## Elektrisk forbruk
Elektrisk forbruk 3x400V TN-S System | stk | kw | W/m2 | m2 | Effekt forbruk ( kW ) | Samtidighets- faktor | Kalkulert effekt- forbruk ( kW ) | Kalkulert effekt- forbruk ( kVA) | I ( A )
Indørsbelysning |  |  | 15 | 449 | 6.735 | 1 | 6.735 | 7.9235 | 10.8141
Utendørsbelysning |  |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.17647 | 0.24085
Ladestasjon til elbiler |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Kjøkken utstyr |  |  |  |  | 49.2 | 0.5 | 24.6 | 28.9412 | 39.499
Arbeidsstasjoner | 15 | 0.75 |  |  | 11.25 | 0.5 | 5.625 | 6.6176 | 9.0318
Prent, kopi og andre ting |  |  |  |  | 4 | 0.5 | 2 | 2.3529 | 3.2113
Varmekabler inne |  |  |  |  | 14.5 | 1 | 14.5 | 17.0588 | 23.282
Vamekabler ute |  |  |  |  | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.70588 | 0.96339
Panelovner |  |  |  |  | 24.6 | 1 | 24.6 | 28.9412 | 39.499
Ventilasjon |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 11.7647 | 16.0565
VB |  |  |  |  | 9 | 0.5 | 4.5 | 5.2941 | 7.2254
Varmepumpe Telenor senderack |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.29412 | 0.40141
Pumper til vannsystem |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.29412 | 0.40141
Løfteplattform |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.47059 | 0.64226
OB-bus uteskap |  |  |  |  | 43 | 0.3 | 12.9 | 15.1765 | 20.7129
Medietårn |  |  |  |  | 11 | 0.3 | 3.3 | 3.8824 | 5.2987
Andet + uforutsett (30%) |  |  |  |  | 56.0955 | 0.3 | 16.8286 | 19.7984 | 27.021
Total energiforbruk |  |  |  | 449 | 243.0805 | 0.52344 | 127.2387 | 149.6925 | 216.3187
Bruttoareal |  |  |  | 449 | m²

## Varmekabler
Romnummer | Romnavn | Areal Brutto [m²] | Ønsket q [W/m²] | Areal Netto [m²] | Kabel med P1 [W/m] | Senteravstand [cm] | Lengde [m] | Total Effekt [W]
100 | Garderobe del 1 | 22 | 100 | 20 | 10 | 10 | 200 | 2000
100 | Garderobe del 2 | 22 | 100 | 20 | 10 | 10 | 200 | 2000
100 | Inngang | 4 | 120 | 4 | 10 | 8.3333 | 48 | 480
109 | Dusj del 1 | 11 | 150 | 10.95 | 10 | 6.6667 | 164.25 | 1642.5
105 | Dusj del 2 | 11 | 150 | 10.95 | 10 | 6.6667 | 164.25 | 1642.5
111 | Dusj / omklædning | 3.2 | 150 | 3 | 10 | 6.6667 | 45 | 450
112 | Dusj / omklædning | 3.2 | 150 | 3 | 10 | 6.6667 | 45 | 450
142 | Garderobe del 1 | 22 | 100 | 20 | 10 | 10 | 200 | 2000
142 | Garderobe del 2 | 22 | 100 | 20 | 10 | 10 | 200 | 2000
142 | Inngang | 4 | 120 | 4 | 10 | 8.3333 | 48 | 480
139 | Dusj del 1 | 11 | 150 | 10.95 | 10 | 6.6667 | 164.25 | 1642.5
141 | Dusj del 2 | 11 | 150 | 10.95 | 10 | 6.6667 | 164.25 | 1642.5
100 | Fotskraperist inngang Garderobe |  | 300 | 1 | 30 | 10 | 10 | 300
155 | Fotskraperist inngang felles gang |  | 300 | 1 | 30 | 10 | 10 | 300
149 | Fotskraperist inngang foran |  | 300 | 1 | 30 | 10 | 10 | 300
142 | Fotskraperist inngang Garderobe |  | 300 | 1 | 30 | 10 | 10 | 300
[6 empty] | Total effekt [kW) |  | 17.63
[6 empty] | Total effekt inne [kW) |  | 14.43
[6 empty] | Total effekt ute [kW) |  | 1.2

## Panelovner
1. Hæð
Module 1 |  |  |  | Beregnet Effekt @70W/m² | Valg av ovn størrelse | Antall | stk
001 | Teknisk rom | 9.2 | m² | 644 | 750 | 1
002 | Telenor senderack, IKT rom | 4.8 | m² | 336 | 400 | 1
100 | Førstehjelp | 4 | m² | 280 | 400 | 1
Module 2
100 | Entre Garderobe | 4 | m² | Varmekabel
110 | WC | 2 | m² | 140 | 250 | 1
111 | WC | 2 | m² | 140 | 250 | 1
109 | Dusj | 11 | m² | Varmekabel
Module 3
100 | Garderobe del 1 | 22 | m² | Varmekabel
Module 4
100 | Garderobe del 2 | 22 | m² | Varmekabel
Module 5
159 | Gang | 4 | m² | 280 | 400 | 1
106 | Trenergarderobe | 3 | m² | 210 | 400 | 1
107 | WC | 2 | m² | 140 | 250 | 1
105 | Dusj garderobe | 11 | m² | Varmekabel
Module 6
113 | Gang del 1 | 4.5 | m² | 315 | 400 | 1
109 | Dopingkontroll/Vask tørk | 9 | m² | 630 | 750 | 1
111 | Dusj / Omklædning | 3 | m² | Varmekabel
112 | Dusj / Omklædning | 3 | m² | Varmekabel
Module 7 og 8
113 | Gang | 8.7 | m² | 609 | 750 | 1
110 | Dommergarderobe | 11.3 | m² | 791 | 1000 | 1
152 | Inngang / Rømningstrapp | 14.4 | m² | 1008 | 1200 | 1
160 | Felles gang | 12 | m² | 840 | 1000 | 1
Module 9
116 | Gang | 4 | m² | 280 | 400 | 1
117 | WC | 2.2 | m² | 154 | 250 | 1
118 | Trenergarderobe | 2.6 | m² | 182 | 250 | 1
119 | Dusj Garderobe | 10.3 | m² | Varmekabel
Module 10
145 | Garderobe del 1 | 22 | m² | Varmekabel
Module 11
145 | Garderobe del 2 | 22 | m² | Varmekabel
Module 12
120 | Entre Garderobe | 4 | m² | Varmekabel
122 | WC | 2 | m² | 140 | 250 | 1
123 | WC | 2 | m² | 140 | 250 | 1
121 | Dusj garderobe | 11 | m² | Varmekabel
Module 13
124 | Kiosk / Akkreditering | 9.6 | m² | 672 | 750 | 1
125 | Inngang | 5.4 | m² | 378 | 400 | 1
126 | Løfteplattform | 2.2 | m² | 154 | 250
127 | BK | 1.5 | m² | 105 | 250 | 1
Module 14 - Toaletter tribune
128 | WC | 1.5 | m² | 105 | 250 | 1
129 | WC | 1.6 | m² | 112 | 250 | 1
130 | WC Damer | 4.1 |  | 287 | 400 | 1
131 | WC Menn | 5.8 | m² | 406 | 500 | 1
132 | WC | 1.4 | m² | 98 | 250 | 1
Medietårn
135 | Arrangementslager | 8 | m²
136 | EL-rom | 3 | m²
2. Hæð
Module 8
201 | Inngang / Rømningstrapp | 10 | m² | Panelovn i plan 1 1200W
204 | VIP del 1 | 11 | m² | 770 | 1000 | 1
Module 9
204 | VIP del 2 | 11 | m² | 770 | 1000 | 1
202 | Kjøkken | 10 | m² | 700 | 1000 | 1
Module 10
205 | Medierom / Presserom del 1 | 11 | m² | 770 | 1000 | 1
203 | Gang del 1 | 4 | m² | 280 | 400 | 1
206 | Delegatrom | 6 | m² | 420 | 500 | 1
Module 11
205 | Medierom / Presserom del 2 | 11 | m² | 770 | 1000 | 1
203 | Gang del 2 | 5 | m² | 350 | 400 | 1
207 | WC | 2 | m² | 140 | 250 | 1
208 | WC | 2 | m² | 140 | 250 | 1
Module 12
210 | Kontrollrom del 1 | 10 | m² | 700 | 1000 | 1
209 | Inngang del 1 | 4 | m² | 280 | 400 | 1
211 | HCWC | 6 | m² | 420 | 500 | 1
Module 13
210 | Kontrollrom del 2 | 11 | m² | 770 | 1000 | 1
209 | Inngang del 2 | 6 | m² | 420 | 500 | 1
212 | Løfteplattform | 2 | m² | 140 | 250 | 1
213 | BK | 2 | m² | 140 | 250 | 1
Medietårn
214 | Kommentatorposisjon | 12 | m² | 840 | 1000 | 1
Total |  |  |  | 17556 | 24600 | 44 | 0
Note on G47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Trenger ikke panelovn her
Note on E61: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se rom 152

## Forbruk
Romnummer | Romnavn | Areal Brutto [m²] | Ønsket q [W/m²] | Areal Netto [m²] | Kabel med P1 [W/m] | Senteravstand [cm] | Lengde [m] | Total Effekt [W]
100 | Garderobe del 1 | 22 | 100 | 20 | 10 | 10 | 200 | 2000
100 | Garderobe del 2 | 22 | 100 | 20 | 10 | 10 | 200 | 2000
100 | Inngang | 4 | 120 | 4 | 10 | 8.3333 | 48 | 480
109 | Dusj del 1 | 11 | 150 | 10.95 | 10 | 6.6667 | 164.25 | 1642.5
105 | Dusj del 2 | 11 | 150 | 10.95 | 10 | 6.6667 | 164.25 | 1642.5
111 | Dusj / omklædning | 3.2 | 150 | 3 | 10 | 6.6667 | 45 | 450
112 | Dusj / omklædning | 3.2 | 150 | 3 | 10 | 6.6667 | 45 | 450
142 | Garderobe del 1 | 22 | 100 | 20 | 10 | 10 | 200 | 2000
142 | Garderobe del 2 | 22 | 100 | 20 | 10 | 10 | 200 | 2000
142 | Inngang | 4 | 120 | 4 | 10 | 8.3333 | 48 | 480
139 | Dusj del 1 | 11 | 150 | 10.95 | 10 | 6.6667 | 164.25 | 1642.5
141 | Dusj del 2 | 11 | 150 | 10.95 | 10 | 6.6667 | 164.25 | 1642.5
100 | Fotskraperist inngang Garderobe |  | 300 | 1 | 30 | 10 | 10 | 300
155 | Fotskraperist inngang felles gang |  | 300 | 1 | 30 | 10 | 10 | 300
149 | Fotskraperist inngang foran |  | 300 | 1 | 30 | 10 | 10 | 300
142 | Fotskraperist inngang Garderobe |  | 300 | 1 | 30 | 10 | 10 | 300
[6 empty] | Total effekt [kW) |  | 17.63
[6 empty] | Total effekt inne [kW) |  | 14.43
[6 empty] | Total effekt ute [kW) |  | 1.2
Forbrukberegning
Kortversjon:
Årskostnad = Effekt (kW) × brukstid (timer/år) × strømpris (kr/kWh) × utnyttelsesgrad (duty cycle).
Forklaring:
Effekt: 15 kW (fast for varmekabler).
Brukstid: hvor mange timer pr år de står «mulig» på (f.eks. vintermånedene).
Utnyttelsesgrad: termostaten slår av/på – gjennomsnittlig andel av tiden de faktisk trekker full effekt (f.eks. 25–40 %).
Strømpris: ta med alt per kWh du betaler (kraft + nett + avgifter, evt. snittpris).
Eksempler (15 kW):
1. Alltid på hele året (teoretisk):
15 kW × 8 760 t × 1,50 kr/kWh = 197 100 kr/år.
(Ved 2,50 kr/kWh: 328 500 kr/år.)
2. Vinter 6 mnd (~182 dager) med 35 % utnyttelse:
Timer i sesong: 182 × 24 = 4 368 t → effektive timer: 4 368 × 0,35 = 1 528,8 t
Energi: 15 × 1 528,8 = 22 932 kWh
Kost:
• 1,50 kr/kWh → 34 398 kr/år
• 2,00 kr/kWh → 45 864 kr/år
3. Vinter 4 mnd (~120 dager) med 25 % utnyttelse:
Energi: 15 × (120 × 24 × 0,25) = 10 800 kWh
• 1,50 kr/kWh → 16 200 kr/år
4. Vinter 7 mnd (~210 dager) med 40 % utnyttelse:
Energi: 30 240 kWh
• 1,50 kr/kWh → 45 360 kr/år
Praktiske tips:
Legg inn din snittpris (kr/kWh) og antall vinterdager + antatt utnyttelsesgrad for å få et realistisk tall.
Husk at noen nettselskaper har kapasitetsledd/effektledd (kW-basert månedsavgift). Om kabelen øker måneds-toppen din (f.eks. 15 kW samtidig), kan det gi ekstra kostnad utover kWh. Sjekk tariffen din.