## L6
Komponentplassering | Komponentnummer | Komponentnavn | Andre opplysninger | Leverandør | Produsent | Produkttype
806B | 370.01LC001 | Fancoil |  |  | Friga-Bohn
806B | 370.01LC002 | Fancoil |  |  | Friga-Bohn
812B | 370.01LC003 | Fancoil |  |  | Eurapo
812B | 370.01LC004 | Fancoil |  |  | Eurapo
814B | 370.01LC005 | Fancoil |  |  | Eurapo
814B | 370.01LC006 | Fancoil |  |  | Eurapo
818B | 370.01LC007 | Fancoil |  |  | Eurapo
818B | 370.01LC008 | Fancoil |  |  | Eurapo
820B | 370.01LC009 | Fancoil |  |  | Eurapo
820B | 370.01LC010 | Fancoil |  |  | Eurapo
116C | 370.01LC011 | Fancoil
358D | 370.01LC012 | Fancoil |  |  | Rhoss
346D | 370.01LC013 | Fancoil |  |  | Rhoss
342A | 370.01LC014 | Fancoil |  |  | Eurapo
342A | 370.01LC015 | Fancoil |  |  | Eurapo
340A | 370.01LC016 | Fancoil |  |  | Eurapo
Note on A1: KompPlassering
Note on B1: KompNummer
Note on C1: KompNavn
Note on D1: KompFritekst
Note on E1: KompLeverandor
Note on F1: KompProdusent
Note on G1: KompType

## L8
Komponentplassering | Komponentnummer | Komponentnavn | Andre opplysninger | Produsent | Produkttype
Kulvert GHB | 359.001IK001 | AC utedel |  |  | Samsung
KJ656 | 359.001LE001 | AC innedel |  |  | Samsung
Kulvert GHB | 359.003IK001 | AC utedel |  |  | General
1264 | 359.003LE001 | AC innedel |  |  | General
1264 | 359.003LE002 | AC innedel |  |  | General
Garasje | 359.005IK001 | AC utedel |  | Carrier | Carrier
U521 | 359.005LE001 | AC innedel |  |  | Carrier
Garasje | 359.006IK001 | AC Utedel |  | Mitsubishi | Mitsubishi Heavy Industries
U451 | 359.006LE001 | AC innedel |  |  | Mitsubishi Heavy Industries
Tak L8 | 359.007IK001 | AC utedel |  | Mitsubishi | Mitsubishi Heavy Industries
U237 | 359.007LE001 | AC innedel |  |  | Mitsubishi Heavy Industries
Tak L8 | 359.012IK001 | AC utedel |  | General | General
U322 | 359.012LE001 | AC innedel |  |  | General
1002B | 359.013IK001 | AC Resepsjon utedel |  |  | General
1002B | 359.013LE001 | AC Resepsjon innedel |  |  | General
Kulvert GHB | 359.017IK001 | AC utedel |  | Carrier | Carrier
U470 | 359.017LE001 | AC innedel |  |  | Carrier
Tak L8 | 359.018IK001 | AC utedel |  | General | General
U319 | 359.018LE001 | AC innedel |  |  | General
Kulvert GHB | 359.019IK001 | AC utedel |  |  | General
1263 | 359.019LE001 | AC innedel |  |  | General
Kulvert GHB | 359.020IK001 | AC utedel |  |  | General
1360 | 359.020LE001 | AC innedel |  |  | General
Kulvert GHB | 359.021IK001 | AC utedel |  |  | General
1360 | 359.021LE001 | AC innedel |  |  | General
Kulvert GHB | 359.022IK001 | AC utedel |  |  | General
U462 | 359.022LE001 | AC inndel |  |  | General
Kulvert GHB | 359.023IK001 | AC utedel |  |  | General
U463 | 359.023LE001 | AC inndel |  |  | General
Kulvert GHB | 359.025IK001 | AC utedel |  |  | Samsung
1162 | 359.025LE001 | AC innedel |  |  | Samsung
Kulvert GHB | 359.026IK001 | AC utedel |  |  | General
1162 | 359.026LE001 | AC innedel |  |  | General
Kulvert GHB | 359.027IK001 | AC utedel |  |  | Technibel
U668 | 359.027LE001 | AC innedel |  |  | Technibel
Kulvert GHB | 359.028IK001 | AC utedel |  |  | Mitsubishi Heavy Industries
U661 | 359.028LE001 | AC innedel |  |  | Mitsubishi Heavy Industries
vifteloft GHB | 359.029IK001 | AC utedel |  |  | Mitsubishi Electric
3362 | 359.029LE001 | AC innedel |  |  | Mitsubishi Electric
Kulvert GHB | 359.030IK001 | AC utedel |  |  | General
1263 | 359.030LE001 | AC innedel |  |  | General
1454 | 370.001LB001 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1454 | 370.001LB002 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1225 | 370.001LB003 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1225 | 370.001LB004 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1120 | 370.001LB005 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1120 | 370.001LB006 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1117 | 370.001LB007 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1311 | 370.001LB008 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1311 | 370.001LB009 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1105 | 370.001LB010 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1105 | 370.001LB011 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
1103 | 370.001LB012 | Viftekonvektor | Gir både varme og kjøling
KJ536 | 370.001LC001 | Fancoil
KJ536 | 370.001LC002 | Fancoil
KJ536 | 370.001LC003 | Fancoil
KJ536 | 370.001LC004 | Fancoil
KJ536 | 370.001LC005 | Fancoil
U650 | 370.001LC006 | Fancoil
1360 | 370.001LC007 | Fancoil | Vegghengt
1264 | 370.001LC014 | Fancoil
3367 | 370.001LC015 | Fancoil
1162 | 370.001LC016 | Fancoil
1262 | 370.001LC023 | Fancoil
KJ563 | 370.001LC024 | Romkjøler
KJ536 | 370.001LC025 | Romkjøler
KJ536 | 370.001LC026 | Romkjøler
1164 | 370.001LC027 | Fancoil
2366 | 370.001LC028 | Fancoil
2568 | 370.001LC029 | Fancoil
3269 | 370.001LC030 | Fancoil
3270 | 370.001LC031 | Fancoil
Note on A1: KompPlassering
Note on B1: KompNummer
Note on C1: KompNavn
Note on D1: KompFritekst
Note on E1: KompProdusent
Note on F1: KompType

## MV6H
Komponentplassering | Komponentnummer | Komponentnavn | Andre opplysninger | Leverandør | Produsent | Produkttype
1.20 | 350.001.SB001 | Shuntventil | tidligere: 359.002-SB10
1.31 | 350.001IK001 | Romkjøler Isvann | Primærkjøler Luftfiltre skal skiftes etter produsentens anbefalinger. |  | RC Hitech
2.37 | 350.001IK002 | Romkjøler Isvann | Primærkjøler Luftfilter skal skiftes etter produsentens anbefalinger. |  | RC Hitech
2.39 | 350.001IK003 | Romkjøler Isvann
1.20 | 350.001IK010 | Isvannsmaskin IK10 | S/N: AA3YW10L0003 | Klimax | Clivet | WSH-XSC65D
1.20 | 350.001IK020 | Isvannsmaskin IK20 | S/N: AA3YW10L0002 | Klimax | Clivet | WSH-XSC65D
1.20 | 350.001JP20A | Sirkulasjonspumpe | S/N: 255104/10-1 | Intec pumper | Pumpemannen | Pump AL-1102/4N
1.20 | 350.001JP20B | Sirkulasjonspumpe | S/N: 255104/10-2 | Intec pumper | Pumpemannen | Pump AL-1102/4N
1.20 | 350.001JP30A | Sirkulasjonspumpe | S/N: 225104/10-3 | Intec pumper | Pumpemannen | Pump AL-1102/4N
1.20 | 350.001JP30B | Sirkulasjonspumpe | S/N: 225104/10-4 | Intec pumper | Pumpemannen | Pump AL-1102/4N
1.31 | 350.001LC001 | Fancoil | S/N: AD27170L0465 | Klimax | Clivet | CF51
1.31 | 350.001LC002 | Fancoil | S/N: AD27170L0464 | Klimax | Clivet | CF51
1.31 | 350.001LC003 | Fancoil | S/N: AD27170L0466 | Klimax | Clivet | CF51
1.23 | 350.001LC004 | Fancoil | S/N: AD27150L0362 | Klimax | Clivet | CF41
1.23 | 350.001LC005 | Fancoil | S/N: AD27150l0360 | Klimax | Clivet | CF41
1.23 | 350.001LC006 | Fancoil | S/N: AD27150L0373 | Klimax | Clivet | CF41
2.39 | 350.001LC007 | Fancoil | S/N: AD27150L0361 | Klimax | Clivet | CF41
2.39 | 350.001LC008 | Fancoil | S/N: AD27150L0374 | Klimax | Clivet | CF41
1.23 | 350.001LC009 | Fancoil | Takhengt |  | Eurapo
2.38 | 350.001LC010 | Fancoil | S/N: AC27200L0299 | Klimax | Clivet | CF91
2.38 | 350.001LC011 | Fancoil | S/N: AC27200L0300 | Klimax | Clivet | CF91
2.38 | 350.001LC012 | Fancoil | S/N: AC27200L0301 | Klimax | Clivet | CF91
1.11 | 350.001LC016 | Fancoil
1.20 | 350.002JP10A | Sirkulasjonspumpe | No: 267002.10000-2 2025 PN10, Ø 210mm +120 ℃, MEI ≥ 0,4 MotorKP-100-2 N26 Isol f IP54 IE3-88,4% Un In Imax 3∼ 50Hz S1 400V 5,96A 6,8A P2N 3,0kW 24,2r/s 230V 10,37A 11,8A COS∅ 0,82 D 6305-VVC3E N 6206-VVC3E | Intec pumper | Pumpemannen | Pump AKN-100/4N
1.20 | 350.002JP10B | Sirkulasjonspumpe | No: 277383.10000 2026 PN10, Ø 210mm +120 ℃, MEI ≥ 0,4 MotorKP-100-2 N26 Isol f IP54 IE3-88,4% Un In Imax 3∼ 50Hz S1 400V 5,96A 6,8A P2N 3,0kW 24,2r/s 230V 10,37A 11,8A COS∅ 0,82 D 6305-VVC3E N 6206-VVC3E | Intec pumper | Intec Pumper AS | Pump AKN-100/4
1.20 | 350.002JP40A | Sirkulasjonspumpe | Tvillingpumpe |  | Grundfos | MAGNA 96504874
Tak | 350.002LB001 | Tørrkjøler
Tak | 350.002LB002 | Tørrkjøler
2.38 | 358.001IK001 | DX Romkjøler | S/N: AB4A240L0034 Luftfiltre skal skiftes etter produsentens anbefalinger. | Klimax | Clivet | CAS121
1.23 | 358.001IK002 | DX Romkjøler | S/N: AB4A190L0014 Luftfiltre skal skiftes etter produsentens anbefalinger. | Klimax | Clivet | CAS81
1.23 | 358.001IK003 | DX Romkjøler | S/N: AB4A190L0012 Luftfiltre skal skiftes etter produsentens anbefalinger. | Klimax | Clivet | CAS81
1.31 | 358.001IK004 | DX Romkjøler | S/N: AB4A190L0011 Luftfiltre skal skiftes etter produsentens anbefalinger | Klimax | Clivet | CAS81
2.38 | 358.001IK005 | DX Romkjøler | S/N: AB4A240L0036 Luftfiltre skal skiftes etter produsentens anbefalinger. | Klimax | Clivet | CAS121
2.39 | 358.001IK006 | DX Romkjøler | S/N: AB4A240L0035 Luftfiltre skal byttes etter produsentens anbefalinger. | Klimax | Clivet | CAS121
1.31 | 358.001IK007 | DX Romkjøler | S/N: AB4A190L0013 Luftfiltre skal skiftes etter produsentens anbefalinger. | Klimax | Clivet | CAS81
1.20 | 358.001IK010 | AC tavlerom | Prod. No: 7SP101041 |  | Airwell | GCAO 12
347 | 611.FK.001 | Kjølerom Kantine
348 | 611.FF002 | Fryserom Kantine
Note on A1: KompPlassering
Note on B1: KompNummer
Note on C1: KompNavn
Note on D1: KompFritekst
Note on E1: KompLeverandor
Note on F1: KompProdusent
Note on G1: KompType

## MV3C
Komponentplassering | Komponentnummer | Komponentnavn | Andre opplysninger | Leverandør | Produsent | Produkttype
MV3C |  | Isvannmaskin | 18,9kW | Clint
Mv3C |  | Isvannmaskin | 18,9kW | Clint
Note on A1: KompPlassering
Note on B1: KompNummer
Note on C1: KompNavn
Note on D1: KompFritekst
Note on E1: KompLeverandor
Note on F1: KompProdusent
Note on G1: KompType

## Under garanti
Komponentplassering | Komponentnummer | Komponentnavn | Andre opplysninger | Produsent | Produkttype | Bygg
1.20 | 352.001IK001 | Fryserom 1.24 | Avdeling for virologi eier og har ansvar for fryseanlegget. | Threma Kulde | Green & Cool | MV6H
1.20 | 352.001IK002 | Fryserom 1.24 | Avdeling for virologi eier og har ansvar for fryseanlegget. | Therma Kulde | Green & Cool | MV6H
Tak L8 | 351.001IK01 | Hoved aggregat kjølerom | Nytt Co2 aggregat for kjølerom til kantinen |  | Green & Cool | L8
Tak L8 | 351.002IK01 | Backup aggregat kjølerom | Nytt Co2 aggregat til kantine, denne er backup for hoved aggregatet. |  | Green & Cool | L8
Tak L8 | 352.001IK01 | Hoved aggregat frys | Hoved fryse aggregat for fryserom til kantine og fryserom U455 |  | Green & Cool | L8
Tak L8 | 352.002IK01 | Backup aggregat frys | Co2 aggregat for fryserom i kantine og U455 |  | Green & Cool | L8
1457 | 352.002LF01 | Backup fordamper fryserom | Fordamper til fryserom i kantine |  | Friga-Bohn | L8
U455 | 352.002LF02 | Backup fordamper fryserom | Fordamper for fryserom U455 |  | Friga-Bohn | L8
Note on A1: KompPlassering
Note on B1: KompNummer
Note on C1: KompNavn
Note on D1: KompFritekst
Note on E1: KompProdusent
Note on F1: KompType