Kravspesifikasjon for totalentreprise

Prosjektnummer 1306201

UiS Kjølv Egelands hus, Rehab kjøkken Kafe Optimisten

| Prosjekt: | 1306201 UiS KE, rehab kjøkken Optimisten |
| --- | --- |
| Byggherre | Statsbygg |
| Utskriftsdato | 05.05.2026 |
| Sist endret | 30.04.2026 |
| Henvendelser kan rettes til | Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 22 95 40 00 Epost: postmottak@statsbygg.no Internett: http://www.statsbygg.no |

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE	3

FORKORTELSER	5

OM KRAVSPESIFIKASJONEN	6

ANSVARLIG FOR UTARBEIDELSE AV KRAVSPESIFIKASJONEN	8

0 INNLEDNING	9

0.1 Prosjektets mål	9

0.2 Om prosjektet	9

0.3 Eksisterende situasjon	10

1 OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER, TVERRFAGLIGE TEMA	12

1.0 Generelt	12

1.1. Romprogram	13

1.4 Funksjonskrav til enkeltrom	14

1.6 Arkitektonisk utforming	14

1.8 Universell utforming	14

1.9 Sikkerhet inkl. brann	14

1.10 Ytre miljø	15

1.11 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)	15

1.12 Bygg- og brukerutstyr	16

1.13 Modell, tegninger og digital samhandling	16

1.14 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	16

1.15 Beskrivelser og prosjekteringsdokumentasjon	17

1.16 Rigg og drift	17

1.17 Ferdigstillelse, tester, prøvedrift og overtakelse	18

1.18 Opsjoner	19

1.19 Andre forhold	20

2 BYGNING	21

2.0 Generelt	21

2.2 Bærende konstruksjoner	21

2.3 Yttervegger	22

2.4 Innervegger	22

2.5 Dekker	24

2.6 Yttertak	26

2.7 Fast inventar	26

3 VVS-INSTALLASJONER	31

3.0 VVS-installasjoner, generelt	31

3.1 Sanitæranlegg	32

3.2 Varmeanlegg	35

3.3 Brannslokking	35

3.5 Varmepumpe- og kuldeinstallasjoner	36

3.6 Luftbehandling	38

3.7 Komfortkjøling	39

3.9 Andre VVS-installasjoner	40

4 ELKRAFTINSTALLASJONER	41

4.0 Generelt	41

4.1 Basisinstallasjoner for elkraft	42

4.3 Lavspent forsyning	42

4.4 Lys	44

4.5 Elvarme	45

5 EKOM OG AUTOMATISERING	46

5.0 Ekom og automatisering, generelt	46

5.1 Basisinstallasjoner for ekom og automatisering	46

5.2 Integrert kommunikasjon	46

5.4 Alarm og signal	46

5.6 Automatisering	47

7 UTENDØRS	49

7.0 Utendørs, generelt	49

7.3 Utendørs røranlegg	49

8 AKUSTIKK	51

8.0 Generelt	51

8.1 Utendørs støy	51

8.3 Akustisk regulering	51

8.5 Tekniske installasjoner	51

Prosjekteringsanvisning (PA) oversikt	52

Vedlegg	53

Kildehenvisninger	54

FORKORTELSER

| ABA | Automatisk brannalarm |
| --- | --- |
| BAS | Bygningsautomasjonssystem |
| BIM | Bygningsinformasjonsmodellering |
| COP | Coefficient of performance |
| FDV | Forvaltning, drift og vedlikehold |
| FG | Forsikringsgodkjent |
| HF | Hovedfordeling |
| HK | Hovedkontor |
| IFC | Industry Foundation Classes |
| IKT | Informasjons- og kommunikasjonsteknologi |
| ITV | Independent Television |
| KORO | Kunst i offentlige rom |
| LCC | Livssykluskostnad |
| LED | Light Emitting Diode |
| MOP | Miljøoppfølgingsplan |
| NEK | Norsk Elektroteknisk Komite |
| NS | Norsk Standard |
| NS-EN | Europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard |
| NS-EN ISO | Kombinert internasjonal og europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard |
| PE | Prosjekteier |
| PL | Prosjektleder |
| PMU-notat | Plan, Miljø- og Utviklingsnotat |
| PA | Prosjekteringsanvisning |
| PG | Prosjekteringsgruppeleder (prosjekteringsgruppens representant) |
| PLP | Prosjektleder prosjektering (byggherres representant) |
| RFP | Romfunksjonsprogram, dvs. krav til det enkelte rom |
| SB | Statsbygg |
| SHA | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø |
| SM fiberkabel | Singel mode fiberkabel |
| TE | Totalentreprenør |
| TEK | Byggteknisk forskrift |
| UFS | Uninetts fagspesifikasjoner |
| UPS | Uninterruptible power supply |
| uu | Universell utforming |
| UV | Ultrafiolett |
| VVS | Varme, ventilasjon og sanitær |

OM KRAVSPESIFIKASJONEN

Denne kravspesifikasjonen gjelder prosjektgjennomføring med totalentreprise.

Kravspesifikasjonen redegjør for Statsbyggs krav til ytelser samt krav til det ferdige byggverk og uteområder.

Kravspesifikasjonen består av:

- Kapittel 0 Innledning er informasjon om bakgrunnen og forutsetningene for prosjektet, dagens situasjon, brukers virksomhet med mer. Det omfatter ikke krav til byggeprosjektet.

- Kapittel 1 Overordnede krav og føringer, tverrfaglige tema, inneholder tverrfaglige krav og føringer.

- Kapitlene 2-8 inneholder krav ut over romnivå rettet mot de respektive fagområder. For kapittel 2-7 er nummereringen ikke nødvendigvis fortløpende, men følger NS 3451:2022 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder. Hvis det ikke står spesifiserte krav på underkapitler skal totalentreprenør (TE) legge til grunn de krav som fremgår av øvrig kravspesifikasjon og kontraktsdokumenter.

Romprogrammet 
Romprogrammet står i kapittel 1.1 Romprogram.

Romprogrammet omfatter alle programmerte rom i prosjektet med anslått areal. Der antall rom er løsningsavhengig (f.eks. antall renholdsrom), angir romprogrammet kun et samlet arealanslag pr. romtype. Totalt programmert areal skal ikke overskrides i prosjektert løsning. Funksjoner som ikke medregnes i programmert areal (tekniske rom og kommunikasjonsarealer), kan være omtalt i romprogrammet, men da uten areal.

Romfunksjonsprogram (RFP)
Romfunksjonsprogram (RFP) omfatter krav på romnivå. Hvert rom har et RFP. Krav på RFP-nivå gjelder sammen med krav beskrevet i kapittel 1-8.

Rangering av dokumenter

Ved motstrid, gjelder følgende rangering:

1. RFP

2. Kravspesifikasjonen

3. Programskisser

4. Prosjekteringsanvisninger (PA)

5. Øvrige vedlegg

Vedlegg til kravspesifikasjonen
Se vedleggsliste bakerst i kravspesifikasjonen.

Programskisser for planlagt ombygging er vedlagt tilbudsinvitasjonen. Disse illustrerer ny planløsning og krav til funksjonelle sammenhenger. Programskissene er veiledende for prosjekteringen, og skal ikke forstås som prosjekterte løsninger. Det er TEs ansvar å prosjektere iht. gjeldene lover, forskrifter og veiledninger. Prosjektet skal videreutvikles i nødvendig grad for å oppnå de mest hensiktsmessige løsninger innenfor prosjektets rammer.

ANSVARLIG FOR UTARBEIDELSE AV KRAVSPESIFIKASJONEN

Kravspesifikasjonen er utarbeidet av Statsbygg med bidrag fra:

Prosjekteier (PE): Per Ivar Gjørvad

Prosjektleder (PL): Sigfus Gauti Skulason

Prosjektleder prosjektering (PLP): Fredrik Gausland

Fagressurs arkitektur: Solbjørg Sandve

Fagressurs arkitektur: Helene Marnburg Ellefsen

Fagressurs storkjøkken: Ole Christian Skaar

Fagressurs interiørarkitektur/brukerutstyr: Linda Maria Szücs

Fagressurs akustikk: Haavard Nøst

Fagressurs miljø: Hanne Gro Korsvold

Fagressurs elektro: Dag Magne Langøy

Fagressurs Luftbehandling: Terje Madsen

Fagressurs Sanitærteknikk: Marius Wilberg

Kontaktperson forvaltning/drift: Leif Inge Larsen

Kontaktperson forvaltning/drift VVS: Geir Sæbø

Kontaktperson forvaltning/drift Elektro: Jan Magnus Kringstad

Kontaktperson bruker/SiS: Thomas Hoøy

0 INNLEDNING

0.1 Prosjektets mål

0.1.1 Samfunnsmål

- Mål 1: Bidra til at brukeren kan utøve sitt samfunnsoppdrag

- Mål 2: Bistå til godt fungerende, vedlikeholdte lokaler

- Mål 3: Bidra til mindre klimagassutslipp

0.1.2 Effektmål

- Mål 1: Bruker oppnår lavere driftskostnader.

- Mål 2: Bidra til bedre og mer effektivt kjøkken drift.

- Mål 3: Brukere får en arbeidsplass som tilfredsstiller dagens krav og standard.

0.1.3 Resultatmål

Resultatmålene for tid, kost og kvalitet i prioritert rekkefølge

- Mål 1: Kostnad. Prosjektet skal gjennomføres innenfor avtalt styringsramme

- Mål 2: Kvalitet. Prosjektet skal tilfredsstille krav i forvaltningsplanen, samtidig som det strever mot å møte brukes behov og ønsker

- Mål 3: Tid. Prosjektet ferdigstilles som avtalt med bruker

0.2 Om prosjektet

0.2.0 Generelt

0.2.1 Oppdraget

Statsbygg som oppdragsgiver skal i gang med total renovering av dagens kjøkken (Kafe Optimisten) på UiS Kjølv Egelands hus.

Oppdraget omfatter full prosjektering og ombygging av kjøkkenet i henhold til ny planløsning. Arbeidene inkluderer riving av eksisterende kjøkkeninnredning, gulv, vegger og tilhørende konstruksjoner, samt fjerning av eksisterende VVS-installasjoner for å klargjøre arealet for nye tekniske løsninger. Det etableres en ny garderobe og nytt teknisk rom på taket for ventilasjon, og det installeres et komplett nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende ledningsnett.

Prosjektet omfatter videre VVS-arbeider med etablering av nytt røropplegg for vann og avløp, tilrettelegging for oppvaskmaskiner, kjøkkenøyer og vasker, samt installasjon av moderne og energieffektive armaturer. Elektroarbeidene inkluderer oppgradering av det elektriske anlegget i henhold til gjeldende forskrifter og etablering av nye kurser for komfyr, ovner, ventilasjon og belysning.

Overflater og innredning oppgraderes gjennom montering av ny kjøkkeninnredning, legging av nytt gulv og oppgradering av vegger og tak. I tillegg inngår utomhusarbeid knyttet til etablering av ny fettutskiller i tråd med gjeldende krav og forskrifter.

Arbeidene skal gjennomføres med fokus på funksjonalitet, driftssikkerhet og høy hygienisk standard. Leveransen skal sikre et moderne, effektivt og fremtidsrettet kjøkkenmiljø tilpasset brukernes behov, med god koordinering mellom brukere, installatører og øvrige involverte parter.

Kjøkkenrenoveringen skal gjennomføres i perioden april–august 2026 for å sikre minimal påvirkning på skolens ordinære drift og studentenes tilbud. Den fastsatte gjennomføringsperioden forutsetter at entreprenør har en tydelig oppgaveforståelse og utarbeider en strukturert og helhetlig gjennomføringsplan. Det stilles krav til effektiv koordinering av alle aktiviteter, optimal ressursdisponering og en realistisk fremdriftsplan som ivaretar kvalitet, sikkerhet og fremdrift innenfor den gitte tidsrammen. Øvrige renoveringsarbeider som ikke er kritiske for kjøkkendriften kan gjennomføres på et senere tidspunkt.

0.2.2 Bruker og brukers virksomhet

Et av universitetets strategiske målsettinger er å være en åpen, brukerorientert og lærende organisasjon, kjent for et godt arbeids- og læringsmiljø og en samarbeidskultur preget av nytenkning, engasjement og gjensidig respekt. Vi skal ha fokus på karriereutvikling og videreutvikle kvaliteten i virksomheten gjennom gode ordninger for kompetanseutvikling.

Universitetet i Stavanger har ca 2000 ansatte, 415 phd kandidater og 12 600 studenter.

TE skal sikre god og løpende dialog med brukere og skolens administrasjon gjennom hele byggefasen. Det skal avsettes nødvendig tid til møter med drift og ledelse, og eventuelle behov for korte daglige møter fra skolens side skal imøtekommes. Dersom TE planlegger arbeider som kan påvirke skolens drift eller sikkerhet, skal dette forelegges BH og/eller skolen for godkjenning i god tid før gjennomføring.

0.2.3 Prosjektets historie

Bakgrunnen for prosjektet er en betydelig økning i antall studenter de siste årene, noe som har medført økt belastning på eksisterende kjøkkenfasiliteter. Den tidligere løsningen har vist seg å være lite effektiv i drift, med begrenset kapasitet og utilstrekkelig tilpasning til dagens behov. Kjøkkenet har gradvis blitt en flaskehals i den daglige driften, både når det gjelder matproduksjon, logistikk og hygieniske krav.

Prosjektet er derfor initiert for å sikre en moderne, funksjonell og driftseffektiv kjøkkenløsning som kan møte fremtidens krav og gi bedre arbeidsforhold for ansatte, samtidig som det gir et kvalitativt løft for studentenes tilbud. I tillegg skal det etableres en garderobe i eksisterende bygg for å dekke de ansattes behov, og dermed bidra til et mer helhetlig og profesjonelt arbeidsmiljø.

0.2.6 Prosjektets gjennomføringsmodell

Totalentreprise er valgt som gjennomføringsmodell.

0.3 Eksisterende situasjon

0.3.0 Generelt

I kapittel 0.3 redegjøres for dagens situasjon for alle aktuelle forhold for tomt, ev. eksisterende bygning og uteområde etc. Dette er ren bakgrunnsinformasjon, og må holdes klart adskilt fra krav til prosjektet, som kommer i kapittel 1-8.

Koordinering med bruker er viktig for en effektiv og sikker utførelse. Berørte brukere er orientert om arbeidet som skal utføres og hvilke krav som forventes fra bruker.

Bilde viser nuværende kjøkken løsning.

0.3.1 Eksisterende bygningsmasse

Kjølv Egelands hus ved UiS ble oppført i 1974, med ferdigstillelse i 1984.

Bygget er oppført med murstein og betong som hovedmaterialer, supplert med lettvegger i gips. Gulvene er belagt med fliser, og bærekonstruksjonen består av prefabrikkerte betongelementer. Himlingen er utført som standard systemhimling, tilrettelagt for tekniske installasjoner.

0.3.2 Uteområdet

Uteområdet er belagt med belegningsstein. Underlaget stammer fra byggets opprinnelige oppføring, og oppbygningen samt materialvalg er ukjent. Det må derfor påregnes usikkerhet knyttet til tilstand og bæreevne i eksisterende underlag.

0.3.3 Grunnforhold

Forholdene til stedlige masser er ukjente. Entreprenør må derfor påregne usikkerhet knyttet til grunnens beskaffenhet og eventuelle behov for utskiftning eller forsterkning av masser. Det skal tas høyde for at ytterligere undersøkelser og tilpasninger kan bli nødvendige under utførelsen.

0.3.4 Ledningsnett og kabelføringer

Det gjøres oppmerksom på at eksisterende ledningsnett og kabelføringer i grunnen kan være mangelfullt dokumentert eller helt ukjent. Entreprenør skal derfor utvise aktsomhet ved graving og grunnarbeider, og ta nødvendige forholdsregler for å unngå skade.

Eventuelle kabler eller ledninger som avdekkes under arbeidene skal umiddelbart meldes til byggherre og aktuelle netteiere. Entreprenør skal i samarbeid med byggherre sørge for registrering og dokumentasjon av slike funn.

Kostnader knyttet til sikring eller tilpasning av ukjente ledningsføringer håndteres i henhold til kontraktens bestemmelser om endringer og tillegg. Skader som oppstår som følge av manglende aktsomhet belastes entreprenør.

0.3.5 Forvaltning

Bygget eies og forvaltes av Statsbygg.

1 OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER, TVERRFAGLIGE TEMA

1.0 Generelt

Byggverket med tilhørende utendørsanlegg skal følge Statsbyggs fem ambisjoner for arkitektur:

- Statsbyggs arkitektur skal dekke brukernes behov

- Statsbyggs arkitektur skal være bærekraftig

- Statsbyggs arkitektur skal være samfunnsbyggende

- Statsbyggs arkitektur skal være attraktiv

- Statsbyggs arkitektur skal være effektiv

Ambisjonene representerer et rammeverk og beskriver hva Statsbygg skal og bør oppnå med arkitektur i alle prosjekter.

Følgende overordnede krav gjelder:

- Byggverket med tilhørende utendørsanlegg skal tilfredsstille alle gjeldende lover og forskrifter, samt de krav som fremgår av gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK). Anbefalinger i veileder for gjeldende TEK skal følges med mindre annet er avtalt.

- Byggverket med tilhørende utendørsanlegg skal tilfredsstille relevante norske standarder, tekniske håndbøker og fagdatablader samt allment aksepterte normer, inkl. våtromsnormen.

- Byggverket med tilhørende utendørsanlegg, tekniske rom og installasjoner, sluk og sjakter skal tilrettelegges for optimal og ressursbesparende løsninger innen drift, enkel inspeksjon, enkelt renhold og effektivt vedlikehold. Se også kap. 1.11 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

- Alle konstruksjoner, materialer og bygningsdeler skal være tilstrekkelig robuste til å tåle de belastninger de blir utsatt for ved tiltenkt bruk og kunne tåle vedlikehold over tid.

- Byggverket med tilhørende utendørsanlegg skal bestå av gjennomtenkte konstruksjoner som muliggjør fleksibilitet og endringer. Videre skal det benyttes løsninger som tilrettelegger for ombruk av materialer og bygningsdeler.

- Alle material- og fargevalg skal gjøres i samråd med Statsbygg og bruker ved hjelp av fysiske prøver av alle materialer og overflater, montert i sammenheng med hverandre.

- Plassering av bygningsteknisk utstyr på vegger og himlinger skal koordineres mellom de ulike fagene og fremstå helhetlig.

- Ev. prefabrikkerte elementer skal ha teknisk godkjenning fra godkjent kontrollorgan, kravet gjelder også for sammensatte elementer.

- Byggverket med tilhørende utendørsanlegg skal bestå av helhetlige løsninger og det skal utarbeides et tydelig konsept hvor utforming og detaljering støtter konseptet.

- Eventuelle skader som påføres av TE skal utbedres for TEs regning. Dette gjelder innvendig og utvendig på bygg og utomhus.

- TE skal medta midlertidige tiltak som sikrer uavbrutt drift av eiendommen.

- Alle eksisterende tekniske systemer som berøres av tiltaket og videreføres, skal funksjonstestes slik at systemene opprettholder sin funksjon.

- Det skal vektlegges å minimere avfallsmengdene og miljøbelastningene på omgivelsene i byggeperioden. Det skal gjennomføres tiltak for å begrense støy, støv og vibrasjoner. Se miljøoppfølgingsplan (MOP).

Overgang nytt/gammelt og utbedring av sår.

Ombyggingen inkl. tekniske installasjoner skal tilpasses eksisterende bygg. TE skal medta overgang nytt/gammelt, ute/inne og utbedring av nye/gamle sår (inkl. sparkling og maling m.m) som følge av ombyggingen/rivingen. Dette skal inkludere istandsetting i en god estetisk og funksjonell utførelse. Etter ombygging skal alle rom fremstå helhetlige.

Når det gjelder overgang ute/inn skal gode bygningsfysiske løsninger velges og kuldebroer minimeres.

TE skal utarbeide detaljtegninger.

Ombruk, demontering og riving

For ombruk, demontering og riving gjelder følgende:

Det skal tilstrebes ombruk av materialer, bygningsdeler og komponenter som er i tilfredsstillende stand/teknisk stand. Med tilfredsstillende stand/teknisk stand menes eksempelvis minimale bruksmerker på synlige overflater, minimale deformasjoner i forhold til opprinnelig stand og fullverdig funksjon. Se fagkapitlene for krav til ombruk.

Utover krav uttalt i fagkapitlene skal TE foreslå ombruk der dette er relevant/mulig.

Vurdering av ombruk skal fremstilles Statsbygg før demontering/riving.

Rive- og demonteringsskisser vedlagt tilbudsinvitasjonen viser en sammenligning av eksisterende situasjon ("som bygget") og fremtidig planlagt planløsning. De viser grovt omfang av demontering/riving. Rive- og demonteringsskisser skal være et utgangspunkt for riveplanene som TE skal utarbeide. Før rivearbeidene starter, skal TE merke de materialene, bygningsdelene og komponentene som skal ombrukes.

TE skal sørge for skånsom demontering av materialer, bygningsdeler og komponenter som skal ombrukes. TE skal medta mellomlagring på egnet sted under byggeperiode, nødvendig rengjøring og remontering.

TE skal også undersøke mulighet for kjøp av brukte materialer, bygningsdeler og komponenter istedenfor kjøp av nye. Innkjøp skal avklares med Statsbygg.

1.1. Romprogram

Ombygging omhandler 14 rom på 1. til 3. etg. Krav på romnivå er beskrevet i kap. 2-8.

| Navn | Antall rom | Areal (m2) |
| --- | --- | --- |
| A108 Garderobe (kjøkken) | 1 | 24,2 |
| A109A WC + dusj | 1 | 4,3 |
| A109B WC-HC + dusj | 1 | 7 |
| A156 Varemottak | 1 | 16 |
| A157 Kjølerom | 1 | 26,9 |
| A158 Fryserom | 1 | 4,2 |
| A159 Kantine servering | 1 | 86,7 |
| A160 Oppvask | 1 | 26,8 |
| A161 Kjøkken | 1 | 150,2 |
| A161A Skrubb | 1 | 8,1 |
| A282 Kontor | 1 | 10,2 |
| A283 Ventilasjonssjakt | 1 | 3 |
| A284 Kontor | 1 | 6,8 |
| A301 Takaggregat | 1 | 84 |
|  |  | 458,4 |

1.4 Funksjonskrav til enkeltrom

For krav til enkeltrom, se beskrivelse i kap 2.

1.6 Arkitektonisk utforming

1.6.0 Generelt

Byggverket skal:

- Svare på brukernes faktiske behov ved å legge godt til rette for aktivitetene som skal foregå der samt bidra til å fremme helse og trivsel.

- Skal være bærekraftig og ha en utforming som bidrar til redusert påvirkning på miljø og klima, og som kjennetegnes av miljøvennlig og bærekraftig materialbruk.

- Være samfunnsbyggende og bidra til stedsutvikling gjennom å hensynta lokal byggeskikk og kulturarv.

- Være attraktivt og ha en tydelig identitet samt skape eierskap med gode visuelle kvaliteter og høy estetisk verdi.

- Svare på behovet best mulig innenfor gitte rammer, samt være kostnadseffektivt i et livsløpsperspektiv med funksjonelle og brukseffektive arealer.

1.8 Universell utforming

Byggverket med tilhørende utendørsanlegg skal være inkluderende og tilgjengelig på lik linje for alle brukere, og skal styrke folks følelse av tilhørighet og trygghet.

Gjeldende TEK, NS 11001, NS 11005 og Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) skal legges til grunn for prosjektet.

Universell utforming skal være godt integrert i bygning og utendørsanlegg og krever en tverrfaglig tilnærming.

Der det er konflikt mellom krav i TEK og anbefalinger i NS, skal løsning avklares med Statsbygg.

1.9 Sikkerhet inkl. brann

1.9.0 Generelt

1.9.1 Beskyttelse mot utilsiktede uønskede hendelser ("safety")

Brann

Slukkeanlegg, brannventilasjon og alarmering behandles under respektive fagkapitler.

TE skal utarbeide orienteringsplan brannalarm, orienteringsplan brannvesen og rømningsplaner.

1.10 Ytre miljø

Til miljøstyring følger Statsbygg NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs og eiendomsnæringen.

Miljøkravene for dette prosjektet er angitt i miljøoppfølgingsplanen (MOP) (Vedlegg 02).

Miljøkravene påvirker alle fag og må tas hensyn til i utformingen av tilbudet innenfor alle fagområder.

MOP skal benyttes som oppfølgnings- og rapporteringsverktøy gjennom hele prosjektet.

Oppfølgning av miljøkrav vil bli implementert i prosjektets miljøstyringssystem. MOP skal være fast tema på prosjekterings- og byggemøter.

I MOP er det beskrevet hvilken dokumentasjon som kreves for å oppfylle de ulike miljøkravene. Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres til avtalte frister.

1.11 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

1.11.0 Generelt

Det skal tilrettelegges og etableres tiltak/installasjoner for å sikre at drifts- og vedlikeholdsoppgaver og renhold kan utføres på en sikker og enkel måte.

Det skal etableres god og sikker tilgjengelighet til tekniske installasjoner på tak og loft.

Overflater skal ha en utforming som gjør at støv ikke samler seg, og en overflatebehandling som er lett å rengjøre og ikke avgir støv.

Prosjektet blir en integrert del av en eksisterende bygningsmasse det presiseres at forvaltning, drift og vedlikehold må kunne samkjøres med eksisterende bygninger (oppvarmingssystem, brannalarm, adgangskontroll, SD, FDV-dokumentasjon etc.) Detaljer må nærmere angis i de respektive fagkapitlene.

1.11.1 Tekniske rom

Tekniske rom for VVS, EL og IKT skal være lett tilgjengelige, dvs. plassert inne i bygningen eller ha adkomst fra innvendige arealer. Det skal tas hensyn til ut- og inntransport av utstyr. Volum og areal som er avsatt til tekniske rom og annet teknisk utstyr, rør og kanaler i sjakter, over himlinger mv. skal være stort nok til at vedlikehold, reparasjoner, utskiftninger, målinger og renhold skal kunne utføres på en enkel måte.

Tekniske rom for VVS, elektro og IKT skal etableres i henhold til gjeldende tegninger. Entreprenør gjøres oppmerksom på at teknisk rom på tak, avsatt til luftbehandlingsanlegg, må utvides utover vist areal for å sikre tilstrekkelig plass til installasjon, drift og vedlikehold.

Utvidelsen skal dimensjoneres slik at:

- ut- og inntransport av utstyr kan gjennomføres uten hindringer,

- vedlikehold, reparasjoner, utskiftninger og renhold kan utføres på en enkel og sikker måte,

- nødvendige rørføringer, kanaler og kabelinstallasjoner får tilstrekkelig plass uten å hindre adkomst eller drift.

Entreprenør skal i sitt tilbud inkludere kostnader og løsninger knyttet til utvidelsen av teknisk rom på tak.

1.11.3 Merkesystem og merking

Prosjektets ID-nummereringssystem er TverrFaglig Merkesystem (TFM). Dette er beskrevet i Statsbyggs veiledning PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM.

Nærmere informasjon om fysisk merking og skiltenes utforming er beskrevet i veiledningen PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Sprinklerventiler og annet relevant utstyr skal i tillegg til TFM merkes iht. NS-EN 12845.

Brannskap skal merkes med godkjente plogskilt på vegg i tillegg til merking på selve skapet.

1.12 Bygg- og brukerutstyr

Omfang av og krav til byggutstyr og byggpåvirkende brukerutstyr står beskrevet i de enkelte fagkapitlene og/eller i RFP.

1.13 Modell, tegninger og digital samhandling

Vedlagt IFC-fil er scan av bygget uten teknisk installasjoner

I prosjekteringen skal det for alle relevante fag benyttes objektbaserte bygningsinformasjonsmodeller (BIM). BIM-modeller skal leveres iht. Statsbyggs BIM-kravdokument og gjeldende versjon, 2-1, av SIMBA. BIM-kravdokument omfatter blant annet Krav til informasjonsutveksling (Se vedlegg)

TE må disponere nødvendig personell, verktøy og kompetanse for tilvirking, sammenstilling og kvalitetskontroll av modeller i prosjektet.

TE har ansvar for koordinering av BIM-leveranser mellom alle relevante fag. Dette inkluderer bl.a. ansvar for at BIM-krav ivaretas og koordineres med prosjekteringsledelsen. Ansvar for koordinering av modeller som tilvirkes av andre enn TE, avtales i prosjekt.

TE skal samle prosjektets FDV-dokumentasjon i Statsbyggs elektroniske database Omega 365.

Nærmere anvisninger om tegningsutforming finnes i veiledningen PA 0603 2-D DAK-tegninger.

1.14 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

For Statsbyggs spesielle krav til SHA se vedlegg Spesielle krav til SHA og seriøsitet i tilbudsinvitasjon.

TE skal ivareta rollene som prosjekterende iht. Byggherreforskriften § 17 og arbeidsgiver iht. § 18 og de krav som er nærmere spesifisert under.

Statsbygg ivaretar oppgavene iht. Byggherreforskriften kap. 2 med unntak av enkelte oppgaver som er nærmere beskrevet under.

Prosjektering
TE skal gjennom risikovurderinger dokumentere at hensynet til SHA ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger, jf. Byggherreforskriften § 17.

Risikovurderingen skal beskrive risikoreduserende tiltak som skal ha følgende prioritering:

- Eliminere risikoen ved valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger slik at arbeidet på byggeplass kan foregå i henhold til arbeidsmiljølovgivningen.

- Redusere risikoen til akseptabelt nivå med beskrivelse av spesifikke tiltak i de tilfeller det ikke var mulig å eliminere risikoen iht. punktet over.

Risikoforhold som vil kreve spesifikke tiltak ved utførelsen av arbeidene skal meddeles byggherren, slik at disse kan innarbeides i SHA-planen.

Risikovurderinger skal gjøres etter prinsippene i NS 5814 Risikovurderinger. Risikovurderinger skal gjøres ved start og slutt av hver fase og vedlikeholdes løpende underveis. Risikovurderinger skal framlegges for Statsbygg på forespørsel.

Det skal også gjennomføres risikovurdering av forhold knyttet til driftsfasen. Det skal velges arkitektoniske og tekniske løsninger som gjør det mulig å utføre driftsoppgaver uten å utsette driftspersonell for uakseptabel risiko. I de tilfeller hvor det kreves tiltak for å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte, skal dette fremgå i FDV-dokumentasjonen.

Risikoforhold i prosjektet
Risikoforhold i prosjekter er beskrevet i SHA-plan.

Eventuelle andre risikoforhold som krever tiltak ut over forskriftskrav og normal arbeidsinstruks, og som TE mener burde vært med i opplistingen under pkt 3.2 i SHA planen skal medtas i tilbudsskjema under posten Andre opplysninger og prises der.

1.15 Beskrivelser og prosjekteringsdokumentasjon

TE skal umiddelbart etter oppstart av prosjektet utarbeide leveranseplan som viser aktiviteter og leveranser i forhold til planlagt framdrift. Planen skal utarbeides i nært samarbeid med Statsbygg.

TE skal på forespørsel legge fram all nødvendig dokumentasjon som nærmere beskriver de løsninger TE vil legge til grunn i prosjektet. Løsningene skal være dokumentert gjennom beregninger og analyser, samt være vist i BIM-modell og på tegninger.

Endelig energiattest skal framskaffes av TE og legges fram før ferdigstillelse. Energiattesten skal inngå som en del av FDV-dokumentasjonen.

1.16 Rigg og drift

1.16.0 Generelt

Totalentreprenør er ansvarlig for alle rigg- og driftsytelser i prosjektet. Alle rigg-, drifts- og byggeplassarrangementer som er nødvendig for å gjennomføre totalentreprisen skal være inkludert i rigg og driftskostnader for prosjektet. Det er opp til totalentreprenør å gjøre seg kjent på arbeidsstedet og å fremskaffe nødvendige opplysninger som har betydning for økonomi, fremdrift eller på annet vis har betydning for tilbudsgivingen.

Ut over rigg og drift for egne arbeider skal TE i tillegg medta følgende:

- Byggets 3. etg. vil være i drift under byggeperioden. Støyende arbeid må planlegges sammen med bruker og Statsbyggs stedlige representant (BHO), samt utføres på kortest mulig tid.

- TE skal inkludere nødvendige tiltak for å hindre at publikum og personale kan ta seg inn på byggeplass. Midlertidige vegger innendørs må påregnes.

- TE har ansvar for arealer som er berørt av byggearbeidene i hele kontraktsperioden, og skal sørge for nødvendige avstengning m.m.

- Nødvendig tilkomst for utrykningskjøretøyer skal ivaretas. Rømningsforhold må ivaretas i byggeperioden.

1.16.1 Riggplan

TE skal i god tid før byggestart utarbeide riggplanen for byggeplassen og holde denne løpende oppdatert.

Entreprenøren kan bruke plassen utenfor Kjøkken til lager og arbeidsområde. Brakker for toaletter, garderober mm. kan etablere på området i vest. Mindre riggareal kan også etableres på østsiden av Kjølv Egelands hus for lagring av materier og utstyr. TE presenterer arealbehov ved utarbeidelse av riggplan.

Bruk av rom inne i bygget for oppbevaring av verktøy og utstyr som ikke kan ligge ute, avtales med drift og bruker.

1.16.2 Rent og tørt bygg (RTB)

Prosjektet skal gjennomføres etter prinsippene i SINTEF Byggforsk byggdetaljblad 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess og 501.108 Renhold i byggeperioden.

1.17 Ferdigstillelse, tester, prøvedrift og overtakelse

Systematisk ferdigstillelse skal legges til grunn for planlegging og gjennomføring av avslutningsfasen. Dette er nærmere beskrevet i Statsbyggs PA 0701-2 Systematisk ferdigstillelse. Totalentreprise.

For innsamling av FDVU-dokumentasjon skal Statsbyggs metodikk for innsamling og innsamlingsverktøy benyttes. Dette er nærmere beskrevet i Statsbyggs PA 0702 Systematisk FDVU-innsamling.

TE skal samle prosjektets FDV-dokumentasjon i Statsbyggs elektroniske database Omega365.

Prøvedriftsperioden gjennomføres iht. plan for prøvedrift utarbeidet av TE og godkjent av Statsbygg.

Kontraktsbestemmelser knyttet til prøvedriftsperioden er angitt i Totalentrepriseboka.

Under prøvedriftsperioden skal TE gjenta tidligere utførte tester og kontroller for å vise at systemene fungerer etter forutsetningene. I denne perioden skal systemene optimaliseres med tanke på energibruk og innemiljø, og nødvendig etterjustering av dører, porter, vinduer etc. gjennomføres.

I prøvedriftsperioden skal TE/entreprenøren:

- Delta på planlagte prøvedriftsaktiviteter (kapasitets- og funksjonskontroller, feilsøking, møter osv.).

- Kontrollere funksjoner og driftsstabilitet for å vise at anleggene fungerer etter forutsetningene.

- Utføre kapasitetsmålinger og kontrollere funksjoner ved felles befaringer der flere underentreprenører er involvert.

- Føre protokoll hvor avvik, årsak, tiltak, hvem som har ansvar for tiltak, feil og mangler, samt registrere og beskrive hva underentreprenøren har utført etter hvert besøk på anlegget.

- Rette og lukke avvik og feil umiddelbart.

- Justering av settpunkt dersom dette er nødvendig. Skal gjøres i samarbeid med byggherrens driftspersonell.

- Utarbeide dokumentasjon fra prøvedriftsperioden iht. beskrivelse.

- Holde nødvendig kalibrert måleutstyr i prøvedriftsperioden.

Det er viktig med et tett tverrfaglig samarbeide mellom alle aktører i prøveperioden. Deltakende person fra de enkelte aktørene TE/entreprenørene må derfor kjenne bygget, anlegget og systemene godt.

Drift og vedlikehold i prøvedriftsperioden:
I prøvedriftsperioden har TE det fulle ansvar for drift og vedlikehold av anleggene.

TE har også ansvaret for å utføre periodisk vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. entreprenørens vedlikeholdsbeskrivelse. Driftspersonalet skal delta, entreprenøren innkaller.

TE skal i perioden dekke alle vedlikeholdskostnader på anleggene, også forbruksmateriale.

Byggherrens driftspersonell utfører daglig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke TE fra noen av sine plikter, jf. ovenfor.

Kostnader til energi og vannforbruk i prøvedriftsperioden dekkes av andre enn TE/entreprenøren. Uforholdsmessig store kostnader til energi eller vannforbruk som skyldes TE/entreprenøren, kan imidlertid belastes TE.

1.18 Opsjoner

Generelt

1.18.1 Storkjøkkenutstyr leveres ikke som standard og skal prises som opsjon i henhold til kap. 2.7.3

1.19 Andre forhold

Krav til utførelse av støyende arbeid i Kjølv Egelands hus under arbeid.

Tidsbegrensning i perioden februar tom juni: Støyende arbeider må minimiseres hvis det må utføres i undervisningstiden mellom kl. 09:00 og 15:00 på hverdager. Arbeid som kan ikke støy reduseres kan kun utføres før kl. 09:00 og etter kl. 15:00 på dagtid. TE må regne med at deler av de støyende arbeidene må utføres på kveldstid eller i helger for å sikre fremdrift i prosjektet.

Tidsbegrensning i perioden juni tom august: Støyende arbeid kan utføres i undervisningstiden, men før oppstart skal planlegges sammen med bruker og Statsbygg.

Planlegging: Entreprenør skal utarbeide fremdriftsplan som tar hensyn til disse tidsbegrensningene og koordinere med byggherre for å unngå forstyrrelser i undervisningsaktiviteten.

Varsling: Entreprenør skal varsle byggherre og brukere i god tid før oppstart av støyende arbeid som krever gjennomføring utenom normal arbeidstid.

2 BYGNING

2.0 Generelt

2.0.0 Generelt

Det vises til kap. 1 Overordnete krav og føringer, tverrfaglige tema.

2.0.1 Utforming og materialvalg

2.0.2 Toleranser

Normale toleransekrav iht. NS 3420 skal legges til grunn med mindre strengere krav er spesielt beskrevet.

Der det er gjennomførbart skal normalkrav i NS 3420 legges til grunn.

2.0.4 Rivearbeider

TE skal medta alt nødvendig rivearbeid av eksisterende kjøkkenareal og tilhørende serveringsareal i henhold til gjeldende riveplan. Arbeidene skal utføres på en sikker og fagmessig måte, og omfatte demontering, bortkjøring og forsvarlig håndtering av rivemasser i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. TE har ansvar for å koordinere rivearbeidene slik at de legger til rette for videre bygge- og installasjonsarbeider, og skal sikre at prosessen gjennomføres uten unødig påvirkning på øvrige bygningsdeler eller drift.

TE skal utføre all nødvendig slissing, meisling og utsparing i eksisterende gulv for etablering av nye tekniske føringer samt nedsenk for fryser. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til prosjektets tegninger og beskrivelser, og inkludere alle nødvendige avklaringer, måltaking og koordinering med øvrige fag.

2.0.6 Bygningsmessige hjelpearbeider

Alle bygningsmessige hjelpearbeider for alle fag skal medtas.

2.2 Bærende konstruksjoner

2.2.0 Generelt

Det skal etableres nytt teknisk rom med aggregat på tak. TE har ansvaret og risikoen for at eksisterende dekke og bæresystem har tilstrekkelig bæreevne og kapasitet for den planlagte løsningen. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige statiske beregninger og prosjektering for å verifisere dette. Totalentreprenøren har også ansvaret for prosjektering og utførelse av alle utsparinger og gjennomføringer i dekket, inkludert vurdering av hvordan disse påvirker konstruksjonens bæreevne og integritet. Alle løsninger skal oppfylle gjeldende krav til sikkerhet, tetthet, brannmotstand og lydisolasjon. Eventuelle forsterkningstiltak som entreprenøren finner nødvendig basert på egne beregninger og vurderinger skal inkluderes i tilbudet, og kostnader for slike tiltak skal inngå i totalentreprisens pris. Entreprenøren skal dokumentere beregninger, vurderinger og valgte løsninger som en del av prosjekteringsgrunnlaget og fremlegge dette for byggherren før utførelse.

2.3 Yttervegger

2.3.0 Generelt

2.3.4 Vinduer, dører, porter

Det skal være en gjennomsnittlig U-verdi på maks 0,8 W/m2K for leveransen av dører vurdert samlet sett iht. krav i passivhusstandarden NS3701.

Krav til dører:

- U-verdi på maks 1,0 W/m2K for dørleveransen samlet sett.

- Ny ytterdør til A301 Takaggregat skal ha adgangskontroll. Låser og sluttstykke skal være FG-godkjente.

Se Vedlegg 16, for spesifikke krav til den aktuelle døren.

YD – Ytterdør i stål
Dør leveres i rustfritt stål. Alle deler til dør skal være av bestandig kvalitet og tåle værpåkjenninger.

Dører skal tilfredsstille kravene til:

- Lufttetthet klasse 4 etter; NS-EN 1026/NS-EN 12207.

- Regntetthet klasse 9A etter; NS-EN 1027/NS-EN 12208.

- Motstand mot vindlast til klasse C3 etter; NS-EN 12211/NS-EN 12210.

2.3.5 Utvendig kledning og overflate

Ytterfasade og ev. fuger skal utføres etter prinsippet om to-trinns tetting.

2.3.6 Innvendig overflate

Det stilles samme krav som i kap. 2.4.2 Ikke-bærende innervegger og 2.4.6 Kledning og overflate.

2.4 Innervegger

2.4.0 Generelt

Det understrekes at innvendige vegger skal ha tilstrekkelig motstandsdyktighet mot mekaniske belastninger og ha kvalitet og slitestyrke som er tilpasset storkjøkken. Tekniske føringer og installasjoner skal fortrinnsvis gå i innervegg eller i utforinger.

2.4.2 Ikke-bærende innervegger

Krav til innervegger:

- Ikke-bærende innervegger utføres prinsipielt som lettvegger med følgende konstruksjon:
Bindingsverk av tynnplateprofiler 100 mm. Alle innervegger isoleres med min. 50 mm mineralull. Det skal monteres OSB plate for fleksibilitet i montering av fast inventar for storkjøkken. Som ytterste lag benyttes det robustgips eller tilsvarende. Se kap. 2.4.6 Kledning og overflate.

- Det stilles krav til brannskille mellom A159 Kantine Servering og A152 Kantine. Se Vedlegg 27. TE skal foreslå løsning som ivaretar brannskille. PL foreslår at dette kan løses med branngardin. Det må sees på løsning i sammenheng med stenging av kantinen (i dag med rullegitter).

- Vegg mellom A109B WC-HC + dusj og A103 Lager må ha brannmotstand EI60.

- Sjaktvegger til ny sjakt, A283 Ventilasjonssjakt, bygges med tilfredsstillende krav til akustikk og brannkonsept. Sjaktveggene må utføres slik at krav til støy fra tekniske installasjoner ivaretas i tilliggende rom/arealer.

- Utsatte hjørner skal ha utenpåliggende hjørnebeslag i rustfritt stål. Det skal monteres stålbrystning 1,2 m på utsatte veggflater.

- Vegger ev. skjørt skal føres helt opp til underkant dekke. Avslutninger mot dekke må ta hensyn til nedbøyning.

- Se kap. 8 Akustikk for lydkrav.

2.4.4 Vinduer, dører, foldevegger

Krav til innvendige dører:

- Innvendige dører skal være kompaktdører med overflate i høytrykkslaminat med mindre andre krav (brann, akustikk, sikkerhet m.m.) tilsier noe annet.

- Dører skal leveres komplett inkl. utforinger, belistning, beslag etc. Utforing og belistning skal være tilpasset dørkarm i materiale og overflate. Beslag skal være robuste.

- Ny dør i brannvegg til rom A108, levers med standard karm. Foring pusses og det legges våtromsplater i smyg, tilsvarende

- Det skal være innsynsmulighet i dør inn til A160 Oppvask.

- Dørterskler tilpasses funksjon og må hensynta tilgjengelighet og universell utforming.

- Dører skal leveres med beslagsvarer for låssystem som planlegges i samråd med bruker.

Se Vedlegg 16, for spesifikke krav til den enkelte dør.
 
BD – Dør med brannkrav
Fabrikkframstilt kompaktdør med høytrykkslaminat overflate på begge sider. Kantlist i aluminium, i flukt med laminat. Farge på dør velges fra Formica Door Collection serie solide farger eller tilsvarende, iht. arkitektens valg.

VD – Våtromsdør
Fabrikkframstilte kompaktdører med høytrykkslaminat overflate på begge sider. Kantlist i aluminium, i flukt med laminat. Karm og listverk til dør utføres i bestandig materiale for rommets bruk, miljø og renhold. Spesielt dør i storkjøkken skal tåle kjemikalier og spyling i forbindelse med renholdsrutiner på storkjøkken. Farge på dør velges fra Formica Door Collection serie solide farger eller tilsvarende, iht. arkitektens valg.

2.4.5 Skjørt

Se kap. 2.4.2 Ikke-bærende innervegger. Bygges tilsvarende som innervegger, men uten OSB plate. Forsterkninger på eksisterende skjørt i akse 79370/64434-64452 i forbindelse med ny branngardin må medtas komplett.

2.4.6 Kledning og overflate

Krav til kledning og overflater:

- Alle innvendige overflater skal være glatte og renholdsvennlige.

- Normalt skal innvendige betongflater sparkles og males. Som et minimum skal alle eksponert betongflater støvbindes.

- Vegger i storkjøkken skal tåle spyling.

Se Vedlegg 13, for type og omfang.

Malte overflater
Tilstand på eksisterende vegger og smyg må vurderes om man skal hel-sparkle eller om det skal legges ny utenpåliggende rehabiliteringsgips. Overmalingsprodukt: Finstruktur strie, for et jevnt og ensartet underlag. Det skal benyttes vannbasert akrylmaling med lavt løsemiddelinnhold. I våtrom benyttes våtromsmaling. Farge iht. arkitektens valg.

Baderomspanel
Høykvalitets kryssfiner med laminert overflate (høytrykkslaminat). Vanntett og godkjent iht. våtromsnorm. Fuget i alle skjøter. Farge iht. arkitektens valg. Hjørnelister, bunnprofiler langs underkanter, og ev. andre lister i aluminium natur.

Ved baderomspanel føres gulvbelegg (akrylbelegg/vinyl) med oppbrett opp på vegg. Montering iht. leverandørs anvisning.

Akrylbelegg
Plasstøpt akrylbelegg føres opp som brystning på vegg til U.K. vindu på eksisterende yttervegg, for en sømløs overgang mellom gulv og vegg. Underlaget må være solid, fritt for smuss, olje, støv og annen forurensning som kan hindre binding. Det skal være et helhetlig og diffusjonstett akrylbelegg. Belegget må ikke inneholde noen stoffer som står på Kandidatlista i Reach (SVHC-lista) publisert av Miljødirektoratet. Det må kunne dokumenteres at alle miljøkrav er oppfylt. Vegg males med våtromsmaling videre opp.

2.5 Dekker

2.5.0 Generelt

2.5.2 Gulv på grunn, bunnplate

Totalentreprenøren skal prosjektere og utføre nødvendig forsterkning av bunnplate i forbindelse med slissing for tekniske føringer og nedsenk for fryser. Løsningen skal sikre at konstruksjonens bæreevne og funksjon opprettholdes etter inngrepet.

2.5.3 Oppfôret gulv og påstøp

I rom A301 Takaggregat legges påstøp i hele rommet. Påstøpen skal gi et stabilt underlag for aggregat, ivareta lastfordeling, fall, fukt, lyd- og vibrasjonskrav.

2.5.5 Gulvoverflate

Krav til gulvoverflater:

- TE må vurdere hvilket gulvbelegg som er mest egnet ut fra bruken. Estetikk, levetid, renholdsvennlighet, sklisikkerhet og miljø skal være en del av vurderingen.

- Gulvbelegget skal i størst mulig grad legges som hele flater, og vegger plasseres oppå for fleksibilitet og ev. senere ombygging.

- A301 Takaggregat med VVS-tekniske installasjoner skal ha vanntett belegg m/oppbrett og sluk.

- Gulv og vegger i avfallsrom skal tåle spyling og ha lokalt fall til sluk.

- Halvharde gulvbelegg (bl.a banebelegg) skal tilfredsstille minimum klasse 33 (offentlige miljøer) i henhold til NS-EN ISO 10874.

Se Vedlegg 12, for type og omfang.

Akrylbelegg
Hele storkjøkkenet (utenom A158 Fryserom) legges med plasstøpt akrylbelegg. Det skal være helhetlig og diffusjonstett. Gulvbelegget må ha dokumentert sklisikkerhet. Belegget må ikke inneholde stoffer som står i Kandidatlista i Reach (SVHC-lista) publisert av Miljødirektoratet. Det må kunne dokumenteres at alle miljøkrav er oppfylt. Akrylbelegget skal ha oppbrett på vegg.

Keramiske fliser
Keramiske fliser med “betong-look”, format 60x60 cm, gjennomfarget. Matt overflate R10/B iht. DIN16465. Smale fuger, 1,5-2 mm. Vannopptaket under 0,5%. Flekkbestandighet minimum klasse 4 ihht ISO 10545-14.

Flistype og fuge/fugefarge fremlegges og godkjennes av arkitekt.

Vinylbelegg 2 mm, med oppbrett
Homogent vinylbelegg, type Tarkett Granit eller tilsvarende, i farge etter arkitekts valg. Det forutsettes at skjøtene sveises med flerfarget tråd.

Vinyl barfotbelegg 2 mm, med oppbrett
Sklisikkert vinylbelegg type Forbo Surestep eller tilsvarende, med dokumentert sklisikkerhet, i farge etter arkitektens valg.

2.5.6 Faste himlinger og overflatebehandling

Krav til faste himlinger:

- Alle betongflater, også over himling, skal støvbindes/males med upigmentert/transperent finish.

2.5.7 Systemhimlinger

Krav til systemhimlinger:

- Himlingene skal være dimensjonert for tilleggslaster fra f.eks. armaturer og ventilasjonsdiffusorer.

- Det skal medtas tilstrekkelige inspeksjonsmuligheter.

- Se kap. 8 Akustikk for lydkrav.

Se Vedlegg 11, for type og omfang.

H01 Systemhimling hygiene
Hygienehimling 20x600x600 mm, hvit A-kant. Klasse A.

H02 Systemhimling
Mineralullhimling 20x600x600 mm, hvit A-kant. Klasse A.

2.5.8 Utstyr og komplettering for dekker

Overgang mellom gulv (akrylbelegg og betongfliser) løses med overgangslist i rustfritt stål. Det skal tilstrebes en trinnfri overgang.

2.6 Yttertak

2.6.0 Generelt

Krav til yttertak:

- Tak skal ha sikker og enkel adkomst.

- Det skal være tilkomst og inspeksjonsmuligheter til alle sluk.

- Ved installasjoner på tak må fundamenteringen være trykkfast slik at takoverflaten ikke deformeres.

- Det må tilrettelegges for at vedlikehold på tak kan gjøres på en trygg og effektiv måte.

- Dersom taksluk/nedløp går tett må vannet kunne ta en annen vei uten å gi fuktproblemer (nødoverløp e.l.).

2.6.5 Gesimser, takrenner og nedløp

Beslag som skal skjøtes skal dobbeltfalses.

2.6.6 Himling og innvendig overflate

2.6.7 Prefabrikkerte takelementer

Tak på A301 Takaggregat utføres i prefabrikkerte takelementer.

2.6.8 Utstyr og kompletteringer for yttertak

Det medtas renner og beslag for taket på A301 Takaggregat.

2.7 Fast inventar

Fast inventar leveres komplett i henhold til tegninger og beskrivelse i A159 Kantine servering, se Vedlegg 17-22 & 30.

2.7.0 Generelt

2.7.3 Kjøkkeninnredning

Generelle krav til kjøkken:

- Alle kjøkkenets komponenter som skrog, skuffer, hengsler etc. skal være av god kvalitet, beregnet for langvarig og hard bruk.

- Materialvalg skal ivareta og muliggjøre enkelt renhold og vedlikehold.

- Fronter med kantlist skal være av god og holdbar kvalitet.

- Foringer og skapsider skal være i samme materiale som frontene.

- Sokler skal være av god og holdbar kvalitet.

- Benkeplater skal ha glatt overflate.

- Grep skal ha god gripeevne.

- Det skal være sprutsikring over alle benker.

- Se bla. Vedlegg 29, 30 og 31.

2.7.3.1 Generelt

Det kapittelet omhandler krav og grensesnitt som storkjøkkenleverandøren skal forholde seg til i denne leveransen.

Kravspesifikasjonene i tilbudsgrunnlaget må oppfylles. Ved avvik skal det merkes i prisskjema og angis i eget vedlegg. I dette vedlegget kan man også vise priser for tilbehør på de produktene som har det i prisskjema, men i prisskjema skal totalpris inkl. tilbehør være ført opp.

Det må ikke tilbys utstyr som kan føre til reduserte passasjer og avstander mellom for eksempel arbeidsbenker og utstyr, eller som krever mer plass enn hva som er tilgjengelig i planløsningen.

Eventuelle priskonsekvenser ved avvik skal også tas med i prisskjema.

Utstyr beregnet for husholdningsmarkedet vil ikke bli akseptert med mindre annet er entydig beskrevet i prisskjema.

Det skal legges ved datablad eller brosjyre for alle produkter som tilbys. Dokumentasjonen skal inneholde relevante tekniske opplysninger og mål. Posisjonsnummer fra prisskjema skal være påført.

Ved bruk av generelt brosjyremateriell skal også posisjonsnummer være påført.

Utstyret skal, så langt mulig, kunne plasseres på en slik måte at det ikke medfører ekstra kostnader i forbindelse med fremtidig servicetilkomst på tekniske apparater. Dersom tilbudt utstyr vil medføre endringer som krever omprosjektering av tekniske installasjoner, skal dette angis og begrunnes i eget vedlegg.

Dersom utstyr krever større plass ved inntransport enn oppgitte produkt mål, skal dette angis i eget vedlegg. Det kan gjelde utstyr som må kjøres eller løftes på plass, eller utstyr som leveres i store lengder/høyder.

Småutstyr som servise, panner og bakker, håndredskaper, oppvaskkurver, serveringsbrett og lignende omfattes ikke av denne leveransen.

2.7.3.2 Tegninger

Plantegninger er foreløpig, og danner sammen med IFC et godt bilde av ønsket levert situasjon. Plantegninger er påført utskriftsformat og målestokk. Symboler brukt i plantegning og illustrasjoner er ikke styrende for merke / leverandør.

Planløsningen ligger fast og skal ikke endres.

2.7.3.3 Energi og miljø

Det vil bli lagt vekt på utstyrets energi- og vannforbruk.

Det gjelder spesielt for utstyr i oppvask og i kokesoner.

Storkjøkkenleverandør skal levere en kort redegjørelse for sine miljøtiltak tilknyttet denne leveransen for transport, reduksjon av avfall, emballering og kildesortering.

2.7.3.4 VVS fag

Mål og andre nødvendige opplysninger samt nøyaktig plassering må avklares tverrfaglig mellom storkjøkkenleverandør og fagentreprenører/rådgivere.

Ansvar for nødvendige stoppekraner og sikring mot utilsiktet vannutstrømming der dette er nødvendig, påhviler VVS fag. Ved tilkopling av utstyr til eksisterende anlegg skal leverandøren sammen med rørlegger eller annen kvalifisert personell påse at regelverket blir fulgt.

Storkjøkkenleverandøren skal ikke utføre tilkoplingsarbeider som krever autorisasjon fra andre fag.

Elementer på tegningsunderlaget og i beskrivelsen, som tilhører andre entrepriser, skal ikke tilbys av storkjøkkenleverandør.

2.7.3.5 EL fag

Den elektriske forsyningen i bygningsmassen er 1 fase 230V og 3 fase 400V.

Elektriker skal montere stikk, koplingsbokser og servicebrytere på vegg til aktuelle maskiner og utstyr. I tillegg et antall ekstra veggmonterte stikkontakter over benker i arbeidsstasjoner.

Storkjøkkenleverandøren leverer 1 fase utstyr med kabel og støpsel. 3 fase apparater leveres uten kabel og utstyret tilkoples nettet av elektriker. Det må tas hensyn til at noen apparater må kunne flyttes noe på ved service.

Elementer på tegningsunderlaget og i beskrivelsen, som tilhører andre entrepriser, skal ikke tilbys av storkjøkkenleverandør.

2.7.3.6 Tilkopling til sentralt CO₂ anlegg.

Leveres klargjort for tilkopling til sentralt kuldeanlegg for CO₂ ÷10⁰C fordampningstemperatur, 60 bar trykk-klasse. Storkjøkkenleverandøren skal ha med regulator, komplett avrimingsfunksjon med varmeelement samt nødvendige temperaturfølere. Kuldeentreprenør skal levere elektronisk ekspansjonsventil for integrering mot regulator. Vann fra fordamper føres til avløp.

I beskrivelsen er kjøle/fryserom, kjølebenker, salatbrønner og hurtignedkjøler beskrevet tilkoblet sentralt anlegg – TE må vurdere om de skal leveres med intern motor eller på eksternt anlegg.

2.7.3.7 Storkjøkken utsyr

Tilbyder skal prise alt forespurt kjøkkenutstyr som egne opsjonsposter i tilbudsskjemaet. Opsjonene vil ikke inngå i evaluert pris, men Statsbygg kan benytte opsjonene helt eller delvis i kontraktsperioden.

Prisene skal være faste i henhold til kontraktens bestemmelser og gjelde for hele opsjonsperioden. Oppdragsgiver står fritt til å utløse opsjonene etter behov, uten kjøpsplikt.

2.7.4 Innredning og garnityr for våtrom

Toalettrom med dusj:
Speil BxH:400x800 mm, over servant.
Papirbeholder, vegghengt ved servant.
Søppelkurv, vegghengt ved servant.
Kroker for veggmontasje ved dusj.
Toalettrullholder, vegghengt i WC medtatt i 3.0.1. 
Se for øvrig kap. 3.1 Sanitæranlegg.

2.7.9 Annet fast inventar

Kjølerom og fryserom

Kjølerom leveres uten gulv og plasseres som regel på «kjøkkengulv» om ikke annet er opplyst, fryserom skal leveres med gulv og senkes ned i grube, begge romtyper skal ha dør med slepelist.

Rommene skal leveres som prefabrikkerte element-rom og skal ha brannklasse B-s 2,d0. Isolasjonsmateriale minimum PIR. Inntegnet veggtykkelse i rommene er 100 mm men er ikke styrende. Dokumentasjon og godkjenninger skal legges ved tilbudet.

Forblending mellom kjøle- / fryserom, himling og bygningsmessig vegger:

Åpning mellom kjøle- / fryserom og himling skal forblendes med samme materiale, samme farge og ha samme overflate-egenskaper som kjøle- / fryserom elementene.

Kjøle- / fryserom skal plasseres med minimum avstand til bygningsmessig vegg på 50 mm.

Åpninger mellom kjøle- / fryserom og bygningsmessig vegg tettes med perforert materiale i samme farge som panelene. Åpning mellom rom og gulv i grube fuges og tettes (dette er ikke en del av storkjøkkenleveransen, men håndteres av gulvlegger).

Elementene skal ha overflatebehandlede stålplater på begge sider.

Låsbar dør med innvendig nødutløser. Fryserom skal i tillegg ha alarm som kan utløses fra innsiden.

Dersom ikke annet avtales, skal det være samme låsnummer for alle dører. Dør plasseres primært i henhold til plantegning. Avvik av praktiske grunner aksepteres.

Taklys leveres av elektriker og skal være beregnet for bruk i kjøle- og fryserom.

Det skal være utvendig temperaturvisning med alarm. Tilkoblingsmulighet til anlegg for sentral driftskontroll (SD).

Fordamper skal plasseres slik at det gir den beste kuldeeffekten, og har nødvendig nærhet til kondensavløp (for eksempel sluk).

Innredninger i kjølerom og i tørrvarelager.

Hylleinnredning skal være av aluminium eller rustfritt stål. Max nedbøyning på 5 mm pr. 100 cm. v/150 kg last. Hyllene skal være regulerbare og kunne tas ut for rengjøring. Justerbare ben og nødvendig avstivning uavhengig av innvendig vegg. Alternative materialer til rustfritt stål eller aluminium kan tilbys dersom de oppfyller kravene slik de er beskrevet over.

3 VVS-INSTALLASJONER

3.0 VVS-installasjoner, generelt

3.0.0 Generelt

Termisk inneklima

For kap. 3 henvises det til krav i Arbeidstilsynets veiledning nr. 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Termisk inneklima skal minimum tilfredsstille kategori II i NS-EN 16798-1:2019 - Tillegg B.2 Standardkriterier for termisk miljø. Kravet gjelder for alle arealer Romfunksjonsprogram (RFP) angir oppdragsgivers og brukers krav til blant annet temperaturer og luftmengder.

- Følgende er lagt til grunn for kravene i RFP:

- Tillatte temperaturgrenser gjelder ved dimensjonerende uteforhold. Se kap. 0.3.3.

- I romklimaberegninger skal det regnes med en varmebelastning fra personer lik 100 W per person med 80 % samtidighet og en varmebelastning fra teknisk utstyr (PC, skjermer osv.) lik 70 W per person med 80 % samtidighet for alle faste arbeidsplasser.

- RFPene angir tillatte temperaturgrenser ved dimensjonerende uteforhold.

- I datarom er krav til maks. temperatur absolutt og skal ikke overskrides.

- Eventuelle angitte luftmengder er veiledende minimumsverdier.

- Det skal benyttes dokumenterte lavemitterende materialer og inventar. Se også krav i MOP.

Krav til rør- og kanalnett
Rørledninger og ventilasjonskanaler skal ikke være innmurt/innstøpt. Sjakter skal ha tilkomst for inspeksjon av ledninger og kanaler. Installasjonene skal utformes slik at det oppnås god adkomst for service og vedlikehold av alle komponenter i anlegget.

Isolering
Varme ledninger inkl. ledninger for varmt tappevann skal isoleres med dimensjonstilpassede mineralullskåler. Koblingsledninger til sanitærutstyr isoleres normalt ikke. Ventiler og armaturer i varmesentralen skal isoleres med fasongtilpasset, prefabrikkert isolasjon eller avtakbare isolasjonsputer. Alle utvendige varmerør skal påføres alumantel. Alle synlige varmerør og varmerør i tekniske rom skal beskyttes mot fysiske påkjenninger.

Ledningsnett som fører vann ved så lav temperatur at kondens kan oppstå rundt røret skal isoleres diffusjonstett. Det skal brukes dimensjonstilpasset isolasjonsmateriale. Isolasjonen skal limes til røret i hele rørets lengde og omkrets (hellimes) for alle rørdimensjoner. Ventiler og armatur i kjølesentral skal isoleres med fasongtilpasset, prefabrikkert isolasjon eller avtakbare isolasjonsputer.

For innvendige rør for takavvanning skal isolasjonen hellimes til hele rørets overflate.

Alle tilluftskanaler fra teknisk rom til siste avgrening for tilluftsventiler skal isoleres termisk med lamellmatte festet i armert aluminiumsfolie. Samtlige ventilasjonskanaler på kaldt loft, og i tekniske rom på tak, skal isoleres mot varmetap til omgivelsene [5]. Luftinntakskanal/-kammer til aggregater skal kondensisoleres utvendig med neoprencellegummi fra ytterveggsrist og frem til spjeld ved aggregat. Isolasjonen skal hellimes til kanaloverflaten. Mantling av utvendig monterte og isolerte kanaler skal utføres vanntett for å hindre oppfukting av isolasjonsmaterialet.

Alt isolasjonsmateriale som benyttes skal forsegles og avleveres uten fare for fibereksponering til omgivelsene.

Lyd/støy
Alle VVS-tekniske anlegg skal dimensjoneres og monteres på en slik måte at sjenerende støy og vibrasjoner ikke forplanter seg til bruksarealer eller utendørs. Se kap. 8.5.

Varmebærer
Frostsikre varmebærere skal ikke være giftige.

Rengjøring
Samtlige VVS-installasjoner og tekniske rom skal være rengjort og fri for skader før ferdigmelding og overlevering. Alt utstyr skal kontrolleres for fukt før montasje. Installasjoner og komponenter med fuktskade aksepteres ikke.

Branntetting

Alle gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal forskriftsmessig branntettes og brann beskyttes.

Merking
Merking utføres iht.: PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

3.1 Sanitæranlegg

3.1.0 Generelt

Det skal leveres og monteres komplett innvendig sanitæranlegg. Alle installasjoner skal utføres i henhold til normalreglementet for sanitæranlegg, byggeforskriftene, våtromsnormen, Kommunale krav, vedlagte kravspesifikasjoner og PA-håndbøker.

Entreprenør skal utføre komplett prosjektering, inkludert tegninger, dimensjonering og dokumentasjon.

Sanitæranlegget skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene bygningsdelene med sanitærutstyr og videre skal anlegget omfatte alle innvendige rørføringer for ivaretakelse av varmt- og kaldt forbruksvann og spillvann.

Entreprenør skal sende søknad om sanitærabonnement.

Bunnledninger

Det skal medregnes alle innvendige ledningsanlegg i grunnen Bunnledninger skal utføres som grunnavløpsrør i polypropylen (PP) i henhold til NS-EN 1852.

Det skal etableres nødvendige stake- og rensekummer for drift og vedlikehold. Lufting av spillvannssystemet skal sikres i henhold til gjeldende normer.

For ny bunnledning garderobe med utstyr må gulv slisses opp slik at ny ledning kan hentes fra rom A104A WC.

Sanitærutstyr Garderobe

Sanitærutstyr garderober skal leveres i hvitt porselen med dokumentert kvalitet iht. Arkitekt tegning. Utstyr skal være standard sortiment som enkelt lar seg skifte ut. Valgt sanitærutstyr skal godkjennes av Statsbygg og bruker før bestilling.

Tappearmatur (blandebatterier) skal være berøringsfritt i forkrommet utførelse, armaturene skal være tilkoblet strømforsyning (ikke batteri).

Det skal monteres avstengningsventiler i forkant av hver sanitærarmatur.

Det skal monteres automatiske stengeventiler for brukerutstyr som er direkte tilknyttet vann.

WC

Skal være vegghengt med skjult sisterne og lekkasjesikring. Sete med solide metallhengsler og «softcloser» hengsler.

HCWC

Skal være vegghengt med skjult sisterne og lekkasjesikring. Sete med solide metallhengsler og «softcloser» hengsler. Det skal monteres armstøtter med toalettrullholder som kan slås opp mot vegg. Montert iht. generelle krav til universell utforming.

Servanter

Porselen med et-greps forkrommet armatur. Ca. 500 x 430 mm.

Servanter HC

Porselen med et-greps forkrommet armatur. Iht. generelle krav til universell utforming. Ca. 600 x 580 mm

Dusjer

Termostat- eller trykkstyrt forkrommet dusjbatteri med skoldesperre. Dusjhode montert på glidestang. Leveres med såpekopp. Det skal monteres dusjvegger i rom A109A og gardin/forheng i rom A109B.

Sluk

Rustfrie, med RF rist og demonterbar vannlås. Sluk skal være tilpasset type gulv iht. gulvplan.

Sanitærutstyr kjøkken

Sanitærutstyr skal leveres og monteres iht. kjøkkenleverandørens posisjonsliste, tegning og teknisk krav med egen vannmåler.

Det skal etableres utvendig frostfri spylekran med tilkobling for både kaldt og varmt vann ved fasade mot fettutskiller.

Sanitærutstyr A309 tak aggregat

Utslagsvask
Skal leveres og monteres rustfri utslagsvask m/kum, sluk og tappearmatur (blandebatteri) med avstengningsventiler i forkrommet utførelse og spylekran m/spyleslange.

Sluk

Rustfrie, med RF rist og demonterbar vannlås. Sluk skal være tilpasset type gulvbelegg og membraner. tilpasset type gulvbelegg og membraner til utslagsvask og ventilasjons aggregat. Plassering tilpasses luftbehandlingsaggregat.

Rørføringer

Det skal medtas alle nødvendige rørføringer:

- Kaldt og varmt forbruksvann (Inklusive ledningsnett til branndekning)

- Varmtvann sirkulasjonsledninger

- Spillvannsledninger

- Overvannsledning for nytt tak aggregat

Det skal benyttes vannskadesikrede løsinger i henhold til TEK 17. Sanitæranlegget skal være av høy standard med skjulte rørføringer. Rørføringer i etterkant av fordelingsskap skal legges skjult.

Lufteledninger for spillvann over grunn skal være MA-rør og legges på god avstand fra ventilasjonsanleggets friskluftsinntak.

Ledningsnett for kaldtvann og varmtvann legges av kobberrør for kapillarlodding NS 1758 eller av rustfritt stål.

For skjulte rørføringer for tappevann skal det benyttes ``rør i rør – system``. Det skal legges egen sirkulasjonsledning som skal sikre at ventetiden på varmtvann ved tappested skal ikke overskride 10 sekunder.

Kjøkken

Nytt rørnett for sanitær skal prosjekteres og leveres med tanke på full samtidighet. Kaldtvannsledning skal tilkobles fra teknisk rom A102. Varmtvannsledning og varmtvannssirkulasjon skal tilkobles fra kulvert U1. Lufting spillvann føres opp over tak.

Garderobe

Kaldt og varmt forbruksvann til WC, servant og dusjer tilknyttes rørtrasse i rom A108 Garderobe. Nytt varmtvann sirkulasjonsledning tilknyttes korridor. Lufting spillvann føres opp over tak.

A309 tak aggregat

Overvann fra nytt ventilasjonsrom skal håndteres. Overvann fra ventilasjonstak, føres ned til slukrenner på tak.

Sikring mot legionella
Anbefalinger i Folkehelseinstituttets veileder Forebygging av legionellasmitte - en veiledning skal følges. Det skal utføres en risikovurdering og medtas anbefalt løsning som vil sikre mot legionellainfeksjon av forbruksvann

3.2 Varmeanlegg

3.2.0 Generelt

Teknisk rom på tak

Nytt rørnett for varme til aggregat tilkobles eksisterende rørnett i teknisk rom A102 og føres opp til teknisk rom på tak. Ventilasjonsrom skal sikres mot frost med ny radiator som knyttes på eksisterende radiatoranlegg ved sjakt plan 2.

Garderobe

Det er eksisterende radiator med rørføringer som må demonteres og remonteres/flyttes for å tilpasses ny romfordeling iht. arkitektunderlag.

Ledningsnett, armaturer og ventiler
Ledningsnett med deler over grunnen skal være utført av stålrør. Eventuelt ønske om å benytte annet materiale skal fremlegges for Statsbygg for eventuell godkjenning.

Rørføringer gjennom skillevegger skal påsettes dekkskiver med avtalt farge.

Hovedkurser, hovedopplegg, utstyr og radiatorvarmekurs i bygget skal være forsynt med avstengningsventiler og nødvendige innreguleringsventiler. Det skal kun benyttes kuleventiler som avstengningsventiler, disse skal plasseres på tur og retur ved alle komponenter og på hver avgrening ute i bygget.

Alle rørstrekk skal være utstyrt med avtappingsarmatur slik at røranlegget kan tømmes om nødvendig.

Innregulering
Anlegget skal være startet opp og utluftet, med full sirkulasjon i hele anlegget før innregulering utføres. Rene filtre og korrekt ladetrykk og fylletrykk skal kontrolleres i forkant av innregulering. Strupeventiler skal låses i balansert posisjon. Innreguleringsrapport og -protokoll skal utarbeides og overleveres Statsbygg før integrerte systemtester påbegynnes.

3.3 Brannslokking

3.3.0 Generelt

Bygningen utstyres med komplett, forskriftsmessig dekning med brannslanger i skap. Det forutsettes at alle arealer dekkes av 25 mm slanger med maksimal lengde 30 m. TE skal også sørge for eventuelle supplerende håndslukkeapparater.

Det skal leveres komplett sprinkleranlegg til områder som skal rehabiliteres iht. gjeldende utgave av «NS-EN 12845 faste brannslokkesystemer. Automatiske sprinklersystemer. Dimensjonering, installering og vedlikehold» og FG sin tilhørende veiledning «FG-930:1». Bygningsdelene skal dekkes av sprinkleranlegget iht. brannrapporten. Alle innendørs arealer skal holde minst 4 grader °C.

Områder som skal sprinkles skal tilkobles eksisterende sprinkleranlegg.

Arealer som skal sprinkles:

- Storkjøkken

- Underfordelings rom elkraft, A1D (B1-KEH +1089=433.103)

- Ny garderobe og wc rom

- Ny Sjakt plan 2 rom A283

- Nytt aggregat på tak rom A309

Garderobe

Eksisterende hovedtrase for sprinkler som går gjennom garderobe skal beholdes. Alle eksisterende rørføringer til sprinklerhoder i garderoben som blir berørt av ny romfordeling skal demonteres. Nye rom skal utstyres med nye sprinklerhoder, tilkoblet den eksisterende hovedtraseen.

Sprinkleranlegg

Bygningen skal sprinkles, følgende krav gjelder:

- Alle arealer skal utstyres med automatisk sprinkleranlegg av våt type i henhold til 
NS-EN 12845.

- Det skal benyttes stålrør, ikke benyttes rør med pressfitting.

- Nedføringer til sprinklerhoder i områder med himlinger kan utføres med FM- eller VDS-godkjente, fleksible, armerte slanger. Disse skal ha et ekvivalent trykktap på mindre enn 5m.

- Anlegget skal beregnes hydraulisk for å fastslå nødvendige dimensjoner.

Tredjepartskontroll av slokkeanlegg med sprinkler

Entreprenør skal engasjere eget godkjent foretak for utførelse av 3. partskontroll (FG-kontroll) av prosjektering og utførelse av sprinkleranlegget. Kontrollør skal også registrere anlegget i databasen FG-kontroll. Områdene som sprinkles vil ikke bli ansett som ferdigstilt før dokumentasjon av 3. partskontroll foreligger og eventuelle avvik er behandlet og lukket.

3.5 Varmepumpe- og kuldeinstallasjoner

3.5.0 Generelt

Energisentral

Det skal leveres og monteres komplett nytt kuldeanlegg med automatikk og tavle for alt kjøkkenutstyr som krever kjøleteknisk leveranse.

Alle installasjoner skal utføres i henhold til NS-EN 378-1-4 samt gjeldende lover og forskrifter.

TE skal utarbeide en ROS analyse.

Leveranse i henhold til posisjonsliste fra kjøkkenleverandør.

- Kjølerom kjøkken

- Fryserom kjøkken

- Nedkjølingsskap kjøkken

Anlegget skal inkludere alle nødvendige komponenter.

- Kjølemaskin

- Rørføringer

- Ventiler

- Sikkerhetsutstyr

- Styringssystem og tilhørende installasjoner

Kuldeanlegg

Komfortkjøling skal hovedsakelig dekkes av ventilasjonskjøling, se kap. 3.7 Komfortkjøling.

I teknisk rom A102 er det i dag installert to kjølemaskiner (hver med tre kompressorer). Én av disse maskinene skal erstattes med nytt anlegg.

Maskin som skal erstattes skal tappes ned for kjølemedie, demonteres, fjernes sammen med tilhørende rørstrekk, automatikk og tavle.

Eksisterende rørnett i kuldeanlegg skal kobles om slik at det nye kun forsyner kjøkkeninstallasjonene med nye kurser, og ikke øvrige tilknyttede systemer.

Nytt anlegg skal ikke kobles til SD anlegg.

Dagens kuldeanlegg benytter følgende kjølemedier i drift.

- R 133a

- R 134a

- R 507

Statsbygg stiller krav om at det skal benyttes kuldemedier med GWP under 10, se også krav i MOP.

Ledningsnett, armaturer og ventiler
Kjøleanlegget skal være forsynt med avstengningsventiler og nødvendige innreguleringsventiler. Det skal kun benyttes kuleventiler som avstengningsventiler. Alle rørstrekk skal være utstyrt med avtappingsarmatur slik at røranlegget kan tømmes om påkrevd.

Røranlegg for isvannskjøling skal være av rustfritt stål, ev. ønske om å benytte annet materiale skal fremlegges for Statsbygg for ev. godkjenning.

Innregulering
Anlegget skal være startet opp og utluftet, med full sirkulasjon i hele anlegget før innregulering utføres. Rene filtre og korrekt ladetrykk og fylletrykk skal kontrolleres i forkant av innregulering. Strupeventiler skal låses i balansert posisjon. Innreguleringsrapport og -protokoll skal utarbeides.

3.6 Luftbehandling

3.6.0 Generelt

Det skal leveres og monteres et komplett luftbehandlingsanlegg som skal levere filtrert, forvarmet og kjølt tilluft. Anlegget skal deles opp i systemer avhengig av ulike inneklimasoner, varme- og kjølebehov, virksomhet og brukstider.

For garderober og WC/dusj skal nytt kanalnett tilkobles eksisterende kanalnett i teknisk rom. Sekundære rom som toaletter, dusj ol. skal ha undertrykk, og kan ha tilførsel av luft ved overstrømning fra tilliggende lokaler, f.eks. fra forrom/garderobe. For aggregatet som forsyner disse lokalene skal luftmengder kontrollmåles før tilkobling og etter innregulering til det ombyggede arealet.

Maksimal SFP ved dimensjonerende luftmengde skal være 1,7 kW/m3. Kravet gjelder per aggregat.

Kanalnett
Kanaler i alle systemer, inkludert kanaloppheng, skal utføres etter NS 3420 og understandardene NS 1505 og 1506. Kanalnettet inkl. fordelingskasse skal tilfredsstille tetthetsklasse C i NS 3420. Det skal benyttes sirkulære spirokanaler med tilhørende delassortement. Fleksible kanaler skal ikke benyttes.

Alle kanaler med hoveddimensjon til og med ø500 skal ha prefabrikkerte T-stykker/T-rør.

Luftfordelingsutstyr
Det skal prosjekteres og installeres opplegg for spesialavtrekk i kjøkken for produksjon av mat og for oppvaskmaskiner. Kjøkkenhetter for produksjon av mat skal ha tilluft som styreluft. Luftmengdene til kjøkkenhettene skal reguleres av/på ved produksjon av mat.

Spredenett og luftfordelingsutstyr i kantine og kontorarealer skal beholdes, men tilkobles nytt aggregat på tak. Det skal være variable luftmengder i rom med varierende person-belastninger.  Støttearealer kan ha konstante luftmengder. Anlegget skal prosjekteres slik at det ikke oppstår trekk ved tilførsel av kjølt tilluft.

Ventiler for fraluft og tilluft skal leveres i samme farge og glansgrad som himlingen.

Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses etter innjustering og kunne demonteres for rengjøring uten at innjustering endres.

Utenom driftstiden for kjøkkenet skal spjeld til kjøkkenarealet stenge/reguleres ned samtidig som drift på resterende areal opprettholdes.

Luftbehandlingsutstyr
Aggregater skal trykkprøves etter at de er ferdig montert. Trykkprøving skal skje ved undertrykk. Prøveresultatene skal protokolleres og inkluderes i sluttdokumentasjonen.

Aggregater skal være utstyrt med hengslede inspeksjonsluker som gir god tilkomst til alle komponenter for inspeksjon, service og renhold. Varmegjenvinner og vifter skal leveres med rotasjonsvakt, inspeksjonsvindu og innvendig lys. Det skal være felles lysbryter for alle komponenter med innvendig belysning.

Statsbygg gjør spesielt oppmerksom på krav i PA5601 om at kontroller/undersentral for luftbehandlingsaggregatene skal kommunisere på BACnet IP og ha B-BC profil iht. BACnet Standard. BACnet-objektene skal merkes iht. Statsbyggs Vedlegg 5: BACnet Merkemanual.

Hastighetsregulering av vifter

Alle viftemotorer for systemene 3600 skal være turtallsregulerte iht. økodesignkrav for vifter (Kommisjonsforordning (EU) 2024/1834 av 3. juli 2024).

Varmegjenvinner

Tørr virkningsgrad for kryssveksler skal være minst 80 %.

Krav til virkningsgrad gjelder ved dimensjonerende luftmengde (summen av maksimum luftmengde i hvert rom med 80 % samtidighet).

Aggregatene skal ha mulighet for kjølegjenvinning.

Brannstrategi for ventilasjonsanlegg

TE skal medta kostnader for å oppfylle brannstrategi for ventilasjonsanlegget.

Ved trekk ut-strategi skal TE medta brannisolasjon av kanaler, bypass (iht. RISE-rapport 2021:32) og temperaturbestandig avtrekksvifte. Frostsikring av vannbårent varmebatteri skal ivaretas i de tilfellene brannalarm utløses uten branntilløp.

Ved steng inne-strategi skal TE medta kostnader for motoriserte brann- og røykspjeld i alle branncelleskiller i vegger og dekker. Brann- og røykspjeldene skal være koblet mot brannalarmsentralen. Ved utløst brannalarm og/eller strømbrudd skal ventilasjonsaggregatet først stoppe, spjeldene lukke automatisk, og deretter i normalsituasjon automatisk resettes.

3.7 Komfortkjøling

3.7.0 Generelt

Kjølebehovet skal dekkes hovedsakelig av ventilasjonskjøling, og kjølebehovet er forutsatt dekket basert på isvann. Nytt rørnett for isvann til aggregat tilkobles i kulvert og føres opp til teknisk rom på tak.

Ledningsnett, armaturer og ventiler
Kjøleanlegget skal være forsynt med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler med måleuttak og luftepotter med stengeventil. Det skal kun benyttes kuleventiler som avstengningsventiler inntil DN65. Alle rørstrekk skal være utstyrt med avtappingsarmatur slik at røranlegget kan tømmes om påkrevd.

Røranlegg for isvannskjøling skal være av rustfritt stål, ev. ønske om å benytte annet materiale skal fremlegges for Statsbygg for ev. godkjenning.

Innregulering
Anlegget skal være startet opp og utluftet, med full sirkulasjon i hele anlegget før innregulering utføres. Rene filtre, korrekt ladetrykk og fylletrykk skal kontrolleres i forkant av innregulering. Strupeventiler skal låses i balansert posisjon. Innreguleringsrapport skal utarbeides. Toleransekrav til innregulering er +/-10% inkl. målefeil.

3.9 Andre VVS-installasjoner

3.9.0 Generelt

Bygningsautomasjon for VVS

Bygningsautomasjon og funksjonsbeskrivelser for VVS-installasjoner skal oppfylle kravene definert i PA 5601 Bygningsautomasjonssystem (BAS) med vedlegg og PA 5602 SD-anlegg. TE skal ha ansvar for at alle grensesnitt mellom tekniske fag og automatisering blir ivaretatt.

Det skal foretas både separat og integrert igangkjøring, innregulering og funksjonskontroll av alle VVS- og automatikksystemer. Dokumentasjon skal etterleveres. Se kap.1.17.

Energimåling

Det skal leveres og monteres tilstrekkelig antall energimålere for formålsdelt energimåling etter tabell 5 i NS3031:2014 (både elektriske og termiske målere). Se også kap.4.3.2 og krav til energimålere i PA 5601. Fiktive energimålere (fratrekksmålere) aksepteres ikke.

4 ELKRAFTINSTALLASJONER

4.0 Generelt

4.0.0 Generelt

Nødvendig strømtilførsel skal ivaretas. TE skal utarbeide effektbudsjett for utvidelse av kjøkken

Alle installasjoner skal leveres komplette, funksjonsdyktige og i henhold til siste versjon av NEK 400. De skal være ferdig kvalitetssikret, innbefattet prosjektering, levering, montering, tilkobling, rengjøring, funksjonsprøving, uttesting, tverrfaglig testing, innregulering, ferdig merket og dokumentert inklusive FDV-dokumentasjon.

Anlegget skal tilfredsstille gjeldende forskrifter og normer. Det henvises spesielt til følgende:

- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

- NEK 400

- NEK 439 / NEK EL 61439

Arbeidene skal utføres på en fagmessig god måte, med anerkjente metoder og med strenge krav til estetikk og utførelse. De elektrotekniske leveransene skal ha en høy standard.

For alle ledningssystemer og installasjonsmateriell, inkludert signalkabling gjelder følgende:

- All kabling skal tilfredsstille krav til klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6.

(middels sikkerhetsklasse)

- Installasjonsrør skal være klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61386-1.

- Kabelkanalsystem skal være klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK IEC 61084-1.

- Kabelbro- og kabelstigesystemer skal være klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61537.

Generelt henvises det til gjeldende prosjekteringsanvisninger fra Statsbygg:

- PA 0802 Tverrfaglig merkesystem

- PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming

- PA 5601 Bygningsutomasjonssystem (BAS)

4.1 Basisinstallasjoner for elkraft

4.1.1 Kabelføring for elkraftinstallasjoner

Det skal medtas tilstrekkelig dimensjonerte og fleksible vertikale og horisontale føringsveier. Føringsveier skal utføres slik at ettertrekking av kabler kan foregå med minimal forstyrrelse av daglig drift.

Kabelstiger over himling må i stor grad tilpasses eksisterende DT-elementer.

For serveringsdisker/øyer uten føringsvei i vegger eller søyler, skal det medtas strømtilførsel via trekkerør i gulv.

Ved bruk av el-kanaler som føringsvei, skal det kun benyttes kanaler av aluminium.

Utførelse og farge for alle synlige føringer skal gjøres i samråd med arkitekt. Alle gjennomføringer i brannvegg og lydskiller skal tettes i henhold til godkjente og klassifiserte løsninger.

Det skal medtas ekstra kniperør i hvert brannskille for å ivareta utvidelsesmulighet på 25% på kabelføringen ved overtakelsesdato.

4.1.2 Jording for elkraftinstallasjoner

Alle utsatte deler skal jordes. Alle utsatte deler skal tilkobles beskyttelsesleder, det etableres nødvendige utjevningsforbindelser i anlegget.

4.3 Lavspent forsyning

4.3.0 Generelt

Det er et TN-S 400V spenning system på bygget.

Alle vern for alle fordelinger skal være av samme fabrikat og det skal være full selektivitet for alle kurser. Alle løse eller ubenyttede kurser og ledninger skal termineres på rekkeklemme og merkes fysisk og på skjema/tegning.

Effektbrytere med utløserkarakteristikk tilpasset anlegget skal leveres. Elementautomater må tilpasses kortslutningseffekten på montasjestedet

Dimensjonering av vern i hovedfordeling og underfordelinger skal tilfredsstille forskriftene med hensyn til overlast, kortslutning, utkoblingstid og selektivitet.

Hoved- og underfordelinger skal termograferes 1. gang etter spenningssetting (ca. 1-3 mnd.), 2. gang ved ferdigbefaring og start prøvedrift, 3. gang etter prøvedrift og dokumenteres av autorisert firma.

Hele det elektriske anlegget skal dokumenteteres med Febdok-beregninger eller tilsvarende. Kildefiler (F.eks. .fwd-filer) for beregningene skal sendes til Statsbygg når installasjonen er ferdig prosjektert og ved overtagelse.

4.3.2 Installasjoner for hovedfordeling

Hovedtavle A  +1089=433.101

Eksisterende effektbryter og kabel til fordeling AD1 (B1-KEH+1089.103) må byttes for å kunne dekke effektbehovet til nytt kjøkken.

Ny effektbrytere og kablere må ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke effektbehovet for ny fordeling til kjøkken og nytt ventilasjonsanlegg på tak for kjøkken.

4.3.3 Elkraftfordeling for alminnelig forbruk

Eksisterende fordeling A1D (B1-KEH +1089=433.103) skal ombygges til ny fordeling for kjøkken.

Eksiterende tavlenisje er egen branncelle og benyttes videre. Det medas branntetting på alle nye utgående kurser. Tavlenisjen er sprinklet.

Utgående kurser skal deles i grupper med 25% fysisk og elektrisk reservekapasitet innenfor hver gruppe.

Det skal være lys og stikk på egne kurser i hver fordeling. Alle rom skal ha minst ett dobbelt stikk med mindre annet er oppgitt. Alt bygg- og brukerutstyr skal ivaretas med elektrisk tilkobling.

Det skal medtas generelt stikkontakter for rengjøring med tetthet lik 10m apparatledning i korridorer og fellesarealer.

Det medtas 1stk utvendig låsbar stikkontakt i forbindelse med utvendig vannutkaster.

I forbindelse med nytt ventilasjonsaggregat på tak, skal det medas nødvendige kursopplegg i nytt teknisk aggregat rom A301. Nye ventilasjonssjakter fører til endringer i kontorer i 2.etg, nødvendige endringer i kursopplegg medas. Ref. 02-A-200-20-002 – Riveplan 2. etasje.

Det skal medtas komplett installasjon for ny kjølemaskin og kjøletavle i teknisk rom A102.

Kjøkken

Det skal medtas komplett kursopplegg i henhold til posisjonsliste og underlag fra leverandør av kjøkkenutstyr. I tillegg skal det medtas kursopplegg til utstyr som blant annet fettutskiller, rullegitter, kjøl/fryserom, belysning og stikk til mikrobølgeovner utenfor servering.

Det skal medtas ledning og støpsel på 3-fase utstyr.

Entreprenør skal medtas komplett elektrisk installasjon tilhørende alt utstyr på/i/ved inventar indikert på underlag fra ARK/IARK.

Stikkontakter over benker for løst utstyr, utføres som IP44. Berøringsfritt utstyr leveres med fast tilkobling.

Garderobe

Det medta komplett kursopplegg for lys og stikk. Berøringsfrie servanter skal leveres med fast tilkobling.

4.4 Lys

4.4.0 Generelt

Lyskulturs publikasjoner skal legges til grunn for dimensjonering og utførelsen av lysanlegget.

Sjekkliste for kvalitetssikring av belysningsanlegg fra Lyskultur skal benyttes fra prosjektering til kontroll av ferdig anlegg og inngå som en del av FDVU-dokumentasjonen.

4.4.2 Belysning

Det skal leveres og monteres et komplett belysningsanlegg, inkludert kabelanlegg og armaturer i samtlige arealer.

Lyskilder som leveres skal være DALI2 LED-armaturer. Lyskilder som leveres skal inneha LED av høy kvalitet, med høy virkningsgrad og energieffektivitet. Lyskildene skal være av et anerkjent fabrikat som har god tilgang til deler.

Lyskildene skal inneha følgende minimum egenskaper:

- 120 lm/W eller bedre

- Levetid på lyskilde - 100.000 timer L80 Ta25

- Fargetemperatur 3000K-4000K og fargegjengivelse Ra 80 eller bedre.

For armaturer som tilbys/leveres kreves det at suppleringsarmaturer og reservedeler skal være tilgjengelig i minst 5 år etter at leveranse har funnet sted.

Kjøkken

Innfelt belysning i systemhimlinger. Hygiene armaturer som er enkle å rengjøre og tåler desinfiserende rengjøringsprodukter.

Kjøl/frys

Belysningen skal leveres som IP65 eller høyere, og være godkjent for bruk i kjøle/fryserom. Armaturene må være enkle å rengjøre og vedlikeholde. Automatisk tenning/slukking via bevegelsessensor eller via dørbryter.

Garderober

Det medtas innfelt belysning i systemhimlinger og belysning over speil.

Lysstyring

Alle rom skal ha bevegelsessensor som styrer belysningen. I smårom som lager, toaletter og bøttekott kan armaturer leveres med innebygget sensor.

Det skal medtas etterjustering av belysningen slik at lysnivåer kan prøves før godkjenning av byggherre før anlegget tas i bruk.

4.4.3 Nødlys

Lyskulturs publikasjon nr.7 skal ligge til grunn for dimensjoneringen og utførelsen av anlegget.

Det skal medtas nye nødlysarmaturer i kjøkkenarealer og garderober samt nytt ventilasjonsbygg på tak. Det henvises til brann-notat fra brannrådgiver.

Nødlysarmaturer skal tilknyttes eksisterende nødlysanlegg, alle kostnader i forbindelse med programmering og tilpassing av sløyfer skal medtas.

Eksiterende nødlysanlegg er et adresserbart sentralisert anlegg av fabrikat Autronica og av nyere dato. Eksisterende sløyfer skal ha kapasitet til å dekke ombyggingen.

Alle nød- og ledelysarmaturer skal være med LED lyskilde. Det skal etableres innfelt armaturer hvor dette er mulig.

4.5 Elvarme

4.5.0 Generelt

Det skal medtas en komplett løsning for varmekabler under fryserom, inkludert lokalt styringssystem.

4.5.4 Vannvarmere og elektrokjeler

Eventuelle vannvarmere og elektrokjeler skal ivaretas med elektrisk tilkobling.

5 EKOM OG AUTOMATISERING

5.0 Ekom og automatisering, generelt

Installasjonene skal utføres i henhold til NEK 700. Generelle krav i kap 4.0 Generelt, gjelder også for kap 5 og dens underpunkter.

5.1 Basisinstallasjoner for ekom og automatisering

5.1.0 Generelt

Generelt henvises det til gjeldende prosjekteringsanvisninger fra Statsbygg:

- PA 0802 Tverrfaglig merkesystem

- PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming

- PA 5601 Bygningsutomasjonssystem (BAS)

- PA 5203 Spredenett for eiendomdsdrift

Eksiterende føringsveier og datarack benyttes.

5.1.1 Kabelføring

Se kap. 4.1.1 System for kabelføring.

5.2 Integrert kommunikasjon

5.2.1 Kabling for ekom og automatisering

Det skal benyttes Kat 6A som minimum for horisontalt spredenett.

Det skal medtas dobbelt datapunkt til hver kasse, termineres i datarack angitt av byggherre.

Det skal medtas doble datauttak montert over himling i kjøkkenområde for installasjon av trådløse aksesspunkt.

5.4 Alarm og signal

5.4.0 Generelt

Statsbygg er selvassurandør, men skal følge FGs regelverk med mindre annet avtales særskilt.

5.4.2 Brannalarm

Det medtas komplett brannalarmanlegg i kjøkkenområder og ny garderobe samt nytt ventilasjonsbygg på tak. Nye branndetektorer skal integreres med eksisterende system.

Det henvises til brann-notat fra brannrådgiver.

Branndetektorer skal tilknyttes eksisterende brannalarmanlegg, alle kostnader i forbindelse med programmering og tilpassing av sløyfer skal medtas.

Det skal medtas nødvendige styresignaler til ventilasjonsanlegg og branntekniske installasjoner som branndører og branngardiner.

Eksiterende brannalarmanlegg er et adresserbart anlegg av fabrikat Honeywell. Det forutsettes at det eksiterende brannalarmanlegget har kapasitet til nødvendig utvidelse.

Detektorene for installasjonen skal være tilpasset omgivelsene for å unngå unødig alarm under daglig drift og gi tidligst mulig pålitelig alarm.

Det skal være provisorisk brannalarmanlegg, tilknyttet permanent brannalarmanlegg under hele byggeperioden.

5.6 Automatisering

5.6.0 Generelt

PA 5601 Bygningsautomasjonssystem (BAS) skal følges.

Automatikkanlegget skal utstyres med lokal automatikk for VVS-anlegg og romkontroll tilpasset de konkrete anleggene og aktuell reguleringsform.

5.6.2 Sentral driftskontroll og automatisering

Automasjonsanlegget i forbindelse med utvidelse av kjøkken, skal integreres med eksisterende system. Integrasjon på eksisterende teknisk spredenett skal følge veiledningen PA 5202 Teknisk spredenett.

5.6.3 Lokal automatisering

Det skal medtas komplett kabling og tilkoblinger til behovstyrt ventilasjon i kjøkkenområder og nye garderover. Det medas nødvendige opplegg for varmestyring/frostsikring i nytt tak aggregat rom A301.

Nytt kjøleanlegg i teknisk rom A102, skal ikke kobles mot SD-anlegg. Temperatur loging og alarmer overføres til vaktselskap.

Det medas drift/feil signal i forbindelse med ny fettutskiller.

5.6.4 Installasjoner for buss-systemer

Eksisterende Bus-system og grensesnitt mot andre system som brukes på bygget skal videreføres.

7 UTENDØRS

7.0 Utendørs, generelt

Se kap. 1 Overordnede krav og føringer for funksjonskrav og krav til arkitektonisk utforming av uteområder.

TE skal forholde seg til ev. Kommunaltekniske normer, særkrav og forskrifter.

7.3 Utendørs røranlegg

Posten omfatter arbeider for etablering og tilkobling av ny spillvannsledning til eksisterende fettutskiller. Alle grøfter og groper for tekniske installasjoner skal medtas. Dette omfatter graving og gjenfylling for utendørs VVS, utendørs elkraft og utendørs tele og automatisering.

7.3.0 Generelt

Det skal i utgangspunktet etableres en vannkran og ett strømuttak ved inngang til kjøkken.

7.3.1 Utendørs VA

TE skal forholde seg til ev. kommunale VA-normer, særkrav og forskrifter.

Spillvann
Spillvann fra bygget er tilknyttes offentlige avløpsledninger.

Skisse fettutskiller viser ca. plassering va dagens fettutskiller. Posten gjelder kobling av nytt kjøkken mot eksisterende fettutskiller.

8 AKUSTIKK

8.0 Generelt

TE skal bygge for å tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer, herunder blant annet:

- Gjeldende versjon av NS 8175, klasse C, for relevante bygningstyper/romtyper.

- Gjeldende reguleringsbestemmelser med eventuelle henvisninger til Miljøverndirektoratets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 
T-1442 med veileder.

- Arbeidstilsynets forskrifter om støy på arbeidsplassen, gitt i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

For romtyper som ikke er definert i NS 8175 skal krav til sammenlignbare rom i NS 8175 benyttes.

8.1 Utendørs støy

Ingen spesielle krav utover NS 8175.

8.3 Akustisk regulering

Det kreves lydabsorberende himlinger i alle oppholdsrom. TEs RIA må etterklangs-beregne i 3D modell behov for mengde veggabsorbenter/gardiner for planlagte himlingstyper. Det må for eksempel påberegnes behov for veggabsorbenter i følgende rom: kantine/spiserom/restaurant, kontorlandskap, auditorium, undervisnings-/kurs/konferanserom, idrettsrom, allrom/amfi/flerbrukssaler, musikkrom (for øving og fremføring), store vrimlearealer/glassgårder etc.

Kantiner må etterklangsberegnes i 3D modell av TE sin akustiker

Parallelle og akustisk harde flater/vegger som kan gi flutterekko skal unngås i form av veggabsorbenter, lydspredende elementer/møblering på vegg eller ved skråstilling av vegg (min. 4-7 grader).

8.5 Tekniske installasjoner

VVS- og el-gjennomføringer må prosjekteres og utføres slik at de ikke umuliggjør lydisolasjonskravene i kapittel 8.2. Det henvises til byggdetaljblad 421.431 for retningslinjer. Generelt vil det være behov for lydfeller mellom rom med luftlydisolasjonskrav R'w ≥ 48 dB for å unngå overhøring mellom rommene.

Ventilasjonsaggregater, kjøleaggregater og lignende skal vibrasjonsisoleres og ikke plasseres nær støyømfintlige rom. TE må ta ansvar for at alt vibrerende utstyr leveres med tilfredsstillende vibrasjonsdemping. Det skal være dokumentert minimum 90 % isoleringsgrad ved rotasjonsfrekvens/problemfrekvens.

Støyende/vibrerende utstyr som kjøleaggregater, pumper og sentrifuger skal kartlegges i detalj. Støykravene gjelder summen av alle tekniske installasjoner. Dette må spesielt hensynstas i undervisningsrom med behov for lokal kjøling.

Det skal legges vekt på å minimalisere støy fra avtrekkskap, kompressorer, dreiebenker, sponavsug, sag eller lignende støyende lokale installasjoner og utstyr.

Prosjekteringsanvisning (PA) oversikt

Tabellen under viser de aktuelle prosjekteringsanvisningene for oppdraget.

| ID | Navn | Godkjent dato |
| --- | --- | --- |
|  | 0-Generelle |  |
| PA 0502 | Areal og volum | 14.02.2024 |
| PA 0603 | 2D DAK-tegninger | 19.01.2022 |
| PA 0606 | Dokumentkodemanual-Revisjon-4 | 18.10.2024 |
| PA 0701-2 | Systematisk ferdigstillelse. Totalentreprise. | 07.01.2022 |
| PA 0702 | Systematisk FDVU-innsamling (med vedlegg) | 04.02.2019 |
| PA 0803 | ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming | 20.06.2014 |
| PA 0805 | Bruk av Standard Norges tverrfaglig merkesystem i Statsbygg | Okt. 2022 |
|  | 2-Arkitektur og bygningsfag |  |
| PA 2101 | Datainnsamling og grunnundersøkelser *) | 06.07.2017 |
|  | 5-Tele- og automatiseringstekniske installasjoner |  |
| PA 5203 | Spredenett for eiendomsdrift | 28.11.2025 |
| PA 5601 | Bygningsautomasjonssystem (BAS) (med vedlegg) | Juni 2022 |
| PA 5602 | SD-Anlegg | 10.2025 |
| PA 0606 | Dokumentkodemanual-Revisjon-4 | 18.10.2024 |

Alle gyldige PAer er også tilgjengelig på www.Statsbygg.no/Publikasjoner.

Vedlegg

| Navn | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Vedlegg 01 01-A-200-20-001 – Eksisterende plan 1. etasje.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 02 01-A-200-20-002 – Riveplan 1. etasje.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 03 01-A-200-20-003 – Plan ombygging 1. etasje.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 04 01-A-200-A-20-004 - Møbleringsplan ombygging 1. etasje.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 05 02-A-200-20-001 – Eksisterende 2. etasje.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 06 02-A-200-20-002 – Riveplan 2. etasje.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 07 02-A-200-20-003 – Plan ombygging 2. etasje.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 08 03-A-200-20-001 – Eksisterende plan 3. tak.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 09 03-A-200-20-002 – Riveplan 3. tak.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 10 03-A-200-20-003 – Plan ombygging 3. tak.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 11 01-A-200-30-001 – Himlingsplan 1. etasje.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 12 01-A-200-30-002 – Gulvbehandlingsplan 1. etasje.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 13 02-A-200-30-003 – Veggbehandlingsplan 1. etasje.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 14 A-200-40-001 – Snitt A-A og B-B.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 15 A-200-40-002 – Snitt C-C.pdf | ARK tegning |
| Vedlegg 16 A-200-60-001 – Dørliste.pdf | ARK liste |
| Vedlegg 17 A-200-61-001 – Serveringsdisk varmmat.pdf | IARK skjemategning |
| Vedlegg 18 A-200-61-002 – Serveringsdisk kaldmat.pdf | IARK skjemategning |
| Vedlegg 19 A-200-61-003 – Serveringsøy salat.pdf | IARK skjemategning |
| Vedlegg 20 A-200-61-004 – Serveringsøy kaker.pdf | IARK skjemategning |
| Vedlegg 21 A-200-61-005 – Serveringsøy kaffe.pdf | IARK skjemategning |
| Vedlegg 22 A-200-61-006 – Kasse og mikrostasjon.pdf | IARK skjemategning |
| Vedlegg 23 KEH brannkonsept rev B | Brannkonsept |
| Vedlegg 24 BR000 rev B | Branntegning |
| Vedlegg 25 BR001 rev B | Branntegning |
| Vedlegg 26 BR002 rev B | Branntegning |
| Vedlegg 27 52506696-F-NOT-001.pdf | Brannteknisk vurdering |
| Vedlegg 28 BIM-kravdokument – Del 1 |  |
| Vedlegg 29 UiS Optimisten 2025_019 - Beskrivelse 28.11.25 | Kjøkken Beskrivelse |
| Vedlegg 30 UiS Optimisten 2025_019 - Plantegning 28.11.25 | Kjøkken tegning |
| Vedlegg 31 UiS Optimisten 2025_019 - PosListe 28.11.25 | Kjøkken - Teknisk posisjonsliste |

Kildehenvisninger

| Navn | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Arbeidstilsynets veiledning, best.nr. 444 | Tilrettelegging for rasjonelt renhold |
| Byggdetaljblad 379.243 (Høst 2004) | Lydregulering i kontorlokaler |
| Byggdetaljblad 527.309 (Vår 2003) | Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) |
| Byggherreforskriften |  |
| Byggteknisk forskrift (TEK17) | Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) |
| Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven |  |
| N100 Veg- og gateutforming (2023) | Vegnormal N100 Veg- og gateutforming 2023 |
| N200 Vegbygging (2024) | Vegnormal N200 Vegbygging 2024 |
|  | NA-rundskriv 2019/03 Rettelsesblad til håndbok N200 Vegbygging, kapittel 2, 4, 5 og 6.pdf |
| NEK 400:2022 | Elektriske lavspenningsinstallasjoner |
| NEK 439-A:2013 | Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer – Del A |
| NEK IEC 61084-1:2017 | Kabelstyring - Kanal- og stigesystemer for kabelføringer |
| NS 11001-1:2018 | Universell utforming av arbeids‑ og publikumsbygninger |
| NS 11005:2011 | Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger |
| NS 11005:2011 | Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger |
| NS 3031:2016 | Bygningers energiytelse - Beregning av energibehov og energiforsyning |
| NS 3420 | Komplett standardsamling av NS 3420. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. |
| NS 3454:2013 | Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon |
| NS 3701:2012 | Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger |
| NS 3926-1:2017 | Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utforming og kontroll |
| NS 3960 | Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold |
| NS 4400:2018 | Planteskolevarer - Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking |
| NS 8175:2012 | Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper |
| NS-EN 1026:2016 | Vinduer og dører - Luftstrøm - Prøvingsmetode |
| NS-EN 1027:2016 | Vinduer og dører - Regntetthet - Prøvingsmetode |
| NS-EN 12207:2016 | Vinduer og dører - Luftgjennomtrengelighet - Klassifisering |
| NS-EN 12207:2016 | Vinduer og dører - Luftgjennomtrengelighet - Klassifisering |
| NS-EN 12208:1999 | Vinduer og dører - Regntetthet - Klassifisering |
| NS-EN 12210:2016 | Vinduer og dører - Motstand mot vindlast - Klassifisering |
| NS-EN 12211:2016 | Vinduer og dører - Motstand mot vindlast - Prøvingsmetode |
| NS-EN 12845:2015 | Faste brannslokkesystemer - Automatiske sprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold |
| NS-EN 1838:2024 | Nødbelysning |
| NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2019 | Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger |
| NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 | Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne regler |
| NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 | Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver |
| NS-EN ISO 3382-3:2012 | Akustikk - Måling av romakustiske parametere - Del 3: Åpne kontorlandskap (ISO 3382-3:2012) |
| NS-EN ISO 9972:2015 | Bygningers termiske egenskaper - Bestemmelse av bygningers luftlekkasje - Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015) |
| NS-EN 1825-1:2004 | Fettutskillere - Del 1: Prinsipper for utførelse, ytelse og prøving, merking og kvalitetskontroll - (innbefattet rettelsesblad AC:2006) |
| NS-EN 1825-2:2002 | Fettutskillere - Del 2: Valg av nominell størrelse, installasjon, drift og vedlikehold |
| NS-EN 378-1: 2016+A1:2020 | Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier |
| NS-EN 378-2:2016 | Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon |
| NS-EN 378-3: 2016+A1:2020 | Kuldeanlegg og varmepumper – sikkerhets- og miljøkrav - Del 3: Oppstillingssted og personvern |
| NS-EN 378-4: 2016+A1:2019 | Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk |
| NS-EN 1852-1:2018+A1:2022 | Plastrørsystemer for ikke-trykksatte, nedgravde drenerings- og avløpsledninger-Polypropylene (PP) - Del 1: Spesifikasjoner for rør, rørdeler og systemet |
| FG-930:1 | FG-veiledning til NS-EN 12845 |
| NS-EN 1505:1997 | Ventilasjon i bygninger - Ventilasjonskanaler og kanaldeler av metall med rektangulært tverrsnitt - Dimensjoner |
| NS-EN 1506:2007 | Ventilasjon i bygninger - Ventilasjonskanaler og kanaldeler av metall med sirkulært tverrsnitt - Dimensjoner |
| NS-EN 3031:2014 | Bygningers energiytelse - Beregning av energibehov og energiforsyning |
| NS-EN 1852-1:2018+A1:2022 | Plastrørsystemer for ikke-trykksatte, nedgravde drenerings- og avløpsledninger – Polypropylen (PP) – Del 1: Spesifikasjoner for rør, rørdeler og systemet |