## Sheet1
| Oppdrag: | Sessvollmoen
| Oppdragsnummer: | 10266254-01
| Oppdragsleder: | Øystein Holm
Saksbehandler:
| Dato: | 2026-05-08
Oversendes tilbyder
|  |  | Kontraktskrav | Tilbyder svar og kommentar | Henvisning link dokumentnavn
Solkraftanlegg | Solcellepanel | Merke, type
Teknologi
Effekt [Wp]
Produksjonsland:
Antall
Effekt [Wp]
|  | Virkningsgrad [%] | >24%
|  | Degradering år 1 | 1%
|  | Lineær degradering år 2-30 | <0.4%
|  | Produksjonsgaranti | 30 år
|  | Produktgaranti [år] | 10 år
|  | Maks mek last (Pa) trykk/sug? | NS-EN 1991 1-3 + NA 2018 og NS-EN 1991 + NA 2009
|  | Miljødeklarasjon (EPD) | Vedlagt
|  | Sertifiseringer etter krav | JA/NEI
Co2e (kg) Wp (A1-A3)
| Vekselretter | Merke, type
Antall
Produksjonsland:
Nominal Power [kW/inverter]
|  | Virkningsgrad [%] EU | 98%
|  | EMC, oppfyller krav etter | NEK EN 61000
|  | Kvalifisert for montering utendørs: | JA/NEI: IP grad (65)
|  | Produktgaranti [år] | 5 år
|  | Miljødeklarasjon (EPD) | Vedlagt
|  | Sertifiseringer etter krav | JA/NEI
| Værstasjon | Etter kravspesifikasjon | JA/NEI
| Garanti anlegg [år] | Systemgaranti minimum 5 år: | JA/NEI
| Garanti ytelse EPI | Bekrefter ytelsesgaranti EPI >= 95% | JA/NEI
| Montasjesystem og fundament | Leverandør
Type fundament, dybde og antall:
|  | Material stativ, resirkuleringsandel [%]: | 50%
|  | Kontrollert for laster: | NS-EN 1991 1-3 + NA 2018 og NS-EN 1991 + NA 2009
|  | Produktgaranti (år) minimum | 10 år
| Simulering | System simulert iht krav? | JA/NEI
|  | Program, vedlagt PVsyst-rapport | PVsyst
Klimadata
Hensyntatt soling?
Hensyntatt albedo?
Hensyntatt tap i DC og AC?
Hensyntatt snøtap?
| Nøkkeltall | Azimut [°]
Helning [°]
Areal (m²)
|  | Effekt [kWp] | >1200 kWp
Årsproduksjon (kWh/år) - år 0, solkraftanlegg
Spesifikk ytelse [kWh/kWp]
Systemytelse, prosent (PR) [%]
SCADA | Nøkkeltall | Leverandør
|  | Isolert og lokalt styrt? | JA/NEI
Opprinnelsesland
Muliggjør kommunikasjon med alle komponenter i leveransen
Batteri | Nøkkeltall | Levetid i år
Levetid i antall cycler før 80% SOH
Nominell effekt [kW]
Nominell kapasitet [kWh]
Sykluseffektivitet (Roundtrip Efficiency)
|  | Tilrettelagt for fremtidig øydrift | JA/NEI
|  | Systemgaranti minimum 5 år | JA/NEI
Eksklusjonsliste Tilbyder fyller inn eventuelle mangler eller uoppnådde tekniske krav fra sin løsning