Bilag 1A – Krav til armaturer

Armaturer skal ved oppdateringer oppfylle krav i den til enhver tid gjeldende versjon av NMF01.

I tillegg til oppfyllelse av standarden skal leverte armaturer som et minimum oppfylle følgende krav, med mindre annet avtales særskilt med oppdragsgiver for den enkelte leveranse:

|  | Sertifisering | Armaturet skal være Zhaga-D4i sertifisert etter Zhaga Book 18:2019 2.0. |
| --- | --- | --- |
|  | TIlførselskabel | Armaturen skal kunne leveres med påmontert tilførselskabel i forskjellige lengder inntil 10 meter. |
|  | Lysutbytte ut av armatur | ≥ 110 Im/W |
|  | Power factor | ≥95 ved 100% dimming og ≥60 ved 20% dimming |
|  | Fargetemperatur | 3.000K |
|  | Levetid | ≥ 100.000h L90B10 |
|  | Godkjenning | CE, NEMKO eller tilsvarende europeisk godkjenning |
|  | Garanti | Minste garantitid er 5 år. Garantien skal som et minimum dekke fabrikasjons- og konstruksjonsfeil. |
|  | Isolasjonsklasse | Klasse II / dobbeltisolert |
|  | IP-grad | ≥ IP66 med innebygget pustefilter, også etter montering av LCU. |
|  | Vandalklasse | IK ≥ 08 |
|  | Overspenningsvern | ≥ 6kV for både differential og common mode |
|  | Materialkrav til armaturhus | Armaturet skal være i et bestandig materiale, som presstøpt aluminium eller lignende. |
|  | Krav til fremtidig vedlikehold og oppgradering | Armaturet skal være modulbasert slik at fremtidig vedlikehold og oppgradering kan utføres uten å bytte hele armaturet. |
|  | Krav til overflatebehandling | Armaturet skal være lakkert i nøytral grå. Det skal også være mulighet for lakkering i valgfri RAL farge. |
|  | Omgivelsestemperatur | Armaturet skal fungere som normalt ved omgivelsestemperatur Ta mellom -35 og + 25°C. |
|  | Krav til optikkhus | Beskyttelse foran LED-modul skal være av plant glass. |
|  | Innpakning | Armatur skal leveres i miljøvennlig innpakning. |
|  | Festesystem | Armaturet skal leveres med et ferdig montert feste som skal passe for enten: - stålmaster med topp eller utligger for Ø60 / Ø76 mm, eller - tremaster med horisontal armaturarm for Ø42mm Det godtas ikke bruk av overgang/adapter. |
|  | Korrosjons-/overflatebehandling | Armaturet med tilhørende festeutstyr bør ha en korrosjons-/overflatebehandling som sikrer en levetid på 20 år eller mer. |