# Midlertidig brakkerigg ved Ila fengsel

Teknisk beskrivelse

## Bakgrunn og omfang

Det skal etableres midlertidige garderobeløsninger ved Ila fengsel, i påvente av oppføringen av et permanent kantine– og garderobebygg.

Leveransen omfatter komplett prosjektering, levering og montering av modulbygg og tekniske anlegg (VVS og elektro) for midlertidig modulbygg med følgende funksjoner:

- Garderobeanlegg for 160 ansatte (80 kvinner og 80 menn)

- 4 dusjer (2 per garderobe)

- 4 toaletter (2 per garderobe)

- Kontorplasser for 4 ansatte

Se vedlagte plantegninger og 3D illustrasjon som viser løsningsforslag.

Anleggene skal prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter samt Arbeidstilsynets veiledning 444.

## Spesielle forhold

Ved oppstart skal det i samråd med Statsbygg og fengslets ledelse etableres rutiner for ferdsel på fengselsområdet. Arbeidet skal planlegges fengsel i drift og konkurransegrunnlaget.

I perioden før man har fått etablert avgrensninger / skjerminger mot fengselet og sluse for kjøretøy og personell, må man benytte fengselets hovedport/adkomst for arbeid innenfor perimetersikring. Dette gjelder også når man utfører arbeider utenfor avgrenset område innenfor fengselsmur.

Da vil følgende gjelde:

- Arbeidene må tilpasses fengselets aktiviteter. Det berører fengselssikkerhet, evakueringsrutiner ved uønskede hendelse og brann. Gjelder også aktiviteter som utføres utenom avtalt arbeidstider og dager.

- Strenge krav til kontroll på verktøy. Aldri forlate verktøy eller miste det av syne uten at man har kontroll på verktøy / utstyr (innlåst / sikret)

- Det må påregnes venting i perioder, i forbindelse med tilgang til arealene samt inn og ut av porter i gjerde

- Alle biler blir kontrollert ved inn- og utkjøring hver dag

- Personkontroll med narkotikahund vil kunne forekomme uten forvarsel

- Alle som skal arbeide på fengselet må registrere seg inn ved adkomst og skrive seg ut når de forlater fengselsområdet

- Alle eksterne håndverkere skal bære adgangskort synlig til enhver tid (HMS-kort er akseptert)

- Det er ikke anledning til å medbringe eller benytte mobiltelefon/pad/pc innenfor fengselsperimeter uten tillatelse fra fengselet.

- Behov for provisoriske tiltak som skal planlegges og avtales med Statsbygg og fengselet.

- Sikkerhetskontroller og oppfølging utføres av ansatte i fengselet.

## VVS

Tilkobling til eksisterende vann- og avløpsanlegg

Midlertidig modulbygg skal tilkobles eksisterende sanitæranlegg i Verkstedbygget.  Endelig påkoblingspunkt for vann og avløp avklares i samråd med Statsbyggs driftspersonell og fengselet før detaljprosjektering igangsettes. Entreprenør har ansvar for befaring, koordinering og innmåling av høyder. Det skal etableres hovedstengeventil, tilbakeslagsventil og evt. reduksjonsventil ved behov. Provisoriske vann- og avløpsledninger skal frostsikres og isoleres mot mekaniske skader. Dersom selvfallsledning for spillvann ikke kan etableres, skal det leveres og monteres egnet avløpspumpeanlegg.

Sanitær

Anlegget skal dimensjoneres for høy samtidig bruk i forbindelse med skiftavslutning.

|  | Sanitærutstyr | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Damegarderober | 2 stk. dusjer 2 stk. sluk | Vannbesparende armaturer med skåldesperre |
|  | 2 stk. toaletter |  |
|  | 8 stk . blandebatterier | Vaskerenner i rustfritt stål |
| Herregarderober | 2 stk. dusjer 2 stk. sluk | Vannbesparende armaturer med skåldesperre |
|  | 2 stk. toaletter |  |
|  | 8 stk . blandebatterier | Vaskerenner i rustfritt stål |

Varmtvannsproduksjon skal dimensjoneres for samtidig bruk av minimum 2 dusjer per garderobe og minimum 70 °C temperatur i bereder.

Varme

Varme- og luftbehandlingsanlegg skal dimensjoneres for helårsdrift med følgende inneklimakrav:

| Rom | Temperatur [°C] sommer, maks | Temperatur [°C] vinter, min | Minimum friskluftsmengde [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Garderober | 26 | 22 | 7 (per m2) |
| Dusjrom | 26 | 24 | 100 (avtrekk per dusjhode) |
| Kontorer | 26 | 22 | 30 (per arbeidsplass) |
| WC | 26 | 22 | 100 (avtrekk per WC) |

Modulbygget skal varmes opp ved hjelp av elektrisitet.

Ventilasjon

Det skal etableres mekanisk balansert ventilasjon i alle rom. WC og dusjrom skal ha et svakt undertrykk.

## Elektro

Det er en underfordeling i Verkstedbygget der en kan tilkoble seg til strøm. Alle nødvendige arbeider med etablering av egne kurser til brakkeriggen skal være inkludert.

Installasjonen skal være iht. NEK 400.

Brakkeriggen skal leveres komplett med belysning tilpasset romfunksjonene som vist på tegning.

I skrivestue skal det medtas stikkontakter for 4 arbeidsplasser i tillegg til spredte kontakter rundt i rommet. I dusj og toalettmodulen skal det medtas dobbel stikkontakt ved alle speil.

Det skal være datauttak for 4 arbeidsplasser i skrivestue. Hver arbeidsplass skal ha 3 stk. Datauttak. Tilkobling til eksisterende datanett er fra IKT-fordeling i Verkstedsbygget.

I tillegg skal det medtas tilkobling for adgangskontroll på alle ytterdører. Dørstatusovervåking i form av (1) åpen, (2) lukket men ikke låst, og (3) lukket og låst skal medtas og vises i vaktsentral på alle ytterdører.

Oppvarmingen skal være med elektriske panelovner. Alle panelovnene skal ha termostat for innstilling av komforttemperatur. I dusj-sonene skal oppvarmingen være med elektriske stråleovner i kombinasjon med panelovner dersom det tilbys vinyl gulvbelegg. Dersom det velges fliser på gulv, skal oppvarmingen være med elektriske varmekabler.

## Brannsikkerhet

Midlertidig modulbygg skal utstyres med nødvendig brannvarsling og håndslokkeutstyr i henhold til gjeldende krav i Forskrift om brannforebygging og Arbeidsplassforskriften.
Det skal etableres håndslokkeapparater med maksimal gangavstand 25 m samt røykvarsling og nødvendig merking av rømningsveier. Entreprenør skal dokumentere at løsning tilfredsstiller gjeldende regelverk.

Det er et eksisterende brannalarmsystem på Ila i Hovedbygningen av typen Eltek og brannpresentasjonsystem typen FireWin. Brann og nødlys skal være iht. TEK17 og nødlys skal følge NS1838. Det skal levers dwg tegninger, aksjonsplaner osv og installere dette på den eksisterende dataserveren for brannalarmsystemet.  Når brakkeriggen fjernes etter 3 år skal sletting og tilbakesetting av dette være inkludert.

## Dokumentasjon og FDV

Det skal leveres følgende dokumentasjon før overlevering:

- Som bygget tegninger

- VVS- og elektroberegninger

- FDV dokumentasjon

- Samsvarserklæring

- Brukeropplæring

## Vedlegg

D1 - Situasjonskart Ila Fengsel- og Forvaringsanstalt

E1 - Planer

E2 - Snitt og 3D