Oppdragsgiver:	Larvik Havn KF

Oppdragsnavn:	Ventilasjonsanlegg bygg

Oppdragsnummer:	639889-17

Utarbeidet av:	Tom Svanberg

Oppdragsleder:	Tom Svanberg

Dato:	30.01.2026

Tilgjengelighet:	Åpent

# Notat Larvik Havn KF - Beskrivelse for klimateknisk oppgradering

Versjonslogg:

| 01 | 30.01.26 | Beskrivelse for anbud | TS | MRAa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VER. | DATO | BESKRIVELSE | AV | KS |

Sammendrag

Luftbehandlingsanlegg inkludert kjøleanlegg og automatikk skal skiftes.

- Dagens ventilasjonsaggregat plassert i ventilasjonsrom 3 etg skal rives/fjernes og erstattes med nytt ventilasjonsaggregat plassert på tak.

- Dagens kjøleløsning (DX) med uniter plassert på tak fjernes og erstattes med ny luft-til-væske-kjølemaskin.

- Dagens automatikk- og eltavle rives og erstattes med ny (e) tavle(r).

- Opsjon på VAV løsninger

- Opsjon på Web basert SD-anlegg

I hovedsak handler oppgraderingen om følgende:

- Rivearbeider

- Nytt luftbehandlingsanlegg for utendørs montasje med kapasitet 20.000 m³/h

- Nye innbygde ventilasjonskanaler fra aggregat til tilkoblingspunkt(er) på eksisterende kanalanlegg i ventilasjonsrommet

- Nye innbygde ventilasjonskanaler med inntaks/avkastrister på «kald side» av ventilasjonsaggregatet.

- Ny R290 luft-til-væske-kjølemaskin plassert på tak

- Ny automatikk

- Anleggene skal optimaliseres med hensyn til energiøkonomi, rasjonell drift og vedlikehold, renholdsvennlighet og fleksibilitet. Luftbehandlingsanlegg kjølemaskin og sirkulasjonspumper skal leveres med integrert BACnet/IP

# Beskrivelse av tiltak

I denne delen beskrives de foreslåtte tiltakene på et overordnet nivå. Beskrivelsen og oppdelingen av momenter og leveranser under er ment som en veiledende oversikt, og utgjør ikke en uttømmende liste. Den angir de viktigste arbeidsoperasjonene og komponentene som forventes levert for å oppnå et komplett og funksjonelt anlegg. Entreprenør må selv vurdere helheten opp mot gjeldende krav, samt tilpasse leveransen etter faktiske forhold på stedet.

## Rivearbeider

Oppdragsgiver vil i forkant av, og delvis parallelt med, de beskrevne VVS-arbeidene etablere nytt tak på bygget. I anbudsbeskrivelsen er det vist en fremdriftsplan som inkluderer rivearbeider.

Entreprenør må påregne at rivearbeidene gjennomføres i flere faser, da det er avgjørende for oppdragsgiver at nedetiden på ventilasjonsaggregatet holdes så kort som mulig.

Taket skal forsterkes på de områdene hvor nytt luftbehandlingsanlegg og kjølemaskin skal plasseres. Disse arbeidene inngår ikke i denne entreprisen. Entreprenør må imidlertid avsette nødvendig tid i forbindelse med disse arbeidene for koordinering og faglig sparring med RIB og takentreprenør, herunder avklaringer knyttet til omfang, laster/vekter og optimal plassering av teknisk utstyr. Rivearbeidene/materialene i ventilasjonsrommet skal håndteres i rommet og fjernes/deponeres fra bygget via eksisterende utsparinger til taket.

Dagens sitasjon på taket:

## Nytt ventilasjonsaggregat

Hovedformålet med tiltaket er å få byggets frisklufts- og avtrekksbehov over på en energieffektiv, robust og fremtidsrettet løsning. Ventilasjonsaggregatet skal leveres med kombinert varme- og kjølebatteri tilpasset kjøleløsningen. Se innlimet skjema med hovedkomponenter på kjølekapittelet.

Nytt ventilasjonsaggregat som Swegon Gold F RX - 070

Hovedpunkter tilknyttet leveranse:

- Luftmengde >20.000 m³/h

- Eksternt trykkfall tilluft og avtrekk>200 Pa

- SFPv < 1,6 kW/(m³/s)

- Utetemp vinter – 20°C / Sommer 26°C

- Temperaturvirkningsgrad gjenvinner > 80 %

- Kombibatteri ca 70 kW med 30% propylenglykol.

Skisse viser planlagt plassering av stålfundamenter/takforsterkninger for ventilasjonsaggregat og kjølemaskin:

## Nytt kanalanlegg

Det skal monteres nye isolerte innbygde ventilasjonskanaler fra aggregat til tilkoblings punk(er) på eksisterende kanalanlegg i ventilasjonsrommet. Kanaler på «kald side» for inntaks/avkastrister skal også innbygges. Uttrykk på innbyggingene skal være som en "naturlig del av taket". Dvs kles med takbelegg.

Opsjon 1:

Det skal i tilbudsskjema tilbys opsjonspris på montasje og leveranse av 18 stk VAV spjeld og 9 stk Co/temp. følere. Utstyr er planlagt for behovsstyring av ca 3 stk. store møterom i hver etasje.

## Kjølemaskin

Det skal leveres og monteres en ny R290 luft-til-væske-kjølemaskin som Swegon Titan SKY Hi HP R0 SLN 8.1 / EC plassert på tak. Maskinen skal kunne gi en kjølekapasitet >80 kW ,være reversibel og kunne levere >35 kW varme ved følgende forutsetninger.

Forutsetninger:

- Utetemp vinter – 20°C / Sommer 26°C

- Kjølemedie R-290 (propan)

- Væsketempertur sommer 10/15

- Væsketempertur vinter 50/45

## Kjøle-/ varmeanlegg

Alle hovedkomponenter som sirkulasjonspumper, elkjel (ca 40kw), 1000 liter isvannstank, vakuumeringsanlegg, delstrømsfiltrering, ekspansjonstank, påfylling etc. skal plasserer i ventilasjonsrommet. Utvendige rørføringer skal minimeres. Det skal klargjøres for isvannkurs.

Bilde med hovedkomponenter i det nye anlegget:

## Elektro- og automatikkanlegg

Eksisterende elektro- og automatikkanlegg rives og nytt anlegg bygges mot ny kjølemaskin og ventilasjonsaggregat, inkludert tilhørende infrastruktur. Det skal leveres ny(e) tavle(r).

Opsjon 2:

Det skal i tilbudsskjema tilbys opsjonspris for Web basert SD-anlegg, som Swema WISE tilknyttet nye automatikkanlegg. I opsjonsprisen skal det også være med oppkobling og regulering av de 18 stk VAV spjeldene omtalt i opsjon 1.

Planlagt styring av aggregatet ved innløst opsjon 1 er ned-/oppjustering (trinning) av viftehastighet ved signal fra VAV- spjeld.

Tegninger vedlegg - 3.0-3.8