## Veiledning
Kravbeskrivelse - gjelder for kravspesifikasjoner for delrammeavtale 1 og delrammeavtale 2
Leverandøren kan velge å levere tilbud på delrammeavtale 1, delrammeavtale 2 eller for begge. Det er viktig å bemerke seg at det Bilag 1.3 er kravspesifikasjoner for begge Delrammeavtalene.
Minstekrav/Må krav (A) | Minstekrav/Må-Krav må oppfylles. Kravet med denne karakter gis ikke karakter eller vekstes, men gis rett til avvisning dersom krav ikke oppfylles
Bør-krav (B) | Bør- krav kan oppfylles, kravet forhandles frem og vil ikke føre til avvisning dersom kravet med denne karakter ikke oppfylles
Kravene skal defineres med kravtype "minstekrav" eller"bør-krav"
Beskriv kravene i "kravtekst"
Kravbeskrivelse - gjelder forTeknisk kravspesifikasjoner
Minstekrav/Må krav (A) | Minstekrav/Må-Krav må oppfylles. Kravet med denne karakter gis ikke karakter eller vekstes, men gis rett til avvisning dersom krav ikke oppfylles. For leverandører som leveres på delavtale 1, dersom dere ikke oppfylle noe krav som er mer egnet for delavtale 2, må dette legges inn som kommentar
Bør-krav (B) | Bør- krav kan oppfylles, kravet forhandles frem og vil ikke føre til avvisning dersom kravet med denne karakter ikke oppfylles

## DELRAMMEAVTALE 1
BILAG 1.2 KRAVSPESIFIKASJONER
KUNDENS KRAV |  |  | LEVERANDØRENS BESVARELSE
Kravtype | Krav nummer | Kravtekst | Verifikasjonskrav til leverandør | Leverandørens bekreftelse (ja/nei) | Leverandørens besvarelse: Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved lenke til en ekstern nettside. Det er åpent for å henvise til eget dokument som er lagt ved tilbudet.
Minstekrav | 1 | Leverandøren skal levere på tjenester som omfatter, mindre utbedringer, utskfiting og erstatning av komponenter, samt diverse reparasjonsoppdrag av 1-fase og 3-fase transformatorer. Gjennomføringen ska utføres i samsvar med Bilag 1.3 "Tekniske kravspesifikasjoner" | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør-krav | 2 | Leverandøren bør/kan utføre tilstandskontroll av Bane NOR transformatorer, aktiviteter er beskrevet i Bilag 1.3 "Teknisk kravspesifikasjoner" | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 3 | Leverandører skal legge til retter for gjennomgang av fremdriftsplan basere på oppdragets karakter og omfang. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 4 | Leverandøren skal benytte miljøvennlige kjøretøy ved oppdrag som ikke krever bruk av tunge transportmidler, der dette er praktisk mulig. Eventuelle avvik skal kunne redegjøres for ved forespørsel fra oppdragsgiver. Dokumenteres en liste over kjøretøy som benyttes under kontraktsperioden. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 5 | Leverandør skal sikre en ressurspool under hele kontraktsperiode, og kan legges ved CV'er | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør-krav | 6 | Leverandøren skal sikre tilgjengelighet av reservedeler. Leverandøren skal orientere oppdragsgiver for hvor lenge reservedeler skal være tilgjengelig, | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 7 | Reservedeler skal ha garanti med rekalamsjonrett på min 5 år | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør-krav | 8 | Leverandøren skal, etter oppdragsgiverens forespørsel dokumentere at virksomheten har, eller har tilgange til, personell som oppfyller kravene i godkjenningsordningen for sikkerhetsfunksjoner. Dokumentasjon på godkjenning skal fremlegges før oppstart av arbeid som krever de aktuelle sikkerhetsfunksjonene. Kravet gjelder for følgende sikkerhetsfunksjoner: - Hovedsikkerhetsvakt (HSV) - Leder for elsikkerhet med relevant fagbrev (LFS 2429) - Leder for elsikkerhet uten relevant fagbrev (LFS 2431) | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør-krav | 9 | Leverandør skal påberegnes å stille til beredskap oog havari | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
wrwer

## DELRAMMEAVTALE 2
BILAG 1.2 KRAVSPESIFIKASJONER
KUNDENS KRAV |  |  | LEVERANDØRENS BESVARELSE
Kravtype | Krav nummer | Kravtekst | Verifikasjonskrav til leverandør | Leverandørens bekreftelse (ja/nei) | Leverandørens besvarelse: Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved lenke til en ekstern nettside. Det er åpent for å henvise til eget dokument som er lagt ved tilbudet.
Minstekrav | 1 | Leverandører skal utføre større utbedringer og revisjoner for 1-fase og 3-fase transformatorer. Gjennomføring skal også utføres i samsvar med Bilag 1.3 "Tekniske kravspesifikasjoner" | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 2 | Leverandør skal løse casene i Vedlegge E3 og fylle ut estimert forbruk for caset | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Misntekrav | 3 | Leverandøren skal fylle ut og signere taushetserklæring, | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 4 | Leverandør kan utføre tilstandskontroll på Bane NOR transformatorer, aktiviteter er beskrevet i Bilag 1.3 "Teknisk kravspesifikasjoner" | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 5 | Leverandører skal legge til rette for gjennomgang av fremdriftsplanen med oppdragsgiver | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 6 | Leverandøren skal leveres med egne verksted | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 7 | Leverandøren skal benytte miljøvennlige kjøretøy ved oppdrag som ikke krever bruk av tunge transportmidler, der dette er praktisk mulig. Eventuelle avvik skal kunne redegjøres for ved forespørsel fra oppdragsgiver. Dokumenteres en liste over kjøretøy som benyttes under kontraktsperioden. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 8 | Leverandør skal sikre en ressurspool under hele kontraktsperiode, og kan legges ved CV'er | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør-krav | 9 | Leverandøren skal sikre tilgjengelighet av reservedeler. Leverandøren skal orientere oppdragsgiver for hvor mange år vil reservedeler være tilgjengelig i deres lager. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | 10 | Reservedeler skal ha garanti med rekalamsjonrett på min 5 år | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør-krav | 11 | Leverandøren skal påregner med å måtte ha LSF styring, hvor Bane NOR | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør-krav | 12 | Leverandør skal påberegnes å stille til beredskap oog havari | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei

## D1-U1
Bilag 1.3 kravspesifikasjoner
KUNDENS KRAV |  |  | LEVERANDØRENS BESVARELSE
Kravtype | Krav nummer | Kravtekst | Verifikasjonskrav til leverandør | Leverandørens bekreftelse (ja/nei) | Leverandørens besvarelse: Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved lenke til en ekstern nettside. Det er åpent for å henvise til eget dokument som er lagt ved tilbudet.
Minstekrav | Krav U1-1 | Transformatoren skal tilfredsstille kravene gitt i: • FEF (Forskrift om elektrisk forsyningsanlegg) • IEC 60076 • NEK 440 • FEL (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg) • NEK 400 • NEK 439 • ISO 12944 • ISO 8501 • Bane NOR Tekniske regelverk | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør-krav | Krav U1-2 | Leverandøren skal være klar til å bistå Oppdragsgiveren på følgende varsel: - ved akutte tilfelle responstid innen 1 uke etter skriftlig varsel fra Oppdragsgiveren - ved planlagte tiltak responstid innen 2 uker etter skriftlig varsel fra Oppdragsgiveren for avklaring om fremdriften Responstid gjelder reparasjonsarbeider. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-3 | Leverandør skal levere tilbud 4 uker etter forespørsel (Avrop) | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-4 | Leverandøren skal utarbeide budsjett og fremdriftsplan i forbindelse med avrop på reparasjoner. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-5 | Leverandøren skal oppgi estimert leveringstid for ferdigstilt transformator, basert på tidspunkt for mottak av transformatoren på verksted eller site. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-6 | Det skal utføres en full visuell inspeksjon av transformatoren. Kontrollen skal bestå av: • Transformatorkasse • Gjennomføringer • Lastkoblere/trinnkoblere • Visuell sjekk for korrosjon og lekkasje | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-7 | Det skal utføres funksjonstest av termometer, gassvakt, trykkvakt og overtrykksventil | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-8 | Det skal tas oljeprøve for analyse av oppløst gass og oljetester. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-9 | Det skal gjøres måling av: • Isolasjonsmåling, kondensator kapasitet og sløyfestrøm. • Inspeksjon og måling av trinnkobler: Lastkobler diagram, manøvermaskin og overvåkingsutstyr. • DLA-viklingsanalyse: Viklingsanalyse som sier noe om Tangens Delta, utladningsenergi og tap. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-10 | Leverandøren skal utarbeide nødvendige tilstandsrapporter slik at Oppdragsgiveren skal kunne bestemme hvilke opsjoner som skal utløses og hva slags tilleggsarbeid som skal gjøres | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-11 | Det skal levere tilstandsrapport og målinger i omega, ny rapport på eksisterende rapport gir ny revisjon | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør-krav | Krav U1-12 | Basert på anbefalt tiltak fra tilstandsrapporten skal transformator og hjelpetransformator revideres. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-13 | Dersom tilstandskontrollen viser at det er lekkasje på følgende punkter skal de tettes: Informasjon: Alle de nedenstående punktene gjelder for både enfase og trefase transformatorer bortsett fra de som er spesifisert som 3-fase. Tette lekkasje på: - transformatortopp/blindlokk - transformatorlokk - gassvakt - gjennomføringer - rørforbindelser (3-fase) - Isolatorer - oljekjøler og pumpe - rørforbindelser - oljekjøler og pumper - stengeventil for oljekjøler - tappeventil(3-fase) - oljenivåvakt på konservator - kjøleflens (3-fase) - flens på trinnkobler (3-fase) | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-14 | Dersom tilstandskontrollen viser at det er nødvendig med reparasjon eller bytting av komponenter skal leverandøren utbedre alle feil og mangler. Informasjon: Alle de nedenstående punktene gjelder for både enfase og trefase transformatorer bortsett fra de som er spesifisert som 3-fase og 1-fase. De opsjonene som kan gjennomføres på site, skal prises både for arbeid utført på site og på verksted. Reparere eller bytte: - gassvakt - pakninger - gjennomføringer - oljepumpe (1-fase) - lager på ventilatormotor - oljetemperaturviser - oljenivåvakt på konservator - porselen - Isolatorer - Oljekjøler Ventilatormotor (3-fase) - Lastkobler (3-fase) - Manøvermaskin (3-fase) - Kondensator (3-fase) - Tilhørende utstyr til hjelpekrafttransformator (190 V) (3-fase) | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-15 | Det skal byttes ut høyspent og lavspent gjennomføringer. Dette vil sannsynligvis innebærer noe ombygging av lokket for gjennomføringer. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-16 | Nye gjennomføringer skal være av moderne tørre typen med silikon isolator. Gjennomføringene skal være brann- og eksplosjonssikre | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-17 | Revisjon av trinnkoblere skal gjennomføres og i samråd med kunden skal det vurderes om trinnkoblere fjernes eller settes i fast stilling. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør krav | Krav U1-18 | Leverandøren skal gjøre en levetidsvurdering dersom olje- og papiranalyse er utført. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør krav | Krav U1-19 | Leverandøren skal frigjøre transformatoren fra jernbanevogn eller aktuelle plass, dersom det er behov for det. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør krav | Krav U1-20 | Leverandøren skal sørge for løfting av transformator på bil. Leverandøren skal transportere transformatoren fra aktuelle lokasjon til leverandørens verksted. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-21 | Når transformatoren kjøres til verksted, skal det sørges for kontroll av omsetningsforhold og isolasjonsmotstand. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør krav | Krav U1-22 | Leverandøren skal klargjøre transformatoren for transport etter endt reparasjon. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-23 | Det skal monteres en shock recorder når transformatoren skal transporteres tilbake til omformerstasjonen. Shock recorder skal ikke demonteres før den er kjørt tilbake. Den skal ikke være av den mekanisk type. Den skal innstilles til riktig tid og dato før transport. Måleresultatene skal lastes ned av leverandøren og sendes til kunden. Informasjon: Det er aktuelt å mellomlagre transformator og transformatorvogn hos leverandøren. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-24 | Leverandøren skal utføre testing i samsvar med bestemmelse i dette kapittelet og i henhold til EN 60076. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-25 | Oppdragsgiveren skal til enhver tid gis mulighet til å delta i testaktiviteter samt inspeksjon av den aktive delen og tanken. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-26 | Følgende tester skal gjennomføres: - Measurement of voltage ratio and ckeck of phase displacement - Measurement of winding resistance - Measurement of d.c. insulation resistance - Measurement of short circuit impedance and load loss - Measutrement of no-load loss and current - Applied voltage withstand test - Induced voltage withstand test (IVW) | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-27 | Transformatoren skal gjennomgå en frekvensresponsanalyse (FRA) og en dielektrisk respons (DRA) referansemåling dersom gjennomføringer er byttet. Resultatet skal dokumenteres i testrapporten sammen med en detaljert beskrivelse av hvordan testen ble utført, slik at målingen kan gjentas på stedet. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Bør krav | Krav U1-28 | Leverandøren skal være ansvarlig for kontroll av transformatoren før idriftsettelse. Oppdragsgiver skal bistå med nødvendig tilretteleggelse og adkomst. Informasjon: Kontroll innebærer visuell inspeksjon av transformator. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-29 | For å verifisere at transformatoren ikke har vært utsatt for noen skadde under transport følgende tester skal gjennomføres: - Visuell inspeksjon *Gjennomføringer *Lastkoblere/trinnkoblere *Kjøling og radiatorer *Alle oljeventiler er i riktig posisjon *Oljen er på riktig nivå i konservatortank *Kabling i kontrollskap - Måling av omsetningsforholdet og sjekke vektorgruppe - Måling av isolasjonsmotstand hvis shock recorder viser verdier nær grenseverdien (grenseverdi < 30%) - Måling av FRA hvis shock recorder viser verdier nær grenseverdien (grenseverdi < 30%) - Verifisere følgende funksjoner: *Fjernavlesning av termometere *Gassvakt | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-30 | Dersom transformatoren leveres uten olje eller fylles med olje skal følgende utføres: - Fylle transformatorolje gjennom høyt vakuum filter - Oljeanalyse - Sjekke olje nivå | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-31 | Det skal leveres et komplett sett med dokumentasjon for hva som er levert, endret og bygget. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-32 | Dokumentasjonen skal være Oppdragsgiverens eiendom, tilgjengelig for vederlagsfri bruk i forhold til tredjepart, knyttet til fremtidig vedlikehold og endringer. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-33 | Nye tegninger skal leveres på produksjonsformatene dwg, word eller exel, i tillegg til PDF. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-34 | For nye tegninger i dwg-format og tekstdokumenter skal malen til Bane NOR brukes. Tegningsmalen innholder standard arkramme og tittelfelt, og finnes i Teknisk Regelverk kapittel 13, under vedlegg “Maler for dokumentasjon for Energi”. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-35 | Følgende dokumenter skal leveres: - Rapport fra tilstandskontroll og utførte tiltak - Rapport og prøveprotokoller fra verifikasjon/utprøving i fabrikk - Rapport og prøveprotokoller fra idriftsettelse i omformerstasjon, (opsjon) - Datablader - Risikovurdering - Samsvarserklæring - Lagring av transformator (opsjon). | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-36 | Dersom det har vært gjort endringer, følgende dokumenter skal oppdateres: - Enlinjeskjema - Kretsskjema - Apparatliste - Brukermanual/brukerhåndbok - Funksjonsbeskrivelse - Koblingstabeller - Kabelliste - Mekaniske tegninger/konstruksjonstegninger - Oversikt over oljetyper og kjemikalier i henhold til BE-017824 - Tegning av kjøleanlegget med sirkulasjonspumper | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei
Minstekrav | Krav U1-37 | Leverandøren tegner inn eksterne tilkoblinger og komponenter på transformatorvogna i sitt nye kretsskjema. Oppdragsgiver skal utgi eksisterende underlag til leverandøren. Informasjon: Bane NOR ønsker kun ett kretsskjema for hele transformatoren/ transformatorvogn etter revisjonen, slik at det gamle kretsskjema kan utgå i sin helhet. | A: - Leverandørens bekreftelse ja/nei