Lauvstad vassverk

Vedlegg 1

Kravspesifikasjon

| Arkivreferanse: | 26/1743 |
| --- | --- |

Innhald

1.	Innleiing	3

2.	Roller og ansvar	3

3.	Krav til bygg	3

3.1.	Generelle krav	3

3.2.	Grøfter, røyr og tekniske føringar (skal inngå i totalpris bygg)	3

4.	Personaldel	4

4.1.	Pauserom	4

4.2.	Toalett	4

5.	Reinsedel (prosessdel)	4

6.	Krav til reinsing	5

6.1.	Generelle krav	5

6.2.	Kapasitet og drift	5

6.3.	Barrierar	5

6.4.	Distribusjon og måling	5

6.5.	Styring og overvaking	5

7.	Reservedelar	6

8.	Bruk av køyretøy og anleggsmaskiner	6

9.	Dokumentasjon	6

10.	Overlevering	6

11.	Eigenerklæring	6

Innleiing

Vedlegg 1 spesifiserer Byggherrens krav til prosjektering, utføring og leveranse av nytt bygg og reinseanlegg for Lauvstad vassverk.

Roller og ansvar

- Leverandør skal vere ansvarleg prosjekterande (PRO) for bygget og ansvarleg søkar (SØK) og ansvarleg utførande for heile prosjektet.

- (Byggherre er ansvarleg prosjekterande for grunnarbeidet (postar i NS3420, spesifikasjon)

- Leverandør skal utarbeide og sende inn nødvendige søknader til Arbeidstilsynet.

- Leverandør skal søke utsleppsløyve basert på vald løysing

- Byggherre tek saka gjennom AMU i kommunen

- Dette dokumentet omfattar i tillegg til leveranse komplett prosjektering og spesifikasjon av bygg og reinseanlegg.

- Grensesnitt for prising bygg: yttervegg bygg ( grunnarbeid eks grøfter under bygg er med i postar under «spesifikasjon»)

- Punkta under er ikkje uttømade. Leverandør er ansvarleg for å prosjektere ein komplett løysing om noko skulle vere utegløymd i opplistinga under.

Krav til bygg

Generelle krav

- Byggstorleik: ca. 12 m x 6 m

- Utføring i samsvar med TEK17, inkludert krav til våtrom

- Komplett isolert betongplate/fundament

- Utvendig kledning: vedlikehaldsvenleg treverk, mørk farge (brun/grå)

- Tak: papp + korrugerte plater, inkl. takrenner og nedløp

- Utvendig belysning styrt av fotocelle

- Golv i prosessrom med fall mot sluk og tett membran (belegg/epoxy)

- Rør i rør system

- Innvendige veggar og tak i lyse material, våtromsplater

- Tak/vern over ytterdører

- Inntaksskap for straum på yttervegg

Grøfter, røyr og tekniske føringar (skal inngå i totalpris bygg)

- Røyrføring for reint vatn til buffertankar

- Avløp frå sluk i golv til drenskum

- Avløp frå eventuelle filter til drenskum

- Rør for spillvatn til tett tank

- Slange for reint forbruksvatn frå reintvassida til trykktank (forbruk reinseanlegg + Espenakken/nabo)

- Slangestikk frå trykkauketank mot busetnad på Espenakken (tre husstandar)

- Internt rør- og el-opplegg i bygget

- Straumpunkt på innside vegg ved inngangsdører for låssystem

- Trekkerør mellom bygg og konteinar for reservekraft (straum / styring)

- Isolert fundament for reservekraft-konteinar (3 x 3 m)

- Lista er ikkje uttømande

Personaldel

Pauserom

- Enkel kjøkkenløysing med vask og skap (utan kjøleskap og kokeplater)

- Bord og stolar for 4 personar

- Knaggrekke for arbeidstøy

- Varme

- Eigen inngang frå utside

- Solid glasdør mellom pauserom og reinseanlegg

- Entrematter

Toalett

- Vakumtoalett, vask, speil (tett tank jf. post 30.15)

- Avtrekksvifte og varme

Reinsedel (prosessdel)

- Dør til reinseanlegg frå utside

- Garasjeport med glasfelt

- Varmepumpe

- Avfuktar

- Handvask

- Varmtvasstank

- Komplett el-opplegg inkl. inntak og oppkopling av reservekraft

- Komplett opplegg for fjernstyring av reinsedelen via modbussignal

- Styring av aggregat

- Styrte ventilar / aktuatorar skal vere el-styrte, ikkje pnaumatikk

- God belysning

- Lagerreol for reservedelar m.m.

Krav til reinsing

Generelle krav

Det er i periodar høge verdiar på fargetal på råvatnet. Byggherre har god erfaring med løysinga i eksisterande vassverk som er sett saman av :

- Bernoullifilter

- Posefilter

- 2 x UV i paralell

Det er ønskeleg med ein siste barriere basert på kloring. Dosering klor må kunne fjernstyrast frå Arrigo.

For å unngå dårleg smak bør ein fjerne så mykje organisk materiale som råd. BH foreslår her ein «nedtrapping» på filter t.d. 100-50-30 µ (posefilter?)

BH ønskjer justering av ph med filter som inneheld juraperler. Det er ikkje ønskeleg å nytte «vannglas». Tank for ph justering i syrefast utføring og skal ha automatikk for utspyling / reinsing.

Minimumskravet er at anlegget skal levere vatn som tilfredsstiller krav som er sette i drikkevassforskrifta med utgangspunkt i prøvene på råvatn som ligg vedlagt. Det skal leggast vekt på å levere eit ryddig og servicevenleg anlegg.

Kapasitet og drift

- Dimensjonerande mengde: 5 l/s

- Krav til redundans på filtrering, ikkje på UV og ph-justering

Barrierar

Ein legg til grunn at Mattilsynet godkjenner UV+UV som to barrierar og byggherre tilfører prosjektet to stk. UV’ar av type LBX 90.  Desse skal prosjekterast inn i leveransen med plass, tilkopling og styring.

- UV-anlegg skal kunne driftast i serie

- Klorering etter UV

Distribusjon og måling

- Løysing for lik fordeling av reint vatn til alle tankar (t.d. manifold med styrte ventilar?)

- Trykkaukestasjon for tre hus på Espenakken + nærmaste nabo + forbruk i bygg

- Punkt for prøvetaking på råvatn, etter reinsing før tank, etter kvar tank

- Mengdemåling av reinsa vatn inn på buffertankar

- Mengdemåling på forbruksvatn

Styring og overvaking

- Kommunen nyttar Arrigo som toppsystem og alle signal skal kommunisere via modbussignal. Leverandør må prise inn kostnad med dialog med leverandør av toppsystem ( Caverion, Nordfjordeid).

- Skap med styring, overvaking og PLS for prosessutstyr. Aktuatorar skal ikkje vere pneumatiske.

- Heile prosessen skal kunne fjernovervakast og fjernstyrast frå toppsystem

Reservedelar

Byggherre set krav til at naudsynte reservedelar og tilfang for tilbodne løysingar og komponentar er av god kvalitet og lagerførte i Noreg. Deler og tilfang skal kunne vere på staden innan ei veke etter bestilling.

Bruk av køyretøy og anleggsmaskiner

Alle køyretøy leverandøren brukar skal være Euroklasse 6, og alle anleggsmaskiner skal være Stage V.

Dokumentasjon

Leverandør skal levere:

- Komplett FDV-dokumentasjon

- Samsvarserklæringar

- Teikningar av system og bygg

- Prøverapportar etter prøvedrift

Overlevering

Anlegget skal overleverast ferdig installert, testa og driftsklart

Eigenerklæring

☐ Leverandør stadfestar med dette at tilboden løysing på bygg og prosess er i tråd med minimumskrava som er sette i dette dokumentet.

Signatur