|  |  |  | Del 2 / Part 2 Spesiell teknisk spesifikasjon / Special technical specification |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adr..: Statnett SF Technology Nydalen allé 33 PB 4904 Nydalen 0423 Oslo |  |  | Tittel / Title Teknisk spesifikasjon Jording stasjon / Technical specification Earthing in substation |  |  |  |  |  |
| Klassifisering / Classification Åpen / Open |  |  | Prosjekt / Project 315380 Øygarden koblingsstasjon |  |  |  |  |  |
| Ansvarlig / Responsible NTA |  |  | Dokument nr. / Document no. SDOK-47-52 |  |  |  | Antall sider / Number of pages 6 |  |
| Kunde / Client Project: Øygarden koblingsstasjon |  |  | Kundens kontaktperson / Client’s contact person |  |  |  | Ordrenummer / Order number |  |
| Teknisk spesifikasjon for stasjon ØYG består av to deler: Del 1: Generell teknisk spesifikasjon (dok no. SDOK-47-51) Del 2: Spesiell teknisk spesifikasjon (dette dokument) Inneholder de tekniske spesifikasjoner krav som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølgen: - Del 2: Spesiell teknisk spesifikasjon - Del 1: Generell teknisk spesifikasjon |  |  |  | Technical specification for substation XXX consists of two parts: Part 1: General technical specification (doc no. SDOK-47-51) Part 2: Special technical specification (this document) If the technical specifications contain conflicting requirements, the following document priority shall apply: - Part 2: Special technical specification - Part 1: General technical specification |  |  |  |  |
| Den nyeste versjonen av denne malen kan hentes fra / The latest version of this template can be downloaded from: Den nyeste versjonen av denne malen kan hentes fra: SDOK-47-52. Generell forklaring til bruken av dette dokumentet / General explanation of the use of this document: Denne tabellen (med grønn bakgrunnsfarge) skal fjernes når malen benyttes i et prosjekt. Klausuler eller tekst markert med gul bakgrunnsfarge kan endres/fjernes når malen tilpasses hvert enkelt prosjekt. "…" betyr at tekst må fylles inn. Gul bakgrunnsfarge må fjernes. / This table (with green background color) should be removed when the template is used in a project. Clauses or text marked with a yellow background color can be changed / removed when the template is adapted to each individual project. "…" Means that text must be entered. Yellow background color must be removed.. |
| Distribusjon / Distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev. | Dato / Date | Beskrivelse / Description |  |  | Forfatter / Author | Avsjekk / Checked |  | Godkjent / Approved |
| 1 | 12.5.2026 | Tilpasset for bruk i prosjekt Øygarden koblingsstasjon / Revised for use in project Øygarden substation |  |  | RHK | Fagansvarlig / Technical manager RHK |  | Prosjektleder / Project manager LNHN |

Dette dokumentet er utarbeidet på norsk og engelsk. Ved ulikheter i de to versjonene, er det den engelske versjonen som gjelder.

This document consists of a Norwegian and English version. In case of discrepancies, the English version shall prevail.

INNHOLD / TABLE OF CONTENTS

1.	Innledning / Introduction	3

2.	Tekniske spesifikasjoner / Technical specifications	3

2.1	Generelle tekniske data / General Technical data	3

2.2	Tekniske data for maskenett / Technical data for mesh grid	3

2.3	Tekniske data for isolerte kobberline / Technical data for insulated earth wires	4

2.4	Tekniske data for lansejord 420 kV / Technical data Earthing lance 420 kV	4

2.5	Tekniske data for lansejord 132 kV / Technical data Earthing lance 132 kV	4

3.	Jording i lokal nettstasjon / Earthing in local grid station	5

4.	Avvik til spesifikasjon / Deviation to specification	5

5.	Referanser / References	5

6.	Revisjonslogg / Revision log	5

Revisjon 7 / Revision 7	5

Revisjon 6 / Revision 6	5

Revisjon 5 / Revision 5	5

Revisjon 4 / Revision 4	5

Revisjon 3 / Revision 3	5

Revisjon 2 / Revision 2	5

Revisjon 1 / Revision 1	5

# Innledning / Introduction

| Dette dokumentet beskriver ordrespesifikke data for leveranse av jording til stasjon: | This document describes the order specific data for the delivery of all earthing to: |
| --- | --- |

Øygarden koblingsstasjon / Øygarden Substation

| Tilbyder skal fylle inn tekst og data i kolonne merket Data i dette dokument. Tilbyder skal også oppgi eventuelle avvik under kapittel 4. | The tenderer shall fill in text/data in the columns marked Data in this document. The tenderer shall also report any non-conformities in chapter 4. |
| --- | --- |

# Tekniske spesifikasjoner / Technical specifications

## Generelle tekniske data / General Technical data

| Pos / Item | Beskrivelse / Description | Krav / Req.m. | Data / Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Systemjording 420 kV (direktejordet, lavohmig jordet) System earthing 420kV (direct earth, low-ohmic earth) | N/A |  |
| 2.1.2 | Systemjording 132 kV (direktejordet, spolejordet, lavohmig jordet, isolert) / system earthing 132kV (direct earth, coil earth, low-ohmic earth, insulated) | Low-ohmic earth |  |
| 2.1.3 | Dimensjonerende jordfeilstrøm, verdi og varighet / Dimensioning earth fault current | 10 kA 1 s |  |
| 2.1.4 | Dimensjonerende 3-fase kortslutningsstrøm / Dimensioning 3-phase short-circuit current | 19 kA 1 s |  |
| 2.1.5 | Jordfeilstrøm* for beregning av berøringsspenning Earth fault current for touch voltage analysis *(Aktuell beregnet jordfeilstrøm i anlegget / Actual calculated earth fault current) | 10 kA 0,1 s |  |

## Tekniske data for maskenett / Technical data for mesh grid

| Pos / Item | Beskrivelse / Description | Enhet / Unit | Krav / Req.m. | Data / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Nedgravde jordliner - ledertverrsnitt / Buried copper wires – cross section | mm2 | 120 |  |
| 2.2.2 | Nedgravde jordliner - klasse (IEC 60228) / Buried copper wires - class (IEC 60228) | Kl. / Cl. | 2 |  |
| 2.2.3 | Nedgravde jordliner- renhet, maksimum prosent av andre grunnstoffer (NS-EN 13602:2013) / Buried copper wires - purity, maximum percentage of other elements (NS-EN 13602:2013) | % | 0,0065 |  |
| 2.2.4 | Kobberline - produsent / Copper wire - producer | - |  |  |
| 2.2.5 | Kobberline - type / Copper wire - type | - |  |  |
| 2.2.6 | C-klemme - produsent / C-clamp - producer | - |  |  |
| 2.2.7 | C-klemme - type / C-clamp - type | - |  |  |
| 2.2.8 | C-klemme - verktøy-type / C-clamp - tool-type | - |  |  |
| 2.2.9 | Antall jordspyd per felt (hvis behov) / Number of earth spears per bay (if neccesary) | Stk. / Pcs. |  |  |
| 2.2.10 | Nedgravningsdybde maskenett / Burial depth of meshed grid | m | 0,3-0,7 |  |
| 2.2.11 | Antall press per C-klemme / Number of presses for each C-clamp | Ant. / NO. | 2 * |  |
| 2.2.12 | Mengde kobberline / Amount of copper wire | m |  |  |
| 2.2.13 | Klammer-type for bruk til klamring til fundament / Clamp type for use in clamping to foundation Kvalitet A4 / Quality A4 | - |  |  |
| 2.2.14 | Skrue-type for bruk til klamring til fundament / Screw type for use in clamping to foundation Kvalitet A4 / Quality A4 | - |  |  |
| *) minimum 2 press eller i hht. leverandørs anbefaling / min. 2 presses or according to manufacturers recommendation |  |  |  |  |

## Tekniske data for isolerte kobberline / Technical data for insulated earth wires

| Pos / Item | Beskrivelse / Description | Enhet / Unit | Krav / Req.m. | Data / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Isolert Kobberline - produsent / Insulated Copper wire - producer | - |  |  |
| 2.3.2 | Isolert Kobberline - type / Insulated Copper wire - type | - |  |  |

## Tekniske data for lansejord 420 kV / Technical data Earthing lance 420 kV

| Pos / Item | Beskrivelse / Description | Enhet / Unit | Krav / Req.m. | Data / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Lansejording – fabrikat / Lance earthing – manufacturer | - | N/A |  |
| 2.4.2 | Min. dimensjonerende kortslutningsstrøm, Ik / Min. dimensioning short circuit current, Ik (40kA/1s eller / or 63kA 0.5s) | kA | N/A |  |
| 2.4.3 | Lanselengde / Length of lance | m | N/A |  |
| 2.4.4 | Antall lanser (se forespørsel) / Number of lances (see tender) | Stk. / Pcs. | N/A |  |

## Tekniske data for lansejord 132 kV / Technical data Earthing lance 132 kV

| Pos / Item | Beskrivelse / Description | Enhet / Unit | Krav / Req.m. | Data / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Lansejording – fabrikat / Earthing lance – manufacturer | - |  |  |
| 2.5.2 | Min. dimensjonerende kortslutningsstrøm, Ik / Min. dimensioning short circuit current, Ik 40kA/1s eller / or 63kA 0.5s | kA | 40 / 1 s |  |
| 2.5.3 | Lanselengde / Length of lance | m |  |  |
| 2.5.4 | Antall lanser / Number of lances | Stk. / Pcs. |  |  |

# Jording i lokal nettstasjon / Earthing in local grid station

| Lokal nettstasjon etableres som intern stasjonstransformator i 132 kV GIS-stasjon. Transformatoren forsynes via 24 kV kabel fra nærliggende nettstasjon, lagt i grøft sammen med 50 mm² kobber jordleder (ca. 500 m føringsvei). 24 kV-nettet klassifiseres ikke som globaljord. Hovedjordforbindelsen etableres derfor via medført 50 mm² kobberline, som tilkobles jordingssystemet i begge ender og sikrer potensialutjevning. Transformatorens jordpunkt, kapslinger og øvrige ledende deler tilkobles lokal hovedjordskinne. Denne forbindes videre til stasjonens jordingssystem (maskenett). Lavspenningsanlegget etableres som 415 V TN-C system med direkte tilknytning til jord. | A local substation is implemented as an internal auxiliary transformer within the 132 kV GIS substation. The transformer is supplied by a 24 kV cable from a nearby substation, installed in a cable trench together with a 50 mm² copper earthing conductor (approximate routing length 500 m). The 24 kV network is not classified as a global earthing system. Consequently, the main earthing connection is provided by the accompanying 50 mm² copper conductor, bonded to the earthing systems at both ends to ensure equipotential bonding. The transformer neutral point, enclosures, and other exposed conductive parts are connected to the local main earthing terminal (MET). The MET is further bonded to the substation earthing system (grounding grid). The low‑voltage installation is designed as a 415 V TN‑C system with direct earthing. |
| --- | --- |

# Avvik til spesifikasjon / Deviation to specification

| Beskrivelse avvik | Description of deviation |
| --- | --- |

# Referanser / References

[1] 	Teknisk spesifikasjon for Jording stasjon - Generell del / 
Technical specification for Earthing substation - General part         SDOK-47-51

# Revisjonslogg / Revision log

## Revisjon 7 / Revision 7

| Tabell 2.4, oppdatert pos. 2.4.2 krav til 420kV lansejord 40kA 1s Tabell 2.5, oppdatert pos. 2.5.2 krav til 132kV lansejord 40kA 1s | Table 2.4, updated Item 2.4.2 Updated requirement 420kV Earthing Lance to 40kA 1s Table 2.5, updated Item 2.5.2 Updated requirement 132kV Earthing Lance to 40kA 1s |
| --- | --- |

## Revisjon 6 / Revision 6

| Tabell 2.2, oppdatert pos. 2.2.11 | Table 2.2, updated Item 2.2.11 |
| --- | --- |

## Revisjon 5 / Revision 5

| Tabell 2.1, lagt til ny 2.1.5 Nytt kapittel 4 hvor tilbyder beskriver avvik i forhold til krav | Table 2.1. added 2.1.5 New chapter 4 for tenderer to report any non-conformities |
| --- | --- |

## Revisjon 4 / Revision 4

| Side 1: NTA ny ansvarlig for dette sdok. | Page 1: NTA new responsible for this sdok |
| --- | --- |

## Revisjon 3 / Revision 3

| Kapittel 4, Referanser, er oppdatert. | Kapittel 4, Referanser, er oppdatert. |
| --- | --- |

## Revisjon 2 / Revision 2

| Dokumenttittel er endret til Teknisk spesifikasjon for Jording stasjon. | Document title is changed to Technical specification Earthing in substation. |
| --- | --- |

## Revisjon 1 / Revision 1

| Nye Tekniske spesifikasjoner er opprettet, Generell og Spesiell del (dette dokument) er opprettet samt 1 tilhørende protokoll og sjekkliste for dokumentasjon av jordings-anlegget. Disse erstatter Statnetts 3 Jordingsveiledere. Beskrivelse av jording i andre SDOK er tatt inn i de nye spesifikasjonene. | New Technical specifications are created, General and Special part (dette document) as well as 1 protocol and 1 checklist for documentation of the earthing installation which replaces Statnett's 3 Earthing guides. Description of earthing in other SDOK is included in the new specifications. |
| --- | --- |