Eiendomsavdelingen Tekniske krav FDVU-dokumentasjon

Akershus, 15.12.2025

| 3.1 | 15.12.24 | Tilpasninger nye mappenavn | ELL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 31.10.24 | AFK | ELL |
| 1.0 | 31.12.23 | 1. utgave | ELL |
| Utgave | Dato | Beskrivelse | Godkjent |

afk.no

Innhold

1 Generelt	3

1.1 Bakgrunn	3

1.2 Mangel ved FDV-dokumentasjon	3

2 Struktur og innhold i FDVU-dokumentasjon	3

2.1 Katalogstruktur	4

2.1.1 Del 1 – Generell FDVU-dokumentasjon	4

2.1.2 Del 2 – FDVU-dokumentasjon Bygning	6

2.1.3 Del 3 – FDVU-dokumentasjon VVS	7

2.1.4 Del 4 – FDVU-dokumentasjon Elkraft	8

2.1.5 Del 5 – FDVU-dokumentasjon Ekom og automatisering	8

2.1.6 Del 6 – FDVU-dokumentasjon annet	9

2.1.7 Del 7 – FDVU-dokumentasjon Utomhus	9

2.2 Særskilte krav FDVU-dokumentasjon	10

Vedlegg 1 – eksempel mappestruktur	12

Vedlegg 2 – Innregulering ventilasjonsanlegg	14

Vedlegg 3 – Innregulering varme- og kjøleanlegg	15

Generelt

Bakgrunn

FDVU-dokumentasjon skal følge siste revisjon av NS 3456, med de unntak, endringer og suppleringer som fremkommer av denne kravspesifikasjonen.

Kravspesifikasjonen inneholder byggherrens tolkninger og tilpasninger av funksjonskravene til FDVU-dokumentasjon gitt i byggteknisk forskrift og relevante standarder.

Hensikten med krav til FDVU-dokumentasjonen er, utover det som følger av gjeldene forskrifter, veiledninger og standarder, å sette byggherren i stand til å kontrollere at alle tekniske krav stilt av byggherren og myndighetene er ivaretatt. Videre gi byggherren alt prosjekteringsmateriale som er utarbeidet som underlag for utførelse, for å kontrollere utførelsen og danne grunnlag for senere endringer.

All FDVU-dokumentasjon skal være på norsk.

For tekniske krav til DAK-tegninger og BIM/IFC.-modeller, henvises til DAK-manual.

Mangel ved FDV-dokumentasjon

Byggherrens anser dokumentasjon som er spesifisert med kursiv tekst i dette dokumentet å ha stor betydning for forvaltning, drift og vedlikehold, og nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere om kontraktens krav er oppfylt.

Struktur og innhold i FDVU-dokumentasjon

All FDVU-dokumentasjon skal struktureres etter krav i dette kapittelet, og overleveres byggherren innen avtale frister som ett samlet produkt. FDVU-dokumentasjonen overleveres i de systemer som avtales med byggherren i det enkelte prosjektet.

FDVU-dokumentasjonen skal samles i mapper på 2- og 3-siffernivå, selv om merking og systemlister er 4-siffernivå.

Tegninger og rapporter skal merkes «Som bygget».

Strukturen er basert på NS 3456, med tilpasninger for å samsvare med byggherrens organisering og kontrollsystemer.

Navngivning av dokumenter:

- Alle filer og dokumenter skal ha en informativ navngivning

- Generelle dokumenter, protokoller, instrukser, rutiner osv. skal ha navn som identifiserer prosjektet og hvilke deler av byggverket dokumentet gjelder, i tillegg til type dokument

- FDVU-dokumentasjon for bygningsdeler skal inneholde systemnivåer- og navn, i tillegg til type dokument.

Katalogstruktur

Del 1 – Generell FDVU-dokumentasjon er forvaltnings- og utviklingsdokumentasjon, mens del 2 til 7 er drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon.

Del 1 – Generell FDVU-dokumentasjon

Generell FDVU-dokumentasjon omhandler i tillegg til kravene i kapittel 1 i NS 3456 dokumentasjon av følgende:

  - Systembeskrivelser

  - Funksjonsbeskrivelser

  - Prosjektering, andre rapporter, beregninger og protokoller

Listen under er ikke utfyllende, men omtaler minimum av de dokumentene som skal struktureres i mappene.

10 – Prosjektinformasjon og ferdigstillelse

  - Mappe: Prosjektinformasjon

    - Orienterende del om prosjektet; adresselister,

    - Bestilling av tiltaket, endringsmeldinger, kontrakter og overtakelsesprotokoll

    - Forprosjektet, beskrivelser, arbeidstegninger

  - Mappe: Diverse:

    - Avtaler, garantier, forsikringer

  - Mappe: Ferdigstillelse

    - Sjekkliste over FDVU-dokumentasjon

    - Systembeskrivelser alle anlegg og bygning,

11 – Byggesak

  - Ferdigattest, midlertidig brukstillatelse

  - Søknader, gjennomføringsplan, ansvarsretter, kontrollerklæringer og kontrollrapporter

  - Planbestemmelser, matrikkelinformasjon, offentlige betingelser og forutsetninger

12 – Klima, energi og miljø

  - Mappe: Sertifiseringer:

    - Miljøsertifisering (f.eks. BREEAM), LCC/LCA-beregninger, RIM-rapport, MOP med henvisning til dokumentasjon av krav

  - Mappe: Energi:

    - Energiattest, tetthetsrapport bygning, reelle energiberegninger, SIMIEN-beregninger ol (SIMIEN- og xml-filer skal leveres). Energi- og vannmålerstruktur, samt rapport som viser at dataeksport til energioppfølgingssystem fungerer

  - Mappe: Klimagass:

    - Klimagassregnskap

  - Mappe: EPD

    - EPDer (navn på dokument skal skreves som: EPD – type bygningsdel.

13 – Brann

  - RIBR: brannkonsept, .pdf branntegninger, .pdf rømningsplaner, kravoppnåelse,

14 – Prosjektering og tester:

  - Mappe: Tester:

    - Alle testrapporter,

    - Protokoll fullskalatest

  - Mappe: ARK:

      - Funksjonsbeskrivelse ARK, redegjørelse bygningsfysikk,

      - Premisser akustikk og redegjørelse akustikk, kravoppnåelse TEK og byggherrens krav: kontrollmåling akustikk.

  - Mappe: RIB:

      - Statiske beregninger, prosjekteringsforutsetninger/redegjørelser, kravoppnåelse TEK og byggherrens krav

  - Mappe: VVS:

      - Funksjonsbeskrivelser VVS-anlegg, bruksforutsetninger, idriftsettelsesrapport, luftmengdeberegninger inkl. prosjektert hovedluftmengder for alle aggregater ut ifra byggherrens kravspesifikasjoner/klimatabell, skjemaer og skisser av anlegget, flytskjema, koblingsskjema, risikovurderinger, sonekart av alle plan som viser dekningsområde for de ulike aggregatene, oversikt over aggregatene som viser luftmengder, dekningsområdet, dekningsareal og persontall.

  - Mappe: ELEKTRO:

      - Skal inneholde overordnet dokumentasjon som gjelder for hele anlegget. Risikovurderinger, samsvarserklæringer, sluttkontroller, egentester og protokoller, kortfattet beskrivelse av anleggene omtalt i del 4, 5, 6 og 7, funksjonsbeskrivelse av anleggene omtalt i del 4, 5, 6 og 7, tekniske beregninger (for eksempel Febdok og lysberegninger).

      - Obligatorisk leveranse:

        - Risikovurdering iht fel fra prosjekterende og utførende

        - Risikovurdering for ledesystem og brannalarmanlegg fra prosjekterende og utførende

        - Samsvarserklæring iht fel fra prosjekterende og utførende

        - Samsvarserklæring iht NEK 439

        - Samsvarserklæring iht Ekomforskriften

        - Febdok-beregninger eller tilsvarende kortslutningsberegninger og selektivitetsanalyser

        - Rapport fra kvalitetskontroll prosjektering

        - Rapport fra sluttkontroll utførende

        - Rapport fra kontrollmåling av belysningsanlegg

  - Mappe: Automatikk:

      - Funksjonsbeskrivelser: automatikk/SD-anlegg, adgangskontroll

      - El-skjema, systemskjema, topologiskisser, prinsippskisser

      - Igangkjøringsprotokoller, eksempelvis varmeanlegg, ventilasjon romkontroll osv.

      - Nettverksoversikt (Oversikt over IP-adresser, MAC adresser og Identer)

      - SD-anlegget inkludert undersentrales programvare fil. (Original softwarefilen skal leveres)

        - Teknisk dokumentasjon over systemene som beskriver hvordan de er satt opp og hvilke avhengigheter de har. F.eks kobling mot SQL database, SMS alarmsender osv.

15 – Målinger og kartlegging

  - Mappe: Radon:

    - Radonmålinger

  - Mappe: Støymålinger:

    - Ventilasjon osv.

  - Mappe: Lys:

    - Dagslysmålinger, lux-målinger

  - Mappe: Bilder:

    - Bilder av skjulte rørføringer før gulv og vegger lukkes, og etter at trykktesting er gjennomført. Fall (min 1:60) på bunnledninger dokumenteres med foto av vaterpass og målestokk. Videoinspeksjon av bunnledninger skal foretas og oversendes byggherre etter at gulv er støpt og tilkoblinger av ledningsnett og sluk ved oppstikk er utført.

16 – Planer og opplæring

  - Drifts- og vedlikeholdsplan alle anlegg

    - Utomhus: vedlikeholdsplan for vår, sommer, høst og vinter som beskriver de arbeider tilbyder mener er nødvendig for at utomhusanlegget skal fremstå som velholdt.

  - Renholdsplan

  - Renovasjonsplan

  - Opplæringsplaner, kvittert

17 – Tegningsdatabase

  - Se DAK-manual kap 6.2 for mer informasjon

Del 2 – FDVU-dokumentasjon Bygning

Undermapper inndelt følgende bygningsdeler:

  - 200 – Bygning Generelt

  - 210 – Grunn og fundamenter

Dokumenter i hver undermappe navngitt med 3-sifferkode der alle anlegg og komponenter dokumenteres iht. NS 3456 med:

  - anleggsspesifikk dokumentasjon: bilder, beskrivelser, produktinformasjon, datablader, brukermanualer og bruksanvisninger, avstengningsinstrukser, driftsinstrukser og vedlikeholdsrutine.

  - EPD’er

Del 3 – FDVU-dokumentasjon VVS

Følgende anlegg skal skilles ut med egne undermapper med særskilte/anleggsspesifikke dokumenter.

  - 310– Sanitæranlegg: oppleggskjema

  - 314– Sanitærutstyr: dokumentasjon på utførelse av skjulte installasjoner som innebygde sisterener,

  - 320– Varmeanlegg nr.1: Vannbehandling/rens, utlufting, vannpåfylling, ekspansjon, risikovurdering av varmepumpeanlegg

  - 331– Installasjon for manuell brannslokking med vann:

  - 332– Installasjon for brannslokking med sprinkler: 1. gangs FG-kontroll uten avvik, relevant dokumentasjon iht. NS-EN 12845: fullstendig beskrivelse (4.4.2), fullstendige arbeidstegninger (4.4.3) og opplysninger om vannforsyning (4.4.4).

    - Prosjektering og hydrauliske beregninger

    - Funksjonsbeskrivelse og systemskjema

    - Produktdatablader

    - Instrukser

  - 340– Gass og trykkluft: risikoanalyse, rapport tetthetsmåling

  - 350– Prosesskjøling og varmepumpe:

  - 360– Ventilasjonsanlegg nr. 1: rapport tetthetsmåling, systemskjema, luftmengdeskjema der prosjektert hovedluftmengde fremkommer, sonekart som illustrerer alle ventilasjonsanleggene og oversikt over de ulike aggregatenes kapasitet, beskrivelse av dekningsområdet, areal og personbelastning.

  - 365– Spesialavtrekk:

  - 369– Røykventilasjon: Beregninger, funksjonsbeskrivelse og produktdatablader

  - 370– Kjøleanlegg: Vannbehandling/rens, utlufting, vannpåfylling, ekspansjon, risikovurdering av kuldeanlegg,

  - 381– Sikring av forbruksvann, legionellasikring: Risikovurdering, produktdatablad vannrensesystem hovedinntak,

  - 382– Fett, oljeutskiller:

I tillegg til særskilt dokumentasjon omtalt ovenfor skal alle anlegg og komponenter dokumenteres iht. NS 3456 med:

  - anleggsspesifikk dokumentasjon; bilder, beskrivelser, produktinformasjon, datablader, brukermanualer og bruksanvisninger, avstengningsinstrukser, driftsinstrukser og vedlikeholdsrutine.

  - EPD’er, Kontrollrapporter/dokumentasjon, trykk- og tetthetsmålinger rør og ventilasjonskanaler, innreguleringsprotokoll ventilasjons-, varme -og kjøleanlegg, igangkjøringsprotokoller, samsvarserklæringer maskiner

Del 4 – FDVU-dokumentasjon Elkraft

Følgende anlegg skal skilles ut med egne undermapper med særskilte anleggsdokumenter:

  - 412– Jordingsanlegg: Kontrollmåling av jordelektrode, produktdatablader, systemskjema og funksjonsbeskrivelser

  - 413– Lynvern: Kontrollmåling og tegning over utforming av anlegget, produktdatablader, systemskjema og funksjonsbeskrivelser

  - 422– Nettstasjon: Oversikt over møbleringstegning, kabelkart

  - 432– Hovedfordeling (med hovedkurser og føringer): samsvarserklæringer, kursfortegnelser i redigerbart format, utstyrsdokumentasjon, bruksanvisninger og brukerveiledninger, termofotografering, og funksjonsbeskrivelser

  - 433– Elkraftfordeling til alminnelig forbruk (underfordelinger og kursopplegg): samsvarserklæringer, kursfortegnelser i redigerbart format, utstyrsdokumentasjon, bruksanvisninger og brukerveiledninger, termofotografering og funksjonsbeskrivelser.

  - 442– Belysningsutstyr: Relevant dokumentasjon og produktblad, lysberegninger, kontrollmåling av belysningsnivå ved overlevering, systemskjema og funksjonsbeskrivelser

  - 443– Nødlysutstyr (ledesystemer): relevant dokumentasjon iht. NS 3926 og/eller NS-EN 1838: sluttattest, driftsinstrukser, bruksinstruks, risikovurdering og prosjekteringsforutsetninger med loggbok av prøvinger, systemskjema og funksjonsbeskrivelser

  - 450– Elvarme: Relevant dokumentasjon og produktblader, kontrollmålinger og funksjonsbeskrivelser

  - 462– Avbruddsfri kraftforsyning: Produktdatablad, driftsinstrukser og funksjonsbeskrivelser

  - 471– Solcellesystem: Produktdatablad, driftsinstrukser, dokumentasjon på etisk produksjon iht Vikens krav, dokumentasjon til brannvesen og funksjonsbeskrivelser.

I tillegg til særskilt dokumentasjon omtalt ovenfor skal alle anlegg og komponenter dokumenteres iht. NS 3456 med:

  - anleggsspesifikk dokumentasjon herunder; bilder, beskrivelser, produktinformasjon, datablader, brukermanualer og bruksanvisninger, ned- og av-stengningsinstrukser, driftsinstrukser og vedlikeholdsrutiner.

  - EPD-er

Del 5 – FDVU-dokumentasjon Ekom og automatisering

Følgende anlegg skal skilles ut med egne undermapper med særskilte anleggsdokumenter:

  - 520– Integrert kommunikasjon: nettverksoversikt fra IKT-rack med adresser og henvisninger til patchepanel, uttak og romnummer, systemskjema

  - 542– Brannalarm relevant dokumentasjon iht. NS 3960:2019 tabell 2: alarmorganisering, godkjenninger, idriftsettelsesrapport, plan for opplæring, produsent, programmeringsdata, prosjektering, styringsmatrise, tegninger som bygget (inkl. orienteringsplan iht. byggherrens tekniske krav), tekniske spesifikasjoner, uavhengig kontroll og vedlikehold.

  - 543– Adgangskontroll: funksjonstegninger, dørmiljøliste, grensesnittsmatrise, systemskjema

  - 548– Teleslynge, uranlegg, lys- og bildesystemer: rapport på kontrollmåling,systemskjema, bruksanvisning

  - 560– Sentral driftskontroll og automatisering:

Teknisk dokumentasjon over løsningen, sertifiseringsdokumenter.

  - 563– Lokal automatisering:

  - 564– Buss-systemer:

I tillegg til særskilt dokumentasjon omtalt ovenfor skal alle anlegg og komponenter dokumenteres iht. NS 3456 med:

  - anleggsspesifikk dokumentasjon; bilder, beskrivelser, produktinformasjon, datablader, brukermanualer og bruksanvisninger, avstengningsinstrukser, driftsinstrukser og vedlikeholdsrutine.

  - EPD-er

Del 6 – FDVU-dokumentasjon annet

Undermapper inndelt etter bygningsdelstabellen på 2-siffernivå. Dokumenter i hver undermappe navngitt med 3-sifferkode der alle anlegg og komponenter dokumenteres iht. NS 3456 med:

  - 6xx - Systemer og anleggsspesifikk dokumentasjon; bilder, beskrivelser, produktinformasjon, datablader, brukermanualer og bruksanvisninger, avstengningsinstrukser, driftsinstrukser og vedlikeholdsrutine.

Følgende anlegg skal skilles ut med egne undermapper med særskilte anleggsdokumenter:

  - 621– Heiser: samsvarserklæring, sluttdokumentasjon, funksjonsbeskrivelse, idriftsettelsesrapport, rapport fra funksjonstest, testprotokoll heisalarm

  - 624– Løftebord: samsvarserklæring, sluttdokumentasjon, idriftsettelsesrapport, rapport fra funksjonstest

  - 625– Trappeheiser: samsvarserklæring, sluttdokumentasjon, idriftsettelsesrapport, rapport fra funksjonstest

  - 642– Solfangeranlegg: …

Del 7 – FDVU-dokumentasjon Utomhus

Undermapper inndelt etter bygningsdelstabellen på 2-siffernivå:

  - 720 – Utendørs konstruksjoner

  - 730 – Utendørs røranlegg (731 Utendørs VA): Innmålinger, kumkort, tanker.

  - Osv.

Dokumenter i hver undermappe navngitt med 3-sifferkode der alle anlegg og komponenter dokumenteres iht. NS 3456 med:

  - anleggsspesifikk dokumentasjon: bilder, beskrivelser, produktinformasjon, datablader, brukermanualer og bruksanvisninger, avstengningsinstrukser, driftsinstrukser og vedlikeholdsrutine.

  - EPD-er

Særskilte krav FDVU-dokumentasjon

Her følger særskilte krav til utforming og innhold i FDVU-dokumentasjonen.

For krav til tegninger henvises til DAK-manual.

Systembeskrivelse

Dokument som gir en totaloversikt over alle systemer; med funksjon, plassering, dekningsområde og kapasitet.

Funksjonsbeskrivelse VVS og automatikk

Skal på en oversiktlig måte vise alle funksjoner, automatisering og styring av alle VVS-tekniske anlegg, herunder grensesnitt mot andre anlegg og overordnede krav som brannsikkerhet.

For forslag til omfang av funksjonsbeskrivelse av VVS-tekniske anlegg og automatisering – se vedlegg 2.

rapport fullskalatest – sikkerhet

Skal vise at alle anlegg og komponenter fungerer ved alle scenarioer innen brannsikkerhet. Rapporten skal beskrive funksjonen til alle anlegg og komponenter, og alle anlegg og komponenter skal kvitteres ut.

rapport fullskalatest – tekniske anlegg

Skal vise at alle tekniske anlegg fungerer ved maksimal og minimumsbelastning. Det skal beskrives funksjon og reaksjon i SD-anlegget.

Dokumenteres blant annet med SD-bilder for test ved Vmax og Vmin som viser luftmengder og spjeldvinkler legges ved.

Innreguleringsprotokoll ventilasjonsanlegg

Innreguleringsprotokoll leveres separat for hvert enkelt ventilasjonsaggregat/system.

Innregulering på romnivå skal angi romnummer og romtype/navn med tilhørende spjeld-/ventilmerking angitt på som-bygget-tegninger. Det angis prosjekterte og målte verdier for minimum og maksimum luftmengder, både totalt på romnivå og for hver enkelt ventil.

For utfyllende krav med tilhørende løsningsforslag – se vedlegg 3.

innreguleringsprotokoll varme- og kjøleanlegg

Innreguleringsprotokoll leveres separat for hvert enkelt system. Dette skal vise anleggsnummer, prosjekterte og målte vannmengder per varmeelement samt referansetilstand.

Anlegg skal innreguleres med fullt pådrag fra automatikkanlegget, og aktuatorene skal ikke fjernes fra ventilene ved innregulering. Nummerering av aktuatorer iht. som-bygget-tegninger skal fremkomme.

For utfyllende krav med tilhørende løsningsforslag – se vedlegg 4.

Igangkjøringsprotokoller

Rapport med sjekkliste som viser at alle komponenter på de tekniske anleggene fungerer.

Brannkonsept

Brannkonsept skal vise ivaretakelse av de kravene som er gitt til brannsikkerhet i byggherrens tekniske kravspesifikasjon.

Bilder

Alle innebygde, nedgravde og innstøpte installasjoner og komponenter skal dokumenteres med bilder.

Driftsinstrukser

Instruks til driftstekniker om daglig drift av anlegg, installasjoner og utstyr. Hvert rom skal utrustes med bruksanvisning for rommet. Denne skal omfatte bruk og innstillinger av de tekniske installasjonene i rommet.

Instruks for befaring tak, kulvert og lignende.

Vedlikeholdsrutiner

Rutiner for vedlikehold, inndelt i følgende deler:

- Helt nødvendig vedlikehold: funksjonskritisk

- Vedlikehold og kontroll iht. myndighetskrav og norske standarder

- Anbefalt vedlikehold: etter behov

Branntetting

All tetting skal utføres av firma med erfaring innen branntetting og det skal kun benyttes godkjente produkter. Ved overtakelse skal det fremlegges dokumentasjon på:

- plassering av gjennomføringer i brannkonstruksjoner, inkludert plantegning med angivelse

- brannkrav til de enkelte gjennomføringer

- hva slags tetting som er brukt

- Vedlegg 1 – eksempel mappestruktur

1 – Generell FDVU-dokumentasjon

10 – Prosjektinformasjon og ferdigstillelse

- Prosjektinformasjon

- Diverse

- Ferdigstillelse

11 – Byggesak

12 – Klima, energi og miljø

- Sertifiseringer

- Energi

- Klimagass

13 – Brann

14 – Prosjektering og tester

- Tester

- ARK

- RIB

- VVS

- ELEKTRO

- Automatikk

15 – Målinger og kartlegging

- Radon

- Støymålinger

- Lys

- Bilder

16 – Planer og opplæring

17 – Tegningsdatabase

2 – FDVU-dokumentasjon Bygning

200 – Bygning (inkludert branntetting)

210 – Grunn og fundamenter

220 – Bæresystemer

230 – Yttervegger (Inkludert 237 solavskjerming)

240 – Innervegger (Inkludert 244 lås og beslag)

250 – Dekker

260 – Yttertak

270 – Fast inventar

280 – Trapper, balkonger m.m.

290 – Andre bygningsmessige deler

3 – FDVU-dokumentasjon VVS

310– Sanitæranlegg:

314– Sanitærutstyr:

320– Varmeanlegg nr.1

331– Installasjon for manuell brannslokking med vann:

332– Installasjon for brannslokking med sprinkler:

340– Gass- og luftsystemer generelt + brukerutstyr:

350– Varmepumper og kjøleanlegg:

360– Ventilasjonsanlegg nr. 1:

360– Ventilasjonsanlegg nr. 2:

365– Spesialavtrekk

369– Røykventilasjon:

370– Isvannsanlegg:

381– Sikring av forbruksvann, legionellasikring:

4 – FDVU-dokumentasjon Elkraft

412– Jordingsanlegg:

413– Lynvernanlegg:

422– Nettstasjon:

432– Hovedfordeling:

433– Elkraftfordeling til alminnelig forbruk (Underfordelinger):

442– Belysningsutstyr

443– Nødlysutstyr:

462– Avbruddsfri kraftforsyning:

471– Solcellesystem:

5 – FDVU-dokumentasjon Tele og automasjon

520– Integrert kommunikasjon

542– Brannalarmanlegg:

543– Adgangskontrollanlegg:

559– Teleslynge:

562– Sentral driftskontroll og automatisering:

563– Lokal automatisering:

564– Buss-systemer:

6 – FDVU-dokumentasjon Andre installasjoner

621– Heiser:

624– Løftebord:

625– Trappeheiser:

642– Solfanger:

7 – FDVU-dokumentasjon Utendørs

700 – Utendørs

720 – Utendørs konstruksjoner

730 – Utendørs røranlegg og tanker (731 Utendørs VA)

740 – Utendørs elkraft og tele (inkludert 743 Ladestasjoner og 744 Utendørs belysning og 745 Utendørs el-varme)

760 – Veier og plasser

770 – Park og grøntanlegg

- Vedlegg 2 – Innregulering ventilasjonsanlegg

Mal for innregulering forefinnes som eget regneark med eksempel. Bilde av forventet omfang og struktur av innreguleringsprotokoll er vist under:

- Vedlegg 3 – Innregulering varme- og kjøleanlegg

Mal for innregulering forefinnes som eget regneark med eksempel. Bilde av forventet omfang og struktur av innreguleringsprotokoll er vist under: