## Mal
Anlegg: |  |  |  | Dato:
System: |  |  |  | Navn på firma:
Betjener: |  |  |  | Utført av:
Måleinstrument: |  | Reg nr: |  | Sist kalibrert: | Neste kalibrering:
Metode for innregulering:
Er innregulering ok:
Avvik oppdaget:
Andre kommentarer:
|  | Tilluft |  | Avtrekk: |  | Kommentarer:
|  | Max: | Min: | Max: | Min:
Trykksetpunkt er satt til Pa: | [5 empty] | Målt og prosjektert
Luftmengde ut fra aggregat m3h: | [5 empty] | Målt og prosjektert
Samtidighet ved innregulering: | [5 empty] | Målt og prosjektert
Beskrivelse: |  | Tilluft. | [7 empty] | Avtrekk.
Rom nr: | Rom type: | VAV nr: | Ventil nr: | VAV |  | Prosjektert: | Målt: | Avvik i %: | Anmerkning/ kommentar: | VAV nr: | Ventil nr: | VAV |  | Prosjektert: | Målt: | Avvik i %: | Anmerkning/ kommentar:
|  |  |  | Max: | Min: | m3h | m3h |  |  |  |  | Max: | Min: | m3h | m3h
SUM: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Eksempel
Anlegg: | Viken vgs bygg A |  |  | Dato: | 2021-04-28
System: | 360.001 |  |  | Navn på firma: | Viken eiendom
Betjener: | Plan 1 og 2 |  |  | Utført av: | RB
Måleinstrument: |  | Reg nr: |  | Sist kalibrert: | Neste kalibrering:
Swema 3000 |  | 123456 |  | 2020-06-01 | 2021-06-01
Swema 3000 |  | 654321 |  | 2019-06-01 | 2024-06-01
Metode for innregulering: |  | Proporsjonal metoden
Er innregulering ok: |  | Ja med unntak av 2.stk avvik.
Avvik oppdaget: |  | Manglet spjeld for å balansere mellom rommene i rom 207 og 208.
Andre kommentarer:
|  | Tilluft |  | Avtrekk: |  | Kommentarer:
|  | Max: | Min: | Max: | Min:
Trykksetpunkt er satt til Pa: |  | 230 | 70 | 240 | 90
Luftmengde ut fra aggregat m3h: |  | 12000 | 3800 | 12000 | 3800
Samtidighet ved innregulering: |  | 100% |  | 100%
Beskrivelse: |  | Tilluft. | [7 empty] | Avtrekk.
Rom nr: | Rom type: | VAV nr: | Ventil nr: | VAV |  | Prosjektert: | Målt: | Avvik i %: | Anmerkning/ kommentar: | VAV nr: | Ventil nr: | VAV |  | Prosjektert: | Målt: | Avvik i %: | Anmerkning/ kommentar:
|  |  |  | Max: | Min: | m3h | m3h |  |  |  |  | Max: | Min: | m3h | m3h
201 | Kontor | SQ401 | 201-ST401 | 100 | 40 | 100 | 103 | 3 |  | SQ501 | 201-ST501 | 100 | 40 | 100 | 101 | 1
202 | Klasserom | SQ402 | 202-ST402 | 1200 | 400 | 1200 | 1198 | 1 |  | SQ502 | 202-ST502 | 1200 | 400 | 1200 | 1199 | 0.5
203 | Fellesareal | SQ403 | 203-ST401 | 1200 | 400 | 200 | 203 | 1.5 | Felles spjeld for rom 203 og 204. | SQ503 | 203-ST501 | 1200 | 400 | 1200 | 1203 | 1.5
|  |  | 203-ST402 |  |  | 200 | 197 | 1.5
|  |  | 203-ST403 |  |  | 200 | 200 | 0
204 | Fellesareal |  | 204-ST401 |  |  | 200 | 200 | 0
|  |  | 204-ST402 |  |  | 200 | 200 | 0
|  |  | 204-ST403 |  |  | 200 | 200 | 0
205 | Klasserom | SQ404 | 305-ST401 | 1100 | 400 | 1200 | 1098 | 0.2 |  | SQ504 | 204-ST501 | 1100 | 400 | 1100 | 1101 | 0.5
SUM: |  |  |  | 2300 | 800 | 3600 | 3496