Oppdragsbeskrivelse for utstyr tilhørende ventilasjonsaggregat

| Komponent | Oppdragsbeskrivelse |
| --- | --- |
| Ventilasjonsaggregat | Børstes/støvsuges innvendig ved behov. Hengsler og låser kontrolleres. Sammenkoblinger/skjøter kontrolleres for luftlekkasjer. Vurdere driftstider. |
| Rister, luftinntak og avkast | Børstes/støvsuges dersom tilkomst er mulig uten ekstra tilrigging. Fuktgjennomtrengning kontrolleres. |
| Spjeld | Åpne- og stengefunksjon samt slagretning kontrolleres. Potensiometerstyrte spjeld justeres iht. skala. |
| Filterkvalitet og funksjonskrav | Se Bilag 2 - oppdragsgivers kravspesifikasjon, punkt 3.1.6.1 |
| Vifte m/remdrift | Funksjonskontroll. Lagre og motor kontrolleres for ulyd og varmgang. Smørbare lagre skal smøres. Aksling kontrolleres for kast. Kilereimer kontrolleres/strammes og byttes om nødvendig etter avtale med driftsoperatør. Kilereimskiver kontrolleres/justeres for parallellitet. Slitte skiver byttes etter avtale med driftsoperatør. Strømforbruk/ampere måles og noteres i servicerapport. Motorfeste/reim kontrolleres/etterstrammes. |
| Direktedreven vifte | Funksjonskontroll. Lagre og motor kontrolleres for ulyd og varmgang. Strømforbruk/ampere måles og noteres i servicerapport. |
| Roterende varmegjenvinner | Børstes/støvsuges på tillufts-/avtrekkssiden dersom behov. Tetninger kontrolleres. Opplagring kontrolleres mht. «vandring»/ulyd. Rem- og kjededrift kontrolleres/justeres. Motor kontrolleres for ulyd/varmgang og strømforbruk/ampere måles og noteres i servicerapport. Gir kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. Ved varmebehov måles temperaturer slik at virkningsgrad kan beregnes og noteres i servicerapport. |
| Væskegjenvinner | Børstes/støvsuges på tillufts-/avtrekkssiden dersom behov. Tetninger kontrolleres. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. Kontroll væsketrykk og lufttrykk eks. tank. |
| Plategjenvinner/ kryssgjenvinner | Innløp og utløp børstes/støvsuges ved behov. Bypass-spjeld kontrolleres slik som øvrige spjeld. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. Ved varmebehov måles temperatur slik at virkningsgrad kan beregnes og noteres i servicerapport. |
| Varmebatteri, væske | Innløp og utløp børstes/støvsuges ved behov. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. Ved varmebehov måles væsketemperatur og lufttemperatur inn/ut. Virkningsgrad beregnes og noteres i servicerapport. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Frostsikringsfunksjon kontrolleres. Kontroll av returvannsregulering. |
| Varmebatteri, elektrisk | Børstes/støvsuges ved behov. Tilkoblinger kontrolleres/strammes. Totaleffekten måles ved varmebehov. Ved avgjørende effektbortfall måles gruppene/varmestavene. Overopphetingstermostat funksjonstestes. Kontroll av etterkjølingsfunksjon. |
| Kjølebatteri, væske | Børstes/støvsuges ved behov. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur inn/ut. Virkningsgrad beregnes og noteres i servicerapport. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Kontroll av frostsikringstiltak (glykol?) |

| DX varmepumpe | Kjølebatteri (fordamper) børstes/støvsuges ved behov. Skader og korrosjon kontrolleres. Drenspanne og drenering rengjøres. Fordelerstokk og tuber lekkasje-testes ved større anlegg (over 3 kg kuldemedium) iht. F-gassdirektiv. Større rengjøringsarbeider avklares på forhånd. Kompressor kontrolleres for lekkasje av olje og kuldemedium. Oljenivå og kvalitet kontrolleres. Syretest utføres ved behov etter avtale. Lagre og andre driftstemperaturer kontrolleres. Vibrasjoner vurderes. Høytrykksikkerhet kontrolleres. |
| --- | --- |
| Shuntventil m/motor | Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelvandring kontrolleres/justeres. Kontrollér at ventil ved indikert 0% pådrag er helt stengt. Regulering kontrolleres. |

| Pumpe | Dreieretning kontrolleres. Løpehjul og motor kontrolleres for friksjon/varmgang og ulyd. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Strømforbruk/ampere måles og noteres i servicerapport. Motorvern kontrolleres og justeres ved behov. |
| --- | --- |
| Vifter pumpestasjoner og vannforsyning | Funksjonskontroll. Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Børstes/støvsuges ved behov. Strømforbruk måles og noteres i servicerapport. |
| Automatikk | Funksjonskontroll av styring og regulering. Reguleringsstabilitet kontrolleres både for mengder, temperatur og trykk. Start/stopp/ur-funksjon kontrolleres. Følere kontrolleres for korrekte verdier. Røykdetektor/forriglingsfunksjon vifte og inntaksspjeld funksjonstestes. |
| Automatikk, vinterdrift | Økonomisk sekvens ved varmepådrag kontrolleres. Ved økende varmebehov skal det sikres at varmegjenvinner har 100% pådrag før varmebatteri aktiveres. Ved avtagende varmebehov reduseres pådrag varmebatteri til 0% før pådrag varmegjenvinner reduseres. |
| Automatikk, sommerdrift | Økonomisk sekvens ved kjølesekvens kontrolleres. Ved kjølebehov skal kjølebatteri startes først. Roterende gjenvinner startes dersom avtrekkstemperatur er lavere enn utetemperatur. |