##### Konkurransegrunnlag

##### Olympiaparken – Nytt belysningsanlegg

Totalentreprise

##### Prosjekt:

##### Nytt belysningsanlegg Hunderfossen Bob og akebane

##### Del 2 - Kontraktsgrunnlag

| 1 | 03.06.2026 | Til utsendelse | GAG | LPL | PO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 19.05.2026 | For kommentar | GAG | LPL/GSA |  |
| Rev. | Dato: | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontroll | Godkjent |
| . |  |  |  |  |  |

Innhold

A	Generell del	4

A.1	Innledning	4

A.2	Kort om kontraktsarbeidets omfang	4

A.3	Organisasjon og entreprisemodell	4

A.3.1	Entrepriseoppdeling	4

A.3.2	Byggherrens organisering av prosjektet	4

A.3.3	Totalentreprenørens organisasjon	4

A.3.4	Underentreprenører	5

A.4	Dokumentliste	5

B	Kontraktsbestemmelser	6

B.1	Alminnelige kontraktsbestemmelser	6

B.2	Spesielle kontraktsbestemmelser	6

B.2.1	Kontraktsdokumenter (se NS 8407, pkt 2)	6

B.2.2	Varsler (se NS 8407, pkt 5) og endringsordre (se NS 8407, pkt 31)	6

B.2.3	Sikkerhetsstillelse (se NS 8407, pkt 7)	6

B.2.4	Forsikring (se NS 8407, pkt 8)	6

B.2.5	Bruk av kontraktsmedhjelpere (se NS 8407, pkt 10)	6

B.2.6	Prosjektering, rådgivning (se NS8407, pkt. 16)	7

B.2.7	Priser (se NS 8407, pkt 26)	7

B.2.8	Basis for priser i kontrakten (se NS 8407, pkt 26)	7

B.2.9	Prisregulering (se NS 8407, pkt 26.2)	7

B.2.10	Regningsarbeider (se NS 8407, pkt 30)	7

B.2.11	Omlegging eller brukstakelse ved gjennomføring av kontraktsarbeidet (se NS 8407, pkt 37)	8

B.2.12	Faktura for sluttoppgjør (se NS 8407, pkt 39)	8

B.2.13	Fristforlengelse (se NS 8407, pkt 33)	8

B.2.14	Beregning av fristforlengelse (se NS 8407, pkt 33.5)	9

B.2.15	Krav til sluttdokumentasjon elektroteknisk anlegg	9

B.2.16	Utdypende krav til faktura	9

C	Tekniske krav	11

C.1	Tekniske rammebetingelser	11

C.1.1	Ytre miljø	11

C.1.2	Andre rammebetingelser	11

C.2	Teknisk kravspesifikasjon	12

C.2.1	Generelt	12

C.2.2	Lovverk og standarder	12

C.2.3	Generalomkostninger	12

C.2.4	Prosjektering	12

C.2.5	Elkraftinstallasjoner	13

C.2.6	Tele og automatisering	21

C.2.7	FDV-dokumentasjon	23

C.2.8	Termofotografering	24

C.2.9	Prøving og idritsettelse	24

C.3	Tegninger og vedlegg	25

C.3.1	Tegninger	25

C.3.2	Vedlegg	25

C.3.3	BIM-modell	25

D	Krav til byggeprosessen	26

D.1	Administrative rutiner	26

D.1.1	Kommunikasjon i prosjektet	26

D.1.2	Godkjenning av tegninger og dokumenter	26

D.1.3	Møter	26

D.1.4	Fakturering	27

D.2	Kvalitetssikring	28

D.2.1	Kvalitetsplan	28

D.2.2	Dokumentasjon	28

D.3	Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA)	29

D.3.1	Generelt	29

D.3.2	Koordinator for utførelsesfasen	29

D.3.3	Hovedbedrift	29

D.3.4	Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet	29

D.3.5	Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)	29

D.3.6	Risikovurdering	29

D.3.7	Føring av oversiktsliste	30

D.3.8	Opplæring og kompetanse	30

D.3.9	Personlig verneutstyr	30

D.3.10	Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet	31

D.3.11	Vernerunder, kontrollrutiner og merking	31

D.4	Øvrige krav til byggeprosessen	31

D.4.1	Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon	31

D.4.2	Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM	31

D.4.3	Offentlig omtale av prosjektet	34

D.4.4	Andre krav	34

E	Frister og dagmulkter	36

E.1	Frister	36

E.1.1	Fysiske arbeider	36

E.1.2	Dokumentleveranser	36

E.2	Framdriftsplanlegging	36

E.2.1	Framdriftsplan	36

E.2.2	Rekkefølgebestemmelser/koordinering mot andre prosjekter	37

F	Prosjektorganisasjon	38

F.1	Underentreprenør/underleverandør/underrådgiver	38

G	Vederlaget	39

G.1	Prissammenstilling	39

G.2	Regningsarbeider	41

G.2.1	Mannskap	41

G.2.2	Påslag	42

G.3	Opsjoner	42

G.4	Regulering	42

G.4.1	Prisregulering	42

Generell del

Innledning

Det skal etableres et nytt belysningsanlegg i Bob og akebanen i Hunderfossen.

Kort om kontraktsarbeidets omfang

Lillehammer Olympiapark AS ivaretar rollen som den formelle byggherre.

Lysanlegget i bob- og akebanen skal være en permanent installasjon og skal tilfredsstille kravene til TV- sendinger i VM- arrangementer. Bob banen i Hunderfossen er et eksisterende anlegg som er i drift sommer- og vinterstid.

Det er planlagt at det etableres el. skap i forbindelse med eksisterende fiberskap som er montert langs banen, samt at det etableres el. skap i nye områder for å forsyne lysanlegget tilstrekkelig. Ny el. skap skal forsynes fra eksisterende underfordelinger i driftsbygninger.

Byggherre besørger prosjektet med graving til trekkerør fra driftsbygninger til el. skap og føringsveier i tak for montasje av lysarmaturer.

Pga. tidsnød har byggherre satt 1532 stk. lysarmaturer i bestilling som skal bli tiltransportert til entreprenør i denne entreprisen.

Denne totalentrepriseforespørselen omfatter komplette leveranser, arbeider og nødvendig prosjektering. Innjustering og idriftsettelse av belysningsanlegg er sentral del av prosjektet, og entreprenør skal sammen med byggherre finne en optimal løsning for lysnivå og styring. Lysnivå skal kunne dokumenteres i hele banen etter installasjon er utført.

Prosjektet er nærmere beskrevet i etterfølgende kapitler.

Organisasjon og entreprisemodell

Entrepriseoppdeling

Arbeidene skal utføres som en totalentreprise, som omfatter prosjektering, leveranse og utførelse av nytt belysningsanlegg iht. dette konkurransegrunnlaget.

Byggherrens organisering av prosjektet

| Rolle | Navn (firma, person) |
| --- | --- |
| Byggherre | Lillehammer Olympiapark AS |
| Prosjektleder (PL) | Lillehammer Olympiapark AS v/Roar Olsen |
| Byggeleder (BL) | Structor Lillehammer AS |
| Koordinator i prosjekteringsfasen | Totalentreprenør |
| Hovedbedrift | Totalentreprenør |

Alle henvendelser mellom totalentreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggeleder med kopi til prosjektleder, dersom annet ikke er avtalt.

Totalentreprenørens organisasjon

Totalentreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjoner, underleverandører og prosjekterende, samt hvem som innehar disse rollene, skal leveres samme med tilbudet.

Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom totalentreprenørens prosjektorganisasjon og de øvrige ledd i dennes virksomhet.

Underentreprenører

Underentreprenører og underrådgivere som medtas i kontrakt skal navngis i tilbudet.

Dokumentliste

Del 1 – Konkurransebeskrivelse

Del 2 – Kontraktsgrunnlag (dette dokumentet), med følgende vedlegg:

- Byggherrens SHA-plan

- Prinsipptegninger belysningsanlegg

Kontraktsbestemmelser

Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard NS 8407 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser” (NS 8407:2011)..

Spesielle kontraktsbestemmelser

Kontraktsdokumenter (se NS 8407, pkt 2)

Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i NS 8407, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.

Varsler (se NS 8407, pkt 5) og endringsordre (se NS 8407, pkt 31)

Varsel fra totalentreprenøren skal inneholde entydig merking, totalentreprenørens beskrivelse av avvik samt fremdrifts- og kostnadskonsekvenser, totalentreprenørens dato og underskrift. Kostnadskonsekvenser må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakten, justert enhetspris, fastpris eller regningsarbeid.

Sikkerhetsstillelse (se NS 8407, pkt 7)

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller i slike tilfeller totalentreprenøren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.

Totalentreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidene starter og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Forsikring (se NS 8407, pkt 8)

Totalentreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidene starter og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

Bruk av kontraktsmedhjelpere (se NS 8407, pkt 10)

Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører/-rådgivere og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft.

Totalentreprenøren plikter å gi byggherren slik informasjon om underentreprenørenes og underrådgiveres økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse.

Totalentreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav og bestemmelser i denne kontrakten til underentreprenører/-rådgivere.

NS 8407, pkt. 19, som gjelder bruk av kontraktsmedhjelpere, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft.

Prosjektering, rådgivning (se NS8407, pkt. 16)

Ansvaret for den prosjekteringen som er utført før kontraktsinngåelse overføres til totalentreprenøren, slik at han har risikoen for dette materialet som om han hadde prosjektert eller valgt løsningene selv. Dvs. det er avtalt risikoovergang slik som det framgår av pkt. 24.2.1.

Totalentreprenøren skal kunne dokumentere at all utførelse er forankret i forsvarlig prosjektering.

Priser (se NS 8407, pkt 26)

Prisene skal være i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (renovasjon o.l.) som er knyttet til totalentreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

- utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer

- oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering, evt. risikovurderinger

- ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet

- deltakelse i møter.

Basis for priser i kontrakten (se NS 8407, pkt 26)

Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen.

Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum.

Prisregulering (se NS 8407, pkt 26.2)

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser overensstemmende med regler for regulering av kontraktssum i NS 8407.

Unntak gjelder ved vesentlige endringer i valutakurser (minimum +/- 5%), som gir grunnlag for prisjustering for varer i kontrakten som importeres fra utlandet. Ved slik endring skal valutakurs ved kontraktsdato brukes som basis, og regulere hele differansen mot valutakurs ved betalingsdato

Regningsarbeider (se NS 8407, pkt 30)

Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeider.

Regningsarbeider skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Totalentreprenøren plikter å varsle byggherren når regnings arbeidene begynner.

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap.

Oppgitte timeprisene for mannskap og maskiner skal inkludere alle totalentreprenørens samlede utgifter og påslag, herunder både sentral og lokal administrasjon og stedlig arbeidsledelse.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid pga. totalentreprenørens egne forhold, transport, maskinstell og reparasjon.

Eventuell prisregulering foretas iht. kontraktens bestemmelser.

Timepriser mannskap
Timepriser for mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr.

Tillegg for overtidsarbeid for regningsarbeider skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.

Byggherrens rett til innsigelse
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom totalentreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8407, pkt. 30.

Omlegging eller brukstakelse ved gjennomføring av kontraktsarbeidet (se NS 8407, pkt 37)

Omlegging eller brukstakelse av deler av kontraktsarbeidet, i forbindelse med gjennomføringen av totalentreprenørens arbeider eller anlegget som totalentreprenørens arbeider er en del av, innebærer ikke overtakelse eller inntreden av overtakelsesvirkninger. Forut for omlegging eller brukstakelse kan partene avtale at det skal avholdes befaring eller på annen måte foretas dokumentasjon av det som tas i bruk.

Faktura for sluttoppgjør (se NS 8407, pkt 39)

Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle omkostninger (rigg og drift). Dette vederlaget beregnes etter følgende formel:

V = 0,1(S - 1,1K)

Der

V 	=	Vederlag for økte generelle omkostninger [kr]

K	=	Kontraktssum [kr]

- S 	=	Sluttsum for utført arbeid [kr]. Her medtas kun utførte arbeider basert på

- kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens prisgrunnlag. Herunder skal følgende skal ikke medtas:

- regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,

- utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller til-transport av entreprise/leverandørkontrakter,

- avbestillingserstatning,

- endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og

- kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.

Fristforlengelse (se NS 8407, pkt 33)

Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av totalentreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept.

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides.

Beregning av fristforlengelse (se NS 8407, pkt 33.5)

Som tillegg til 8407 punkt 33.5 gjelder følgende:

Entreprenør skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette en økning av kontraktssummen i form av endringsarbeider på 10% uten at han har krav på slik fristforlengelse. Overskrides denne grensen er det kun arbeidene ut over 10% økning av kontraktssummen som gir grunnlag for fristforlengelse.

Krav til sluttdokumentasjon elektroteknisk anlegg

Totalentreprenøren skal levere komplett sluttdokumentasjon for alle elektrotekniske anlegg som inngår i kontrakten. Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig for overtakelse, drift, vedlikehold og senere forvaltning av anleggene, og skal leveres i digitalt format.

Sluttdokumentasjonen skal minimum omfatte:

- oppdaterte «som bygget»-tegninger og skjema

- kursfortegnelser og tavledokumentasjon

- FDVU-dokumentasjon iht. NS 3456

- produktdatablader og samsvarserklæringer

- kontroll- og måleprotokoller iht. FEL og NEK 400

- funksjons- og testprotokoller for relevante anlegg

- dokumentasjon av merking og identifikasjon

- drifts- og vedlikeholdsinstrukser

- garanti- og serviceinformasjon

- dokumentasjon på gjennomført opplæring av driftspersonell

- All dokumentasjon skal være koordinert, komplett og samsvare med faktisk utførelse ved overlevering. Tegninger og modeller skal være revisjonsoppdatert før overtakelse.

Der byggherren stiller krav til TFM-merking, BIM eller spesifikke FDVU-/importformater, skal entreprenøren levere dokumentasjon i henhold til disse kravene.

Mangelfull eller ufullstendig dokumentasjon anses som mangel ved leveransen og kan gi grunnlag for utsatt overtakelse eller tilbakehold av oppgjør.

Utdypende krav til faktura

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv. skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre.

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal Leverandør sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Dersom Leverandør ikke leverer faktura i tråd med denne bestemmelsen, anses ikke tilsendt faktura som mottatt hos Oppdragsgiver. Avtalt betalingsfrist gjelder først når Oppdragsgiver har mottatt faktura i henhold til denne bestemmelsen.

Totalentreprenøren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplan er å forstå som

en periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til vedtatt fremdriftsplan.

Planen skal godkjennes av byggherren som grunnlag for totalentreprenørens fakturering og

byggherrens budsjettering. Faktureringsplanen skal endres når det skjer endring i

fremdriftsplanen som har betydning for fakturering.

Tekniske krav

Tekniske rammebetingelser

Ytre miljø

Arbeidstidsbegrensninger

Alt arbeid skal foregå i tidsrommet 07.00-19.00. Arbeid utenfor dette tidsrommet skal avtales med byggherren.

Ved behov skal tillatelse fra kommunelege og/eller Arbeidstilsynet foreligge.

Forurensing

Maskiner/kjøretøy skal ikke gå unødig på tomgang.

Støy

Ikke relevant

Hensyn til omgivelsene

Ikke relevant

Rive- og rehabiliteringsarbeider

Totalentreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav:

- hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen

- minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene

- hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader

Avfallshåndtering

All håndtering og avhending av avfall skal være i henhold til gjeldende lover og forskrifter fra offentlige myndigheter, og kun godkjente fyllplasser eller gjenvinningssentraler skal benyttes.

Andre rammebetingelser

Vinterkostnader

Ikke relevant

Trafikkavvikling

Ikke relevant

Teknisk kravspesifikasjon

Generelt

Lovverk og standarder

Alle elektrotekniske arbeider skal prosjekteres, utføres, kontrolleres og dokumenteres i henhold til gjeldende lover, forskrifter, normer og standarder. Entreprenøren er ansvarlig for at anleggene tilfredsstiller alle offentlige krav og myndighetskrav på tidspunktet for utførelse.

Arbeidene skal minimum oppfylle krav i:

- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven)

- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

- Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

- Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

- Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK)

- Gjeldende utgave av NEK 400

- Eventuelle relevante deler av NEK 439, NEK EN 61439 og NEK 700

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder TEK17

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

- Relevante krav fra DSB, nettselskap og øvrige offentlige myndigheter

Der det foreligger motstrid mellom krav, skal det strengeste kravet legges til grunn. Entreprenøren plikter å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk og standarder gjennom hele kontraktsperioden.

Generalomkostninger

Totalentreprenøren skal dekke alle kostnader til rigg og drift av byggeplassen for seg selv og sine underentreprenører i samsvar med rigg- og driftskapitlene i NS3420.

Bruk av fasiliteter som spiserom og WC kan benyttes på stedet, lagringsplass o.l. må håndteres av entreprenør.

Alt avfall skal kildesorteres og håndteres på lovlig vis.

Alle merkostnader på grunn av evt. vinterarbeider skal inkluderes.

Prosjektering

Totalentreprenøren er ansvarlig for alle nødvendige prosjekteringsarbeider i hele prosjektet iht. gjeldende krav i lover og forskrifter for alle fag. Alle funksjonskrav iht. «Plan og Bygningsloven og TEK17» skal være ivaretatt.

El. entreprenøren er ansvarlig for at el. anlegget blir prosjektert iht. gjeldende regelverk (funksjon kalt RIE):

RIE skal utføre nødvendig prosjektering og detaljplanlegging for kraft- og teletekniske anlegg som er spesifisert i etterfølgende kapitler.

All dokumentasjon skal utarbeides og framlegges for oppdragsgiver/tiltakshaveren i god tid før arbeidene igangsettes på byggeplass, slik at kvalitetssikring og kommentarer fra oppdragsgiver/tiltakshaveren kan bli ivaretatt.

Følgende dokumenter skal utarbeides:

- Som bygget plantegninger for elkraftanleggene med komplett kursopplegg 1:50.

- Som bygget plantegninger for teleinstallasjoner med komplett kursopplegg 1:50.

- Oppdatert tavleskjema

All nødvendig kopiering og digitalisering av tegninger og dokumenter skal være inkludert i tilbudet.

Elkraftinstallasjoner

Elkraft generelt

Det elektrotekniske anlegget skal utføres i henhold til relevante norske lover, Forskrift for elektriske anlegg – Forsyningsanlegg, FEA-F 1995, og Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning, FEL. Norsk elektroteknisk norm, NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsanlegg, Maskindirektivet og tilhørende norm NEK EN 60204-1, TEK 17 samt øvrige relevante forskrifter. Videre skal alle installasjoner tilfredsstille de tekniske bestemmelser og krav til ferdige delprodukt som angitt i NS 3420.

Alle installasjonskrav ift. utførelse, materialvalg og funksjonskrav er valgt beskrevet i kap. 4 selv om det strengt tatt hører hjemme i kap. 7. utomhus elektroinstallasjon. Dette til orientering.

De elektriske installasjoner på anlegget vil planlegges slik at de tilfredsstiller den funksjon og virksomhet som byggeprogrammet har fastlagt.

Tekniske valg er vurdert og valgt utfra risikovurdering samt en miljø- og energivennlig betraktning.

Som grunnlag for prosjektering er det utført risikovurdering av prosjektet iht. FEL.

Basisinstallasjoner for elkraft

Systemer for kabelføring

Trekkerør

For kabling ut fra underfordeling legges galvaniserte trekkerør for kursopplegg og 	     signalkabel.

Kabelbroer

Eksisterende kabelbroer benyttes som føringsvei til kurser til lys og signalkabel. I dag ligger det kabelbroer langs hele banens trase.

Det må påregnes suppleringer på føringsveier slik at dette blir en enhetlig løsning fram til el. skap.

Jording

Det medtas et jordingsanlegg som ivaretar drift og beskyttelsesjord med nødvendige jordings- og potensialutjevningsforbindelser.

Ved hver utvendig underfordeling etableres det jordlektrode i form av jordspyd nærhet til jordskinne/tavle/overspenningsvern for effektiv avledning av overspenninger. I tillegg skal alle metalliske utsatte anleggsdeler i nærheten av underfordelinger utjevnes.

Høyspenningsanlegg

Eksisterende høyspentanlegg berøres ikke av dette prosjektet.

Lavspent forsyning

System for elkraftinntak

Eksisterende elkraftinntak berøres ikke av dette prosjektet.

System for hovedfordeling

System for hovedfordeling

Anleggets hovedfordeling blir ikke berørt av dette prosjektet.

Stigekabler

Oppdragsgiver sørger for at det blir lagt stigerkabler og strømtilførsler til samtlige el. skap ved baneanlegget. Grensesnittet for denne entreprisen blir fremlegging av kabel på kabelbor og tilkobling av enden av stigekabler til el. skap.

Elkraftfordeling for alminnelig forbruk

Underfordeling

Det skal leveres ca. 11 stk. utvendig underfordelinger i dette prosjektet, disse plasseres i nærheten av fiberskap der dette er mulig. Det er tenkt at entreprenør leverer 11 like fordelinger for distribusjon strømforsyning og styring av lysanlegget.

For plassering av underfordelinger henvises det til vedlagt tegning ref. E-400-10-001 Planlagt plassering av el. fordelinger.

Fordelingene bygges i overensstemmelse med NEK 400-8-810, samt NEK EN 61439, og skal minst tilfredsstille formkrav 2XC. Det avsettes reserveplass på min. 20 % for fysisk og elektrisk utvidelse.

Tabell tekniske krav tavleleveranse

| Tekniske data og krav Underfordelinger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt | Emne | Krav | Kommentar |
| 1 | Plassering | Utendørs |  |
| 2 | Kapslingsgrad | IP54 |  |
| 3 | Omgivelsestemp. | -30°C - + 30°C |  |
| 4 | Kapslingstype | Se beskrivelse |  |
| 5 | Materiale | Stål |  |
| 6 | Overflate | Pulverlakkert |  |
| 7 | Plassering | På kabelbro |  |
| 8 | Dimensjoner (bxhxd) | - | Vurderes i detaljprosjektering |
| 9 | Utvidelse totalt | 20% mekanisk |  |
| 10 | Kabelinnføring innkommende | Skinne bunn |  |
| 11 | Kabelinnføring utgående | Bunn |  |
| 12 | Krav til betjening | Usakkyndig |  |
| 13 | Plassering av utstyr | Innfelt bak dør |  |
| 14 | Spenningssystem | TN-C-S |  |
| 15 | Hovedspenning | 400V |  |
| 16 | Skinnedimensjonering | - |  |
| 17 | Kortslutningsfasthet Peak | >=15kA |  |
| 18 | Bryteevne | EN 60947, Ics |  |
| 19 | Tilkobling utgående kabler | Rekkeklemmer |  |
| 20 | Rekkeklemme | t.o.m. 16mm2 |  |
| 21 | Form | 2XC |  |
| 22 | Vern | Fast |  |
| 23 | Vern N-leder | 100 % |  |
| 24 | Jordfeilvarsling | Se beskrivelse |  |
| 25 | Oversp.vern | Se beskrivelse |  |
| 26 | SD-tilknytning | Se beskrivelse |  |
| 27 | Selektivitet | 100 % |  |

Alle vern tilpasses foranliggende og etterliggende vern/sikringer med hensyn på selektivitet. Det skal som hovedregel være total selektivitet mellom alle vern i anlegget.

Kommunikasjon

Kommunikasjon med tavlen skal være via Modbus TCP/IP over Ethernet.

Hver tavle skal ha egen KNX/DALI Gateway for styring av belysning. Gateway gir ett felles grensesnitt mellom de forskjellige underfordelingene og styringstablå/skjerm i bygg med kontrollrom.

Overspenningsvern:

Det skal monteres overspenningsvern iht. NEK400:2022, i fordelinger iht. enlinje skjema for fordelinger. Vern dimensjoneres iht. produsenten anbefalinger og NEK 400:2022. NEK 400-5-53:2022, avsnitt 534. Tilkoblingsledere for overspenningsvern må være korte, ikke ha krappe bøyer og minimalt med skjøter eller avgreninger. Tverrsnittet skal ikke være mindre enn 10mm2.

Merking og dokumentasjon

Det er etablert et teknisk merkesystem som gir entydig merking av alle komponenter, uttak og kursopplegg. For merking henvises her til «Tverrfaglig Merkesystem (TFM)». Kursfortegnelse monteres i alle fordelinger. Utført i laminert utførelse. Plasseres hensiktsmessig.

For dokumentasjon skal følgende inngå:

Anbefalt og påkrevd vedlikehold.

- Produktgodkjenninger etc.

- Montasjeanvisninger og erklæring for riktig utført montasje.

- Tiltrekkingsmoment for tilkoblinger.

- Måleprotokoller.

- Dokumentasjon på verifisering av lik belastning på parallelle kabler med samme vern.

- Beregningsresultater for mekanisk påkjenning

- Kortslutningsberegninger

- Selektivitetsanalyse inkl. vern i etterfølgende fordelinger

- Lastberegninger • Beregninger for innstiling av vern

- Tabell/liste med innstilling av vern med henvisning til beregningsresultater

- Aktuelle reservedeler og deler for senere komplettering av installasjonen med bestillingsnr.

- Termofotografering ved full last

- Styrestrømsskjema

- Strømveiskjema

- Kursfortegnelse

- EMC dokumentasjon og samsvarserklæring

- Brukerveiledning for betjeningsutstyr, betjeningsinstruks, sikkerhetsinstruks (alle på norsk)

- Arrangementstegninger

- Merkeskilt som angir alle innstilte verdier på effektbryterne (gjelder for justerbare vern)

- Tegninger "som bygget"

Kursopplegg

Kursopplegg for virksomhet:
Ved hver utvendig underfordeling skal det installeres følgende uttak inkl. nødvendig kursoppleggutover strømforsyning og styring av lysarmaturer:

- 1 stk. 1/16A uttak Rundstift

- 1 stk. 4/16A uttak Rundstift

For prinsipp til montasje av kursopplegg henvises det til tegning E-400-60-001 «prinsipp kursopplegg bane» og E-433-60-001 «prinsipp skjema el. Skap».

Belysning

Det skal benyttes LED belysning i alle berørte arealer. Det er lagt vekt på å velge armaturer som har meget høy teknisk kvalitet og vil ha IP- og IX grad tilpasset miljø de er plassert i. Lysberegninger og visualiseringer er angitt i vedlegg  «Hunderfossen Bob og akebane – belysningskonsept».

Lysarmaturer skal tiltransporteres entreprenør, påslagsprosent skal oppgis, ref. kap. A2.

Lysstyring Bob bane

Det skal benyttes Dali/KNX for styring av utvendig belysning. Det skal være mulighet for overstyring av/på 100% for alle delsoner. Det er planlagt eget «skjermbilde» i SD anlegget/alternativt egen applikasjon for overvåking og styring av lys i speakerrom ved målområdet.

| Adresse | Lysstyring - funksjonstabell |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sone | Enkeltsone av/på 100% | Hele anlegget 10% dekorativ | Hele anlegget av/på trening 50% | Hele anlegget av/på konkurranse (TV) |
| Start herre | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Start barn/kvinne | 2 |  |  |  |
| Trase | 3 |  |  |  |
| Mål | 4 |  |  |  |

Tabell under beskriver muligheter/forslag som skal ivaretas for av lysstyringen. Endelig løsning avklares senere i samråd med byggherre/drift under programmering.

Tabell 441 – «Prinsipp senarier lysstyring»

Belysningsutstyr

Utendørs belysning Bob bane

Det henvises til eget utarbeidet lyskonsept med beregninger, armaturforslag og visualisering av lysfordeling og luminans, lux nivåer. Lysarmaturene er satt i bestilling av oppdragsgiver, og skal i sin helhet tiltransporteres denne entreprisen. Påslagsprosenten skal oppgis i tilbudet.

Det er lagt opp til at hele Bob banen installeres med to rekker med lysarmaturer i tak, el. entreprenør er ansvarlig for montasje av armaturer, kursopplegg og idriftsettelse av anlegget. Det må avsattes tid for innjustering av vinkel på armaturene, spesielt i kurver/svinger. Det vil leveres justerebare fester for kurvaturer i banen og rette standardfester for rette banestrekk.

Bilde justerbart feste:

Lysarmaturene er som et utgangspunkt plassert med c/c avstand 2m, dog justert/korrigert for tekniske installasjoner/hindringer. Det har vært vurdert ulike måter å montere/feste armaturene i tak, og valget er falt på et underlag av treverk (impregnert terrassebord). BH vil sørge for at komplette føringsveier for montasje er etablert slik at dette er klart før montasje av armaturer.

Mellom armaturer tilkobles 5-leder kabel enkelt med innstikk. Det vil være hensiktsmessig og tidsbesparende å prefabrikere disse kablene (nesten plug&play). Se bilder under. Pluggen skrus enkelt og kabelen tres gjennom og stikkes inn i terminal, sku på og IP65 er opprettholdt.

Bilde av koblingplugg:

Detaljert beskrivelse armatur:

Lineær armatur for industri og andre applikasjoner. Armaturens teknikkpakke kan byttes ut ved å fjerne endeplaten (Fit for the Future-produkt). Armaturhuset er laget av anodisert aluminium, hvorav 75 % er resirkulert materiale. God avblending og jevnt lys takket være den mikroprismatiske akrylskjermen (PMMA). Armaturen er utstyrt med et PTFE-filter. Rask og enkel installasjon takket være IPD-hurtigkobling. Monteringsbraketter AB120 er inkludert.

- Ta-klasse: -20 °C ... +50 °C

- Effekt: 59 W

- Lyseffektivitet: opptil 146 lm/W @ Ta maks.

- Lyskildens energieffektivitetsklasse: B

- Armaturhus: Anodisert aluminium

- Materiale i skjerm: Mikroprismatisk akryl (PMMA)

- Fargetemperatur: 4000 K

- Fargegjengivelse: CRI 80

- MacAdam-verdi: 3 SDCM

- Klasse D: Ja

- Kapslingsklasse: IP65

- Lysfordeling: Bred

- Lengder: 640 mm, 1200 mm og 1500 mm

- Filter: PTFE

- IPD-panelkontakt 5x2,5 mm², DALI

| PLASSERING | Trase Bob bane |
| --- | --- |
| BELYSNING | Monteres i tak på etablerte føringsveier i treverk. Fagerhult I-VALO ARVO 59W IP65 4000K DALI -20° |

OPSJONER BELSYNING

| PLASSERING | RGBW armatur for varsling om stengt bane |
| --- | --- |
| BELYSNING OPSJON 1 | Monteres i tak på etablerte føringsveier i treverk. Fagerhult I-VALO ARVO 59W IP65 med RGBW inkl. driverboks -20° |
| BELYSNING OPSJON 2 | Monteres i eksisterende master i målområdet |

Opsjon 1: «belysning – Installasjon av RGBW armaturer til varsling	».

Armaturer er tenkt montert for hver 4-6 armatur på den ene rekken som varslingslys ved stengt bane etc. Det skal medregnes opsjon på montasje av 100 stk. RGBW armaturer. Det ønskes i tillegg opsjonspris pr. stk armatur komplett idriftsatt for evt. regulering av posten.

Armatur som skal benyttes tiltransporteres.

Pris opsjon 1 komplett idriftsatt kr:…………………………………….eks mva.

Pris opsjon 1, pr. stk. komplett idriftsatt kr:……………………………eks mva.

Opsjon 2: «belysning – Utskifting av eksisterende Halogen armaturer til LED».

Armaturer er i dag monter på 9m master i målområdet, trolig 400W Halogen. Disse er tenkt utskiftet til LED lysarmaturer i alt 11 stk. Det forutsettes benyttet eksisterende kabling, lift kostnader for disse arbeidene skal inn i opsjonsprisen.

Armatur som skal benyttes tiltransporteres.

Pris opsjon 2 komplett idriftsatt kr:…………………………………….eks mva.

Demontering og riving av eksisterende utvendig belysningsanlegg

Eksisterende utvendig belysningsanlegg med tilhørende armaturer, kabler, koblingsutstyr og øvrige installasjonsdeler skal demonteres og fjernes i sin helhet for berørte områder av leveransen. Arbeidene skal utføres av kvalifisert personell og i henhold til gjeldende forskrifter, normer og HMS-krav.

Før demontering skal anlegget frakobles, spenningsløsheten kontrolleres og nødvendige sikkerhetstiltak etableres. Demontering skal utføres slik at omkringliggende installasjoner, konstruksjoner og terreng ikke påføres skade.

Alt avfall skal sorteres ved kilden og håndteres i henhold til avfallsforskriften. Elektriske og elektroniske komponenter som armaturer, drivere, styringsutstyr, koblingsbokser og lignende skal sorteres som EE-avfall og leveres til godkjent mottak eller retursystem. EE-avfall skal håndteres slik at muligheten for gjenvinning opprettholdes og slik at helse- og miljøfarlige stoffer ikke spres.

Kabler, metall, betong og øvrige materialer skal sorteres i relevante avfallsfraksjoner og leveres til godkjente mottaksanlegg. Eventuelle komponenter som klassifiseres som farlig avfall skal deklareres og håndteres i henhold til kravene i avfallsforskriften.

Entreprenøren skal dokumentere lovlig disponering av avfallet gjennom veiesedler, mottakskvitteringer eller annen tilfredsstillende dokumentasjon.

Arbeidene skal utføres i henhold til blant annet:

- Avfallsforskriften, særlig bestemmelser om EE-avfall og farlig avfall.

- Internkontrollforskriften.

- Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Posten omfatter alle kostnader forbundet med demontering, frakobling, opplasting, transport, sortering, levering til godkjent mottak, avgifter, dokumentasjon og komplett ferdigstillelse av arbeidene.

Tele og automatisering

Alle tele- og automatiseringsanlegg vil bli utført i overensstemmelse med gjeldende offentlige forskrifter og bestemmelser, og i samråd med stedlige myndigheter. Generelt vil tele- og automatiseringsanleggene bli tilrettelagt slik at de lett kan tilpasses behovet til brukerne og til forventet fremtidig utvikling av virksomheten i form av reserver og fleksible føringsveier.

Følgende lover og standarder skal legges til grunn for etablering av strukturert kabelnett:

- NEK 700 Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer (med underliggende enkelt standarder/serier)

- NEK 701 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer

- NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling

All teletekniske anlegg skal merkes i henhold til «Tverrfaglig merkesystem for bygninger» (Statsbygg‘s standard PA 0802, siste utgave).

Alle installasjonene og alt utstyr som leveres skal tilfredsstille gjeldende EMC - direktiver.

Inntakskabler for teleanlegg

For eksisterende utvendig dataskap er det etablert fiberlinje/inntak. Oppdragsgivers IT- avd. besørger at det installeres patchepanel med uttak til RJ45 plugger.

Fiberskap er plassert i område vist på skisse under:

Figur 1 Fiberanlegg

Telefordelinger

Eksisterende dataskap benyttes for uthenting av signal.

Integrert kommunikasjon

Den europeiske standarden for kabling av bygg EN 50173 og EN 50174 er i alt vesentlig lagt til grunn for spesifikasjonene og skal gjelde for det ferdige produktet.

Følgende transmisjonskvalitet skal ligge til grunn for leveransen:

Skjermet CAT 6A - Klasse EA - 500 MHz

Systemet leveres med en systemgaranti (min. 15-20 års systemgaranti) for etterspurt transmisjonskvalitet og hastighet.

Kabling for IKT

Det skal verifiseres at installasjonen tilfredsstiller de krav stilt ovenfor. Kravene omfatter alle komponenter i spredenettet. Dvs. veggkontakt, kabel, terminering og koblingsmateriell i fordelinger og krysskoblingssnorer med kontakter.

Skjøt, parallellkobling, krysskobling, baluner, overgangskontakter, tilpasningsledd etc. skal ikke forekomme som del av den kablingen mellom fordeler og nettverkspunkt.

Det installeres et dataspredenett for uttak til KNX/DALI gateway i hver underfordeling.

Spredenettkabler skal være av type 4-par kabel. Uttak skal være av typen dobbel RJ-45.

Spredenett skal termineres i RJ45-uttak med 568B-standard på pinne utlegget i kontaktene.

Testing og Dokumentasjon;

Det skal utarbeides en målerapport som verifiserer at installasjonen tilfredsstiller de krav stilt i funksjonsbeskrivelsen. Testen utføres etter NEK EN 50346:2002 Informasjonsteknologi - Kablingsinstallasjoner - Prøving av installert kabel. Siste versjon av ovennevnte normer, inkludert eventuelle tillegg (amendements), skal legges til grunn for prosjektering, installasjon og testing.

Omfatter alle komponenter i kabelnettet. Det vil si kabel, terminering og koblingsmateriell i kommunikasjonsrom, samt krysskoblingssnorer (patchekabler), stigekabler, apparatsnorer (arbeidsområdesnorer/dropkabler), etc.

Målerapporten skal i tillegg vise kabelens lengde, samt en verifikasjon på at alle pinner og ledere er riktig terminert. I tillegg skal det oppgis type testinstrumenter som er brukt samt serienummer.

SD- anlegg

I utvendig el. fordelinger skal leveres og installeres utstyr for KNX/Dali konvertering til styring av lys i bob bane.

For intern kommunikasjon benyttes KNX-protokollen, en standard innen bygningsautomatisering. Kommunikasjonen foregår via en KNX/DALI gateway som konverterer signalene til et format egnet for overføring via et grensesnitt til eksisterende fiberring. 

I eksisterende kontrollrom skal data fra alle gatewayer samles og det skal være mulig å sette scenarier og styre lysanlegget via utarbeidet skjermbilde på PC. 
El. entreprenør skal levere alt nødvendig utstyr til for idriftsette og styre belysningen.

FDV-dokumentasjon

Henvisninger

- NS 3456:2022 – Dokumentasjon for FDVU.

- TEK17 § 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen.

- RIFs veiledere for rådgiver- og prosjekteringstjenester samt relevante byggherrekrav (kommunale FDV-manualer).

Entreprenøren skal levere komplett FDV-dokumentasjon for elektroinstallasjonene iht. NS 3456:2022, TEK17 § 4-1 og byggherrens FDV-krav. Leveransen skal minimum omfatte som bygget-tegninger, produktdokumentasjon, kontroll- og testprotokoller, drifts- og vedlikeholdsinstrukser, merkedokumentasjon, opplæringsmateriell samt digital overlevering i avtalt format. FDV-dokumentasjonen skal være komplett og godkjent før overtakelse.

Følgende skal ivaretas:

Som bygget-dokumentasjon (As-built)

  - Oppdaterte enlinjeskjema, kursfortegnelser, tavletegninger og plantegninger.

  - Reviderte tegninger som viser faktisk utført anlegg.

Produkt- og systemdokumentasjon

  - Datablader, samsvarserklæringer, CE-dokumentasjon og brukermanualer.

  - Dokumentasjon på installerte komponenter og fabrikat.

Kontroll- og testprotokoller

  - Sluttkontroll iht. NEK 400.

  - Målerapporter, funksjonstester og idriftsettelsesprotokoller

Drifts- og vedlikeholdsinstrukser

  - Rutiner for drift, ettersyn, serviceintervaller og feilsøking.

  - Oversikt over reservedeler og anbefalte serviceavtaler.

Merking

  - Merking av tavler, kurser, komponenter og systemer i samsvar med byggherrens merkestandard og tverrfaglig merkesystem (ofte TFM).

Opplæring

  - Opplæring av driftspersonell med dokumentert gjennomføring og kursmateriell.

Digital leveranse

  - FDV leveres normalt digitalt i PDF/A, DWG/IFC og eventuelt direkte inn i byggherrens FDV-system.

  - Dokumentasjonen skal være strukturert etter NS 3456 og byggherrens kravspesifikasjon.

Termofotografering

Det stilles krav av utførende om sertifisering fra Veritas/ITC for å foreta termograferingen.  Fotograferingen skal foretas ved maks belastning ved idriftsettelse og en gang til i løpet av garantitiden.

Anlegget skal belastes med maks belastning minst en ½ time før termograferingen utføres.

Minimum som skal dokumenteres i rapport for termografering er følgende:

- Eventuelle avvik.

- Bildedokumentasjon.

- Belastningsgrad, last.

- Referanse-/avviks- og differansetemperatur.

- Definert målepunkt samt en kort analyse/tiltaksforslag.

Prøving og idritsettelse

Det skal medregnes 6 mnd. prøvedrift for innregulering, test og feilretting. Ref. NS 6450.

Elektroentreprenøren skal utføre komplett prøving og idriftsettelse av alle delsystemer.

Det skal 1 mnd. etter idriftsettelsen foretas termografering av samtlige underfordelinger med rapport til tiltakshaver. Videre skal det ved garantibefaringer etter 1, 2 og 3 år fremlegges rapport for utført termografering. Eventuelle avvik skal utbedres omgående.

Tegninger og vedlegg

Tegninger

E-400-10-001 Planlagt plassering av el. fordelinger
E-400-60-001 Prinsipp kursopplegg bane

E-433-60-001 Prinsipp skjema el. skap

Vedlegg

Hunderfossen Bob og akebane – belysningskonsept

BIM-modell

Det er ikke etablert en BIM-modell for dette prosjektet.

Krav til byggeprosessen

Administrative rutiner

    - Kommunikasjon i prosjektet

Kommunikasjon i prosjektet skal foregå iht. følgende prinsipper:

- Skriftlig kommunikasjon kan skje via brev, notater, e-post eller eventuelt via prosjekthotell/samhandlingsplattform etter avtale med byggherren.

- Muntlig kommunikasjon skal dokumenteres via oppsummering i e-post med kopi til relevante aktører der byggherrens representant normalt skriver og oversender e-post (evt. via prosjekthotell/samhandlingsplattform)

All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk.

Totalentreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet.

Godkjenning av tegninger og dokumenter

Tegninger og dokumenter skal framlegges for byggherren minimum 15 arbeidsdager før arbeidene igangsettes, slik at det er tilstrekkelig tid til en ekstra runde med korreksjoner.

Frist for tilbakemelding fra byggherren ved kontroll av underlag er satt til 5 arbeidsdager dersom ikke annet er avtalt.

Tegninger og dokumenter kan ikke benyttes som arbeidsgrunnlag før de er godkjent av byggherren.

Arbeidsgrunnlag kan ferdigstilles for delstrekninger avhengig av prosjektets framdrift.

Totalentreprenøren plikter å sende ut dokumenter som skal kontrolleres til de aktører byggherren pålegger han å sende det til.

Byggherrens godkjenning av tegninger og dokumenter fratar ikke totalentreprenøren ansvaret for de prosjekterte løsninger.

Møter

Møter

Jf. NS 8407 pkt. 4.

Byggherremøter ledes og refereres av totalentreprenøren. Byggherremøter avholdes hver 14. dag etter anleggsstart. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter møtet, til de øvrige møtedeltakerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggherremøte etter at referatet er mottatt.

Oppstartmøte

For å oppnå felles kontraktsforståelse, skal det avholdes utvidet oppstartsmøte. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette.

Firma som skal utføre sluttkontroll skal også delta på oppstartsmøtet.

Oppstartmøtet skal som minimum omfatte:

- Presentasjon

- Utvikling av felles kontraktsforståelse

- SHA/Kvalitetsplan

- Fremdrift

- Økonomi, sikkerhetsstillelse, forsikringer, håndtering av endringer

- Andre prosjekter i nærheten/ spesielle forhold

- Byggherrens leveranser

- Kommunikasjon

- Videre møtevirksomhet

Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til anbudskonkurransen.

Fakturering

Faktura skal sendes til:

Lillehammer Olympiapark AS

Fakturamottak

Birkerbeinerveien 124

2618 Lillehammer

Faktura skal sendes i elektronisk handelsformat (EHF).

Lillehammer Olympiapark AS sin adresse i ELMA-registeret er: 959 295 417.

Alle fakturaer som sendes Lillehammer Olympiapark AS skal merkes med Bestillernr.: Nytt lys LOBA.

Minimumskrav til faktura forøvrig er:

- Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender

- Bankkontonummer

- Fakturanummer

- Fakturadato

- Fakturabeløp (må komme tydelig frem)

- Fakturert hittil i år

- Totalt påløpt oppdraget

Fakturaen skal inneholde egne varelinjer for leverandør og underleverandører.

Forfallsdato skal være minimum 30 dager etter fakturadato. Det er ikke tillatt å tilbakedatere fakturaer.

Merverdiavgift skal tas med på hver enkelt faktura.

For alle avdragsnota skal det også sendes mengdeavregning som *.xml-fil og xlsx-fil.

Fakturering av avdrag skal skje med angivelse av postnummer og eventuell stedkode.
Det sendes separat faktura for prosjektering og utførelse.

Det skal sendes egne fakturaer for endringer/tillegg der det henvises til endringsordre. Det skal skilles mellom materiell og arbeid. Fakturagrunnlag skal vedlegges.

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og totalentreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan totalentreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av totalentreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig.

Kvalitetssikring

Kvalitetsplan

Totalentreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten.

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien.

Totalentreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter.

Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor totalentreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

Kvalitetsplanen skal vise totalentreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og av HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde organisasjonsplan, kontrollplan, arbeidsprosedyrer, avviksbehandling og dokumentbehandling.

Dokumentasjon

Sjekklister

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Totalentreprenøren utarbeider sjekklistene. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt totalentreprenørens ansvarlige representant. Totalentreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. Sjekklister skal ha bildedokumentasjon.

Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten.

Rapportering

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av totalentreprenørens kvalitets-dokumentasjon.

Hver måned skal totalentreprenøren levere en statusrapport. Rapporteringen skal som et minimum redegjøre for, og gi byggherren oversikt, over:

- SHA- og ytre miljø – statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak samt SHA-plan for kommende periode.

- Framdriftsplan – status

- Bemanning i siste periode

- Status KS – kontroller og avvik

- Status fakturert i forhold til kontrakt

- Status endringer

Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering

Dersom totalentreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og totalentreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, kan totalentreprenøren ilegges en mulkt på 2.000 kr per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

Totalentreprenøren kan også ilegges en mulkt på 5.000 kr dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at totalentreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.

Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8407.

Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA)

Generelt

Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller krav til totalentreprenøren, se vedlegg 2.

Koordinator for utførelsesfasen

Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften, ivaretas av byggherren.

Hovedbedrift

Rollen som hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) ivaretas av totalentreprenøren.

Hovedbedrift har ansvar for at samordning av HMS-arbeidet gjøres kjent for vernetjenesten og tillitsvalgte, og for at utfylt kopi av Arbeidstilsynets skjema 504 om samordning henges opp på arbeidsplassen.

Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

Senest en uke før arbeidet igangsettes sørger byggherren for at det blir sendt inn forhåndsmelding på fastsatt skjema til Arbeidstilsynet om arbeidet.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at forhåndsmeldingen henges opp synlig på bygge- og anleggsplassen og at den oppdateres.

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Totalentreprenøren skal ha et internkontrollsystem inkludert tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.

SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Totalentreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen.

Ajourført SHA-plan skal til enhver tid være lett tilgjengelig for alle på bygge- eller anleggsplassen.

Risikovurdering

Totalentreprenøren skal gjennomføre nødvendige risikovurderinger for arbeider som kan medføre fare for liv og helse, og sørge for at det utarbeides arbeidsinstrukser der dette er nødvendig.

Byggherrens overordnede risikovurdering inngår i SHA-planen. Totalentreprenøren skal i tillegg utføre egne vurderinger knyttet til planlagt utførelse og aktuelle arbeidsoperasjoner.

Det skal særlig gjennomføres risikovurdering ved:

- arbeid med særlig risiko

- bruk av helse- og miljøfarlige stoffer

- arbeid i områder hvor andre samtidig oppholder seg eller ferdes

- øvrige forhold som entreprenøren avdekker under arbeidene

Eventuelle nye risikoforhold skal meldes byggherren uten ugrunnet opphold.

Arbeidsinstrukser og risikovurderinger skal kunne fremlegges på forespørsel og gjøres kjent for alle involverte arbeidstakere før arbeidene starter. Entreprenøren har fullt ansvar for at arbeidene utføres på en sikker måte i henhold til gjeldende SHA-krav.

Føring av oversiktsliste

Totalentreprenøren/hovedbedriften skal føre elektroniske oversiktslister i henhold til Byggherreforskriften og gjeldende regelverk. Listene skal oppdateres daglig og være tilgjengelige for byggherren på forespørsel.

Entreprenøren er ansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernregler. Ved bruk av ekstern leverandør eller programvare for registrering skal nødvendig databehandleravtale være etablert.

Personer som kun leverer varer eller oppholder seg kortvarig på byggeplassen omfattes ikke av kravet til registrering i oversiktslistene.

Opplæring og kompetanse

Totalentreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder:

  - Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten

  - Opplæring iht. «Forskrift om utførelse av arbeid»

  - Førstehjelpskurs

  - Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 «Opplæring».

Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.

Personlig verneutstyr

Alt verneutstyr skal være CE-merket og tilfredstille relevante normkrav.

Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet

Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten.

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene.

Vernerunder, kontrollrutiner og merking

Totalentreprenøren skal gjennomføre vernerunder annen hver uke i kontraktsperioden, normalt i forkant av byggemøter. SHA-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. SHA-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.

Øvrige krav til byggeprosessen

Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon skal leveres i henhold til krav i NS 3456.

Dersom sluttdokumentasjon ikke er levert innen en avtalt frist, forbeholder byggherren seg retten til å innhente de nødvendige opplysninger (herunder foreta innmålinger) på totalentreprenørens regning.

Anlegget blir ikke overtatt før godkjent sluttdokumentasjon er oversendt.

Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM

Plan for håndtering av uønskede hendelser

Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår.

Totalentreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde:

- Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser

- Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp

- Varslingsplan

Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.

Planen skal inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debriefing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser

Totalentreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:

| Hva Rapporteres | Når rapporteres | Til hvem | Rapportform til byggherren |
| --- | --- | --- | --- |
| Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K4 og K3) | Når det skjer | Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
| Øvrige ulykker (konsekvens-klasse K2 og K1) | Senest innen 48 timer | Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud | Skriftlig 3) |
| Nestenulykker | Senest innen 14 dager | Byggeleder Verneombud | Skriftlig 3) |
| Alvorlige nestenulykker | Når det skjer | Byggeleder Verneombud | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
| Yrkessykdom/ yrkesskade | Når det blir konstatert 1) | Arbeidstilsynet Byggeleder 2) | Skriftlig |

1) Benyttes til forebyggende arbeid

2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.

3) Rapportering gis på entreprenørs eget meldeskjema.

Ved alvorlige hendelser på prosjektet skal byggherren varsles umiddelbart.

Totalentreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke.

Begrepsforklaring

DsB:			Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestenulykke:		Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 			resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier
Ulykke: 		Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø 			eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap
Konsekvensklasse: 	Oppdragsgivers klassifisering av skader som vist nedenfor

| Skadeklasse | Personskade | Materiell skade | Miljøskade |
| --- | --- | --- | --- |
| K4 | Død | > NOK 5 mill | Katastrofal miljøskade med restaureringstid over 10 år |
| K3 | Alvorlig personskade med mulig varig mèn | > NOK 1 mill | Kritisk miljøskade med restaureringstid 5-10 år |
| K2 | Personskade med fravær | > NOK 50 000 | Moderat til alvorlig miljøskade med restaureringstid 1 – 5 år |
| K1 | Personskade uten fravær | > NOK 10 000 | Minimal miljøskade med restaureringstid under 1 år |

Avviksbehandling, rapportering og debrifing

For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt.

Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker.

Totalentreprenørens eget meldeskjema for uønskede hendelser benyttes. Meldingen sendes byggherren.

Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren.

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS etter nærmere anvisning.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.

Totalentreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.

Tilgang til dokumentasjon

I kontraktsgrunnlaget er det listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn.

Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for byggherren til enhver tid.

Byggherrens sanksjonsrett

Dersom totalentreprenøren eller underentreprenører nekter å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme påbud om tiltak for å hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke totalentreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.

Byggherrens sanksjonsrett inkluderer dessuten

- Fastsettelse av kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for totalentreprenørens regning hvis ikke totalentreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist.

- Først skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for.

Ved vedvarende, påtalte brudd på regelverket og etter skriftlig henvendelse fra byggherren til totalentreprenørens sentrale ledelse, kan byggherren heve kontrakten. Heving skjer da i henhold til NS 8407 pkt. 46.

Offentlig omtale av prosjektet

Totalentreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker.

Andre krav

Personell

Totalentreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte totalentreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av totalentreprenøren.

Totalentreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.

Anvendt arbeidskraft

Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr hverdag.

Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og totalentreprenøren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.

Innrapportering av utenlandske arbeidere

Oppdrag gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidere på slikt oppdrag, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt Oppdragsgiver som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er leverandørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av totalentreprenøren i tilbudet:

  - som grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og

  - som grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier, er forpliktende for totalentreprenøren.

Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges totalentreprenørens opplysninger iht. fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.

Uavhengig kontroll

Ikke aktuelt for arbeidene utført i denne konkurransen.

Frister og dagmulkter

Frister

Fysiske arbeider

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått, erklæring om ansvarsrett er innsendt og tillatelse til tiltaket er gitt. Det forutsettes inngåelse av kontrakt i uke 13.

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

| Frist (nr.) | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oppstart | Juli 2026 | Ingen |
| 2. | Sluttfrist, montasje og kobling av lysarmaturer | 30.09.2026 | Iht. NS8407 |
| 2. | Sluttfrist, overtakelse | 30.10.2026 | Iht. NS8407 |

Dokumentleveranser

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

| Frist (nr.) | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kvalitetsplan | 2 uker etter kontrakt |  |
| 2. | Detaljert framdriftsplan | 2 uker etter kontrakt |  |
| 3. | Faktureringsplan | 3 uker etter kontrakt |  |
| 4. | Arbeidstegninger/arbeidsgrunnlag a) Første leveranse, tilstrekkelig for anleggsstart b) Komplett leveranse | a) 4 uker etter kontrakt b) 6 uker etter kontrakt | Iht. NS8407 |
| 5. | Som bygget og FDV-dokumentasjon | 2 uker før overtakelse | Iht. NS8407 |

Framdriftsplanlegging

Framdriftsplan

Totalentreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest 2 uker etter kontraktsinngåelse.

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise totalentreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt fremdrift skal leveres byggherren på hvert byggemøte.

Hovedaktivitetene brytes ned med minimum to nivåer. Planen skal være så detaljert at det er mulig å se konflikter mellom risikofylte arbeider. Totalentreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad.

Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Totalentreprenøren kan ikke – uten særskilt avtale med byggherren – legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist.

Planen holdes a jour i hele kontraktsperioden.

Rekkefølgebestemmelser/koordinering mot andre prosjekter

Totalentreprenøren har plikt til å koordinere sine arbeider mot andre kjente anleggsarbeider som pågår i området på samme tid som utførelse for prosjektet.

Prosjektorganisasjon

Underentreprenør/underleverandør/underrådgiver

Underentreprenører, underleverandører og underrådgivere som eventuelt benyttes skal oppgis nedenfor.

Det settes krav til forpliktelseserklæring der totalentreprenøren er avhengig av å støtte seg på en underleverandørs kvalifikasjoner for å oppfylle kvalifikasjonskrav som beskrevet i Del 1 Konkurransebeskrivelsen, kap. 5.

| Fagområde/leveranse | Firma |
| --- | --- |
| Prosjektering |  |
| Tavlebygger |  |
| Grossist EL-materiell |  |
| Øvrige: |  |
| Fagområde/leveranse | Firma |

Vederlaget

Prissammenstilling

| Kapittel | Sum |
| --- | --- |
| 1. Generalomkostninger (pkt. C.2.3) |  |
| 2. Prosjektering (pkt. C.2.4) |  |
| 3. Elkraft (pkt. C.2.5) |  |
| 4. Tele og automatisering (pkt C.2.6) |  |
| 4. FDV- dokumentasjon (pkt C.2.7) |  |
| 5. Termografering (pkt. C.2.8) |  |
| 6. Prøving og idriftsettelse (pkt. C.2.9) |  |
| Sum iht. kravspesifikasjon |  |
| Sum regningsarbeider iht. kap. G.2 |  |
| Tilbudssum eksklusive merverdiavgift |  |
| Merverdiavgift, 25% |  |
| Tilbudssum inklusive merverdiavgift |  |

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbudet.

Tilbyder bekrefter at tilbudet overleveres i samsvar med fremdrift angitt i grunnlaget, pkt. E1.

| Sted |  | Dato |
| --- | --- | --- |
| Stempel og underskrift |  |  |
| Organisasjonsnummer |  |  |
| Fullstendig firmanavn |  |  |
| Fullstendig adresse |  |  |
| Postnummer og poststed |  |  |
| Telefonnummer og kontaktperson |  |  |

Regningsarbeider

Oppgjør for regningsarbeider skjer iht. kap. B.2.10, og prisingen i tilbudet må skje iht. dette.

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud.

Sum mannskap og maskiner fra etterfølgende kapitler G.2.1, G.2.2 og G.2.3

| G.2.1 Sum mannskap, eksklusive overtidstillegg |  |
| --- | --- |
| G.2.1 Sum overtidstillegg |  |
| G.2.2 Sum påslag |  |
| Sum regningsarbeider: (overføres til prissammenstilling G.1) |  |

Mannskap

| Spesifikasjon | Timepris kr/time | Timer | Sum pris |
| --- | --- | --- | --- |
| Mannskap (unntak er spesifisert nedenfor) |  | 30 |  |
| Rådgivende ingeniør, prosjekterende |  | 30 |  |
| Prosjekt-/anleggsleder |  | 30 |  |
| Elektromontør |  | 30 |  |
| Sum mannskap, eksklusive overtidstillegg: (overføres til tabell i kap G.2) |  |  |  |

| Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap | Tillegg kr/time | Timer | Sum pris |
| --- | --- | --- | --- |
| a) for vanlig overtidsarbeid |  | 20 |  |
| b) hverdager kl 14.00 – 06.00 |  | 20 |  |
| c) søn- og helligdager (hele døgnet) |  | 20 |  |
| Sum overtidstillegg: (overføres til tabell i kap G.2) |  |  |  |

Påslag

Materialer som medgår for regningsarbeider betales med netto selvkost fratrukket eventuelle rabatter tillagt entreprenørens påslag for administrasjon og fortjeneste mm.

Ikke utfylt % betyr 0% påslag.

Stipulert verdi er NOK 200 000,- i materialkostnader og underleveranser.

|  | % Påslag | Stipulert verdi | Sum inkl. påslag |
| --- | --- | --- | --- |
| Påslag for materialer | _______ % | kr. 200 000 | kr. _____________ |
| Påslag for underentreprenør/leverandør | _______ % | kr. 200 000 | kr. _____________ |
| Påslag for lysarmaturer | _______ % | kr. 4 500 000 | kr. _____________ |
| Sum påslag: (overføres til tabell i kap. G.2) |  |  |  |

Opsjoner

Se kap. C.2.5.7 Belysning.

Regulering

Prisregulering

Se spesielle kontraktsbestemmelser kap. B.2.9