1001339 – Sandvika teater -Rehabilitering Fase 2 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II Byggeprogram

Innhold

0 Overordnede føringer	6

0.1	Generelt	6

0.2	Dagens situasjon	6

0.2.1	Tomt, beliggenhet, tilgjengelighet	6

0.2.2	Landskap, vegetasjon og uteområde	6

0.2.3	Grunnforhold og kartgrunnlag	6

0.2.4	Ledningsnett og kabelføringer	6

0.2.5	Regulering	6

0.3	Utforming av bygg og landskap	7

0.3.1	Landskap, bygg, adkomst.	7

0.3.2	Utforming av anlegget	7

0.3.3	Romhøyder	7

0.3.4	Interiør, fast inventar	7

0.4 Universell utforming	8

0.5 Inneklima	8

0.5.1	Dagslys	8

0.5.2	Akustikk	8

0.5.3	Dimensjonerende krav til inneklima og internlaster	8

0.6 Miljø	8

0.7 Sikkerhet	10

0.8 Bestykning av strøm og datauttak	10

0.9 Lover, forskrifter, standarder og øvrige krav	10

1	Rom- og funksjonsprogram	12

1.1 Forutsetninger og rammer for bygget/anlegget som helhet	12

1.1.1	Overordnede føringer og organisering av anlegget/bygget	12

1.1.2	Uteområdet	12

1.2	Beskrivelse av rom	13

1.3	Romprogram uteområder	30

2	Bygning	31

2.0	generelt	31

2.1	Grunn og fundamenter	34

2.2	Bæresystemer	34

2.3	Yttervegger	35

2.3.1	Bærende og ikke bærende yttervegg	35

2.3.4	Vinduer og dører	35

2.3.7	Solavskjerming	37

2.4	Innerdører og innevegger	37

2.4.4	Innerdører	37

2.4.6	Oppbygging og overflater på innervegger	37

2.5	Dekker	40

2.5.5	Overflater på gulv	41

2.5.6	Himlinger	42

2.6	Yttertak	44

2.6.6	Himling og innvendig overflate	44

2.7	FAst inventar	44

Utgår.	44

2.8	TRAPPER, balkonger, RAMPER OG terRasser	44

2.8.1	Trapper	44

2.8.3	Ramper	45

2.8.4	Terrasse	45

2.9	Andre bygningsmessige deler	45

2.9.1	Miljøstasjon	45

3	VVS-tekniske anlegg	46

3.0.0 Generelt	46

3.0.1 Brannslokkingsanlegg	47

3.0.5 Dimensjonerende forhold	47

3.0.6 Føringsveier	47

3.0.7 Isolasjon	48

3.0.8 Utstyr og materialer	48

3.0.9 Trykkprøving og tetthetsprøving	48

3.1	Sanitæranlegg	48

3.1.0 Generelt	48

3.1.2	Ledningsnett	49

3.1.5	Utstyr for sanitær	49

3.2 Varmeanlegg	50

3.2.2 Ledningsnett for varmeinstallasjoner	53

3.2.4 Armaturer	53

3.2.5 Utstyr	53

3.2.6 Isolasjon	54

3.3 Brannslokkingsanlegg	54

3.3.1	Installasjon for manuell Brannslokking med vann	54

3.6 Luftbehandlingsanlegg	55

3.6.0	Generelt	55

3.6.4	Utstyr for luftfordeling	55

4	Elkraftinstallasjoner	56

4.0	Elkraftinstallasjoner, generelt	56

4.1	Basisinstallasjoner for elkraft	58

4.1.1	Kabelføring for elkraftinstallasjoner	58

4.1.2	Jording for elkraftinstallasjoner	59

4.1.3	Systemer for lynvern	59

4.2	Høyspent forsyning	59

4.2.1	Nettstasjoner	59

4.3	Lavspent forsyning	60

4.3.1	Installasjoner for elkraftinntak	60

4.3.2	Installasjoner for hovedfordeling	60

4.3.3	Elkraftfordeling til alminnelig forbruk	62

4.3.4	Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner	64

4.3.5	Elkraftfordeling til virksomhet	64

4.3.6	Elkraftfordeling til lading	65

4.4	Lys	65

4.4.2	Belysning	65

4.5	Elvarme	76

4.5.2	Varmeovner	76

4.5.3	Varmeelementer for innbygging	76

4.5.4	Vannvarmere og elektrokjeler	77

4.6	Reservekraft	77

4.6.2	Avbruddsfri kraftforsyning	77

4.9	Andre elkraftinstallasjoner	77

5	EKOM OG AUTOMATISERING	78

5.0	Generelt	78

5.1	BASISINSTALLASJONER FOR EKOM OG AUTOMATISERING	79

5.1.1	Kabelføring	79

5.1.2	Jording	79

5.1.3	Utgår	79

5.1.4	Inntak for ekom og automatisering	79

5.1.5	Fordelinger for ekom og automatisering	80

5.2	INTEGRERT KOMMUNIKASJON	80

5.2.1	Kabling for ekom og automatisering	80

5.2.2	Nettutstyr	80

5.3	TELEFONI OG PERSONSØKNING	81

5.4	ALARM OG SIGNAL	82

5.4.1	Utgår	82

5.4.2	Brannalarm	82

5.4.3	Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm	83

5.4.4	Pasientsignal	85

5.4.5	Alarm knyttet til bygning eller installasjon	86

5.5	LYD OG BILDE	86

5.5.1	Utgår	86

5.5.2	Utgår	86

5.5.3	Internfjernsyn	86

5.5.4	Lyddistribusjonsanlegg	86

5.5.5	Lydanlegg	86

5.6	AUTOMATISERING	86

5.6.9	ANDRE INSTALLASJONER FOR EKOM OG AUTOMATISERING	87

6	Andre installasjoner	88

6.0	Generelt	88

6.1	Utgår	88

6.2 Person- og varetransport	88

6.2.1	Heis	88

6.5 AVFALL og støvsuging	88

6.5.1	Sentralstøvsuger	88

7	Utendørs	89

7.0	Generelt	89

7.1	Bearbeidet terreng	89

7.2	Utendørs konstruksjoner	89

7.2.1	Støttemurer	89

7.2.2	Trapper og platåer	89

7.2.5	Rekkverk, autovern og gjerder	89

7.3	Utendørs Røranlegg-VA	89

7.3.2	Gatevarmeanlegg (snøsmelteanlegg)	89

7.3.3	Utendørs brannslukking	89

7.3.4	Overflatevann	89

7.3.5	Overflatevann	90

7.3.6	Utførelse	90

7.4	Utendørs EL-kraft og tele	90

7.4.1	Generelle anlegg: kabel, trekkerør og grøfter for elektro	90

7.4.2	Fordelingsanlegg ute: kabler og stikk	90

7.4.3	Generell utendørs belysning	90

7.4.4	Utendørs varmekabler	90

7.6	Veier og plasser	90

7.6.1	Generelt	90

7.6.2	Veier	90

7.6.3	Skilting (Utvendig + Innvendig)	90

7.6.4	Kantstein	90

7.6.5	Bussholdeplass	91

7.7	Park og grøntanlegg	91

7.7.3	Benker, bord og plantekasser	91

9 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)	92

9.0 Generelt	92

9.1 Renhold	92

9.2 ID-nummerering og fysisk merking	93

9.3 Dokumentasjon	95

0 Overordnede føringer

  - Generelt

Byggeprogrammet er delt inn i følgende kapittel;

- Kapittel 0: Omhandler generell info, krav og forutsetninger som gjelder for hele prosjektet inklusiv alle fag.

- Kapittel 1: Omhandler en overordnet beskrivelse av prosjektet, de ulike romfunksjonene og de krav som stilles mht. funksjonalitet. Fast inventar er også medtatt i dette kapitlet.

- Kapittel 2-7: Omhandler bygningsmessige og tekniske krav og er strukturert iht. fagkapittel i bygningsdelstabellen.

- Kapittel 8 – utgår

- Kapittel 9: Omhandler krav til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

Alle kapitlene omfatter en rekke forhold og krav av overordnet karakter som berører alle fagdisipliner. Det settes derfor krav til at fagkapitlene alltid forstås i en direkte sammenheng med forhold som er definert og omtalt i kapittel 1-7 og andre deler av konkurransegrunnlaget.

  - Dagens situasjon

0.2.1	Tomt, beliggenhet, tilgjengelighet

Sandvika Teater ligger i Kinoveien 2, 1337 Sandvika i Bærum kommune, Gnr/Bnr 7/15. Teateret har hovedinngang fra Kinoveien og en sideinngang for varelevering i bakgården.

    - Landskap, vegetasjon og uteområde

Uteområder (ved inngangsparti og i bakgården) skal det ikke gjøres noe med, men utvendig gulv ved inngangsparti mot gaten skal oppgraderes.

    - Grunnforhold og kartgrunnlag

Ikke relevant.

    - Ledningsnett og kabelføringer

Trafo og kabelføringer

Ikke relevant.

Ledningsnett

Eksisterende inntaksledning til el og IKT skal beholdes.

    - Regulering

Ikke relevant.

  - Utforming av bygg og landskap

0.3.1	Landskap, bygg, adkomst.

Ikke relevant.

    - Utforming av anlegget

Ikke relevant.

    - Romhøyder

Ref. arkitektens tegninger, samt gjeldene lover og forskrifter.

    - Interiør, fast inventar

Det skal bygges ny billettluke i foajé 1. etasje. Denne skal ivareta brukers behov for delvis skjerming mot kulde og støy. Disken skal ha radiator på innsiden som varmer ved føttene til de som sitter der, det skal være akustiske tiltak lokalt i disken og delvis glass som skjerming. Møtet mellom kunde og vert skal allikevel være fritt og uten glasskille. Informasjonsdisken / billetteringen skal ha en “nett” utforming og ha en designmessig tilhørighet til byggets opprinnelse. I billettluken skal det etableres arbeidsbelysning integrert i lukens himling. Det vises til kapittel 44 Belysning og belysningskonsept for nærmere føringer og krav. Billettluken er ikke detaljprosjektert, og justeringer på utformingen utført av interiørarkitekt kan forekomme og må tas med i beregning i Detaljprosjektfasen.

Det skal bygges fast garderobestativ for publikum i eksisterende garderoberom. Her er det ønskelig å gjenbruke materialer fra eksisterende veggmonterte hyller i foajé 1. et. og U. et. til dette. Ved behov for større omfang treverk enn det som foreligger, skal det suppleres med treverk med lik trefarge. Garderobene skal ha kleshengerstang i dobbel høyde x 3, dvs. 6 stenger totalt.

I toaletter i U. et. skal servantbenk og servanter byttes ut. Det er totalt 3 nye benker. Ny benk skal være i kompaktlaminat med frontpanel og nedfelte servanter. Byggherre skal ha fritt fargevalg på laminat fra hele leverandørs sortiment. Se Møbleringsplan for plassering, samt kap. 3.1.5 for sanitærutstyr.

Det skal monteres en sittebenk i heltre, lik fargeutførelse som eksisterende teakpanel på vegg. Benken festes til vegg uten bein for enkelt renhold. Må tåle vekten av mange barn i aktivitet. Sittebenken skal være ca. 5000 x 500 mm.

Det skal medtas nye velourgardiner i sluser mellom sal og foajé U. et., det er 2 stk. sluser. Tekstilene skal være mørkerøde tilsvarende fargekonsept og med godkjent brannklasse. Farge på tekstil skal godkjennes av byggherre.

Serveringsdisk i U. et. er vist på møbleringsplan og leveres direkte fra byggherre.

Akustiske paneler, tekstiler og overflater inngår i en helhet. Det er derfor viktig at TE tar høyde for leveringstider i god tid, slik at man unngår å måtte finne erstatninger i siste liten, som ikke passer like godt inn i helheten.

TE skal sørge for nødvendig spikerslag for fast innredning.

Det vises ellers til tegningsunderlag fra ARK og IARK.

0.4 Universell utforming

Alle nye tiltak skal følge krav for universell utforming, som terskler på dører, kontrastfarger og tilpasning til målsatt rullestolsirkel der denne er markert på tegning.

Det skal tilrettelegges for fire HC-plasser i sal. Utforming er beskrevet i kapittel 2.

Universell utforming av lydforhold i resepsjonen skal ivaretas ved å tilfredsstille NS 8179:2023 – Lydforhold i bygninger – Lydtekniske løsninger for universell utforming.

Ved plassering av brytere og stikkontakter skal NS 11001-1:2018 følges.

Belysningsanlegget skal prosjekteres og utføres i henhold til NS 11001 Universell utforming av byggverk og uteområder. Belysningen skal bidra til god orienterbarhet, trygg ferdsel og likeverdig tilgjengelighet gjennom jevne belysningsnivåer, god visuell komfort og begrensning av blending og sjenerende kontraster.

0.5 Inneklima

0.5.1	Dagslys

Ikke relevant - Prosjektet omfatter ingen faste arbeidsplasser eller bruksendring.

    - Akustikk

Lydtekniske forhold omfatter krav til lydisolasjon, støy og romakustikk. Krav og løsninger med hensyn på dette er beskrevet i vedlegg Del 2 - V09 NOT002 Premissnotat akustikk Fase 2. Notatet er utarbeidet med utgangspunkt i vedlegg Del 2 – V10 NOT003 – Beslutningsgrunnlag akustikk i teatersalen. Krav og løsninger legger til grunn de endringer som er planlagt, og bygningsmessige og tekniske endringer som oppstår i detaljprosjektfase og byggefase kan medføre behov for nye vurderinger og justeringer av krav og løsninger.

Bygget skal generelt oppfylle klasse C i NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger, Lydklassifisering av ulike bygningstyper, der dette byggeprogram ikke angir andre krav. NS 8175, klasse C gjenspeiler Byggeforskriftene.

TE må engasjere egen akustikk rådgiver for å sikre at løsninger og produktvalg tilfredsstiller aktuelle krav i prosjektet.

    - Dimensjonerende krav til inneklima og internlaster

Ikke relevant – Oppgradering av ventilasjonsanlegg tas i eget prosjekt.

0.6 Miljø

I dette prosjektet settes følgende miljøkrav:

- Miljøsanering/rivearbeider

Det forutsettes at TE setter seg inn i vedlegg Del 2 - V06 Miljøkartleggingsrapport Sandvika teater. Rivearbeider er beskrevet i Byggeprogrammet under hvert fagkapittel.

Totalentreprenør skal utarbeide en plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall ved byggets endte levetid.

- Gjenbruk og ombruk:

- Det er ønske om at min. 50 eksisterende teaterstoler gjenbrukes til tilsvarende eller andre formål.

- Skilt for radmarkering i gulv skal videreføres.

- Terrasso gulv i Foajé 1.et. beholdes

- Linoleum på gulv i Foajé U.et. beholdes

- Eksisterende veggpanel i teak som er tildekket av gipsplater, synliggjøres og rehabiliteres.

- Heltre hylle /benker langs vegger i foajé i 1. og U.et. skal demonteres forsiktig for gjenbruk av materialer i fast inventar.

- Toaletter beholdes som de er, kun noen elementer i forrom oppgraderes, blant annet vaskeservanter montert i benk.

- Energi:

- Det gjøres enkelte grep for å minimere energiforbruk, som f.eks. oppgradering til LED-lys. I separat kontrakt utbedres komponenter for bedre regulering av luftmengder i sal og foaje, for å redusere energiforbruk.

- Materialer:

- Følgende materialer skal ikke benyttes:

  - Tropisk trevirke

  - Trevirke fra fredet eller vernet skog

  - Materialer det er knapphet på, for eksempel kobber og sink (som tak og fasadematerialer)

Alt trevirke i prosjektet skal være «lovlig avvirket» og «lovlig omsatt» etter EUs trevirke-forordning (EU) nr. 995/2010

- Det skal ikke benyttes materialer som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste eller ECHAs kandidatliste.

- Minst 60 % av produktene må tilfredsstille kriteriene for å oppnå karakter lik eller bedre enn 6 for de fire miljøindikatorene i ECOproduct-metoden og/eller tilfredsstiller kriteriene for EU Ecolabel/Svanemerket for sin produktgruppe.

- Alle overflateprodukter, så som fugemasser, lim, maling, bygningsplater, belegg m.m., skal være lavemitterende iht. NS-EN 15251:2007, tillegg C. Dimensjoneringskrav for emisjoner satt til: 7,2m3/h pr. m2 for alle arealer. Det skal kun benyttes mugg- og soppresistente fugemasser. Produkter og overflater skal tilfredsstille nødvendige brannkrav.

- Fravær av miljøgiftene i sjekkliste A20 må dokumenteres. Miljøgiftlisten, sjekkliste A20, er utarbeidet i samarbeid med norske myndigheter for å unngå bruk av bygningsmaterialer med miljøgifter (ref. produktkontrolloven § 3a og TEK10 § 9.2).

Gjeldende lover og forskrifter skal følges.

0.7 Sikkerhet

Eksisterende brannalarmanlegg skal erstattes av et nytt heldekkende adresserbart brannalarmanlegg med automatisk alarmoverføring til Asker og Bærum brannvesen (ABBV). For detaljert beskrivelse se kap. 5.4.2 Brannalarm

Til erstatning for eksisterende adgangskontrollanlegg og innbruddsalarm skal det installeres et integrert, adresserbart, automatisk adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg. For detaljert beskrivelse se kap. 5.4.3 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm.

0.8 Bestykning av strøm og datauttak

Det er utarbeidet en separat romliste for bestykning av strøm og datauttak, se vedlegg Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL.

0.9 Lover, forskrifter, standarder og øvrige krav

All prosjektering, materialvalg og utførelse skal være i samsvar med alle lover og forskrifter, NS 3420, samt andre gjeldende lover og standarder for denne type bygg, Norsk Standard og allment aksepterte normer og avtalte krav til prosessen. Nye installasjoner skal være iht. TEK17 med veiledning.

Generelt 
I tillegg gjelder krav, retningslinjer og veiledninger fra stedlige myndigheter og byggherren.

Hvis beregninger utføres etter andre regler enn de som er angitt i Norsk Standard eller Sintef byggforsk, må det dokumenteres at disse gir minst den sikkerheten eller kvaliteten som forskriftene krever.

Det skal utarbeides entydige konstruksjons- og produksjonstegninger for alle konstruksjoner. Tegningene skal inneholde de opplysninger som kreves i de respektive Norske Standarder og Eurokoder.

Rammetillatelse og Samtykke fra Arbeidstilsynet.

Bærum Kommune har sendt rammesøknad for søknadspliktige arbeider, men har ikke mottatt rammetillatelse. Det vil ikke bli signert kontrakt før denne foreligger.

Søknad om samtykke fra Arbeidstilsynet er ikke relevant da prosjektet ikke omfatter faste arbeidsplasser eller bruksendring.

Energiberegninger

Prosjektet omfatter ikke endringer på varmeanlegget som forsynes fra fjernvarme. Bygningskonstruksjoner, som gulv, tak og yttervegger, beholdes. Det vurderes derfor ikke som relevant å utføre energiberegninger for de berørte arealene.

- Rom- og funksjonsprogram

1.1 Forutsetninger og rammer for bygget/anlegget som helhet

    - Overordnede føringer og organisering av anlegget/bygget

Ingen spesielle føringer utover det som vises på tegninger og beskrevet i konkurransegrunnlaget med vedlegg.

    - Uteområdet

Ikke relevant.

  - Beskrivelse av rom

Dette kapittelet inneholder en beskrivelse av hovedfunksjoner, områder og rom i byggene.

Utfyllende krav til innhold, plassering, kvalitet og utforming på inventar og utstyr.

| ROMSKJEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etasje | Rom Nr. | Romnavn | Rom info | Areal gulv |
| U.etg |  |  |  |  |
|  | U01 | Trapperom |  | 12,2 m² |
|  |  | Antall personer | Ikke relevant |  |
|  |  | Bruksområde | Intern trapp |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Himling: Gulv: Vegg: Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke aktuelt |  |
|  | U02 | Lager |  | 1,46 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U03 | Lager |  | 1,76 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke aktuelt |  |
|  | U04 | Sminke | Medtatt i Fase 1 | 21,44 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde | Sminkerom for utøvere, forberedelse og "backstage" |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Utført i Fase 1 |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar | Utført i Fase 1 |  |
|  | U05 | WC | Medtatt i Fase 1 | 3,45 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Utført i Fase 1 |  |
|  |  | VVS | Bytte radiator inkl. rør og aktuator/ ventiler. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U06 | HC WC | Medtatt i Fase 1 | 5,34 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Utført i Fase 1 |  |
|  |  | VVS | Bytte radiator inkl. rør og aktuator/ ventiler. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U07 | Garberobe | Medtatt i Fase 1 | 5,94 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde | Sminkerom for utøvere, forberedelse og "backstage" |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS | Bytte radiator inkl. rør og aktuator/ ventiler. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U08 | Gang |  | 2,13 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Male vegger og himling |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke aktuelt |  |
|  | U08A | Heis | Egen leveranse | 1,52 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL |  |  |
|  |  | Belysning |  |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U08B | Sjakt |  | 1,85 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U09 | WC Herrer |  | 11,55 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde | Forrom + 3 toaletter |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Himling: Gulv: Vegg: male ved behov / sårskader xxx |  |
|  |  | VVS | Sanitær: To nye servanter i benk, inkl. armatur og tilknytning rør Varme: Bytte radiator inkl. rør og aktuator/ ventiler. Ventilasjon: Eksist. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar | Ny servantbenk |  |
|  | U10 | WC Damer |  | 23,91 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde | Forrom + 6 toaletter |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS | Sanitær: Seks nye servanter i benk, inkl. armatur og tilknytning rør Varme: Bytte to radiatorer inkl. rør og aktuator/ ventiler. Ventilasjon: Eksist. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar | 2 stk servantbenker med 3 servanter i hver |  |
|  | U11 | HC WC |  | 6,19 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS | Bytte radiator inkl. rør og aktuator/ ventiler. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke aktuelt |  |
|  | U12 | Garderobe publikum |  | 20,17 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Himling: Ny systemhimling Gulv: eksisterende Vegg: males |  |
|  |  | VVS | Bytte radiator inkl. rør og aktuator/ ventiler. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar | Garderobestativ for kleshengere m/ tilhørende sittebenk. Knaggrekker i 2 høyder |  |
|  | U13 | Lager |  | 21,21 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 – V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke aktuelt |  |
|  | U13A | BK |  | 2,8 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke aktuelt |  |
|  | U14 | Scene |  | 170,03 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Armaturer er nylig skiftet ut til LED - Entreprenør skal vurdere om utskifting er nødvendig |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke aktuelt |  |
|  | U15 | Salen |  | 223,05 m² |
|  |  | Antall personer | Totalt ca. 450 sitteplasser |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Gulv: Nytt linoleumsbelegg på gulv Himling: himling males, ink flåter Vegger: alle veggflater males, akustiske elementer på utvalgte områder - ref RIAKU |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 samt belysningskonsept |  |
|  |  | Fast inventar | Nye stoler er egen anskaffelse |  |
|  | U15A | Lager |  | 11,03 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke aktuelt |  |
|  | U16 | Lager /BK | Medtatt i Fase 1 | 7,68 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U17 | WC |  | 1,61 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U17A | Teknisk |  | 82,05 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U17B | Foajé |  | 86,4 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde | Vrimleareal og midlertidig kioskutsalg under forestillinger |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Himling: Ny akustisk himling Gulv: Eksisterende Vegger: "teak"-panel ny og eksisterende på vegger, malte vegger over panel og vegger uten panel. |  |
|  |  | VVS | Varme: Bytte radiator inkl. rør og aktuator/ ventiler. Ventilasjon: Bytte tilluftsrister i vegg inkl. kanalstusser. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 samt belysningskonsept |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U18 | Teknisk |  | 6,06 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS | Ventilasjon: Tilknytte nye tilluftsrister til hovedkanal. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U18A | Trapp |  | 10,35 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U19 | Sidescene |  | 10,31 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Armaturer er nylig skiftet ut til LED - Entreprenør skal vurdere om utskifting er nødvendig |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke aktuelt |  |
|  | U19A | Hovedtavle |  | 7,27 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | U20 | Batteri |  | 5,36 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  |  |  |  | 764,12 m² |
| 1. etasje |  |  |  |  |
|  | 104C | Billettluke |  | 12,49 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Himling: Ny akustisk himling Gulv: Ny porcelainatoflis, BH har på lager etter Fase 1 Vegger: malt vegger med akustisk panel, bølget form |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 samt belysningskonsept |  |
|  |  | Fast inventar | Billetering - se skjema IE-10-03 Skjema billetering |  |
|  | 101 | Trapperom |  | 14,85 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS | Varme: Bytte to radiatorer inkl. rør |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 samt belysningskonsept |  |
|  |  | Fast inventar | ikke aktuelt |  |
|  | 101A | Sjakt |  | 2,16 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 101B | Heis | Egen leveranse | 2,46 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL |  |  |
|  |  | Belysning |  |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 102 | Kafe | Medtatt i Fase 1 | 28,17 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS | Etablere styring av radiatorer i kafe mot SD-anlegg. |  |
|  |  | EL | Medtatt i fase 1. Nødlys, brannalarm og innbruddsalarm etableres i fase 2, se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5. |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 103 | Kjøkken | Medtatt i Fase 1 | 17,06 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Medtatt i fase 1. Nødlys, brannalarm og innbruddsalarm etableres i fase 2, se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5. |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 103A | Trapperom |  | 6,13 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde | Interntrapp mellom kafé og U.etg. Ikke i bruk |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 104 | Foajé |  | 111,48 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde | Vrimle- og venteareal. Billettering |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Himling: Ny akustisk himling Gulv: Eksisterende terrazzo renses og poretettes / behandles etter anbefalt metode. Vegger: "teak"-panel ny og eksisterende på vegger, malte vegger over panel og vegger uten panel. |  |
|  |  | VVS | Varme: Bytte to luftporter inkl. rørtilknytning. Ventilasjon: Bytte avtrekksrister inkl. tilknytning til hovedkanal. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 samt belysningskonsept |  |
|  |  | Fast inventar | Billettering |  |
|  | 104A | Gard. | Medtatt i Fase 1 | 9,92 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 samt belysningskonsept |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 104B | HC WC | Medtatt i Fase 1 | 5,13 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 105 | BK |  | 1,32 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | "Himling: males Gulv: Ny porcelainatoflis, lik billetering. BH har på lager etter Fase 1 Vegger: males |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 105 a | Sjakt |  | 10,76 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 106 | IKT |  | 2,36 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke aktuelt |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 107 | Forrom | Medtatt i Fase 1 | 9,2 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 107A | WC | Medtatt i Fase 1 | 1,31 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 107B | WC | Medtatt i Fase 1 | 1,51 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 107C | WC | Medtatt i Fase 1 | 1,53 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 107D | WC | Medtatt i Fase 1 | 1,32 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 107E | WC | Medtatt i Fase 1 | 1,28 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse |  |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Medtatt i fase 1, Lysstyringen skal kobles programmeres sammen med fase 2. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 108 | Trapp |  | 3,97 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Vegger: Male ved behov |  |
|  |  | VVS | Bytte radiator inkl. rør og ventiler/ aktuator. |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 109 | Utgang |  | 5,32 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | "Himling: Ny utenpåliggende absorbent Gulv: Eksisterende. Vegger: Males" |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 110 | Kontor |  | 7,69 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | IIkke relevant |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 110 B | Lys og Lyd |  | 23,1 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke relevant |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 112 | EL rom |  | 5,79 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke relevant |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 112A | Sjakt |  | 3,23 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke relevant |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 113 | Gang |  | 4,1 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke relevant |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 114 | Trapp |  | 9,87 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke relevant |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 114A | Adk fra sal |  | 1,27 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke relevant |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 115 | Utgang |  | 12,86 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Himling: Ny utenpåliggende absorbent Gulv: Eksisterende. Vegger: Males |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  |  |  |  | 317,63 m² |
| 2. etasje |  |  |  |  |
|  | 203 | Øvesal |  | 82,99 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke relevant |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Nødlys, brannalarm og IKT etableres. Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning |  |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 204 | Aggregatrom |  | 10,43 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ikke relevant |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Nødlys, brannalarm og IKT etableres. Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Ikke relevant |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  | 204 A | Galleri |  | 178,18 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Gulv: Nytt linoleumsbelegg på gulv Nytt bjelkelag legges med klaring til betongdekke. Oppleggsputer støpes over underliggende bjelker. Betongsår og kjerneprøver repareres/tettes. Himling: himling males, ink flåter. Himling demonteres og remonteres i nødvendig omfang for betongarbeid. Vegger: alle veggflater males, akustiske elementer på utvalgte områder - ref RIAKU |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 samt belysningskonsept |  |
|  |  | Fast inventar | Nye stoler er egen anskaffelse |  |
|  | 204 B | Til galleri |  | 12,15 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Himling:Males Gulv: Eksisterende terrazzo renses og poretettes / behandles etter anbefalt metode. Vegger: malt vegger med akustisk panel, bølget form |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 samt belysningskonsept |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke relevant |  |
|  | 206 | Øvesal |  | 79,61 m² |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ny dobbelt dør. Lydkrav + brannkrav Vegger: Male ved behov rundt ny dør |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Nødlys, brannalarm og IKT etableres. Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning |  |  |
|  |  | Fast inventar | Ikke relevant |  |
|  | 206A | Teknisk bro |  |  |
|  |  | Antall personer |  |  |
|  |  | Bruksområde |  |  |
|  |  | Bygningsmessig utførelse | Ny dobbelt dør. Lydkrav + brannkrav |  |
|  |  | VVS |  |  |
|  |  | EL | Se Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater kap. 4 og 5, samt Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL |  |
|  |  | Belysning | Eksisterende armaturer erstattes med tilsvarende LED-armaturer; supplering med ekstra armaturer ved behov for å oppfylle lyskravene. |  |
|  |  | Fast inventar |  |  |
|  |  |  |  | 363,37 m² |

  - Romprogram uteområder

Ikke relevant.

- Bygning

- generelt

Alle arbeider skal utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, standarder og offentlige krav gitt i reguleringsbestemmelser og vedtak i byggesaken.

Alle kapitlene omfatter en rekke forhold og krav av overordnet karakter som berører alle fagdisipliner. Det settes derfor krav til at fagkapitlene alltid forstås i en direkte sammenheng med forhold som er definert og omtalt i kapittel 1-7 og andre deler av konkurransegrunnlaget.

OVERORDNEDE FØRINGER

Tilbudet skal omfatte alle bygningsdeler med alle nødvendige detaljer selv om disse ikke er beskrevet i detalj. Generelt skal valg av løsninger, planlegging og utførelse gjøres i samsvar med lover, forskrifter og øvrig regelverk som er relevant for området. Alle bygningsdeler skal være i overensstemmelse med norske standarder og tilfredsstille krav og anvisninger stilt i NBI´s publikasjoner, -rapporter og byggdetaljblader. Arbeidet skal utføres i henhold til god byggeskikk og det skal det velges anerkjente og velprøvde løsninger for de respektive håndverk. Dette skal ikke hindre valg av innovative og fornuftige miljømessige løsninger.

Prosjektet omfatter formålsbygg som ofte blir utsatt for hard bruk. Byggets konstruksjoner, materialer og overflatebehandling, samt tekniske anlegg skal ha en robusthet som gjør at de tåler røff bruk som forventes i tilsvarende bygg. Likeledes skal det legges stor vekt på at bygget utformes mest mulig renholdsvennlig.

PROSJEKTERING

Totalentreprenøren har ansvar for utarbeidelse av komplett detaljprosjekt inklusiv modellering, utarbeidelse av arbeidstegninger, statiske og andre beregninger og annen nødvendig dokumentasjon. Tverrfaglig koordinering forutsettes.

Tilbyder skal prosjektere, levere og montere komplette og funksjonelle anlegg for bygget iht. denne kravspesifikasjon med vedlegg. Det er tilbyders ansvar å dimensjonere alle anlegg ut fra angitte krav, samt gjeldende forskrifter og normer.

I den etterfølgende beskrivelsen er det ikke angitt størrelser og dimensjoner. Tilbyderen har det fulle ansvar for endelig dimensjonering og utarbeidelse av mengder. I tillegg skal alle løsninger og sammenføyninger detaljeres. Alle bygningsmessige hjelpearbeider skal være inkludert i tilbudet.

Det er ikke planlagt inngrep i bærende konstruksjoner, utover avlastning av bærekonstruksjon for nytt amfi på galleri, og det forutsettes at nytt teknisk utstyr og vegg- og gulvoppbygning gir neglisjerbar lastendring på bærende konstruksjoner

Tiltak som krever byggeteknisk prosjektering, skal utføres i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1990- til NS-EN 1998-seriene, inkludert nasjonale tillegg og standarder disse refererer til. Byggdetaljblader og leverandøranbefalinger skal legges til grunn der det er relevant.

Utførelse

Utførelsen skal være i henhold til norske standarder og eurokoder, samt standarder som disse refererer til. Byggdetaljblader og leverandøranbefalinger skal legges til grunn der det er relevant.

Materialkrav:

Betong

Reparasjonsmørtel skal ha fasthet tilsvarende B25.

Betong skal fasthetsklasse B25 eller bedre.

Trekonstruksjoner

Smale limtrebjelker skal ha fasthetsklasse GL28c eller bedre.

Toleranser

Sluttresultatet skal tilfredsstille kravene til toleranseklasse for det enkelte fag iht.

NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må

disse tilfredsstilles. Alle arbeider skal utføres slik at overflateavvik tilfredsstiller

normalkravene i gjeldende utgave av NS3420 del 1: Fellesbestemmelser pkt. 5 d tabell

3, 4 og 5,

SØKNADSPLIKTIGE ARBEIDER

Tiltakshaver vil sørge for søknad om rammetillatelse og IG.

Nye tiltak er søknadspliktige, og prosjektering av vesentlige endringer eller andre søknadspliktige tiltak må omsøkes og krever erklæring av ansvarsrett og samsvarserklæring. Det er vurdert at følgende tiltak krever ansvarsrett for PRO:

- Avlastning av bærekonstruksjon for galleri (RIB ttkl. 2) - Det forutsettes at det er prosjektert med nødvendige bærekonstruksjoner for etablering av brattere amfi på galleri, og at det ikke er nødvendig med underliggende konstruksjoner som påvirker planløsning i plan 1.

- Arkitekturprosjektering (ARK)

- Brannkonsept (RIBR)

- Akustiske tiltak (RIAKU)

I tillegg må utførende (UTF) ansvarsbelegges:

- Bærekonstruksjoner i tre (ev. metall)

- Generell utførelse av dekker, innsetting av dører, oppfyllelse av lyd- og brannkrav m.m.

RIVEARBEIDER

TE skal utføre nødvendige rivearbeider og plikter å ta rede på omfanget av dette, jmf beskrivelser i fagkapitlene og tegninger.

Det henvises også til miljøsaneringsrapport vedlegg Del 2 - V06 Miljøkartleggingsrapport Sandvika teater.

Utvendig:

- Utvendig overflate i inngangsområdet skal fjernes til og med eksisterende fliser. Se skjemategning for inngangsparti for å se plassering og omfang for de eksisterende flisene. Se også kapittel for Yttervegger.

- Utvendig himlingsnisje demonteres/rives (antatt pleksiglass). Alt av armaturer og tilhørende ledning rives.

- Utvendig gulvoverflate fjernes og forberedes for ny flis- stenlegging, se kap.

Foajé 1.et. og U.et.:

- I himling ved inngangsparti skal skjørt og ramme rundt himling beholdes. Himlinger i foajé skal rives.

- Flislagt gulv i 1. et. i nisje bak billettluke skal rives og gulv forberedes for nye fliser som skal legges i flukt med terrassogulv.

- Originalt teakpanel er skjult bak tapetserte gipsplater – gipsplatene fjernes svært forsiktig og panelet skal beholdes og synliggjøres.

- Rekkverk i trapp må demonteres forsiktig for rehabilitering og tilbake-montering.

Fast inventar:

- Hyller og benker i Foajé (se riveplan) skal demonteres for gjenbruk av materialer.

- Benker for vaskeservanter i toaletter skal rives.

- Eksisterende toalettgarnityr i forrom demonteres.

Sal:

- Demontering av teaterstoler skal utføres av stolleverandør. En del av stolene skal tas vare på for gjenbruk, og må behandles varsomt. TE er ansvarlig for koordinering av dette arbeidet.

- Eksisterende HC-plattform nederst mot scene skal rives; utstikkende dekke rives inkludert rekkverk, jf. Riveplaner.

- Eksisterende gulvoppbygging i sal rives, inkludert trapper, ramper, og gulvbelegg. Alt gulvarbeid skal koordineres med stolentreprisen. Hvis hensiktsmessig kan eksisterende gulvoppbygging eller deler av det beholdes under nytt gulv, men gulvbelegget skal rives. OBS: Skilt innfelt i trinn for hver rad på parkett skal fjernes varsomt og tas vare på for gjenbruk som en del av totalentreprisen. Der det er mulig skal eksisterende lokk gjenbrukes, med nytt ledlys, sjablong og beskyttelsesplate.

- På galleri skal midlertidig rekkverk rives (obs-husk å sikre for fall i byggeperioden). Oppstikkende elementer på skråplatået skal rives eller kappes flush. Det inkluderer også støpte trinn til tidligere tribunedekke. Det er montert lekter på skrått betongdekke på galleri, disse skal rives.

- Over eksisterende himlinger i sal ligger det isolasjon, dette skal fjernes/kastes.

Dører:

- Ytterdører mot bakgård (fra bakside av sal) skal demonteres og rehabiliteres.

- Innerdører samme sted (fra bakside av sal til vindfang) skal rives og erstattes av nye.  Se ellers riveplan for hvilke dører som skal rives.

  - Grunn og fundamenter

Ikke relevant

  - Bæresystemer

Deler av galleridekket har beregningsmessig for dårlig kapasitet etter dagens standarder.  Kritisk område er skråstilt dekke nedenfor ventilasjonskanaler. Ny dekkeoppbygning, inkl. trapp, i galleriet skal derfor være utformet på en måte som ikke belaster betongdekket i kritisk område. Dette kan gjøres ved at ny oppbygging etableres med trebjelkelag, av smale limtrebjelker eller tilsvarende, som spenner mellom betongbjelker på undersiden av galleridekket. For å sikre at bjelkelaget ikke belaster dekket må det støpes oppleggsputer over betongbjelkene. Oppleggsputene skal være høye nok til at trebjelkelaget får nødvendig klaring mot underliggende konstruksjoner.

Galleriet har en del betongsår fra armeringskartlegging og betongprøver. Skadet betong skal utbedres med reparasjonsmørtel. Hefttiltak skal gjennomføres i overgangen mellom reparasjonsmørtel og eksisterende betong. For to områder må himlingen demonteres for å få tilgang til betongsår. For øvrige betongsår og kjerneprøver er det opp til entreprenør å vurdere om himling må demonteres. Himling skal tilbakestilles etter endt arbeid, ref. kap 2.5.2

Sikringsline over flåter i tak skal etableres. Sikringslinjene skal festes slik innfestingen ikke kommer i konflikt med armeringen i takbjelkene.

  - Yttervegger

    - Bærende og ikke bærende yttervegg

Yttervegger i nisje inn mot hovedinngang 1.et., på utvendig side, skal rehabiliteres. Overflate (etter riving av fliser) skal få nødvendig underlag for nye fliser. Vegger skal flislegges iht. skjemategning fra ARK. Fasaden skal tilbakeføres så godt det lar seg gjøre til originalt uttrykk med flislagte bånd i grønn og gul farge. Flisen skal være frostsikker og beregnet for utendørs bruk. Farge på flis skal være lik farge på originale fliser og med samme profilering og format (stående flis 100 x200 mm - må kontrollmåles)

Det skal lages en nisje for ny digital skjerm. Dette er vist og målsatt på skjemategning. Motsatt side skal ha monter for analoge plakater / informasjon, belysning skal være integrert og strømtilførsel skal være skjult. Rammene skal være like og i eik med oljebehandling for utendørs bruk (linolje?).

    - Vinduer og dører

Vinduer, vindusdører (balkongdører) og ytterdører

Vinduer, vindusdører og ytterdører skal være typegodkjent iht. NDVK (Norsk Dør- og Vinduskontroll). Vinduer, vindusdører, dører samt øvrige glassfelt skal tilfredsstille krav iht. NDVK krav klasse T1, eller likeverdige krav fra tilsvarende kontrollordning. Dette gjelder også langtidsegenskapene. Ytterdører levers med u-verdi iht. gjeldende TEK.

Glasstyper skal velges ut fra krav til funksjon, bruksområde, sikkerhet, skallsikring, brann, lyd, inneklima og energi.

Vinduer og vindusdører

Ikke relevant.

Ytterdører
Ytterdører i hovedinngangspartiet skal beholdes, men må justeres og utbedres for å redusere varmetap. Det skal vurderes å montere en stållist som forsterkning hvis plass. Det skal legges inn tettelister rundt dørblad mot karm. Terskel må oppfylle universell utforming.

Ytterdører (rømningsdører) fra sal til det fri til skal beholdes, men demonteres for oppgradering med akustisk tettelist, redusering av varmetap og justering. Rensing og ny overflatebehandling medtas.

Alle dører skal levers med godkjent klemsikring.

Lås og beslag

Totalentreprenør skal sikre et funksjonelt dørmiljø som tar nødvendig høyde for stor slitasje.

Alle dører skal være av ekstra god anerkjent kvalitet og leveres klar til bruk med komplette beslag, låskasser for systemlås, sylinder, lås og tilbehør, samt foringer og gerikter tilpasset innemiljø.

Det skal leveres forsikringsgodkjente (FG-godkjente) låser i alle nye skalldører. Alle dører som skal benyttes til rømming skal oppkobles mot brannalarmanlegg – og åpnes ved utløst brannalarm. Det monteres nøkkelboks til brannvesenet ved hovedangrepsvei, plassering koordineres med ARK.  RIBr brannstrategi skal være det styrende dokumentet her. Se vedlegg Del 2 - V07 Brannkonsept – Rehabilitering og ombygging ved Sandvika Teater, rev.3. Det skal leveres et helhetlig låssystem på alle dører som skal være låsbare. Låssystemet skal koordineres med låssystemet for Bærum kommune.  BKT nøkkel skal brukes til alle tekniske rom. OLH-nøkler og OLU-nøkler skal brukes til henholdsvis hovedfordeling og underfordelinger. For omfang nye dører refereres det til dørskjema.

Alle beslag og dørvridere på innerdører skal leveres i rustfritt stål, tilsvarende dørvridere på toaletter i 1. et. Fase 1.  Alle elektriske sluttstykker skal tåle listetrykk. Håndtak skal tåle tøff bruk uten at håndtak bøyes. Alle innvendig dører i rømningsvei skal bestykkes med dørlukker eller dørautomatikk og magnetholder tilknyttet brannalarm.  Dører som skal kobles til brannalarm skal fremkomme av totalentreprenørs brannkonsept. Alle ytterdører skal være selvlukkende.

Dørstoppere skal monteres i nødvendig utstrekning, slik at en unngår skader på dørblad eller tilstøtende overflater. Dørstopper skal være solide og monteres på vegg. Type avklares med BH.

Dørautomatikk skal levers iht. lover og forskrifter. Se dørskjema for hvilke nye dører som skal få montert dørautomatikk eller dørlukker.

    - Solavskjerming

Ikke relevant.

  - Innerdører og innevegger

    - Innerdører

Vedlegg Del 2 - V07 Brannkonsept – Rehabilitering og ombygging ved Sandvika Teater, rev.3

Vedlegg V03-31 A61-201 Dørskjema

Alle innerdører skal være godkjent i henhold til Norsk dør- og vinduskontroll.

Farge på dører skal fremlegges byggherren for godkjenning.

Øvrige krav til innerdører:

- Skal være massive med høytrykkslaminat overflate og pinnehengsler.

- Byggherre skal kunne velge laminatfarge og mønster fra hele leverandørs sortiment. Det skal kunne velges fritt farge og mønster også på smygkantlister på dørblad.

- Dørkarmer skal leveres i tre for laminatdører, fritt fargevalg.

- Vridere og beslag skal være i robust rustfri utførelse.

- Ståldører og stålkarmer skal leveres ferdig behandlet fra fabrikk, BH skal ha fritt fargevalg RAL.

- Alle dører skal ha godkjent integrert klemsikring.

Det skal skiftes ut innerdører iht. dørskjema. Det må påses at alle nye dører oppfyller lyd- og brannkrav. Dette må kontrolleres opp mot brannplaner/lydplaner, i tillegg til informasjonen i dørskjemaet. Dører skal forberedes for adgangskontroll iht. plantegninger for adgangskontroll og innbruddsalarm, vedlegg V03-34, V03-35, V03-36, V03-37, V03-38 - Prinsipp adg.og innbrudd.

    - Oppbygging og overflater på innervegger

Det skal ikke bygges noen nye innervegger i denne fasen. Men det kan bli nødvendig med påforing. TE må kontrollere eksisterende vegger med brann- og lydkrav og medta nødvendig påforing/ tetting for å oppfylle krav.

- Nødvendig hulltaging, spikerslag og kubbing for innfestning av innredning skal medtas.

- Tetting av hull i vegger etter f.eks. tidligere rør, skruer m.m skal medtas, inkl. overflatebehandling tilsvarende resten av veggen.

- Alle flater i alle rom skal ha en behandling eller overflate som svarer til rommets bruk, og som medvirker til et enkelt vedlikehold og renhold. For spesiell forsterkning refereres det til kap. 0.3.4 og vedlegg V03-32 SandvikaTeater- Farge-og materialkonsept Fase 2. Alle overflater skal ha to ganger flekksparkling og to ganger skjøtsparkling. Malebehandling skal være to strøk. Totalentreprenør skal være ansvarlig for at behandling gir full dekk.

- Innvendige synlige karmer, foringer og listverk skal være i kvistfrie, stabile trematerialer som males i farge (avtalt med byggherre), og kommer ferdig behandlet fra fabrikk.

- Synlige spikerhull skal sparkles og hele listen males minimum 1 gang etter sparkling.

- Brannskap som er på plass i bygget i dag skal gjenbrukes.

- Rom med spesielle krav til overflater er angitt i enkelte romskjema.

- I overgang mellom to typer materialer skal det fuges (for eksempel overgang flis/fotlist, flis/malt glassfiberstrie osv.).

- Alle vegger må kontrolleres opp mot krav i brannkonsept og overflatebehandles for å oppfylle brannkrav. Dette gjelder f.eks. behandling av trepanel i Foajé 1. og U. etasje. Overflatebehandlingen skal være iht. farge- og materialkonsept og godkjennes av byggherre.

- I omramming i åpning inn til kafé (smyg) skal det monteres nytt trepanel og lister i “teak” utførelse med farge likt eksisterende veggpanel.

- U.k skjørt og belistning ved billettering innerst i foajé, skal males iht. himlingsplan.

Spesielle krav
Vegger i våtsoner skal tilfredsstille krav i Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

Generelt:

Er det spesielle akustikkhensyn, og/eller brannkrav så er det TE sitt ansvar å påsees at gjeldene krav følges.

Foaje 1. etasje

Vegger i foajé 1. etasje skal i all hovedsak ha trepanel i teak, enten originalt panel som avdekkes, eller nytt panel i likt format i eik, eller avtalt egnet treslag, med fargebehandling for å oppnå lik farge som eksisterende panel. Det skal gis 3-5 prøveoppstrøk av farge etter at eksisterende panel er vasket og behandlet ferdig med ny olje / beskyttelse for korrekt sammenlikningsgrunnlag. Metode for behandling av hull og skader i eksisterende trepanel avklares med byggherre i detaljprosjekteringen.

Panel går opp til eksisterende brystningshøyde med unntak av vegg mot ny toalettkjerne – denne kles med panel helt opp til himling. Malt gips over brystning.

Overkant brystningspanel skal avsluttes med trelist i lik farge som panelet. Listens dimensjon skal være tilpasset nødvendige føringer (avklares med elektro), og med tilsvarende opphengssystem som dagens system (opphengskinne), men i ny løsning skal skinne og el føringer være skjult. Detaljering beskrives eller tegnes ut av ARK / IARK i Detaljprosjektfasen.

Vegger i nisje med lavere himlingshøyde, samt endevegg i trappeløp med buet form, skal ha akustisk veggpanel med bølgeform i en dyp grønnmelert farge, type Abstracta Scala Wall Panel, prisgruppe C, eller likeverdig. Veggpanelet skal gå fra gulvlist og helt opp til himling inne i nisjen og ha 100 mm isolering bak. På vegger i trappen skal panelene gå sømløst over alle etasjene, det skal ikke være isolering bak. Vegg bak akustisk panel skal grunnes i fargekode lik veggpanelet. Vegg i trappeløp går over tre etasjer. For omfang, se veggbehandlingsplaner.

Foaje u. etasje

Vegger i foajé U. etasje skal i all hovedsak ha trepanel i teak, enten originalt panel som avdekkes, eller nytt panel i likt format i eik, eller avtalt egnet treslag, med fargebehandling for å oppnå lik farge som eksisterende panel. Det skal gis 3-5 prøveoppstrøk av farge etter at eksisterende panel er vasket og behandlet ferdig med ny olje / beskyttelse for korrekt sammenlikningsgrunnlag. Metode for behandling av hull og skader i eksisterende trepanel avklares med byggherre i detaljprosjekteringen.

Panel går opp til eksisterende brystningshøyde. Malt gips over brystning, med valgfri NSC.

Veggfelt mellom dører inn til sal og i buet vegg under trapp, grunnes og kles med akustiske veggpaneler på samme måte som i foajé 1. etasje. For omfang, se veggbehandlingsplaner.

Sal og galleri

Vegger og himlingsflåter i sal males i lik farge; en mørk, nesten sortrød fargekode. Det skal kunne velges mellom alle NCS-kodene, farge avklares med byggherre.

Overflater på galleri må utjevnes der det er nødvendig for å få en slett overflate som underlag for maling.  Det vil være påforinger med spile- og spaltepanel, som beskrevet i premissnotat for akustikk.

Akustiske tiltak på innervegger

Det skal være akustiske tiltak på vegg i salen iht. premissnotat fra RIAKU, og oppriss som viser omfang (Jf. også ARK-tegninger). På sideveggene skal det monteres akustisk overflate, minimum 28 m² på hver sidevegg. Det skal skjæres ut et felt som angitt på opprisset. Det bygges opp ny akustisk overflate som skal oppfylle akustiske krav, inne i utskåret område. Eksisterende vegg er dobbelkrom, og det nye akustiske feltet skal flukte med eksisterende veggs ytterflate. Platene skal følge dobbelkrom vegg. Ytterste sjikt skal være gjennomfarget perforert plate i mørk farge, der farge avklares med byggherre. Det skal ikke være hvitfarge i perforeringen. Løsning skal detaljprosjekteres i samarbeid med IARK.

Det skal oppgis enhetspris på denne løsningen og på utenpåliggende absorbent av samme karakter som beskrevet over.

På sideveggene på scene skal det monteres 100 mm minerallullplater med 100 mm luft bak på vegg, alternativ 200 mm mineralull), med et totalt areal på 13 m2 i en jevn fordeling. Mineralullplatene skal beskyttes mot skader med strekkmetall utenpå. Metall skal leveres i valgfri RAL.

Se også akustiske elementer beskrevet i kap. 2.5.2.

  - Dekker

Eksisterende dekker i foaje 1.et. og U.et. skal beholdes.

SAL:

I sal skal det bygges nytt dekke som gir plass til fire rullestolplasser. Overgang skal flukte med dekke mot inngangsdør til sal, og det skal ikke være sprang/høydeforskjell mellom døra til sal og til UU-plasser.

På parkett skal dekke tilpasses ny stolplassering og siktlinjer. Det medtas at hele dekket skal bygges noe opp, inkludert trappetrinn. Det påpekes at endelig løsning avklares i detaljprosjektet og koordineres med stolleverandør. Det medtas at eksisterende oppbygning rives, men i detaljprosjektering kan det vurderes å bygge oppå eksisterende dekke.

På galleri skal det bygges nytt terrassert dekke. Dekke skal tåle nødvendig belastning av stoler og mennesker, og også taktbevegelser. Dekket tilpasses konstruksjonsforsterkning (ref. kap. 22). Trapp bygges integrert på hver side av terrassert amfi, og nivåer skal henge sammen.

Øverst på galleri bygges et nytt mesaninområde.

Oppbygning av amfi på parkett og galleri skal prosjekteres i samråd med leverandør av teaterstoler.

Konstruksjonen skal være solid og det skal ikke være sjenerende lyder når folk går i amfiet, forårsaket av svakheter i konstruksjonen. Hulrom under amfi og trinn, skal der det er nødvendig kles med dempende materialer for å unngå klang når folk går der. Det må legges et underlag øverst på nytt dekke, tilpasset linoleum.

Amfikonstruksjon på parkett og galleri skal være tilpasset montering av nye stoler og sikre solid innfesting for stolene. Innfestning skal i hovedsak være i opptrinn.

På fremkant av hvert trinn skal det, om nødvendig, være en beskyttende kant for å hindre at publikum tråkker ned mellom stolrygg og opptrinn.

Konstruksjonen skal oppfylle krav til brannsikkerhet og akustikk, samt andre krav som stilles for å få det godkjent. Se vedlegg Del 2 - V07 Brannkonsept – Rehabilitering og ombygging ved Sandvika Teater, rev.3 og Del 2 - V09 NOT002 Premissnotat akustikk Fase 2.

Amfiet på galleriet skal tilpasses og knyttes til eksisterende trykkammer. Når nytt gulv etableres skal nye kanalstusser fra kammeret tilknyttes tilluftsrister som monteres i trinn under seter. Bygningsmessige tilpasninger skal være inkludert, se kap. 3.

Det medtas inspeksjonsluker til rom under amfi på galleri, montert på egnet sted.

    - Overflater på gulv

Det skal velges produkter og løsninger tilpasset funksjon, renhold og et estetisk helhetsmiljø i bygget.

Gulvbelegg

- Belegg skal legges i henhold til leverandørs anvisninger

- Fuktmåling med hulltaking og sonde for måle relativ fuktighet i betongdekke skal medtas.

- For farger og kvalitet henvises det til Vedlegg V03-14, V03-15, V03-16 Gulvplaner og V03-32 SandvikaTeater- Farge-og materialkonsept Fase 2.

Utvendig gulv

I inngangsparti skal det legges granittdekke helt inn til inngangsdøren. Dette skal være av samme kvalitet og type som nytt dekke som legges i Kinoveien og er medtatt i kommunens oppgraderingsprosjekt Sandvika sentrum øst.

Terrazzo

Eksisterende terrazzo i foajé 1.etasje skal renses og impregneres etter anbefalt fremgangsmåte.

I nisje med nedsenket himling skal sorte skiferfliser erstattes med grønne porcellanatofliser tilsvarende eksisterende terrazzo og lik de som er lagt som erstatning på toaletter i Fase 1. BH har kjøpt inn fliser til dette i Fase 1.

Det er noe komplisert flisleggingsarbeid rundt (under) ny vegg til toaletter hvor man må være ekstra varsom.

Linoleumsbelegg

Det skal legges nytt belegg i hele salen og på galleriet. Belegget skal ha en mørk brun-sort tone og ha marmorert mønster for at smuss og søl blir mindre synlig. Utseendet skal passe inn i Farge- og Materialkonseptet. Forbo Marmoleum Real, 3236 Dark Bistre, eller likeverdig. Type belegg skal godkjennes av BH.

Belegg skjøtes med rette kanter med utgangspunkt i salens lengde- og bredderetning.

Trappeneser må være synlige for å forebygge fallskader hos publikum i salen, men de må ikke være til sjenanse for utøvere på scenen. Det må tas høyde for tester og minimum 3 alternativer.

Gulvlister

Eksisterende gulvlister i Foajé, i rustfritt stål beholdes. Det suppleres med like lister på vegger i Foajé som i dag ikke har stållist, f.eks vegg mot ny toalttkjerne.

På øverste nivå Galleri sal legges det linoleumsbelegg som øvrig i salen. Det skal være 100 mm linoleumsbelegg som list her.

Gulvlister som må skiftes ut forøvrig, må sees i sammenheng med eksisterende lister i de aktuelle rom og godkjennes av BH.

    - Himlinger

Generelt:

Himlinger er spesifisert på himlingsplaner. Det må også medtas maling av all himling innenfor tiltaksområdet som ikke har en spesifikasjon. Valgfri NCS.

Overflate, uttrykk:

Det skal etableres ny gipshimling over inngangspartiet, innenfor eksisterende “ramme”. Himling skal males, se himlingsplan for fargekode. Det skal medtas inspeksjonsluke i dette området. Luke leveres i valgfri RAL (farge lik himling).

Himling i foajé 1.etasje skal være nedhengt system med akustisk spraypuss med strukturert overflate og finkornet, fullt farget. Farge på puss skal ikke være i hvit / grå skala, men samsvare med fargekonsept. Det skal kunne velges farge fra hele fargeutvalget til leverandør.  Akustiske egenskaper skal innfri krav fra akustiker.

Himling under nedsenket del, bak resepsjon, skal være rød systemhimling med skjult oppheng, lik systemhimlingen i kafé. BH har rester av plater som kan brukes. Supplering må vurderes. Ved ny bestilling skal identisk farge benyttes.  I overgang mot veggnisjen skal det etableres en himlingsnisje for veggbelysning. Endelig løsning skal koordineres med lysdesigner og interiørarkitekt. Det vises til kapittel 44 Belysning for nærmere føringer.

Nærmest inngangsdører skal det monteres varmluftsporter i himling, med tilkomst for service, se avsnitt over.

Himling i U1 skal være systemhimling med rød farge og skjult oppheng, lik himling i kafé.

Det oppgis enhetspris for løsning med Akustisk puss med lik farge og utførelse som foajé plan 1.

Himling under galleri må enkelte steder demonteres og remonteres i forbindelse med betongarbeider, ref. kap. 2.2. Sår etter belysning eller andre installasjoner som fjernes skal tettes. Sparkling og maling skal inkluderes. Overflaten skal bli slett, som eksisterende og males iht himlingsplan.

Himlingsflåter i sal beholdes. Sår etter belysning eller andre installasjoner som fjernes skal tettes. Sparkling og maling skal inkluderes. Det skal legges 100 mm isolasjonsmatter over himlingsplatene. Mattene dekkes til med en duk som festes til himlingselementene. Merk at matter kan måtte tilpasses belysning og armaturer. Matter/duk skal tåle støvsuging.

Det medtas som opsjon støvbinding av betongtak over himlingsflåter i sal og på scene.

Akustiske elementer på vegg og rekkverk:

Akustiske elementer på vegg i sal skal koordineres med akustiker, viser til vedlegg Del 2 - V09 NOT002 Premissnotat akustikk Fase 2.

På sidevegger ved scenen skal det leveres absorbenter på hver side, som vist på oppriss sal. Absorbenter skal ha farge som er lik/ton-i-ton med veggfarge og skal konfigureres med IARK før bestilling.

Det skal være tiltak på bakvegg under og over galleri med både reflekterende og absorberende egenskaper. Felt skal både ha trespiler og spaltepanel, se tegninger for plassering og omfang. Spaltepanel består av trepanel med spalte mellom og isolasjon bak. Spilepanel består av vertikale lekter (vekslende spalte mellom lekter og vekslende orientering av lekt) med isolasjon bak. Jf. akustikknotat. Panel og spiler skal males i fargekode lik vegg. Se oppriss sal.

Rekkverk til galleri skal ha heltre overflate lik trefarge og utseende som eksisterende panel i foajé, men må løses med spaltepanel i forkant, med absorbenter bak. Bakside skal være tett panel. Se også kap. 2.7.1.

Mellomrom på spaltepanel skal være iht. krav RIAKU.

I sluser i bakkant, på hver side av salen, skal det være direktemontert absorbent i himling og deler av øvre vegg, jmf premissnotat akustikk. Fritt fargevalg, og minimum 10 farger, som velges av ARK/ IARK i Detaljprosjektfasen.

Se også akustiske elementer beskrevet i kap. 2.4.2.

  - Yttertak

    - Himling og innvendig overflate

Underkant utvendig himling over inngangsparti skal få ny murpuss. I opphøyet felt for belysning (se Belysningskonsept) skal det pusses i en annen, mørk rød, farge. Fargen skal passe inn i teaterets fargekonsept og velges av ARK / BH i Detaljprosjektfasen.

Opphøyet felt kles inn i prebehandlede polerte messingplater som ikke korroderer

eller polerte rustfrie stålplater (kvalitet 304), polert i samme blankhet som speil. Avklares i detaljprosjekt.

  - FAst inventar

Se kap. 0.3.4 Interiør, Fast inventar

  - TRAPPER, balkonger, RAMPER OG terRasser

    - Trapper

Nye trapper i sal bygges i flukt med nytt terrassert amfi, ref, kap. 2.5. Trapper skal ha lik type belegg som amfigulv. Det må bygges egnet underlag for belegg både i opptrinn og inntrinn.

Trappeneser skal både ha kontrast og være sklisikre. Minimum 3 alternativer.

Rekkverk og håndløper

Håndløper montert på vegg i eksisterende trapper i foaje, må demonteres og remonteres på nytt underlag. Alle eksisterende rekkverk / håndløpere skal sparkles og males med valgfri NSC.

Eksisterende rekkverk har spiler som støtter håndløperen i trapp i foajé. Alle spilene skal males/lakkes avhengig av eksisterende underlag. Dette må undersøkes. Valgfri RAL/NSC skal kunne velges av byggherre.

Det skal bygges rekkverk langs trapper på galleri, og foran på galleriets kant ned mot sal. Langs trapper opp til øverste mesanindekke, skal det bygges et tett rekkverk med oljet tre. Utseende på treet skal bli likt som det originale veggpanelet som finnes i foajé og i trapperom fra sal til foajé.  Rekkverk skal ha en håndløper 10 cm over tett rekkverk. Det skal også være en håndløper lavere ned på rekkverket, iht. høydekrav.

I front av galleri, skal det monteres rekkverk langs hele kanten. Rekkverket følger kant som vist på plantegning, med buet fasong i hver ende. Rekkverket tettes med trepanel (not og fjær) i bakkant og med en spaltepanel-løsning i forkant. Ref. Akustikknotat. Rekkverk skal oljes i tilsvarende farge som eksisterende veggpanel (teak-farge), og likt som rekkverk i trapp. Rekkverket skal ha en tykkelse på ca. 100 mm, og det skal være panel på begge sider. Rekkverket skal ha to høyder; i buene på hver av sidene og inn mot seter skal rekkverket ha montert en håndløper øverst. Foran setene skal høyden på håndløper mykt bues ned, slik at håndløperen avsluttes. Det er et trinn ned til der setene er, derav denne høydeforskjellen. Håndløper leveres i messing eller rustfritt stål, og skal kunne velges lakkert i farge fra hele RAL-kartet. Panelet har lik høyde hele veien, og overkant av rekkverk avsluttes med en skråkant. Skråkant er av tre og males i valgfri NSC.

På galleri skal det også legges inn et rekkverk med håndløper bak den bakerste seteraden, foran repos øverst. Rekkverket skal være likt det som er montert i trappene, men tykkere, ca 200 mm, og med en hylle på toppen. Hyllen skal ha en liten oppkant mot seteradene foran.

Detaljtegning av rekkverk utarbeides i Detaljprosjektfasen.

På eksisterende vegg langs trapp på galleri, skal eksisterende rekkverk pusses og males i valgfri NCS.

Se Arkitekttegninger vedlegg Del 2 V03 Tegninger for omfang

    - Ramper

Det skal plassbygges ny rampe på samme sted som i dag; fra inngang bakerst i salen til scenen. Dette er en rampe for inntransport av utstyr til scene. Stigningsforhold og løsning avklares i detaljprosjektering. Dekkeoverflate på rampe skal være tilsvarende som resten av salen.

    - Terrasse

Ikke relevant.

  - Andre bygningsmessige deler

    - Miljøstasjon

Ikke aktuelt.

- VVS-tekniske anlegg

3.0.0 Generelt

Alle arbeider skal utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, standarder og offentlige krav som er relevant for området.

Alle kapitlene omfatter en rekke forhold og krav av overordnet karakter som berører alle fagdisipliner. Det settes derfor krav til at fagkapitlene alltid forstås i en direkte sammenheng med forhold som er definert og omtalt i kapittel 1-7 og andre deler av konkurransegrunnlaget.

Krav til utstyr som fremkommer i Byggeprogrammet skal inkludere alle nødvendige tilkoblinger. Utstyr som ikke er angitt, men som er nødvendig for å ivareta de angitte funksjonene til rommet skal medtas. Tilbudet skal omfatte alle komponenter med alle nødvendige detaljer selv om disse ikke er beskrevet i detalj.

PROSJEKTERING

Totalentreprenøren har ansvar for utarbeidelse av komplett detaljprosjekt inklusiv modellering, utarbeidelse av arbeidstegninger, statiske og andre beregninger og annen nødvendig dokumentasjon. Tverrfaglig koordinering forutsettes.

Tilbyder skal prosjektere, levere og montere komplette og funksjonelle anlegg for bygget iht. denne kravspesifikasjon med vedlegg. Det er tilbyders ansvar å dimensjonere alle anlegg ut fra angitte krav, samt gjeldende forskrifter og normer.

I den etterfølgende beskrivelsen er det ikke angitt størrelser og dimensjoner. Tilbyderen har det fulle ansvar for endelig dimensjonering og utarbeidelse av mengder. I tillegg skal alle løsninger og sammenføyninger detaljeres. Alle bygningsmessige hjelpearbeider skal være inkludert i tilbudet.

Alle priser skal gjelde komplette leveranser for utstyr og arbeid, samt koordinering mot øvrige aktører, for komplette og funksjonelle anlegg.

Byggautomasjon – styring og overvåking av VVS-teknisk anlegg

Bygget er tilknyttet eksisterende SD-anlegg. For styring og regulering henvises til orientering i kapittel 56, samt separat tilbudsunderlag for automatikk.

DEMONTERING OG RIVING

Radiatorer og tilhørende rør under himling for varme i foajé og toaletter i plan U demonteres og fjernes, for å erstattes av nytt utstyr.

Servanter i forrom toaletter Dame og Herre i plan U demonteres og fjernes.

Demontering av utstyr, rør/-deler og kanaler/-deler, skal utføres uten å forringe materialet det demonteres fra. Der nytt/brukt utstyr skal monteres på nytt til eksisterende rør, skal dette hensyntas ved demontering av eksisterende utstyr.

Demontert utstyr skal sorteres og leveres til godkjent mottak.

Arealer i plan 2, 3 og 4 omfattes ikke av prosjektet og vil være i drift under rehabiliteringsarbeider. Utskifting av rør som påvirker arealer utenfor prosjektets avgrensning må tilstrebes kortest mulig nedetid, og koordineres med bruken av arealene.

For et helhetlig omfang henvises det til komplett totalentreprisegrunnlag samt tilbudsbefaring. Tverrfaglig koordinering forutsettes.

BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS

Det skal medtas bygningsmessige arbeider for alle berørte VVS-tekniske arbeider. Typiske hjelpearbeider vil blant annet være:

- Utsparinger, hulltaking, slissing, pigging, betongskjæring.

- Tetting rundt gjennomføringer, tetting av hull/åpninger generelt.

- Spikerslag tilpasset utstyr og bruk av utstyret. Forsterket spikerslag og understøttelse benyttes der det er ekstra påkjenning av utstyr i bruk.

- Innkassinger, inspeksjonsluker.

- Overflatebehandling etter eventuelle «skader» etter utførte VVS-arbeider.

Vegg- og dekkegjennomføring av rør og kanaler tettes forsvarlig slik at lyd- og brannkrav tilfredsstilles. Synlige rørgjennomføringer dekkes med dekkskiver.

Eventuell branntetting skal utføres av sertifisert aktør. All branntetting skal merkes på stedet og dokumenteres på tegninger/ sluttdokumentasjon.

3.0.1 Brannslokkingsanlegg

Bygget er ikke sprinklet i dag. Manuelt brannslokkingsutstyr beholdes.

3.0.5 Dimensjonerende forhold

Krav til ventilasjonsmengder:

Eksisterende aggregater har kapasitet 5000 m³/h for foajé/ toaletter, og kapasitet 25000 m³/h for sal. Systemene skal i hovedsak beholdes, med noen utbedringer. Utbedringene er en egen kontrakt og utføres sommeren 2026.

3.0.6 Føringsveier

Eksisterende føringsvei for rør og kanaler beholdes.

Rør for varme og sanitær kommer inn i teknisk rom i plan U, og går videre gjennom garderober, med oppstikk til radiatorer i plan 1, og videre opp til etasjene over.

Ventilasjon til orientering, dette omfattes i egen beskrivelse/ kontrakt:

Eksisterende føringsveier for ventilasjonskanaler for tilluft i salen er under stolrader, mellom teknisk rom og scene. Avtrekkskanaler ligger under stolrader mellom teknisk rom og sjakt, og går videre opp til tak i salen. Samme føringsvei som for avtrekk benyttes også for tilluftskanaler til galleri.

3.0.7 Isolasjon

Generelt
All rør- og kanalisolasjon skal utføres slik at det indre miljø ikke belastes (emisjoner, fiber, etc.). Nødvendig endelukking av isolasjon skal derfor medtas. Endelokk skal utføres slik at disse kan demonteres uten at isolasjonen ødelegges.

All isolering skal utføres i henhold til leverandørens montasjeanvisning.

Isolasjonstykkelse skal beregnes i henhold til NS-EN 12828. Tabeller fra anerkjent faglitteratur som henviser til NS-EN 12828 kan også benyttes. Isolasjonstykkelsen av kalde rør må ta hensyn til stedlige forhold for også å unngå kondens og oppvarming fra omliggende rør.	
Samtlige ledninger, ventiler, koblinger, flenser og utstyr for kaldtvann og spill/overvann, isoleres med diffusjonstett isolasjon, slik at kondens ikke oppstår.

Isoleringen skal føres ubrutt gjennom alle vegg-gjennomføringer.

3.0.8 Utstyr og materialer

Byggherre (BH) skal godkjenne planlagt montert sanitærutstyr med tilhørende armaturer, før det settes i bestilling.

Ved valg av materialer, utførelse og design for rør, armaturer og utstyr, skal det tas særlig hensyn til bærekraft/levetidskostnader.

3.0.9 Trykkprøving og tetthetsprøving

Rørnett
Samtlige rørledninger skal trykk- og tetthetsprøves iht. Gjeldende lover og regler. 
Det skal utarbeides en avstengingsguide for røranlegget.

  - Sanitæranlegg

3.1.0 Generelt

I annen kontrakt (fase 1) utredes tilstand på bunnledninger under garderobearealer i plan U (videoinspeksjon), og utbedres med strømpekledning ved behov.

Eksisterende sanitærutstyr i toaletter i plan U beholdes i stor grad. Servanter som er montert i benk i forrom til toaletter byttes ut med nye i ny benk. Det skal være like servanter begge steder i Dametaoalett og i Herretoalett, til sammen 8 servanter.  Tappevannsrør, hovedføringer, er i stor grad fra byggeår, ca 1960, disse beholdes såfremt de ikke berøres av utskifting av utstyr. Det er gjort utskiftninger av toaletter og servanter i senere tid, og disse beholdes. Eksisterende rørføring ligger ved tak, langs yttervegg i plan U, og har avgreninger opp til etasjene over.

Forbruksvann varmes opp i ny bereder, denne er tatt med i annen kontrakt/ fase 1.

Spillvann fra nytt utstyr tilknyttes eksisterende bunnledninger, nødvendig pigging i gulv må medtas.

Ledningsnett: Det skal velges lekkasjesikre løsninger for nye ledninger.

Rør legges som stive rør over himling.

Rør som skal fornyes i plan U:

Tilknytning for servanter i forrom dametoaletter og herretoaletter som skiftes ut.

Til forbruksvann skal det utskiftes synlige rørføringer. Eksisterende traséer benyttes videre. Synlige rør for tilknytning til utstyr legges som forkrommede rør.

Sanitæranlegget skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standard abonnementsvilkår for vann og avløp og sanitærreglement for Bærum kommune.

3.1.2	Ledningsnett

Avløpsledninger / vanntilførsel

Utføres i annen kontrakt: Bunnledninger skal rehabiliteres med strømpetrekking.

For oversikt over aktuelle rom henvises det til tegning over eksisterende forhold og ny plantegning fra ARK.

Dagens vanninnlegg skal beholdes.

Ledningsnett for avløp
Avløpsledninger

Eksisterende avløpsnett beholdes. Over toaletter/ garderober i plan U ligger det eksisterende spillvannsrør fra etasjene over

Vertikale og horisontale avløpsrør og deler opp til DN50 utføres av PP-rør. For dimensjoner over DN50 utføres som MA-rør som skal være innvendig epoxybelagt eller plastrør med tilsvarende egenskaper.

Ledningsnett for kalt og varmt vann
Ledningsnett for kaldt vann og varmt vann.
For nytt utstyr byttes rør «en til en», og legges i samme trase som eksisterende. Det skal benyttes vannskadesikre løsninger. Synlige tappevannsledninger på vegg skal være av forkrommede Cu-rør med forkrommede deler. Alle synlige gjennomføringer skal ha forkrommede dekkskiver eller rosetter.

Armaturer/ventiler
Avstengningsventiler
På alle hovedkurser og fordelingskurser monteres avstengningsventiler.

3.1.5	Utstyr for sanitær

Generelt 
Eksisterende vegghengte toaletter og servanter benyttes videre.

Benkmonterte servanter i forrom toaletter byttes ut. Disse skal være i hvitt porselen, inkl. vannlås og ettgreps armatur som tilknyttes eksisterende rørnett.

Figuren under viser eksempel på ønsket utstyr.

Beredere
Ny bereder for teaterets arealer monteres i fase 1.

3.2 Varmeanlegg

3.2.0	Generelt

Byggets varmeanlegg er tilknyttet fjernvarme, og dette beholdes. Felles varmesentral er plassert i nabobygget.

I plan U er det plassert radiatorer i foajé og garderober. Radiatorer og tilhørende ledninger under himling i plan U byttes ut med nytt, pga. alder. Hoveddelen av anlegget antas å være fra byggeår, rundt 1960.

Varmeanlegg med eksisterende radiatorer er ikke tilknyttet SD-anlegg. Dette skal utbedres, med aktuatorer og romfølere i toaletter/ forrom og foajeer i plan U og 1.

I foaje plan 1

Utklipp fra gamle vvs-tegninger:

3.2.2 Ledningsnett for varmeinstallasjoner

3.2.2 – Ledningsnett
Ledningsnett for varmeinstallasjoner.

Ledningsnett legges nytt til nye radiatorer. Der himlingarbeider ikke omfattes av prosjektet legges det nye rør under himling.

Rørdimensjoner fra 12 til 54 mm skal legges av pressfittings rørsystem med toleranser og overflater etter DIN-EN 10305 og DIN-EN-ISO 2081. Trykklasse 16 bar.

Større dimensjoner legges av sømløse stålrør for sveising etter NS-ISO 4200 og stålrørsdeler etter NS 5592.

Ledningsnett prosjekteres med tanke på god driftsøkonomi med moderat trykkfall. Distribusjonsnett med tilhørende rør og komponenter skal utføres iht. VVS-bransjens Varmenorm.

Røranlegget dimensjoneres for maksimalt trykkfall 100 Pa/m. Susing fra rør skal ikke forekomme, og vil ikke bli akseptert.

Alle synlige rør skal ha dekkskiver i gjennomganger.

Alle røranlegg skal være tette. Dette skal dokumenteres med tetthetsprøving utført i henhold til gjeldende standarder.

3.2.4 Armaturer

3.2.4 - Armaturer for varmeinstallasjon. 
Ventiler

Armaturer i ledningsnett som byttes ut skal erstattes. Hvis omfang av ventiler er mangelfull for å få en enkel og riktig innregulering av anlegget, skal dette utbedres.

Innregulering skal utføres i henhold til anvisninger i Varmenormen. Driftstrykk på pumper skal dokumenteres i innreguleringsprotokoll. Ventiler skal låses etter innregulering. Toleransekravet er på ±15 % i forhold til prosjektert volumstrøm, inkludert målefeil.

Varmeanlegget skal ha nødvendig antall avstengningsventiler og avtapningspunkter slik at det kan foretas vedlikehold og reparasjon på deler av anlegget uten at hele anlegget må settes ut av drift.

Alle ventiler skal ha lang hals. Samtlige stengeventiler leveres som kuleventiler t.o.m. DN50. For større dimensjoner benyttes spjeldventiler.

3.2.5 Utstyr

3.2.5 – Utstyr for varmeinstallasjoner
Radiator

Radiator skal være vegghengt, og skal tåle belastning på 100 kg i tillegg til egen vekt.
Radiatorer utstyres med avstengningsventiler og strupeventiler. Det benyttes primært felles reguleringsventil for alle radiatorer i samme rom/ sone.

Varmluftsport

Over inngangsdører i foajé skal det monteres nye varmluftsporter. Luftportene monteres innfelt i himling, så nærme dørene som mulig, for å holde lydnivå lavest mulig. Luftportene styres internt, med mulighet for å tilknytte SD-anlegg. De skal leveres med dørsensor, temperaturføler, bryter som kan monteres ved billettluke for å kunne overstyre/ slå av/på ved behov. Luftporten skal kunne stilles inn for å kunne gå kun på laveste trinn når dette er ønskelig for å holde lydnivået lavest mulig.

3.2.6 Isolasjon

3.2.6 – Isolasjon av varmeinstallasjoner

Isolasjon av varmeinstallasjoner utføres i henhold til NS-EN 12828 og varmenormen kapittel 7.

Alle rørledninger, utstyr og armaturer i røranlegget skal isoleres for å forebygge varmetap, og uønsket oppvarming av rom.

I områder hvor rørføringen er skjult skal det benyttes rørskåler med aluminiumsfolie. Utstyr og rør skal ha nødvendig vibrasjonsisolasjon, slik at støy eller vibrasjoner ikke forplantes gjennom rør, kanaler og bygnings konstruksjoner.

Isolasjon skal utføres slik at indre miljø ikke belastes (emisjoner, fiber, med videre). Synlige horisontale koblingsrør isoleres ikke.

3.3 Brannslokkingsanlegg

3.3.1	Installasjon for manuell Brannslokking med vann

3.3.1 Brannslangeskap

Eksisterende brannskap beholdes.

3.6 Luftbehandlingsanlegg

3.6.0	Generelt

Oppgradering av ventilasjonsanlegg omfattes i en egen kontrakt, og er planlagt utført i forkant av fase 2. Omfanget er å beholde to eksisterende aggregater for sal og foajé, og kanalnett, og bytte sentrale deler som varmegjenvinner (mål om å forbedre gjenvinningsgrad), spjeld/ -motorer for omluft i aggregatet og VAV på tilluftskanaler i sal, og automatikk-komponenter i aggregat, spjeld og romfølere for å optimalisere reguleringen av anlegget.

Foaje og teatersal betjenes av hvert sitt ventilasjonssystem. Ventilasjonsaggregat for balansert ventilasjon i sal, og tilluftsaggregat for foajé står i teknisk rom plan U, i bakkant av salen. To avtrekksvifter for foajé og kafé står på loft.

For foajeen tilføres luft i plan U, samt i kafé i plan 1, med avtrekk i toaletter i plan U og plan 1, og i foajé i plan 1.

I foajé vil det bli store folkemengder i kortere perioder. Luftmengder vil i disse periodene være lave, med den konsekvensen at luftutskifting vil ta noe lengre tid enn med større luftmengder. Plassforhold gjør at eksisterende kapasitet videreføres.

Alle anlegg skal utformes slik at det kan drives vedlikehold/reparasjon på deler av anlegget uten at hele anlegget må settes ut av drift.

3.6.4	Utstyr for luftfordeling

I sal: Eksisterende tilluftsventiler under seterader på galleri er demontert for utbedring av konstruksjon og seter. Luften tilføres fra aggregatet via sjakt til et kammer under dekket på galleriet, med hull fra kammeret opp til stolradene. Når nytt gulv under seterader etableres på nytt skal nye kanalstusser fra kammeret tilknyttes tilluftsrister som monteres i trinn under seter. Dette skal medtas i denne kontrakten. Nye tilluftsventiler skal utformes sånn at lydkrav i salen oppfylles, og koordineres mot oppbygging av nye trinn og leverte seter.

I foaje: Det skal medtas at tilluftsrister i foaje plan U og avtrekksrister i foaje plan 1 byttes med nye, med 20% større kapasitet, for å kunne øke luftmengden og pådrag på viftene i framtiden. Rister/ ventiler skal lakkeres i valgfri farge iht. IARK.

Aggregatstørrelsen er vanskelig å utvide på grunn av konstruksjon i teknisk rom.

I plan U, mellom foaje og forrom til dame- og herretoaletter, er det overstrømning med tilluft i foaje og avtrekk i toaletter.

Det henvises til vedlegg Del 2 - V09 NOT002 Premissnotat akustikk Fase 2.

- Elkraftinstallasjoner

  - Elkraftinstallasjoner, generelt

Dette kapittelet gjelder generelt for alle elektroanlegg og kan berøre (kap. 2, 3, 4, 5, 6 og 7).

Tilbyder skal prosjektere, levere og montere komplette elektriske anlegg for bygget iht. denne kravspesifikasjon med vedlegg. Det er tilbyders ansvar å dimensjonere alle anlegg ut fra angitte krav, samt gjeldende forskrifter og normer. Tverrfaglig koordinering forutsettes.

Arbeidstegninger utarbeides og ajourføres til «som bygget» iht. Bærum kommunes kravspesifikasjon for FDVU-leveranser og DAK-tegninger.

Krav til utstyr som kommer frem i kapitlene og vedlegg skal inkludere alle nødvendige tilkoblinger, innvendige og utvendige føringsveier, kursopplegg og øvrige installasjoner, programvare, samt montering. Utstyr som ikke er angitt, men som er nødvendig for å ivareta de angitte funksjonene til rommet skal medtas.

Det stilles krav om at installasjoner er utført på en ryddig og oversiktlig måte. Ved plassering av brytere, stikkontakter, IKT uttak, tilstedeværelsesdetektorer, termostater og annet utstyr som monteres på samme sted, skal utstyret stå rett over hverandre eller på linje horisontalt og ha samme farge på kapsling. Der det er mulig monteres utstyr i felles boks under felles frontplate.

Elektriske uttak og utstyr skal ha en naturlig plassering i forhold til type rom og møblering, i tillegg skal NS 11001-1:2018 følges. Da bygget har en viss vernestatus skal all prosjektering utføres i tett samarbeid med byggherre, samt fremlegges byggherre og Kulturvern i Bærum kommune for gjennomsyn og godkjennelse i god tid før utførelse. Dette fritar imidlertid ikke totalentreprenør (TE) for det totale og absolutte ansvar for det prosjekterte og installerte anlegg.

El-anlegget skal i sin helhet dimensjoneres og dokumenteres iht. FEL og NEK 400 (gjeldende utgave). Gjelder også el-fordelinger for ventilasjon, etc. Kritiske (korteste og lengste med gitte tverrsnitt) utgående kurser fra alle fordelinger skal inngå i dimensjoneringen/beregningen. Det skal benyttes FEBDOK programvare. Last- og kortslutningsberegninger inngår. FEBDOK-fil og PDF dokumentasjon skal leveres «som bygget» inklusive skriv med nettdata fra netteier, og inngår som en del av FDVU-leveransen.

Det elektriske anlegg skal være fullstendig selektivt. Selektivitetsberegninger som sikrer dette forutsettes gjennomført under prosjekteringen, og etterprøvd etter at vern er valgt.

Prosjektet skal ferdigstilles med alle spesifiserte installasjoner/anlegg ferdig prøvet og idriftsatt. Omfanget av leveransen fremgår i de enkelt kapitler, samt vedlagte romliste og tegninger.

Ytelser som er nødvendig for godkjennelse fra myndighetene skal være medtatt. Meldepliktige installasjoner/anlegg skal meldes til myndighetene av TE. Gebyrer i forbindelse med anmeldelser og andre avgifter til det offentlige betales av TE og inngår i tilbudet.

Alt materiell og ytelser skal ved levering være godkjent av NEMKO eller tilsvarende godkjent sertifiseringsinstitusjon innen EØS-området. Anlegget som helhet skal være CE-merket og oppfylle alle krav i maskindirektivet, EMC-direktivet og lavspentdirektivet for alt relevant utstyr. TE er ansvarlig for at den komplette installasjonen ivaretar disse direktivene.

De komplette bygningsmessige hjelpearbeider for elektro skal være inkludert i tilbudet. Dette inkluderer også branntetting alle steder hvor kabling føres gjennom brannvegger og dekker, slik at bygningsdelens brannmotstand ikke forringes. Entreprenøren utarbeider spesifikasjon til totalentreprenøren for bygningsmessige arbeider i tilknytning til egen leveranse.

Alle ytelser som ikke omfattes av avtaler med totalentreprenøren eller er priset annet sted i totalentreprisen, forutsettes medtatt i dette kapittel. Det aksepteres ingen tilleggskostnader som følge av manglende koordinering entreprenørene imellom.

Alt utstyr skal være av gjennomprøvd kvalitet og levert av etablerte leverandører og produsenter. All montasje skal gjøres i overenstemmelse med produsentens anvisninger og retningslinjer.

Termografering av el. fordelinger skal utføres før oppstart prøvedrift og etter 1. og 3. driftsår. Utføres når anlegget er i drift på vinterhalvåret.

Anlegget skal merkes og dokumentasjon skal utarbeides og leveres iht. Bærum kommunes kravspesifikasjon for FDVU-leveranser.

Alle rom til fordelinger og fordeling merkes med hvilke personkategorier som fordelingen er beregnet for iht. tavlenormen. Størrelse: 100X50 mm. Farge: Gul bunn og svart tekst.

Stikkontakter som er beregnet for dørautomatikk og lignende skal være varig merket. Tekst: «Ikke fjern ledning fra stikkontakt». Størrelse: 50 mm x 10 mm. Farge: Hvit bunn og rød tekst. Det monteres enkle stikkontakter hvis annet ikke er avtalt

DEMONTERING OG RIVING:

Det medtas komplett demontering av alle typer krafttekniske anlegg berørt av prosjektet. For omfang henvises det til det komplette totalentreprisegrunnlag samt tilbudsbefaringen.

Ifm. demonteringsarbeider i teatersalen må det påregnes mye koordinering med bruker for å avklare hva som er brukerutstyr og dermed skal beholdes.

TE må påse at evt. forsyning til krafttekniske anlegg i 2., 3. og 4.etasje opprettholdes, da disse arealene ikke er en del av prosjektet og skal være i full drift i byggeperioden. Tverrfaglig koordinering forutsettes, og nødvendig omlegging/tilpasning av kursopplegget skal være inkludert.

Alle innfelte bokser der utstyr fjernes eller der dekklokk mangler skal påsettes dekklokk av TE.

Det skal monteres sorte dekklokk der det er mest hensiktsmessig i forhold til farge –og materialkonseptet. Koordineres med ARK / IARK.

Avfall skal kildesorteres på byggeplassen, det henvises til vedlegg Del 2 – V06 Miljøkartleggingsrapport Sandvika teater.

Alt spesialavfall skal håndteres og fjernes fra byggeplass iht. gjeldende forskrifter og regelverk og alle kostander skal inkluderes.

El-entreprenør skal foreta frakobling av anleggene og påse at alt er spenningsløst før demontering av det bygningsmessige starter. Evt. kursopplegg som skal opprettholdes og som må være spenningssatt må sikres slik at demontering kan skje uten fare for strømgjennomgang eller kortslutning.

  - Basisinstallasjoner for elkraft

    - Kabelføring for elkraftinstallasjoner

Eksisterende føringsveier søkes benyttet for fremføring av hovedkabler for kraft- og teletekniske anlegg, samt for oppsamling av kurser i fordelingsanlegget. Ved behov ivaretas supplement med nye føringsveier vertikalt og horisontalt av TE iht. etterfølgende retningslinjer.

Føringsveiene skal være lett tilgjengelige og dimensjoneres med tanke på fleksibilitet og fremtidige endringer og utvidelser. Reservekapasitet på nye føringsveier settes til min. 30% ved ferdig detaljprosjekt. Føringsveiene må prosjekteres og tilpasses øvrige installasjoner. Tilpasning av eksisterende føringsveier for nye VVS-installasjoner og bygningsmessige endringer medtas der dette er påkrevd. Tverrfaglig koordinering skal inkluderes. Ved felles føringsvei for elkraft, ekom og automatisering etableres forskriftsmessig skille som ivaretar tilfredsstillende EMC-messige forhold. I svinger og ved avgreninger skal det benyttes bøyer og T-avgreninger. Føringsveiene skal ha solid mekanisk skjøting ved lasking, som skal gi sammenhengende jordingsforbindelse gjennom de enkelte føringsveiområdene. Ødelagt overflate ved kutting av elementer for tilpasninger eller ved beskadigelse, skal utbedres på stedet slik at belegget blir tilnærmet likt det opprinnelige. Skarpe profiler skal påsettes hylser e.l. Alle føringsveier skal være i vater sideveis og i lengderetningen og uten synlige sidesvank i synsretningen, etter at kablene er forlagt.

Kabelbroer skal leveres i galvanisert utførelse og være dimensjonert for en belastning på 150kg/lm. Evt. synlige kabelbroer i publikumsarealer (teatersal, scene, galleri, foajèer, garderober, toaletter, etc.) skal lakkeres i samme farge som tak/vegg. Materiell og montasje i forbindelse med nivåendringer skal være inkludert i prisen. Kabelbroer avsluttes 200-300mm fra vegg/dekke ved gjennomføring i konstruksjoner med brann- og/eller lydkrav.

Installasjonskanaler skal i hovedsak leveres i hvitlakkert aluminium med adskilte rom for kraft- og teletekniske anlegg, det skal benyttes prefabrikkerte hjørner og vinkler. Evt. synlige kanaler i publikumsarealer (teatersal, scene, galleri, foajèer, garderober, toaletter, etc.) skal levers/lakkeres i samme farge som tak/vegg. For utenpåliggende kanal skal det ved behov benyttes avstandsstykker for å oppta ujevnheter for en rett kanalføring uten glipper i skjøtene. Ved veggjennomføringer innsettes «lydtettningspute» i kanal på hver side av delevegg. Ved gjennomføring i delevegger, søyler og himlinger skal det påsettes rammer (mansjett). Der hvor det er flere uttak skal disse samles under felles dekkplate. Det skal benyttes installasjonsmateriell av samme fabrikat som kanalen hvis dette finnes. Hvis det benyttes en "universal kanal" hvor det ikke finnes installasjonsmateriell i samme fabrikat, skal installasjonsmateriellet være tilpasset kanalsystemet uten bruk av utforinger og tilpasninger. Det skal i størst mulig grad benyttes materiell fra samme produsent både for elkraft og teleteknikk.

Evt. bruk av minikanal ifm. åpent kursopplegg avklares med byggherre.

Ved gjennomføringer i brannskiller skal det tettes med godkjent branntettingsmasse slik at skillets brannkrav opprettholdes. For nye hovedføringsveier horisontalt og vertikalt skal det i gjennomføringer i vegger med brannkrav medtas 30 % reservekapasitet utført med rør godkjent for formålet («kniper»).

Ved gjennomføring i lydvegger skal det tettes med materialer som opprettholder lydkravet til veggen.

For at bruker skal kunne trekke kabler for lyd og lys ifm. oppsetninger i teateret, skal TE etablere føringsveier som beskrevet i etterfølgende. Utførelse skal koordineres med bruker.

Fra to posisjoner i «mikserbåsen» i teatersal skal det etableres en 300mm bro under amfigulvet frem til scenen. Her avsluttes føringsveien med 3 stk. 110mm rør inn til rommet under scenen.

Fra «mikserbåsen» og lys-/lydrom 110B, skal det etableres føringsvei til fremkant galleri. Fortrinnsvis skal denne utføres skjult med 75mm rør, ved åpen utførelse benyttes kanal i samme farge som vegg/tak/dekke.

Fra «mikserbåsen» skal det etableres føringsveier frem til posisjoner for høyttalere og utstyr på veggene. Fortrinnsvis skal disse utføres skjult med 75mm rør koordinert med akustiske tiltak, ved åpen utførelse benyttes kanal i samme farge som vegg/tak/dekke.

    - Jording for elkraftinstallasjoner

Jording skal utføres iht. gjeldene utgave av NEK 400, slik at det gis beskyttelse mot fare og skader ved drift og bruk. Sikkerhets- og funksjonskrav til den elektriske installasjonen skal tilfredsstilles.

Eksisterende hovedjord skal opprettholdes, men den skal kontrolleres og kontrollmåles og evt. behov for utbedring skal meldes til byggherre.

Utjevningsjord med utjevningsforbindelser må legges/tilknyttes alle nye kabelbroer, ventilasjonskanaler, rør, avløpsledninger og andre utstrakte ledende deler mm., slik at potensialforskjeller mellom ulike anleggsdeler i bygget unngås. Ledende gjenstander med stor utstrekning skal være forbundet til jordingssystemet i hver ende og for hver 25 m.

Oppdages eksisterende anleggsdeler som skal opprettholdes og som ikke er jordet, skal byggherre underrettes og utjevningsjord etableres.

Uavhengig av om det er krav eller ikke, skal:

• Kabelbroer tilknyttes jord.

• Det skal være jordelektrode med god forbindelse til jord.

• Det skal være forbindelse til øvre støpelag minimum i nye områder med garderobe/dusj.

Det skal legges eget signal og referanse jord (Funksjon jord), se NEK 400-5-54.

    - Systemer for lynvern

Ikke relevant.

  - Høyspent forsyning

Eksisterende transformator B0333, plassert i Brambanigården, skal opprettholdes.

    - Nettstasjoner

Ikke relevant.

  - Lavspent forsyning

Spenningssystem er 230V IT.

Vern mot overspenning skal i anlegget som helhet ivaretas iht. NEK 400 og NEK 399.

Feil på/utløst overspenningsvern skal overføres til SD-anlegget.

Alle fordelinger skal bygges iht. tavlenormen NEK 439. Valg, utførelse og montasje skal også tilfredsstille NEK 400-8-810. Fordelinger og tavler skal der det er mulig bygges for usakkyndig betjening. Der hvor det ikke lar seg gjøre, skal kurssikringer plasseres i eget felt der usakkyndig betjening etter tavlenormen kan ha adgang. Fordelinger eller del av fordelinger for sakkyndig betjening skal merkes med skilt «Adgang kun for sakkyndig betjening».

Alle fordelinger skal være låsbare med henholdsvis OLH (hovedfordeling) og OLU (underfordeling).

    - Installasjoner for elkraftinntak

Eksisterende inntakskabel for Sandvika Teater er forlagt i bakken fra hovedfordelingen i Brambanigården frem til hovedfordelingen i teateret. Iht. eksisterende dokumentasjon er inntakskabelen en 3x3x240Al-kabel.

Da eksisterende spenningssytem (230V IT) blir opprettholdt samt at samlet makseffekt på teateret ikke vil øke, beholdes eksisterende inntakskabel.

Dog pålegges TE å foreta en selvstendig vurdering av inntaket når behov for elektrisk kraft er klarlagt. Mener TE at en økning av inntaket er nødvendig skal byggherre underrettes så snart som mulig.

    - Installasjoner for hovedfordeling

Eksisterende hovedfordeling for Sandvika Teater er plassert i rom U19a hovedtavle i U.etasjen på teateret. Fordelingen er forsynt via en hovedfordeling plassert i Brambanigården, hvor også E-verkets måleranlegg er plassert.

Avgangen på fordelingen i Brambanigården (kurs XQ 4.13) er bestykket med en effektbryter av typen Schneider Electric NSX 630N innstilt Ir=630A. Inntaksbryter på hovedfordelingen i Sandvika Teater er en effektbryter av typen Merlin Gerin Compact 630A.

Til erstatning for eksisterende hovedfordeling for Sandvika Teater skal det etableres en ny hovedfordeling i samme posisjon. 2., 3. og 4.etasjen skal være i full drift i hele byggetiden. Utskiftingen må derfor planlegges nøye slik at utetiden for 2., 3. og 4. etasjen blir minimal og gjennomføres på et tidspunkt som er gunstig for brukerne.

Eksisterende hovedfordeling forsyner enkelte forbrukskurser i tillegg til utgående kurser for stigekabler. Hvorvidt ny hovedfordeling skal ivareta forbrukskurser eller om disse skal ivaretas fra andre underfordelinger, prosjekteres av TE i detaljprosjekt. Eventuell forsyning av forbrukskurser skal foregå fra et separat felt i hovedfordelingen. Feltet skal da være konstruert for usakkyndig betjening og være utformet iht. retningslinjer gitt i kap. 433.

Målerutstyr, OV, kabeltilkobling og utgående stigere skal etableres i eget felt. Feltet skal være konstruert for sakkyndig betjening og låses med OLH-nøkkel, hvis fordelingen i tillegg har felt for usakkyndig betjening. Hvis hele hovedfordelingen konstrueres for kun sakkyndig betjening skal skapdører bestykkes med dørhåndtak (trekant-nøkler godtas ikke) og hovedfordelingsrommet låses med OLH-nøkkel.

Fordelingen skal tilfredsstille NEK 400 og NEK 439. I tillegg skal alle offentlige forskrifter, samt relevante nasjonale og internasjonale normer, standarder og retningslinjer følges.

Fordelingen utføres i formklasse 2b eller bedre.

Fordelingen inkl. inntakssikring dimensjoneres med minst 30% reservekapasitet i forhold til maksimal strømføringsevne for eksisterende inntakskabler. Inntaksbryter stilles inn iht. eksisterende inntak.

Det skal sikres god fysisk reserveplass. Det skal i hvert felt være minimum 10 % ledig plass. Det skal være minimum 30 % ledig plass i ett av feltene tilrettelagt for ettermontering av brytere.

Alle brytere i hovedfordelingen leveres som elektroniske effektbrytere med innebygget nettanalysator og jordfeilovervåking. Fra hver effektbryter overføres alle data fra nettanalysator og jordfeilovervåking til SD-anlegget. Bryterne skal være innstillbare i området 0,5-1 ganger merkestrøm og merkes med innstilt verdi med graverte skilt. Det skal i tavlefront monters display for å kunne lese av nettanalysator og jordfeilsovervåking for alle parametere.

Alt materiell og utstyr skal være av enhetlig fabrikat og type.

Fordelingen skal være dimensjonert for de elektriske, termiske og mekaniske påkjenninger den kan bli utsatt for. TE har det fulle ansvaret for å innhente alle nødvendige og relevante opplysninger.

Det skal tas hensyn til samlet avgitt effekt (temperaturstiging). Det skal dokumenteres at antall avganger, inklusive reserveplass når denne blir utnyttet, ikke overstiger maksimalt tillatt temperaturstigning.

Alt utstyr i fordelingen merkes tydelig med graverte merkeskilt. Det medtas egne merkeskinner, merking på deksler, kanalokk, komponenter, etc. skal ikke forekomme.

Ved overlevering av anlegget skal det foreligge ajourførte enlinjeskjemaer.

Kursfortegnelse med endelige romnavn og nummer monteres.

Det medtas tidsskriftkassett i A4-format på dørene for oppbevaring av skjemaer og tegninger.

Det skal fremlegges dokumentasjon for sluttkontroll (rapport) og typetestsertifikat før overlevering.

Fordelingen skal ryddes og rengjøres før overlevering.

Fra hovedfordelingen etableres nye stigekabler frem til krafttekniske underfordelinger og ventilasjons-/automatikkfordeling.

Bortsett fra dette er stigekabler for fordelinger i bitrapperom. Stigekabel til fordeling i 1.etasje ble etablert i fase 1 og skal opprettholdes. Stigekabel til fordelinger i 2., 3. og 4. etasje er ikke en del av prosjektet og opprettholdes uforandret. Evt. nødvendig skjøting for tilkobling i ny hovedfordeling skal være inkludert.

Det skal også etableres ny funksjonssikker stigekabel til heis via 230V/400V trafo på loft over heissjakt. Eksisterende stigekabel for heis går via en fordeling på loft over heissjakt. Fordelingen er ikke en del av prosjektet slik at stigekabelen frem til denne fordelingen opprettholdes. Evt. nødvendig skjøting for tilkobling i ny hovedfordeling skal være inkludert.

Stigekabel til kjølemaskin i bakgård via 230V/400V transformator i hovedtavlerommet opprettholdes. Evt. nødvendig skjøting for tilkobling i ny hovedfordeling skal være inkludert.

Stigekablene tilpasses de enkelte fordelingers effektbehov og dimensjoneres med 30% reservekapasitet iht. NEK 400:2022. Det skal benyttes kabler med fire ledere tilpasset et evt. fremtidig 400V TN-S anlegg. Spenningsfall mellom hovedfordelingen og underfordelingene skal ved full teoretisk belastning ikke overstige 2%. Kablene dimensjoneres med reduksjonsfaktor 0,7, slik at det tas hensyn til at det senere skal kunne legges flere nye stigekabler. Kablene skal forlegges i enkle lag på bro/stige og festes på forsvarlig måte. Ved avslutning i fordelinger skal kablene ikke være tvunnet sammen eller krysse hverandre.

Føringsveier og forlegningsmåte av stigekabler må dimensjoneres og forlegges slik at elektromagnetiske felter ikke skaper driftsproblemer mht. elektrisk støy på tele- og datainstallasjoner.

Alle kabler skal merkes med merkeskilt som er plassert slik at det ikke er tvil om hva skiltet gjelder, merkeskilt skal kunne leses under drift. Merking skal være påsatt for hver 20. meter og ved endeavslutninger for kabel, samt på hver side av branntetting.

    - Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

Eksisterende underfordelinger skal erstattes av nye. Det gjelder 3 stk. fordelinger:

- Fordeling UF.433.02, plassert i U18 Teknisk.

- Fordeling UF2, plassert i 112 El.rom.

- Fordeling plassert på U19 Sidescene.

I tillegg skal det etableres en ny fordeling plassert på scenen mot Disp. U14A. TE pålegges og kartlegge eksisterende fordelinger nøye slik at avganger til utstyr som skal opprettholdes ivaretas.

Elkraftfordeling for virksomhet behandles som en del av elkraftfordeling for alminnelig forbruk, og medtas komplett etter de etterfølgende retningslinjer.

Underfordelingene skal tilfredsstille NEK 400 og NEK 439. Det skal sikres god fysisk og elektrisk reserveplass, min. 30%. Fordelingene skal være for usakkyndig betjening. I fordeling UF2 gjør store avganger det nødvendig å dele fordelingen i to deler, en del for sakkyndig og en del for usakkyndig betjening.

Hver underfordeling skal ha egen «utkoblingsbryter», lastbryter eller effektbryter, samt overspenningsvern. Overspenningsvernet utstyres med kontakt for signal til SD-anlegget.

Alt materiell og utstyr i fordelingen skal være av enhetlig fabrikat og type, blant annet av hensyn til å oppnå selektivitet.

For avganger benyttes jordfeilautomater med allpolig brudd. Jordfeilautomatenes karakteristikk skal være tilpasset de ulike belastningene.

- Karakteristikk B - Lav innkoblingsstrøm/ohmsk belastning

- Karakteristikk C - Middels innkoblingsstrøm/lys og stikk.

- Karakteristikk D - Høy innkoblingsstrøm/motorer og store belysningsgrupper

Ingen avgang skal teoretisk belastes mer enn 80% av vernets merkestrøm. Lyskurser skal ikke belaste over 60 %, og aldri med flere armaturer enn armaturleverandørs anbefalinger.

Jordfeilautomater, relèer, kontaktorer og apparater plasseres slik at senere utvidelser ikke hindres. Forskjellige typer laster grupperes (lys, stikk., varme, teknisk) og det etableres minimum 30 % reserveplass pr. gruppe.

Utstyr, trafoer, kurser, o.l. til periferutstyr i de driftstekniske anlegg (eksempelvis trafoer til VAV spjeld) som plasseres i/sammen med UF for alminnelig forbruk skal etableres på eget felt i underfordelingen.

Alt fast- og forventet løst utstyr (f.eks. kokeplater, oppvaskmaskiner og tilsvarende) med el-tilknytning skal ha separate avganger. Det henvises til de komplette tilbudsdokumenter for omfang.

Det skal benyttes jordfeilautomater på alle kurser. Der hvor det benyttes KNX, Dali eller tilsvarende, skal det være 5-10 ledige adresser på hver utgang (minimum 7 i snitt).

Tilførsler til alle svakstrømsanlegg/automatiseringsanlegg (bl.a. dører, adgangskontroll, brannalarmanlegg, etc.) utføres med separate kurser per anlegg. Intern kabling til alle anlegg medtas.

Det skal ikke benyttes mindre avganger enn 16A (eller iht. vernleverandørens anbefalinger).

Alle fordelinger skal leveres med belysning og lysbryter, samt 1 stk. dobbel stikkontakt på egen kurs.

Det skal være minimum 3 stk. C2/16A, 1stk. C3/16A og 1stk C3/20A jordfeilautomater som reserve (totalt), og det skal uansett være minimum 1 stk. C2/16A i reserve pr. gruppe (ref. gruppering av kurser ovenfor).

Ledningskanaler skal dimensjoneres for fremtidige installasjoner, samtidig som det tas hensyn til fyllfaktor slik at skadelig oppvarming av ledningene ikke finner sted. Maksimal fyllingsgrad er 50%.

Det påhviler TE å dimensjonere fordelinger og samleskinner riktig med henblikk på kortslutningssikkerhet og temperaturforhold.

Rekkeklemmer skal benyttes for alle tilkoblinger til og med 16 mm2 ledningstverrsnitt. De skal monteres oversiktlig og lett tilgjengelig for feilsøking.

Alt utstyr i fordelingene merkes tydelig med graverte merkeskilt. Det medtas egne merkeskinner, merking på deksler, kanalokk, komponenter, etc. skal ikke forekomme.

Ved overlevering av anlegget skal det foreligge ajourførte enlinjeskjema i alle underfordelinger. Kursfortegnelse med endelige romnavn og nummer monteres. I hver underfordeling medleveres 1 stk. tidsskriftkassett i A4-format for oppbevaring av skjemaer og tegninger.

Det skal dokumenteres sluttkontroll (rapport) før overlevering.

Det medtas nytt kursopplegg i arealer berørt av denne fasen:

- U. etasje bortsett fra U04 smink, U05 WC, U06 HCWC og U07 garderobe, disse rommene ble oppgradert i fase 1.

- 1.etasje bortsett fra 101 trapperom (ikke del av prosjektet), 102 kafe, 103 kjøkken, 104A gard., 104B HCWC, 107 (a-e) forrom/WC, disse rommene ble oppgradert i fase 1.

- Teatersal med galleri i 2.etasjen.

Kursopplegg i foajèarealer og teatersal etableres iht. endret innredning/layout og brukerønsker. I resterende arealer skal kursopplegg i utgangspunktet byttes likt mot likt, men NEK 400 skal følges mht. dimensjonering.

Stikk. til alminnelig forbruk, samt stikk./pkt. til sceneteknisk utstyr og lys- og lydanlegg i teatersal etableres iht. vedlegg Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL. I tillegg skal kursopplegg til utstyr, belysning, sentraler, adgangskontroll, dørautomatikk, etc. ivaretas. For omfang henvises til de komplette tilbudsdokumenter samt TEs egne registreringer av eksisterende utstyr.

For kursopplegg ifm. dørautomatikk og adgangskontroll ivaretas avbruddsfri strømforsyning.

Alle plugger og stikkontakter skal være iht. NEK 502.

Kursopplegg skal etableres som skjult anlegg så langt som mulig, der dette er hensiktsmessig. Dog må det påregnes at det meste av kursopplegget utføres som åpent anlegg med en fagmessig pen og solid kabelforlegning. I publikumsarealer må åpen forlegning utføres til rett tidspunkt slik at kabler og koblingsbokser kan overmales i rommets farger. Minikanaler skal ikke benyttes.

Alt materiell skal være av samme fabrikat og i polarhvit utførelse. Materiell tillates ikke brukt uten godkjennelse fra byggherre. Der hvor materiell monteres på samme sted, skal materiellet stå rett over hverandre eller på linje horisontalt og ha samme farge på kapsling. Ved skjult anlegg skal utstyr monteres i felles boks under felles frontplate.

Punktplassering for belysningsarmaturer, brytere og stikkontakter skal tilpasses innredningsplaner, utstyrsplasseringer, mm. og godkjennes av byggherre før utførelse.

For å hindre lydbro hvor to bokser står mot hverandre på hver sin side av samme vegg, skal forbindelsesrøret legges i sløyfe og rommet mellom boksene tilleggsisoleres. Dog bør boksene helst forskyves 600mm i forhold til hverandre. Dette koordineres med ARK og akustiker.

Alle kurser må være rikelig dimensjonert og det skal legges separate kurser for lys og stikkontakter.

Det skal i utgangspunktet leveres kun doble 16A stikkontakter. Fornuftig kursoppdeling påses.

Stikkontakter for kaffetraktere, vannvarmere og lignende, skal utstyres med koblingsur godkjent for 16 A belastning og på egen kurs. Stikk. og koblingsur merkes med «Kaffetrakter, vannvarmer etc.».

Stikk. til lys- og lydanlegg i teatersalen skal styres fra styrepanel via kontaktorer i underfordelingen. Pga. store starstrømmer vurderes tidsforsinkelser på kontaktorstyringen. Styrepanel plasseres ved «mikserbåsen».

I tillegg skal stikk. til lydanlegg legges ut ved brann.

IU09 herretoalett er det i dag en håndtørker. Denne demonteres og punktet blendes.

Jordledning medtas til alle uttak for lys og stikkontakter. I alle koblingsbokser legges jordledning med «sløyfe» for eventuell senere tilkobling.

Stikkontakter som monteres i kanal tilpasses slik at ledning med påstøpt plugg og direkte 900 innføring vil få vertikal ledningsinnføring til stikk.

Minst en stikkontakt pr. rom skal plasseres opp på vegg pga. bevegelseshemmede og rullestolbrukere. Omfang avklares med byggherre.

Komplet kursopplegg for belysning og lysstyring medtas iht. kravspesifikasjon for belysning og belysningskonsept.

    - Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

Ventilasjonsanleggene inkl. kursopplegg oppgraderes sommer 2026.

Ny stigekabel til ventilasjons-/automatikkfordeling medtas i denne entreprise i samband med ny hovedfordeling. Stigekabel er medtatt i kap. 432.

Varmluftsgardiner i foaje samt radiatorer skal skiftes. Det henvises til kap. 3 VVS-installasjoner og 56 Automatisering, for komplett forståelse av omfang. Det forutsettes tverrfaglig koordinering for avklaring av de tekniske installasjoner og leveransenes omfang mht. nødvendige elektroinstallasjoner. Tilførselskabler og tilkobling til alle el-komponenter skal medtas. Kabeltyper skal nøye koordineres iht. anleggenes komponenter.

Eksisterende røykluker skal opprettholdes, men det komplette kursopplegg erstattes av nytt.

    - Elkraftfordeling til virksomhet

Se kap. 433.

    - Elkraftfordeling til lading

Ikke relevant.

  - Lys

    - Belysning

Entreprenør skal levere et komplett, ferdig og driftsklart lysanlegg inklusive nødvendig styringssystem. Leveransen skal omfatte alle armaturer, lyskilder, drivere, kabling, styringskomponenter, programmering og idriftsettelse.

Entreprenør er ansvarlig for lysberegninger og prosjektering, samt koordinering med øvrige fag, herunder elektro, automasjon og bygningsmessige arbeider, for å sikre en helhetlig og velfungerende løsning. Dette inkluderer blant annet plassering av armaturer, integrasjon i himlinger og nisjer, samt tilpasning mot faste installasjoner og innredning.

Før overlevering skal anlegget være ferdig testet, innregulert og dokumentert. Det skal også gjennomføres nødvendig opplæring av driftspersonell i bruk av lysstyringssystemet.

Belysningsanlegget for Sandvika Teater skal bidra til å fremheve byggets arkitektur og teatrets

identitet, samtidig som det ivaretar funksjonelle og tekniske krav til lyskomfort, sikkerhet og drift. Målet er å skape et helhetlig og harmonisk uttrykk, der både estetikk og funksjon spiller sammen for å støtte teatrets bruk og atmosfære.

Det skal skiftes ut belysning i alle innvendige rom, se Kap. 1.2 Beskrivelse av rom, Romskjema, samt i utendørsområder der hvor det forkommer persontrafikk. Det spesifiseres at eksisterende belysning skiftes ut i sin helhet, inkludert tilhørende styringssystem. Innvendig omfatter dette teaterets underetasje og 1. etasje, samt teatersal, galleri og teknisk bro i 2. etasje. Øvrige arealer i 2. etasje, samt 3. og 4. etasje, inngår ikke i prosjektet. Videre er belysningen i kjøkken, kafé og nye toaletter i 1. etasje allerede etablert i fase 1, og omfattes derfor ikke av denne fasen. Utendørs skal det prosjekteres ny belysning i tilknytning til hovedinngangen, mens øvrig utendørs belysning forutsettes skiftet ut etter prinsippet om én-til-én-erstatning. De beskrevne løsningene og armaturspesifikasjonene viser forventet standard og kvalitet for entreprenørens valg av belysningsutstyr i prosjektet – herunder lystekniske egenskaper, design og materialvalg, samt teknisk kvalitet og robusthet. I rom som ikke er med nevnt i beskrivelsen eller belysningskonseptet skal armaturer skiftes 1:1 med LED armaturer. Ved 1:1 utskifting skal entreprenøren vurdere behovet i hvert enkelt område, og eventuelt supplere med flere armaturer dersom dette er nødvendig for å oppfylle gjeldende belysningskrav.

Det skal velges teknisk gode og driftssikre armaturer av høy kvalitet. Belysningen skal ha et enhetlig og sammenhengende uttrykk i form og visuell profil som harmonerer med teaterbygget og dets interiør. Entreprenør skal levere en løsning basert på belysningskonseptet utarbeidet av lysdesigner, se vedlegg V03-39_Sandvika Teater_Belysningskonsept.

Strøm og styring alle armaturer skal ha skjult kabelføring så langt det lar seg gjøre. For nyere LED-armaturer skal det gjøres en vurdering om skal gjenbrukes eller skiftes ut av entreprenør. Det henvises til (Romskjema) hvor dette er tilfellet.

Mengder og plasseringer som fremkommer i konsept og tegninger er kun veiledende. Det presiseres at konseptet ikke er lysberegnet. Entreprenør skal utføre og fremlegge nødvendige beregninger og tilpasse løsninger i tråd med krav og funksjon.

Entreprenør skal fremlegge detaljert oversikt over eksakte armaturtyper, enhetspriser og beregninger som grunnlag for tilbudet. Alt belysningsutstyr skal leveres komplett, ferdig montert og testet i driftsmessig godkjent stand. Endelig godkjenning av armaturtyper, plassering og montasje skal skje i samråd med byggherre, interiørarkitekt og lysdesigner, og tilpasses arkitektur, interiør og himlingsløsninger. Siden prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende bygg, må det påregnes enkelte uforutsette forhold og nødvendige justeringer underveis i prosessen.

Lysstyring:

Lysstyringen skal være brukervennlig, fleksibel og tilpasset de ulike funksjonene i bygget.

Lysinstallasjonen i fase 2 skal baseres på et DALI-2 styringssystem. Systemet skal legge til rette for fleksibel adressering av armaturer, slik at disse kan organiseres i hensiktsmessige grupper og soner.

Det skal etableres mulighet for programmering av forhåndsdefinerte lysscenarioer tilpasset byggets ulike funksjoner og brukssituasjoner. Dette inkluderer blant annet normalbelysning, renhold, forestillinger og stemningsbelysning, der dette er relevant. Entreprenør må også medta kostnader for programmering og detaljering av styresystem.

Styringssystemet skal integreres med eksisterende lysstyringsanlegg etablert i fase 1 (Publikums WC, kafe, kjøkken i 1. etasje. Sminkerom til tilknyttede WC i U1 . Det forutsettes at løsningen sikrer sømløs kommunikasjon og samhandling mellom de to fasene, slik at hele anlegget fremstår som ett helhetlig system for drift og betjening.

Det skal videre legges vekt på et brukervennlig grensesnitt for driftspersonell, samt tilstrekkelig fleksibilitet for fremtidige tilpasninger og utvidelser.

Alle armaturer skal leveres med DALI 2-forkobling, eller ettermontert DALI 2-pille og kunne programmeres med separate adresser. Alle armaturer skal være dimbare ned til minimum 1 % og kunne styres uten flimmer for å opprettholde høy visuell komfort. Lysdesigner skal delta i programmeringsfasen for å sikre korrekt nivåsetting, balansering og helhetlig lysopplevelse i tråd med belysningskonseptet.

I Foajeen i 1. etasje er det beskrevet en effektbelysning som er et grid med E27 pærer som er en lysinstallasjon som skal styres med DMX. Lys pærene skal i prinsipp være som av «lavoppløselig skjerm» og skal kunne danne et funklende mønster i taket. Hvert av pærene skal ha en egen dimmer-adresse ved hjelp av en DMX-dimmer eller DMX flerkanals-dimmer.

Valg av styrepaneler og deres plassering skal skje i samråd med kommunen og lysdesigner.
 
Belysningsanlegget skal ha kommunikasjon opp mot brannsentralen. Ved utløst brannalarm skal all belysning gå til 100%.

Inngangsparti:

Belysningskonseptet for inngangspartiet ved Sandvika teater tar utgangspunkt i å skape et inviterende, varmt og teatralt uttrykk som understøtter byggets identitet og funksjon som kulturarena.

Eksisterende duk og tilhørende LED-belysning i nisjen demonteres i sin helhet og erstattes med en løsning bestående av E27-lyskilder. Lyskildene monteres jevnt fordelt i eksisterende nisje og vil gi et klassisk, visuelt rikt lysbilde med referanser til tradisjonell teaterbelysning.

Nisjen rehabiliteres som en del av tiltaket, og innvendige flater kles med messing. Dette bidrar til økt refleksjon og forsterker det varme lyset fra pærene, samtidig som det gir et eksklusivt og varig materialuttrykk.

Alle E27-lyskilder tilkobles DALI-dimmere for sentral styring. Dette muliggjør fleksibel lyssetting og integrasjon med øvrige belysningssystemer i bygget, slik at inngangspartiet kan tilpasses ulike scenarier og arrangementer.

Eksisterende belysning ytterst i baldakinen, bestående av utenpåliggende hvite LED-downlights, beholdes. Disse skal imidlertid kobles opp mot DALI-systemet for samordnet styring med resten av anlegget.

Plakattrammer beskrevet i kap. 2 skal være enten bakbelyste eller frontbelyste. Endelig prinsipp for belysning avklares i samråd med kommunen og IARK.

Eksisterende skilt på baldakin skal ha ny belysning. Belysningen skal integreres og skjermes slik at lyskilder ikke er synlige fra bakkeplan, og slik at lyset ikke virker sjenerende mot omkringliggende vinduer.

Opsjon:

Opsjon omfatter nytt selvlysende «Sandvika Teater» skilt med DALI-2 forkobling. Skiltet skal utformes med samme uttrykk og karakter som opprinnelig kinoskilt. Endelig design, materialbruk, detaljering og lysuttrykk skal godkjennes av ARK og kommunen før produksjon.

Foaje 104, 1.etasje:

Belysningen i vestibylen skal utformes med fokus på universell utforming, god orienterbarhet og høy visuell komfort for alle brukergrupper. Rommet fungerer som et viktig knutepunkt for ankomst, opphold og forflytning, og belysningen skal derfor bidra til å skape en oversiktlig, trygg og inviterende atmosfære.

Det etableres en jevn og tilstrekkelig allmennbelysning i hele vestibylearealet, med lysnivåer som sikrer god fremkommelighet og lesbarhet av rom og funksjoner. Belysningen skal ha god vertikal komponent for å tydeliggjøre rommets avgrensninger, innganger og viktige orienteringspunkter. Overganger mellom ulike soner skal være myke, uten store kontraster eller blending.

Entre:

Belysningen i foajeen skal skape en varm, inviterende og stemningsfull atmosfære som gir publikum en helhetlig opplevelse fra ankomst til forestilling. Lyset skal understøtte rommets arkitektur, materialbruk og funksjon, samtidig som det bidrar til god orientering og god flyt i området. I himlingen ved varmluftsgardinen monteres downlights med messingflens, som harmonerer med materialbruken i øvrige deler av bygget.

Vrimleområdet:

Videre inn i vestibylen utformes hovedrommet med utenpåliggende LED-pærer montert i et grid i den akustiske himlingen (se belysningskonsept). Pærene kobles til DMX-dimmere og styres individuelt, slik at de kan benyttes som en lavoppløselig medieskjerm. Dette gir mulighet for enkle lyseffekter, for eksempel i pauser mellom forestillinger. Styring av effektene skjer via DMX, med kontrollpanel plassert i skranken.

LED-pærene inngår også som en del av allmennbelysningen, men er ikke tilstrekkelige alene for å dekke nødvendig grunnlys. Det suppleres derfor med innfelte darklight-downlights for å sikre tilstrekkelig og komfortabel belysning der det er behov. Downlights i den akustiske himlingen skal være av en annen type enn de som benyttes ved varmluftsgardinen.

Langs vegg, opp mot himling, monteres dekorative armaturer plassert symmetrisk i rommet. Fondvegger skal belyses slik at de fremstår som jevnt opplyste flater. Dette løses med innfelte wallwasher-profiler eller armaturer integrert i himlingsnisje. Plassering og innbygging av wallwashere må koordineres med snekker for å sikre en god og diskret løsning. Armaturene skal ikke fremstå som visuelt dominerende.

Normal belysningsstyrke i Vrimleområdet:
 200 lux

Hovedtrapp:

I trappen monteres LED-stripe langs eksisterende håndløper, kun på de ytterste håndløperne mot vegg. Den indre håndløperen skal ikke ha integrert belysning. I trappesjakten installeres en pendel som strekker seg fra 1. etasje ned til U1. Pendelen avsluttes ca. 2 meter over gulvet i U1 for å unngå konflikt med serveringsområdet.

Over selve trappeløpet kan det være behov for supplerende belysning for å sikre tilstrekkelig lysnivå i henhold til krav til universell utforming og for å fremheve ende vegg mot trappen.

Resepsjonsdisk:

I vestibylen er det etablert en billettskranke. Denne regnes som en midlertidig arbeidsplass og skal derfor ha tilstrekkelig belysning i henhold til gjeldende krav. Skranken skal ha høyere belysningsnivå enn øvrige arealer, med spesielt fokus på god belysning av arbeidsflater og ansikter for å sikre god kommunikasjon mellom ansatte og besøkende. Belysningen skal være blendingsfri (URG<19) og tilrettelagt både for ansatte bak skranken og publikum foran. Belysningen skal være godt integrert eller være en del av akustisk element i himling. 
Normal belysningsstyrke i skranken:

500 lux på skrankeflate

God vertikal belysning på ansikter

Blendingsfri belysning for både ansatte og besøkende

Foaje U17B, U1.etasje

Belysningskonseptet i U1 skal videreføre uttrykket fra foajeen i 1. etasje, men i en forenklet og mer nøktern utgave uten DMX styring. Rommet skal fortsatt oppleves som en del av helheten, med en varm og inviterende atmosfære, samtidig som belysningen tilpasses lavere takhøyder og mer publikumsnære soner.

Allmennbelysningen består av en tilsvarende pæreløsning i himling, men med en mer innfelt utforming for å unngå konflikt med publikum og sikre et roligere visuelt uttrykk. I motsetning til løsningen i 1. etasje er det ikke behov for individuell adressering av hver lyskilde. Pærene styres samlet som grupper via DALI-2, noe som gir tilstrekkelig fleksibilitet for ulike stemninger og brukssituasjoner.

Langs veggene monteres dekorative armaturer som bidrar til rommets karakter og gir en behagelig vertikal belysning. Disse skal plasseres med jevn rytme for å understøtte rommets struktur og orientering.

Over serveringsdisken installeres innfelte darklight-downlights som gir målrettet og blendingsfri belysning av serveringsområdet. Dette sikrer gode arbeidsforhold og tydelig fremheving av funksjonen. I tillegg suppleres rommet med innfelte darklight-armaturer for å sikre tilstrekkelig grunnbelysning og god visuell komfort i hele arealet.

Salen & Galleri, U15 & 204A, U1.-2.etasje:

Generell salbelysning

Eksisterende belysning i salen skal erstattes med et nytt belysningsanlegg. Arbeidsbelysningen over scenen skal vurderes av entreprenøren med hensyn til eventuell utskifting, da anlegget er relativt nytt. Det må i denne vurderingen også avklares hvorvidt armaturene er DALI-2-kompatible eller ikke, da dette vil være avgjørende for videre bruk og integrasjon i styringssystemet. Omfanget inkluderer ikke sceneteknisk utstyr (Teater lyskastere).

Belysningen i salen skal i hovedsak integreres i himling og i nedhengte flåter. I himling etableres innfelte downlights med darklight-optikk og godt inntrukket lyskilde for å sikre lav blending og god visuell komfort.

Alle armaturer i salen skal ha lineær dimmekurve og skal kunne dimmes jevnt ned til minimumsnivå (tilnærmet 0 %), uten flimmer eller synlige sprang.

På grunn av begrenset tilgjengelighet til armaturer i flåtene, skal forkoblinger/drivere plasseres samlet og lett tilgjengelig over flåtene, slik at drift og vedlikehold kan utføres på en hensiktsmessig måte.

Normal belysningsstyrke i salen skal være:

200 lux i publikumsareal (generell rengjøring og vedlikehold)

150 lux ved publikumsankomst/forflytning før forestilling

Sluse mellom foajé og sal

I slusen mellom foajé og sal skal det etableres innfelt lavtsittende belysning som skal være aktiv under forestillinger, for å sikre nødvendig orienteringslys.

Eksisterende armaturer for allmennbelysning i slusen skal erstattes med nye LED-armaturer.

Eksisterende hvite “leselamper” /spotter i sluse med E27 pærer skal rivers og ikke erstattes.

Belysningsnivå i slusen skal være:

100 lux ved normal bruk

20 lux under forestilling (orienteringslys)

Dekorativ belysning:

Langs veggene i salen skal det monteres dekorative armaturer som bidrar til å skape en helhetlig og stemningsfull belysning.

Armaturene leveres med E27-sokkel og skal tilkobles DALI-systemet via DALI-kompatible dimmeenheter («DALI-2 piller»).

Veggarmaturer skal plasseres over hodehøyde og prosjekteres slik at de ikke kommer i konflikt med øvrig teknisk utstyr eller bygningsmessige installasjoner.

Dekorativ belysning dimensjoneres ikke etter faste lux-krav, men skal bidra med et lavt, stemningsskapende nivå på ca. 40 lux på vertikale flater.

Markeringslys (radnummer i gulv):

Det skal etableres markeringslys i hver seterad som angir radnummer.

I nedre del av salen skal eksisterende markeringsarmaturer ombygges fra halogen til LED. Eksisterende sjablonger for nummerering er i dårlig stand og skal erstattes. Entreprenør skal stå for komplett ombygging, inkludert utskifting av lyskilde, nødvendige tilpasninger og nye sjablonger.

På galleriet finnes det ikke markerings lys i dag. Markeringslys skal intergreres i seteradene og leveres av stol leverandør.  Alle markeringslys skal tilkobles DALI-systemet.

Det skal etableres tydelig radmarkering ved hver inngang til seteradene.

Markeringslys skal ha et belysningsnivå på ca. 5 lux og utformes slik at de er tydelig lesbare uten å virke blendende eller forstyrrende under forestilling.

Trappebelysning i salen:

Alle trappetrinn i salen skal utstyres med integrert LED-belysning under trappenese for å sikre god synlighet og sikker ferdsel under forestillinger. Entreprenøren må samarbeide med snekker for å utarbeide en gjennomtenkt løsning for trappetrinn med integrert LED-belysning.

LED-striper skal tilkobles DALI-systemet og inngå i definerte lysscenarioer.

Belysningsnivå på trapp skal være:

- 100 lux ved normal bruk

- 10 lux under forestilling

Tekniske krav:

Plan- og bygningsloven skal følges vedrørende utforming. NS-EN 12464 og Lyskulturs publikasjoner legges til grunn ved prosjektering og utførelse.  Belysningsanlegget skal prosjekteres og utføres i henhold til følgende standarder og forskrifter:

• TEK17

• NS 11001 Universell utforming

• NS-EN 12464-1:2011 samt veiledende Luxtabell 1B og planleggingskriterier for innendørs lysanlegg

Lystekniske egenskaper, design og materialvalg:

Generelt skal det benyttes LED-armaturer med fargetemperatur 2700K. Alle armaturer skal ha minimum CRI > 80 (fortrinnsvis høyere) og fargekvalitet innen MacAdam 3. med mindre annet er spesifisert. Minimums levetid på tekniske armaturer er 50.000h L90 - B10 (Ta 25°C) og 15.000 timer for dekorative armaturer med E27 pærer. Forkoblingsutstyr skal være av anerkjent merke og dokumentert kvalitet.

Armaturene er valgt i henhold til overordnet lyskonsept og angir ønsket uttrykk og prinsipp for belysningen i prosjektet. Endelig dimensjonering av armaturer, herunder valg av lumenpakke og lysfordeling, er ikke fastlagt i denne fasen og skal verifiseres gjennom lysberegninger i videre prosjektering av entreprenør.

Det forutsettes at endelig valg av armaturspesifikasjoner optimaliseres for å oppnå nødvendige belysningsnivåer, jevnhet og visuell komfort i de aktuelle arealene.

Design og materialvalg:

Foreslåtte armaturer (se referansebilder) skal følge samme formspråk og materialitet som angitte armaturer, og ha tilsvarende tekniske egenskaper.

Iguzzini 
Laser blade High contrast 15 celler LBHC-002648 - Black body, Black optic Black eller likeverdig 

Rom: Salen U15, Galleri 204 A
Innfelt 
Darklight optikk med smal spredningsvinkel (13 grader spredning). Minimum lysutbytte 2670 lm.

Iguzzini
Lazer blade High contrast 5 celler LBHC-003078 - Black body, Black optic Black eller likeverdig 

Rom: Salen U15, Galleri 204 A
Innfelt
Darklight optikk med mulighet for forskjellige spredningsvinkler. Minimum lysutbytte 890 lm.
 Armatur skal være i familie med Iguzzini High contrast 15 for å få samme utførelse.

Iguzzini 
Lazer blade XS High contrast 4 celler  LBXS-002567- Black body, Black optic Black eller likeverdig 

Rom: Foaje 104, Foaje U17B
Innfelt
Darklight optikk med mulighet for forskjellige spredningsvinkler (Mellom 22 og 57 grader)

Northern Dahl
Wall lamp eller likeverdig
 
Rom: Foaje 104, Foaje U17B, Salen U15, Galleri 204A
Utenpåliggende
Opal avskjerming med åpen bunn. Messing detaljer.
E27 sokkel

Orluna
 Suri Origin Natural eller likeverdig 

Rom: Foaje 104, Garderobe 104A
Innfelt
Justerbar downlight med messing flens. Dypt inntrukket lyskilde. Varierende sprednings vinkel

LED-Linear
 Ultima wallwasher eller likeverdig 

Rom: Foaje 104
Wall wash armatur skjult i nisje.

Kolorowe Kable
 Zangra 164.Go eller likeverdig

Rom: Foaje 104
Utenpåliggende 
E27 sokkel med stor messing flate.

LED-stripe I profil

Rom: Foaje 104, Foaje U17B, Salen U15, Galleri 204A
Skjules bak håndlist eller trappenese

ACB
 Totem

Rom: Foaje 104, Foaje U17B
Utenpåliggende 
Stor pendel med tekstil avskjerming. Integrert LED lyskilde. Minimum 3 meter lang.

Kolorowe Kable
 Zangra Aldele.go

Rom: Foaje U17B
Innfelt 
E27 sokkel med messing flate. 
Innfelt i himling.

Akustisk plate med lys

Rom: Foaje 104 (Bilettluke)
Utenpåliggende 
Kontor armatur UGR 19 eller lavere.

Iguzzini 
Newfo

Rom: Foaje 104, Foaje U17B, Salen U15
Utenpåliggende 
Liten spott med varierende optikk. Kommer med bøybar strømskinne. Driver må skjules

Orluna
Vio Square brass eller likeverdig Rom: Salen U15, Galleri 204A
Innfelt 
Gulv belysning monteres på vegg. Ca. 40 cm over gulv

LED lyspære E27 

2700 K eller varmere 
min 7 W 
Monteres i dekorative armaturer med E27 sokkel. 
Klar avskjerming.

Nødlys:

Eksisterende nød- og ledelysanlegg skal erstattes av et nytt anlegg. Dette gjelder alle arealene til Sandvika Teater f.o.m. U.etasje t.o.m. 4.etasje. Det nye nød- og ledelysanlegget skal prosjekteres og utføres iht. NS-EN 1838:2024, lysveileder nr. 7 Nødlys- og ledesystemer, arbeidsplassforskriften og brannkonsept.

Da prosjektet skal gjennomføres med 2., 3. og 4 etasje i full drift, må utskiftingen planlegges nøye og nødvendige provisorier medtas slik at nødlysanlegget i disse etasjene opprettholdes på et nivå som ikke forringer sikkerheten. Nødvendige risikovurderinger, provisorier, opprettholdelse av nødlysanlegget, etc. skal ivaretas gjennom prosjektering og byggefase.

Ledesystemet skal være prosjektert og utført i samsvar med krav gitt i gjeldende regelverk. Utformingen av ledesystemet skal være samråd med prosjekteringsunderlaget (Brannkonsept) fra brannrådgiver (RIBr). Anlegget skal i sin helhet være elektrisk. Nødlysanlegget skal være med sentralisert batteripakke med minimum 10 års levetid, og med led-armaturer. Anlegget skal ha automatisk og sentralisert overvåkning, selvtestfunksjon, samt gi feil på adresse med integrasjon mot SD anlegg. LED-armaturene skal ha en levetid på minimum 100.000 timer. Selvtestfunksjon skal utføres i henhold til NEK-EN 62034.

Armaturer skal leveres i fagene hvit og sort avhengig av farge på himling/vegg der armaturen skal monteres. Hvor det skal benyttes sorte og hvor det skal benyttes hvite armaturer avklares med ARK i detaljprosjekt.

Nød- og ledesystemet sitt festesystem må vurderes ut fra takhøyde og risiko for hærverk.

Krav til nødbelysning utover ledesystem skal ivaretas. Herunder krav iht. arbeidsplassforskriften. Det medtas antipanikkbelysning i teatersal, kafe og foajèer samt i alle rom hvor det kan være utfordrende for alle personer å se markeringslysene ved utganger og rømningsveier. Omfang av antipanikkbelysning skal dokumenteres gjennom en risikovurdering og fremlegges byggherre ved detaljprosjekt.

  - Elvarme

    - Varmeovner

Oppvarming baseres på vannbåren varme.

I 110 kontor, 110B lys-/lydrom og U17 WC er det eksisterende panelovner. Disse erstattes av nye panelovner med elektronisk termostatstyring.

I billettluken etableres ribberørsovn av type Frico Modell 125 eller tilsvarende, tilpasset billettlukens utforming.

    - Varmeelementer for innbygging

Iht. eksisterende tavleskjemaer er det varmekabler ifm. hovedinngang, tak og takrenner. Varmekabel i inngangsparti hovedinngang erstattes av en ny ifm. etablering av nytt dekke av granittstein. Resterende varmekabler opprettholdes, men nye tilførsler etableres.  Varmekablene skal kunne styres fra SD-anlegget.

    - Vannvarmere og elektrokjeler

Eksisterende VV-bereder opprettholdes, ny tilførsel etableres.

  - Reservekraft

    - Avbruddsfri kraftforsyning

Det skal leveres UPS som dekker forsyning av dørautomatikk og adgangskontrollanlegget, samt nettverksutstyr levert av BK. Det er TEs ansvar å innhente opplysninger og underlag på BKs leveranse av nettverksutstyr.

UPS-anlegget skal dimensjoneres med 30% reservekapasitet og for minimum 90 minutters drift med full last.

UPS-anlegget skal overvåkes av SD-anlegget. Følgende signaler/verdier skal overføres til SD-anlegget:

- Normal drift (bypass).

- Batteristatus.

- UPS i «batteridrift».

- % lastpådrag.

- Feilsignal, generell feil på UPS-en.

Serviceavtale for UPS-anlegget i garantitiden skal være inkludert.

  - Andre elkraftinstallasjoner

- Ikke relevant.

- EKOM OG AUTOMATISERING

  - Generelt

IKT skal prosjekteres i nært samarbeid med Bærum kommunes IT-avdeling (BK-IKT).

Generelt gjelder de samme krav som for kap. 4.0.

Det presiseres at design og installasjon skal gjennomføres i henhold til de enhver tid gjeldene nasjonale og europeiske standarder og forskrifter.

Produkter, jording og avstandskrav skal følge NEK 700-serien.

TE står selv ansvarlig for å medta alle komponenter og tilpasninger som bør/må være med for å få et komplett og funksjonelt anlegg, samt spesifisere og inkludere disse i den tilbudte løsningen, slik at beskrevet funksjonalitet oppnås.

ITB-koordinator fra TE skal fylle ut en liste over tekniske komponenter som trenger IP-adresse fra Bærum kommune se vedlegg: Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL. Eksempler på dette kan være SD-anlegg, adgangskontroll, lysstyring, IoT-løsninger, m.m.

Det er beskrevet i vedlegget hva entreprenør/leverandør er forventet å fylle ut. ITB-koordinator skal utarbeide/skaffe topologiskjema over disse løsningene som beskriver brannmuråpninger, komponenter, trafikkflyt på nettet, eventuelle skyløsninger o.l. Dette skal presenteres for BH i forkant av utførelse.

Da arbeidene skal utføres med 2., 3. og 4.etasje i drift må TE medta nødvendige provisorier slik at brannalarm-, adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg opprettholdes på et nivå som ikke forringer sikkerheten. Nødvendige risikovurderinger, provisorier, etc. for opprettholdelse av anleggene skal ivaretas gjennom prosjektering og byggefase. Det kan ikke aksepteres udetekterte områder utenom normal arbeidstid, og utkoblede områder må holdes under kontinuerlig oppsyn av TEs brannvakt evt. et operativt brannalarmanlegg.

DEMONTERING OG RIVING

Det medtas komplett demontering av alle typer ekom- og automatiseringsanlegg berørt av prosjektet.

For omfang henvises det til det komplette totalentreprisegrunnlag samt tilbudsbefaringen.

Ifm. demonteringsarbeider i teatersalen må det påregnes mye koordinering med bruker for å avklare hva som er brukerutstyr og dermed skal beholdes.

TE må påse at evt. forsyning til anlegg i 2., 3. og 4.etajse opprettholdes, da disse arealene ikke er en del av prosjektet og skal være i full drift i byggeperioden. Tverrfaglig koordinering forutsettes, og nødvendig omlegging/tilpasning av kursopplegget skal være inkludert.

Alle innfelte bokser der utstyr fjernes eller der dekklokk mangler skal påsettes dekklokk av TE. Det skal monteres sorte dekklokk der det er mest hensiktsmessig i forhold til farge –og materialkonseptet. Koordineres med ARK / IARK.

Avfall skal kildesorteres på byggeplassen, det henvises til vedlegg Del 2 – V06 Miljøkartleggingsrapport Sandvika teater.

Alt spesialavfall skal håndteres og fjernes fra byggeplass iht. gjeldende forskrifter og regelverk og alle kostander skal inkluderes.

  - BASISINSTALLASJONER FOR EKOM OG AUTOMATISERING

I Sandvika Teater er det i dag 3 stk. fordelinger for ekom og automatisering. 1 stk. rack plassert i 1.etasje rom 106 IKT og 1 stk. rack plassert i 4.etasjen garderobe 409, samt ett nytt rack etablert i fase 1 i U.etasje rom U18 Teknisk.

Eksisterende rack i 4.etasjen beholdes uforandret. Dog har racket en fibertilknytning til racket i 1.etasjen, fiberkabelen demonteres.

Racket i 1.etasjen inkl. all kabling ut fra dette avvikles og demonteres.

Nytt felles spredenett for ekom og automatisering i U. og 1.etasje etableres og tilknyttes racket i U.etasje rom U18 Teknisk, som vil fungere som BF (byggfordeler) og EF (etasjefordeler).

I tillegg skal bygget ha trådløst nett i U., 1., 2. og 3. etasje. Punktene i U., 1. og 2.etasje tilknyttes racket i U.etasjen, mens punktene i 3.etasjen tilknyttes racket i 4.etasjen. Dekningsdesign for plassering av aksesspunkter er utført av BK-IKT, se vedlegg Del 2 - V12 Sandvika Teater Dekningsdesign.

Om nødvendig skal TE i samråd med BK-IKT justere punktene slik at plasseringen blir optimal ift. dekningsgraden.

Spredenett og infrastruktur skal basere seg på NEK EN 50173-1 og NEK 700, samt andre relevante standarder.

    - Kabelføring

Felles føringsveier (ref. kap. 41) skal i størst mulig grad benyttes. Det skal etableres forskriftsmessig skille mellom kraft- og teletekniske installasjoner.

    - Jording

Jording av teletekniske anlegg medtas og ivaretas iht. gjeldende lover, forskrifter og regelverk.

Strømforsyning til IKT-anlegg utføres uten jordfeilutkobling.

    - Utgår

    - Inntak for ekom og automatisering

Ikke relevant, eksisterende inntak opprettholdes.

    - Fordelinger for ekom og automatisering

Eksisterende BF/EF i U.etasje rom U18 Teknisk benyttes.

Punkter for trådløst nett i 3.etasje tilknyttes eksisterende EF i garderobe 409 i 4.etasje.

TE er ansvarlig for all kontakt, kommunikasjon og koordinering med BK-IKT.

  - INTEGRERT KOMMUNIKASJON

    - Kabling for ekom og automatisering

Komplett spredenett for IKT medtas.

Bygget bestykkes med datauttak iht. vedlegg Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL. Der fremgår byggherres behov for RJ45-uttak. Det er imidlertid ikke medtatt eventuelle nødvendige uttak for TEs tekniske leveranse (dørautomatikk, automatisering/SD-anlegg, etc.) da omfanget av dette må defineres av TE.

I alle områder må plassering av uttak tilpasses bruk og funksjon. Kursopplegg skal etableres som skjult anlegg så langt som mulig, der dette er hensiktsmessig. Dog må det påregnes at det meste av kursopplegget utføres som åpent anlegg med en fagmessig pen og solid kabelforlegning. I publikumsarealer må åpen forlegning utføres til rett tidspunkt slik at kabler og koblingsbokser kan overmales i rommets farger. Minikanaler skal ikke benyttes.

Det medtas RJ45-uttak for WIFI iht. vedlegg Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL og Del 2 - V12 Sandvika Teater Dekningsdesign. Datapunktene bør ikke være mer enn 1,5 meter unna der aksesspunktene skal monteres. Aksesspunktene skal monteres i tak og minst ½ meter fra vegg, hvis ikke annet er avtalt.

Det skal installeres et spredenett Cat. 6A UTP, som kan levere 10Gbit/s datatrafikk (10GBASE-T, IEEE 802.3an) og levere Power-over-Ethernet i henhold til IEEE 802.3at Type 2 "PoE+".

Nettet skal legges som stjernestruktur fra BF/EF og videre til de enkelte uttak.

Datapunktene merkes på hver kontakt og i skapene. Merkesystem avtales med BK-IKT.

All koordinering mot BK-IKT er TEs ansvar.

    - Nettutstyr

Anskaffelse av nettverkselektronikk

All nettverkselektronikk leveres av Bærum kommune. Alle switcher i BKs sentrale og lokale IT-infrastruktur er egnede switchmodeller fra Cisco. All trådløs nettverksteknologi i BKs IT-infrastruktur er WLAN controllere, nettverksmanagere og trådløse aksesspunkter fra Fortinet.

Bestilling av utstyr håndteres av BK-IKT.

BK-IKT er avhengige av at TE leverer sitt ferdig prosjekterte underlag i god tid, slik at BK-IKT kan planlegge sine arbeider, og sørge for at nettverk er funksjonelt iht. de frister som avtales mellom TE og byggherre.

Alle switcher konfigureres og installeres av BK-IKT.

Hvis ikke annet er beskrevet skal TE avtale henting av trådløse aksesspunkter med BK-IKT – det er elektroleverandør som henter disse i BK-IKTs lokaler.

Trådløst nettverk (WLAN)

Kommunale tjenestesteder skal kun benytte trådløst nettverk som er levert av BK-IKT.

I 2. og 3. etasje skal det kun klargjøres for trådløst nettverk med montasje av RJ45-punkter, aksesspunktene skal ikke monteres i denne fasen.

Aksesspunktene blir levert ut fra BK-IKT, men TE skal:

- montere disse i taket ifølge trådløst design.

- patche dem til datapunkt med RJ45 kabel (kun ute ved aksesspunktene, ikke i dataskapene).

- merke dem med riktig navn (DYMO-tape med navn).

- dokumentere MAC-adresse (som står på aksesspunktet), hvilket datapunkt der står på, og legge dette inn i Excelarket som viser sammenhengen mellom: MAC-adresse, datapunkt og navn på aksesspunkt. Excelarket vil bli overlevert fra BK-IKT når den tid kommer, men må fylles ut av TE.

Idriftsettelse.

Bærum kommune har en overordnet nettversdesign som innebærer at alle servere i kommunen skal plasseres enten i kommunens hybride skyløsning eller så skal løsningen leveres som en SaaS skyløsning. Dette betyr at lokalnettet på en lokasjon må være satt i drift og tilkoblet kommunens nett før tester som trenger IP-kommunikasjon kan gjennomføres. All kommunikasjon mot Internett skal gå igjennom Bærum kommunes brannvegger. Adgang til server må ordnes i god tid før idriftsettelse.

Dette innebærer at følgende må være klart før BK-IKTs installasjon:

- Alle fordelere skal kunne sikres mot uautorisert adgang og rommet skal være rengjort og støvfritt før aktive komponenter blir satt inn.

- Strøm må være tilgjengelig med akseptabel stabilitet og kapasitet.

BK-IKT vil deretter installere nødvendige switcher, slik at bygget kan tilknyttes eksternt nett. Det er TEs ansvar å sørge for koordinering og kommunikasjon, slik at eksternt nett tilknyttes i rett tid – også i forhold til TEs eget behov.

  - TELEFONI OG PERSONSØKNING

Ikke aktuelt. Spredenett ivaretatt i kap. 5.2.

  - ALARM OG SIGNAL

    - Utgår

    - Brannalarm

Eksisterende brannalarmanlegg skal erstattes av et nytt heldekkende adresserbart brannalarmanlegg (ABA) iht. NS 3960, HO-2/98, NS-EN 54, TEK, totalentreprisens øvrige beskrivelse samt brannkonsept. Nytt anlegg installeres i alle arealer tilhørende Sandvika Teater f.o.m. U.etasje t.o.m. 4.etasje.

I disp. rom U14A er det montert en røykdetektor tilhørende brannalarmanlegget i Lille Scene. Da rommet tilhører Sandvika Teater skal detektoren erstattes av en ny tilkoblet det nye brannalarmanlegget i Sandvika Teater. Omkobling og omprogrammering av brannalarmanlegget i Lille Scene samt ny O-plan for arealene skal medtas.

Prosjektet skal utføres med 2., 3. og 4.etasjen i full drift. Utskifting av brannalarmanlegget må derfor planlegges nøye og nødvendige provisorier må medtas, slik at brannalarmanlegget opprettholdes på et nivå som ikke forringer sikkerheten, se kap. 50.

Brannalarmsentral plasseres godt synlig i hovedinngang, nøyaktig plassering avklares med byggherre i detaljprosjektfasen. Brannalarmtablå medtas i «mikserbåsen» i teatersalen. Brannalarmsentralen skal ha innebygget batteribackup.

Det skal benyttes detektorteknologi som overvåker seg selv, overvåkning skal automatisk skje minst 1x i døgnet. Overvåkningen skal være slik at det fremkommer varsling til BK sitt varslingssystem dersom en detektor trenger vedlikehold eller ikke fungerer. For detektorens funksjon skal det ikke være påkrevet å benytte gassimulering for å fastslå om den er funksjonsdyktig.

Det skal leveres et anlegg med avanserte «filter» og mulighet for justering av følsomhet som forhindrer uønskede alarmer. Detektortype skal være tilpasset det miljø den monteres i. Dette gjelder spesielt detektorer i teatersalen, hvor detektortype skal være tilpasset slik at bruk av røyk og andre teatereffekter ikke utløser uønskede alarmer. For prosjektering av brannalarmanlegget i teatersalen skal det ikke legges til grunn at anlegget kobles ut under forestillinger. I tillegg må detektortype og plassering i teatersalen prosjekteres slik at inspeksjon og vedlikehold kan utføres uten at det må etableres stillas. I støvfylte arealer som f.eks. under amfigulv i teatersalen og scenegulv, vurderes bruk av aspirasjonsdetektor. Ved eventuell bruk av aspirasjonsdetektor må det påsees at detektoren plasseres slik at støykrav ivaretas.

Der NS 3960 krever det, skal det installeres detektorer over himling. Det må påses at detektorer over himling er tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold. Detektorer over himling skal merkes med gravert skilt «Detektor XX.XX montert over himling» under himling.

Dørholdemagnet/pumpe med holdefunksjon medtas på dører i branncellebegrensende vegger, som skal holdes oppe i normalbruk.

Detektorer skal leveres i fagene hvit og sort avhengig av himlingsfarge. Hvor det skal benyttes sorte og hvor det skal benyttes hvite detektorer avklares med ARK i detaljprosjekt.

Forrigling mot heis, ventilasjon, adgangskontroll, dørautomatikk, stikk. for musikkanlegg, belysningsanlegg, eksist. røykluker, etc. må avklares særskilt og utføres deretter. Brannalarmanlegget skal gi signal til SD-anlegget ved forvarsel, brann og feil.

Brannalarmanlegget skal ha automatisk alarmoverføring til Asker og Bærum brannvesen (ABBV). Addsecure benyttes som system for alarmoverføring. Utløst brann (inngang 2) og sabotasjealarm (inngang 1) fra nøkkelboks skal føres til Addsecure på separate innganger som anvist.

Alarm skal varsles både akustisk via alarmklokke/summere og optisk. Optisk varsling medtas iht. brannkonsept. Alarmklokkekurser skal være overvåket. Ved ferdig anlegg skal det utføres en test for å avgjøre om de prosjekterte mengder signalorgan er tilstrekkelig.

Orienteringsplaner medtas ved betjeningspaneler. Disse utformes iht. brannkonsept.

Eksisterende nøkkelsafe ivaretas ved hovedinngang iht. brannkonsept.

Serviceavtale i garantitiden skal være inkludert.

TE skal senest 3 uker før programmering be BK om en bekreftelse på at romnavn/nr. på arkitekttegning skal benyttes som tekst på brannmanspanelet. Om annen tekst skal benyttes så er det BKs ansvar å tydeliggjøre dette.

Dersom ingen annen tilbakemelding er gitt innen 1 uke fra forespørsel, benyttes arkitektens tekster. TE utarbeider forslag til tekster som oversendes BK for godkjenning. Eventuelle endringer i tekster etter BK ønske tilstilles TE innen 1 uke.

Etter 6 måneders drift skal det foretas justering av tekster, BK legger frem en liste(xl) over hvilke adresser som skal justeres og hva den nye teksten blir. TE legger reviderte tekster inn i ABA.

Det skal medtas nødvendig opplæring av driftspersonellet.  Det skal gjennomføres organisert, forhåndsavtalt opplæring av de personer fra driftspersonalet som byggherre vil peke ut i forbindelse med idriftsettelse.

    - Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm

Til erstatning for eksisterende adgangskontrollanlegg og innbruddsalarm skal det installeres et integrert, adresserbart, automatisk adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg for sikring av teateret og uønsket adgang, samt styring av dørmiljøer og heis. Anlegget skal videre sørge for mulighet for utleie og tilgang til soner i bygget. Se vedlagte tegninger for soneinndeling og omfang. I tillegg til dører avmerket på tegningene skal adgangskontroll også medtas på heisen. Heisen er forberedt for dette og koordinering mot heisleverandør, Schindler, og byggherre skal være inkludert. Adgangskontrollanlegget må også fungere sammen med gårdeiers Salto-anlegg på hovedinngang på Lille Scene, slik at kommunens ID-kort kan benyttes også på denne døren.

Prosjektet skal utføres med 2., 3. og 4.etasjen i full drift. Utskifting av adgangskontrollanlegget og innbruddsalarmen må derfor planlegges nøye og nødvendige provisorier må medtas, slik at anleggene opprettholdes på et nivå som ikke forringer sikkerheten, se kap. 50.

Adgangskontrollanlegget skal utføres og programmeres iht. denne beskrivelse og brannkonsept. Tverrfaglig koordinering opp mot dør- og beslag forutsettes.

Det skal leveres et adgangskontrollanlegg av type Vanderbuilt, Salto, RCO, Lenell eller HedsamX, da disse systemene er installert på kommunens serverpark. En av kommunens rammeleverandører, Låssenteret eller Oslo Låsservice, skal benyttes.

Adgangskontrollanlegget skal etableres som type «online» med kortleser(e) plassert ved dør.

Innbruddsalarmanlegget skal prosjekteres iht. FGs regelverk. Det skal medtas IR-detektorer i 102 Kafe, 103 Kjøkken, 104 Foajè og 110B Lys/lyd, samt innenfor rømningsdører mot bakgård fra teatersal og galleri.

FG-regelverk 240:2 for elektronisk avlåsning skal følges.

Det stilles følgende krav til anlegget:

- Kommunens ID-kort (som også brukes som nøkkelkort på Kulturhuset) skal benyttes som nøkkelkort.

- Anlegget skal ha mulighet for å sette «dagens kode» (fire siffer) på valgte dører. Dette skal kunne utføres på den enkelte dør ved bruk av personlig nøkkelkort, det skal ikke være nødvendig med systemtilgang for å utføre dette.

- Anlegget skal ha mulighet for å sette valgte dører ulåst i et gitt tidsintervall. Lengden på tidsintervallet skal kunne bestemmes for hvert enkelt tilfelle. Dette skal kunne utføres på den enkelte dør ved bruk av personlig nøkkelkort, det skal ikke være nødvendig med systemtilgang for å utføre dette.

- Et utvalg ansatte ved Teateret skal ha softwaretilgang slik at de selv kan gi adgang uten å være avhengig av eiendom/drift.

- Det må kunne gis differensierte tilganger til områder til forskjellige brukere. Det må være mulighet for å lage gruppetilgang, slik at man ikke trenger å legge til enkeltdører pr. kort men grupper av dører.

- Anlegget skal være utbyggbart, slik at øvrige etasjer evt. kan innlemmes på et senere tidspunkt.

- Innbruddsalarmen skal ikke ha automatisk påslag med tidsstyring. Det skal være manuelt påslag ved «siste man hjem» for hver sone.

- Display for innbruddsalarm medtas i billettluke.

- Forrigling mot brannalarmanlegget ivaretas og KAC-bokser etableres.

- Reservekraft-/UPS-løsning for forskriftmessig drift skal ivaretas.

- Feilsignal og utløst alarm skal overføres til SD-anlegget.

TE skal:

- Utarbeide en komplett detaljløsning inkl. programmeringsmatrise for godkjenning av byggherren.

- Programmere anlegget med nødvendige brukere og brukergrupper etter innspill fra bruker.

- Programmere nødvendige soner med adgangskriterier etter innspill fra bruker.

Det skal spesielt detaljplanlegges tverrfaglige dørmiljøløsninger i samarbeid med arkitekten og lås- og beslagsleverandøren. Koding for dørene fra lås- og beslag skal følges, og det skal utarbeides eget skjema for dørmiljø som viser endelig koding og tilhørende montert utstyr, rør, høyder på komponenter, etc.

Kortleser skal være basert på:

- Berøringsfri teknologi, multikortleser for minimum Mifare DESFire EV2 teknologi

- OSDP

- NFC (Near Field Communication)

- Vandal- og værsikker (utvendige lesere må tåle minusgrader og regn)

- Universelt utformet med tastatur for PIN-kode

- Indikasjonsdioder og akustisk varsling

Leveranse av 200 stk. adgangskort av type Mifare skal være inkludert. Kortene skal være ferdig programmert med applikasjon for RCO og Vanderbuilt. Kun Bærum kommunes krypteringskode aksepteres.

Undersentral for dør eller plint/koblingsboks skal være sabotasjesikret, og plassert på sikker side av dørmiljø.  Lås- og beslag skal levere egen grensesnittboks plassert ved siden av node/koblingsplint beregnet for bruk av både elektro og lås- og beslag.

Dørmiljø med adgangskontroll og innbruddsalarm skal tilpasses funksjoner og signaler til lås- og beslagsutstyr som f.eks. av/påslag motorlåser med tilbakemelding reile inne/ute, av/påslag elektriske sluttstykker/låser, mikrobrytere, magnetkontakter, KAC-bokser/nødbrytere med egen separat tilbakemelding alarm (ikke felles med mikrobryter/magnetkontakt), dørautomatikk, servicebrytere, magnet låser, brannvarsling, mv. Adgangsstyrte dører med dørautomatikk skal kunne settes i ulåst fra byggets adgangskontroll, men døren skal forbli lukket.

Alle føringer til utstyr skal etableres på sikker side. Rørføringer ut på usikker side aksepteres ikke. Plassering og løsning skal omforenes med arkitekt, dørleverandør og lås- og beslag. Det aksepteres å bruke felles rørføringer til komponenter hvor det er naturlig (f.eks. 2-sidige kortleser, albuebrytere, etc.). Plassering av komponenter (høyde/avstand til hjørner/dør) skal følge krav om universell utforming, og avklares i samarbeid med arkitekt og lås- og beslag.

Komplett levering, montering, tilkobling, programmering, idriftsettelse, opplæring, m.m., medtas.

Serviceavtale i garantitiden skal være inkludert.

    - Pasientsignal

På HCWCer (U06 og U11) medtas komplett assistansealarmanlegg. Optisk og akustisk signal skal gis utenfor dør og i billettluken.

I tillegg medtas varselsignal fra assistansealarmanlegg i 104B HCWC, etablert i forrige fase, i billettluken.

    - Alarm knyttet til bygning eller installasjon

Ikke relevant.

  - LYD OG BILDE

    - Utgår

    - Utgår

    - Internfjernsyn

Det skal etableres uttak for infoskjermer. For omfang skjermer se vedlegg Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL og arkitekttegninger. Skjermer leveres av byggherre. Det må påregnes koordinering ift. bygningsmessig tilpasning og skjermstørrelse.

    - Lyddistribusjonsanlegg

Eksisterende lydanlegg skal opprettholdes. Eksisterende forsterker og mikrofon flyttes fra midlertidig disk for billettsalg til permanent billettluke. Eksisterende høyttalere i foajè U17B og 104 de- og remonteres tilpasset nye himlinger. Ved remontering skal høyttalerne gjøres sorte, hvorvidt dette utføres ved at høyttalerne trekkes med sort tøy eller om de lakkeres skal TE avklare med byggherre i detaljprosjekteringsfasen. Valgt løsning skal gi et pent og varig resultat.

I tillegg til høyttalere i foajèene består lydanlegget også av høyttalere i 102 Kafe, 104A gard., 107 Forrom. Disse ble ivaretatt i etappe 1.

Ovenstående arbeider med lydanlegget skal inkludere komplett kursopplegg.

    - Lydanlegg

I teatersalen er det i dag en infrarød teleslynge. Denne skal opprettholdes.

I billettluken skal TE prosjektere og levere en skrankeslynge. Leveransen skal være komplett inkl. forsterker, mikrofon og teleslynge. Teleslyngen må etableres slik at overhøring med teleslyngen i salen ikke oppstår. Løsning skal godkjennes av byggherre i detaljprosjektfasen.

  - AUTOMATISERING

Ifm. oppgradering av ventilasjonsanleggene sommer 2026 vil det etableres en ny undersentral for byggets SD-anlegg i eksisterende automatikkfordeling i rom U17A Teknisk. Arbeidene vil utføres av en av Bærum kommunes rammeleverandører som er Powertech og GK inneklima Asker. Disse vil forberede undersentralen for signaler, funksjoner, etc. som etableres i teateret ifm. denne entreprisen.

TE skal prosjektere komplette signaler, funksjoner, etc. iht. etterfølgende beskrivelse og medta komplett kursopplegg og tilkobling til ny undersentral. Tverrfaglig koordinering samt koordinering med Bærum kommunes automatikkleverandør skal være inkludert.

Når TE tilbakemelder at alle komponenter er koblet opp til undersentralen, vil Bærum kommune bestille sin automatikkleverandør for programmering og idriftsettelse av SD-anlegget.

Følgende tilknyttes SD-anlegget i denne entreprisen:

- Nye radiatorer skal styres via aktuatorer og temperaturføler i rommet tilknyttet SD-anlegget.

- Feil på/utløst overspenningsvern skal overføres til SD-anlegget.

- Fra hver effektbryter overføres alle data fra nettanalysator og jordfeilovervåking til SD-anlegget.

- For nødlysanlegget skal feil på adresse overføres til SD-anlegget.

- Utendørs varmekabler skal kunne styres fra SD-anlegget.

- Brannalarmanlegget skal gi signal til SD-anlegget ved forvarsel, brann og feil.

- Adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegget skal gi signal til SD-anlegget ved feil og utløst alarm.

- UPS-anlegget skal overvåkes av SD-anlegget. Følgende signaler/verdier skal overføres til SD-anlegget:

  - Normal drift (bypass).

  - Batteristatus.

  - UPS i «batteridrift».

  - % lastpådrag.

  - Feilsignal, generell feil på UPS-en.

    - ANDRE INSTALLASJONER FOR EKOM OG AUTOMATISERING

Ikke relevant.

- Andre installasjoner

  - Generelt

Kapittel 6 er ikke relevant i dette prosjektet.

  - Utgår

6.2 Person- og varetransport

    - Heis

Oppgradering av heis inngår i egen separat kontrakt. Utføres i 2026.

6.5 AVFALL og støvsuging

    - Sentralstøvsuger

Ikke relevant.

- Utendørs

  - Generelt

Uteområdene skal i utgangspunktet ikke gjøres noe med. Dette skal settes tilbake til den tilstanden det befinner seg i på anbudstidspunktet. Utvendig inngangsparti er beskrevet under kap. 2.

  - Bearbeidet terreng

Ikke relevant.

  - Utendørs konstruksjoner

Ikke relevant.

    - Støttemurer

Ikke aktuelt.

    - Trapper og platåer

Ikke aktuelt.

    - Rekkverk, autovern og gjerder

Ikke aktuelt.

  - Utendørs Røranlegg-VA

Ikke relevant.

    - Gatevarmeanlegg (snøsmelteanlegg)

Ikke relevant.

    - Utendørs brannslukking

Ikke relevant.

    - Overflatevann

Som i dag

    - Overflatevann

Ikke relevant.

    - Utførelse

Ikke relevant.

  - Utendørs EL-kraft og tele

    - Generelle anlegg: kabel, trekkerør og grøfter for elektro

Ikke relevant.

    - Fordelingsanlegg ute: kabler og stikk

Det henvises til kap. 4.

    - Generell utendørs belysning

Det henvises til kap. 4.

    - Utendørs varmekabler

Det henvises til kap. 4.

  - Veier og plasser

    - Generelt

Her skal vi ikke gjøre annet enn at eventuelt skadede veier og plasser skal tilbakestilles.

    - Veier

Her skal vi ikke gjøre annet enn at eventuelt skadede veier og plasser skal tilbakestilles.

    - Skilting (Utvendig + Innvendig)

TE skal medta nødvendig skilting i arealer berørt av prosjektet iht. krav i TEK17.

Skiltplan iht. Bærum kommunes retningslinjer for skilting, utarbeides av BH v/ IARK.

Skilting rett på vegg, som viser til toaletter, sal, garderobe mm skal utføres i utfreste messingbokstaver. Tilbyder presiserer omfang som er medtatt i prising.

For utvendig skilting vises til kap. 4.4.2

    - Kantstein

Ikke relevant.

    - Bussholdeplass

Ikke relevant.

  - Park og grøntanlegg

    - Benker, bord og plantekasser

Ikke relevant.

9 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

9.0 Generelt

Bygningen, tekniske installasjoner og utomhusanlegg skal tilrettelegges for enkel og rimelig drift, vedlikehold og renhold. Tekniske installasjoner skal være lett tilgjengelig for vedlikehold og reparasjon. Snømåking med traktor skal være mulig på alle kjørearealer.

Avfallsstasjon skal tilpasses prosjektet og skal være tilgjengelig med bil iht. kommunens retningslinjer.

Bygningsdeler, inkludert tekniske anlegg, med behov for jevnlig vedlikehold skal kunne vedlikeholdes uten bruk av spesialinnretninger.

Det skal være god plass for ut- og inntransport til/fra tekniske rom. All transport i teknisk rom og alle utskiftninger skal kunne skje uten at det er nødvendig å demontere andre installasjoner i rommet. Tekniske rom skal være frostfri og ha sluk, utslagsvask samt slangekran for spyling.

Gulvbelegg i teknisk rom skal ha en kvalitet og utførelse som tåler mekaniske påkjenninger, kjemikalier, fuktighet og spyling.

Utstyr, kanaler, rør, mv. skal være lett tilgjengelige i sjakter og over himlinger via luker, e.l.

Lysrør og lyspærer må skal være av type LED som er lett å skifte uten bruk av spesialinnretninger.

Tekniske anlegg skal tilrettelegges for funksjonstesting og kontrollmålinger. Det skal planlegges med faste måleuttak i ventilasjons-, rør- og el-anlegg for registrering av energi- og vannforbruk, samt luft- og vannmengder.

Avstengingsguide for avstengingsventiler vann skal utarbeides og inngå i FDV-dokumentasjonen.

For krav til og omfang av opplæring, FDV, sluttfase og prøvedrift, henvises til tekst i oppdragsbeskrivelsen, samt Vedlegg V31 - Kravspesifikasjon for FDVU-leveranser.

9.1 Renhold

Alle innvendige overflater skal kunne rengjøres på en enkel og forsvarlig måte ift HMS.

Himlinger og lydabsorbenter skal lett kunne rengjøres. Mineralullsmatter over himling skal være fullforseglet.

Alle innvendige betongoverflater, også over himling, skal støvbindes/overflatebehandles.

Inngangspartier skal ha overbygg og avskrapningsparti med rister, drenering og varmekabel.

9.2 ID-nummerering og fysisk merking

TE skal benytte et enhetlig, tverrfaglig merke-/ID-nummersystem for identifisering av alle produkter (dører, overflater, installasjoner, utstyr, rør, kanaler, ledninger/kabler, uttak osv.). ID-merking skal finnes på alle bygg- og anleggstegninger og i all annen dokumentasjon som totalentreprenøren produserer. Prosjektets ID-nummereringssystem skal være et Tverrfaglig Merkesystem iht. PA0802/PA0803 fra Statsbygg.

TE er ansvarlig for at grensesnitt mellom faggruppene avklares så tidlig som mulig (eksempelvis grensesnitt for dørbeslag/sikringsanlegg). Bruk av løpenummer for systemkode skal avklares.

Layout for skilter skal være i henhold til PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming fra Statsbygg. Dette skal fremlegges byggherren for godkjenning.

Fysisk merking:

Fysisk merking skal være minimum det som er listet opp i nedenstående tabell. 
I tillegg skal alle rørledninger merkes med strømningsretninger ved avgreninger, og kabler skal merkes i begge ender. Skjulte stengeventiler, spjeld, komponenter osv., skal i tillegg merkes på himlingsprofil, luke etc.

Alle rom skal i dørkarmen merkes med skilt som angir hvor mange personer rommet er dimensjonert for med hensyn til luftmengder og brann.

Utførelsen av merkingen skal være iht. PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming fra Statsbygg.

All merking skal være i samsvar med FDV- dokumentasjonen. Denne beskrivelse omhandler ikke lovpliktig merking, slik at dette vil komme i tillegg og skal medtas av totalentreprenøren.

| Fag område |  | Bygningsdeler / anlegg som minimum skal merkes |
| --- | --- | --- |
| Generelt |  | Fysisk merking av bygningsdeler og tekniske anlegg, omfatter alle enheter som krever jevnlig tilsyn og vedlikehold. |
| 2 Bygg |  | Rom. Branntetting. Dører med el-sluttstykke eller alarmoppkobling. Røykluker, porter etc. |
| 3 VVS | 31 Sanitær | Rørledninger og stengekraner. Armaturer montert i ledningsnettet frem til utstyr. Større utstyr som varmtvannsberedere, pumper mm, men ikke sanitærutstyr i rommene. Stakeluker. Automatikkomponenter. |
|  | 32 Varmesystem | Rørledninger og stengekraner. Armaturer. Utstyr som kjeler, pumper, ekspansjonskar, osv. Automatikkomponenter. |
|  | 33 Brannslokking | Slangevindere. Løst slukke utstyr. Stoppekran og annet utstyr. |
|  | 34 Gass og trykkluft system |  |
|  | 35 Kulde / kjølesystem | Rørledninger og stengekraner. Armaturer. Utstyr som kjeler, pumper, ekspansjonskar, osv. Automatikkomponenter. |
|  | 36 Luftbehandling | Kanalnettet. Spjeld. Utstyr som aggregater, vifter, osv. Automatikkomponenter. |
| 4 Elkraftinstallasjoner |  | Hovedinntak. Kabler merkes i begge ender. El-tavler og kabelavslutninger i el-tavler. Stikkontakter, brytere og termostater. Lysarmaturer tilkoblet adresserbart system. Direkte koblede lysarmaturer merkes med kurs som for stikkontakter. Lysarmaturer koblet i stikkontakt, merkes stikkontakten. Nødlysarmaturer. Varmeovner. Motorer og andre faste elkraftuttak. |
| 5 Ekom og automatisering |  | Automatiseringstavler og kabelavslutninger i disse. Branndetektorer. Brannklokker, evt. talevarslingshøytalere. Alle tilkoblede komponenter. Stikkontakter og patchepanel for kommunikasjonsanlegg. Kontakter for data*. |
| 6 Andre installasjoner |  | UPS. |
| 7 Utendørs |  | Lekeplassutstyr. Stoppekraner, inkl. kummer. Stikkontakter. |

* Merking av kontakter for data:

Merking av punkt i rom:

Punktet merkes med <rom nr.>-<skap nr.>:<panel nr.>-<punkt nr.>, hvor:

- <rom nr.>: Rom nummeret til etasjefordeleren

- <skap nr.>: Nummeret på skap i etasjefordeleren

- <panel nr.>: Nummeret på panelet i skapet

- <punkt nr.>: Punkt nummer i panelet

Eksempel:

A502-1:3-24 : Går til etasjefordeler i rom A502, skap nr. 1, panel nr. 3, punkt 24.

Eksempel doble punkter:

A502-1:3-24/25 : går til etasjefordeler i rom A502, skap nr. 1, panel nr. 3 punkt 24 og 25. 
24 er da det venstre eller øverste punktet på kontakten.

Merking av punkt for forbindelse mellom fordelere:

Det følges samme logikk som for merking i rom, men punktet må merkes med henvisning til etasjefordeler i hver ende da samme panel kan inneholde kabling til mange etasjefordelere.

Merking i etasje og hovedfordeler:

- Hvert skap merkes tydelig med <rom nr> - <skap nr.>

- Hvert panel merkes tydelig med panel nr.

- Hvert punkt merkes fortløpende fra nr. 1 og oppover.

I tillegg skal hvert panel merkes med kategori (Cat 3, Cat 5, Cat 5em Cat 6, Cat 6a osv.). Fiberpaneler merkes med ISO/EIC 11801 betegnelsen OM1, OM2, OM3 eller OM4.

9.3 Dokumentasjon

FDV-dokumentasjonen skal være på norsk (svensk og dansk godtas) og utarbeides i henhold til krav i Oppdragsbeskrivelse og vedlegg Del 2 V31 Kravspesifikasjon til FDVU-leveranser.

Det skal utarbeides en egen «bruksanvisning» for ivaretagelse (daglig drift) av bygget og de tekniske anleggene.

Hvert rom skal i tillegg utrustes med bruksanvisning for rommet. Denne skal omfatte bruk og innstillinger av de tekniske installasjonene.

I ventilasjons-, kjele-, og varmefordelingsrom skal det oppsettes plastlaminerte systemtegninger og flytskjema med kortfattet beskrivelse av anleggenes virkemåte.

I ventilasjonstekniske rom skal det settes opp en enkel oversikt som viser hvilke arealer som dekkes av det enkelte aggregat. Hvert aggregat skal ha et skilt som angir betegnelse, kapasitet i m3/h og data for filter.

Der hvor det er komponenter med display for betjening eksempelvis varmepumper, elkjeler, sirkulasjonspumper, frekvensomformere etc. skal det settes opp kortfattede betjeningsinstrukser ved den aktuelle komponent.

Brann:

- Dokumentasjonen som utarbeides av ansvarlig prosjekterende (RIBR) og utførende innenfor sitt ansvarsområde skal holdes ajour og i overenstemmelse med det ferdige byggverket, dvs. som «As-Buildt» ved overlevering.

- Ansvarlig søker skal påse at dokumentasjon er samordnet og overlevert eier mot kvittering.

- Det må utarbeides branntekniske tegninger, rømningsplaner, situasjonsplan og orienteringsplaner.

  - På branntekniske tegninger skal alle branntekniske installasjoner være inntegnet.

  - O-plan ved brannsentral skal være levert med ramme. Fargen på rammen skal samsvare med valgt overflate farge ved brannsentral eller ønsket farge fra byggherren (i standard farge). Dette må avklares.

  - Rømningsplaner i felles rømningsveier skal være levert med ramme. Fargen på rammen skal samsvare med valgt overflate farge eller etter ønsket farge fra byggherren (i standard farge). Dette må avklares. Plassering godkjennes av BH.