Vedlegg B

Beskrivelse av ventilasjonstiltak.

MKEiendom

NB!. Opplysninger i dette dokumentet er fra energianalyser i analyseprosjekt utført av Advansia.

Alle opplysninger om eksisterende anlegg og forslag til konkret utstyr må sjekkes nøye av entreprenør.

Alle nye vifter og aggregat skal dimensjoneres til dagens krav og bruk, dog ikke under dagens luftmengde, om ikke annet er opplyst av oppdragsgiver. Alle hjelpearbeider for å levere tiltak skal inkluderes

Dokumentet inneholder beskrivelser av tiltakene:

- Gaupefaret barnehage

  - T5- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner 360.001, betjener hele bygget

- Melløs skole

  - T11-Ventilasjon: Vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.02, 360.03, 360.04, betjener fløy 2, 3 og 4

- Bytårnet skole

  - T3- Ventilasjon: Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.002 hovedbygget

  - T5- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.001 hovedbygget

  - T6- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner og levere/montere VAV-spjeld ventilasjonsaggregat 360.003 hovedbygget

  - T7- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.004 Sidebygget

- Glassverket barnehage

  - T3- EC vifter, reingjøring av aggregat 360.01 inkl varmegjenvinner

- Nøkkeland skole og idrettshall

  - T6- Bytte til EC-vifter, vedlikehold gjenvinner. Aggregat 360.04 Idrettshall

  - T8- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 360.01 Skole øst, 1. etasje – 2. etasje

  - T9- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 360.02 Skole vest, U-etasje – 2. etasje

  - T10- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 360.05 Kontor, Garderober, U-etasje

- Halmstad barneskole, Skolev 4A

  - T16- Skifte ventilasjonsaggregat 36.04

  - T19- Skifte ventilasjonsaggregat 36.01

- Larkollen Barneskole Bygg A,B,C,D, E

  - T3- Bytte til EC-vifter, vedlikehold gjenvinner og levere/montere VAV-spjeld aggregat 36.06 bygg D gymsal

  - T4- Bytte til EC vifter, vedlikehold/utskifting gjenvinner aggregat 360.04 bygg C,

  - T7- Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner aggregat 360.01 bygg A

  - T13- Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner aggregat 360.02 bygg E

  - T14- Bytte til EC vifter, vedlikehold/utskifting gjenvinner aggregat 360.05 bygg D,

  - T15- Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner aggregat 360.03 bygg D

- Vang barneskole

  - T1- Bytte til EC-vifter, vedlikehold/utskifting gjenvinner anlegg 360.004, betjener nyeste del 1/2. etasje

  - T2- Bytte til EC-vifter, vedlikehold/utskifting gjenvinner anlegg 360.005, betjener 1. etasje kontor/2. etasje klasserom

- Øreåsen skole

  - T3- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 36.02, betjener påbygd øst-del 1.etasje og 2. etasje

- Gaupefaret barnehage

  - Gaupefaret barnehage:

T5- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner 360.001

- Eksisterende anlegg

Luftmengde: Anslag 6500 m3/h, Systemair-aggregat. Ventilerer hele barnehagen.

- Tiltak

Bytte ut viftene til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere.

Som eksempel: type MXPC40RP-C5000A, med en effekt på ca. 3,25 kW per vifte som tilsvarer ca 10 780 m3/h. Viften kan stilles ned til målt luftmengde på ca. 5 700 m3/h til ca. 0,8 kW.

Frekvensomformere skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene skal velges ut ifra turtall, lydtrykk og årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrollere luftmengdene før og etter montering.

Merking/skilting:

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Inkludert i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling,

Tilkobling og føringsveier for nye vifter

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider skal inkluderes og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav, komplett, testet og merket.

Tilbud Gaupefaret barnehage:

T5- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner 360.001

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A - prisskjema

- Melløs skole

  - Melløs skole:

T11- Vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.02, 360.03, 360.04, betjener fløy 2, 3 og 4

- Eksisterende anlegg

Luftmengder:

360.02 – ca.  3200 m,3/h

360.03 – ca.  12500 m3/h

360.04 – ca.  7000 m3/h

- Tiltak

De roterende varmegjenvinnerne skal renses. Det skal dokumenteres luftmengder og virkningsgrad før og etter. Jfr krav i kap 6-konkurransegrunnlag

Generelle hjelpearbeider (ikke utfyllende)

Rensing av gjenvinner og måling av graden før/etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider skal inkluderes i tiltaksprisen, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Tilbud Melløs skole:

T11- Vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.02, 360.03, 360.04, betjener fløy 2, 3 og 4

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A - prisskjema

- Bytårnet skole

  - Bytårnet skole:

T3- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.002 hovedbygget

- Eksisterende anlegg

Anlegg 360.002 har frekvensstyrte kammervifter med AC-motor der viftene har en stemplet motor til 15 kW der viftene kjøres på ca. 11,00 kW effekt per vifte i snitt.

Anlegget er stilt inn til sentral CO2 styring basert på 500 ppm til et rom som viser at aggregatet går på høygir til nesten 100 % frekvens på dagtid.

Det er ikke gjort rengjøring av gjenvinner. Den har en gjennomsnittlig gjenvinning på 60 %.

- Tiltak

Skifte viftene til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere, beregnet for 400 VAC, tilsvarende type K3G800PW0701 med en effekt på ca. 8,2 kW per vifte som tilsvarer 20 000 m3/h. Frekvensomformere skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene er gjøres ut ifra turtall, lydtrykk og års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat/vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter.

Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrolleres at luftmengdene kjøres for tilsvarende luftmengde som er målt til.

Det måles luftmengde før installasjon og etter.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier for nye vifter

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Bytårnet skole:

a: T3- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.002 hovedbygget

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A - prisskjema

  - Bytårnet skole:

T5-Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.001 hovedbygget

- Eksisterende anlegg

Anlegg 360.001 har frekvensstyrte kammervifter med AC-motor der viftene har en stemplet motor til 15 kW der viftene kjøres på ca. 11,00 kW effekt per vifte i snitt.

Anlegget er stilt inn til sentral CO2 styring basert på 500 ppm til et rom som viser at aggregatet går på høygir til nesten 100 % frekvens på dagtid.

Det er ikke gjort rengjøring av gjenvinner.

- Tiltak

Skifte viftene til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere, beregnet for 400 VAC, tilsvarende type K3G800PW0701 med en effekt på ca. 8,2 kW per vifte som tilsvarer 20 000 m3/h. Frekvensomformere skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene er gjøres ut ifra turtall, lydtrykk og års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat/vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter.

Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrolleres at luftmengdene kjøres for tilsvarende luftmengde som er målt til.

Det måles luftmengde før installasjon og etter.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier for nye vifter

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Bytårnet skole:

b: T3- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.001 hovedbygget

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A - prisskjema

  - Bytårnet skole:

T6 - Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner og levere/montere VAV-spjeld ventilasjonsaggregat 360.003 hovedbygget

- Eksisterende anlegg

Anlegg 360.001 har frekvensstyrte kammervifter med AC-motor der viftene har en stemplet motor til 15 kW der viftene kjøres på ca. 9 kW effekt per vifte i snitt.

Det er ingen tegn til radonkonsentrasjoner i lokale som anlegg 360.003 drifter. Driftstid også på kveldstid pga. gymsalen er i drift regelmessig på kveld. CO2 nivåene til rom 292 gymsalen viser lave ppm. verdier fordi anlegget driftes med konstant luftmengder.

Pga. stort romvolum og det ikke er behov for at ventilasjonen driftes i hele driftstiden er det ønske for VAV styring her. Gymsalen driftes regelmessig 1 - 2 timer på dagtid og i uforutsatte tider på kveldstid. Det er heller ikke gjort rengjøring av gjenvinner, og gjenvinneren har en gjennomsnittlig gjenvinning på 54.

- Tiltak

Skifte viftene til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere, beregnet for 400 VAC, tilsvarende type K3G800PW0701 med en effekt på ca. 7,2 kW per vifte som tilsvarer ca. . 19 000 m3/h. Frekvensomformere skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene er gjøres ut ifra turtall, lydtrykk og års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat/vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter.

Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrolleres at luftmengdene kjøres for tilsvarende luftmengde som er målt til.

Det måles luftmengde før installasjon og etter.

VAV-styring:

Det skal installeres VAV-spjeld på tilluft og avtrekk med CO₂-styring (annen entreprenør) for behovsregulering av luftmengder i kanalnettet. Leveransen skal kun lev/mont av 2 stk spjeld.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier for nye vifter, spjeld og VAV-styring

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Bytårnet skole:

c: T6 - Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.003 hovedbygget

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A - prisskjema

  - Bytårnet skole:

T7-Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.004 sidebygget

- Eksisterende anlegg

Anlegg 360.004 har frekvensstyrte kammervifter med AC-motor der viftene har en stemplet motoreffekt på kW der viftene kjøres på ca. 6 kW effekt per vifte i snitt.

Anlegget kjøres omtrent med konstante luftmengder hele dagen i driftstid

Det er ikke gjort rengjøring av gjenvinner. Den har en gjennomsnittlig gjenvinning på 60 %, noe som er lavt.

- Tiltak

Skifte viftene til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere, beregnet for 400 VAC,  tilsvarende type K3G800PW0701 med en effekt på ca.2,7 kW per vifte som tilsvarer 14 000 m3/h. Frekvensomformere, beregnes for 400 VAC, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene er gjøres ut ifra turtall, lydtrykk og års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat/vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter.

Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrolleres at luftmengdene kjøres for tilsvarende luftmengde som er målt til.

Det måles luftmengde før installasjon og etter.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier for nye vifter

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Bytårnet skole:

d: T7- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.004, Sidebygget

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A - prisskjema

- Glassverket barnehage

  - Glassverket barnehage:

T3- Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.01

- Eksisterende anlegg

Ventilasjonsanlegg 360.01 har frekvensstyrte vifter med direktedrevne kammervifter med AC-motor. Viftene er påstemplet 4,8 kW (60 Hz). Det er heller ikke gjort rengjøring av gjenvinner, trolig gjennomsnittlig gjenvinning på ca.  40 %.

- Tiltak

Skifte viftene til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere, tilsvarende type K3G710-PV05-01, med en effekt på ca. 1,25 kW per vifte som tilsvarer 10750 m3/h. Frekvensomformere, beregnes for 400 VAC, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene er gjøres ut ifra turtall, lydtrykk og års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat/vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter.

Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrolleres at luftmengdene kjøres for tilsvarende luftmengde som er målt til.

Det måles luftmengde før installasjon og etter.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier for nye vifter

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Glassverket barnehage:

d: T3- Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner ventilasjonsaggregat 360.01

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A – prisskjema

- Nøkkeland skole og idrettshall

  - Nøkkeland skole og idrettshall

T6- Bytte til EC-vifter, vedlikehold gjenvinner 360.04 Idrettshall

- Eksisterende anlegg

Ventilasjonsanlegg 360.04 har frekvensstyrte vifter med direktedrevne kammervifter med AC-motor og skitten filtre, vist nedenfor. Viftene er stemplet til 5,5 kW. Anlegget har en prosjektert luftmengde iht. tilbudsgrunnlaget til 15 000 m3/h.

- Tiltak

Eksisterende vifter skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type K3G710-PV05-01. Fra datablad på denne omformeren kan den stilles til en effekt på ca. 2 kW per vifte som tilsvarer 15 000 m3/h. Frekvensomformere, beregnet for 400 VAC, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling. Valg av viftene er valgt ut ifra turtall, lydtrykk og års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Alt utstyr

Kabling, tilkobling og føringsveier for nye vifter

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter.

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Nøkkeland skole og idrettshall:

a: T6- Bytte til EC-vifter, vedlikehold gjenvinner 360.04 Idrettshall

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A – prisskjema

  - Nøkkeland skole og idrettshall

b: T8-Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 360.01 Skole øst, 1. etasje – 2. etasje

- Eksisterende anlegg

Ventilasjonsanlegg 360.01 har frekvensstyrte vifter med direktedrevne kammervifter med AC-motor og skitten filtre, vist nedenfor. Viftene er stemplet til 7,5 kW. Anlegget har en prosjektert luftmengde iht. tilbudsgrunnlaget til 24 000 m^3/h.

- Tiltak

Eksisterende vifter skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type K3G800-PW07-01. Fra datablad kan denne stilles til en effekt på ca. 2,5 kW per vifte som tilsvarer 24 000 m3/h. Frekvensomformere, beregnet for 400 VAC, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling. Valg av viftene er valgt ut ifra turtall, lydtrykk og års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Alt utstyr

Kabling, tilkobling og føringsveier for nye vifter

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Nøkkeland skole og idrettshall:

b: T8- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 360.01 Skole øst, 1. etasje – 2. etasje

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A – prisskjema

  - Nøkkeland skole og idrettshall

c: T9- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 360.02 Skole vest, U-etasje – 2. etasje

- Eksisterende anlegg

Ventilasjonsanlegg 360.02 har frekvensstyrte vifter med direktedrevne kammervifter med AC-motor. Viftene er stemplet til 7,5 kW. Anlegget har en prosjektert luftmengde iht. tilbudsgrunnlaget til 24 000 m3/h.

- Tiltak

Eksisterende vifter skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type K3G800-PW07-01. Fra datablad kan denne stilles til en effekt på ca. 2,5 kW per vifte som tilsvarer 24 000 m3/h. Frekvensomformere, beregnet for 400 VAC, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling. Valg av viftene er valgt ut ifra turtall, lydtrykk og års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Alt utstyr

Kabling, tilkobling og føringsveier for nye vifter

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Nøkkeland skole og idrettshall:

c: T9- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 360.02 Skole vest, U-etasje – 2. etasje

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A – prisskjema

  - Nøkkeland skole og idrettshall

d: T10- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 360.05 Kontor, Garderober, U-etasje

- Eksisterende anlegg

Ventilasjonsanlegg 360.05 har frekvensstyrte vifter med direktedrevne kammervifter med AC-motor. Viftene er stemplet til 5,5 kW. Anlegget har en prosjektert luftmengde iht. tilbudsgrunnlaget til 15 000 m^3/h.

- Tiltak

Eksisterende vifter skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type K3G710-PV05-01. Fra datablad kan denne stilles til en effekt på ca. 1,5 kW per vifte som tilsvarer 15 000 m3/h. Frekvensomformere, beregnet for 400 VAC, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling. Valg av viftene er valgt ut ifra turtall, lydtrykk og års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Alt utstyr

Kabling, tilkobling og føringsveier for nye vifter

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Nøkkeland skole og idrettshall:

d: T10- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 360.05 Kontor, Garderober, U-etasje

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A – prisskjema

- Halmstad barneskole, Skoleveien 4A

  - Halmstad barneskole:

T16- Skifte ventilasjonsaggregat 36.04

- Eksisterende anlegg

Anlegget er eldre, og er av typen Danvent Spar C-45-V-1/3. Det er reimdrift på anlegget i dag. Anlegget har en anslått luftmengde på 4800 m3/h. Vifteeffekt anslås til 4,1 kW per vifte (merkestrøm=12A x 230 V x 3/2).

- Tiltak

Aggregatet skal skiftes, med energieffektiv roterende varmegjenvinner. Anlegget skal ha integrert automatikk, forberedt for oppkobling til SD-anlegg. Det er dører med bredde 90 cm inn til teknisk rom, og ventilasjonsaggregatet vil derfor kanskje måtte leveres i moduler. Aggregatet skal ellers være iht. MKEiendoms Bygghåndbok.

Det benyttes aggregat/vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter.

Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrolleres at luftmengdene kjøres for tilsvarende luftmengde som er målt til.

Det måles luftmengde før installasjon og etter.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier for nytt aggregat og kanalsystem

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (aggregat, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Halmstad barneskole:

a: T16- Skifte ventilasjonsaggregat 36.04

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A - prisskjema

  - Halmstad barneskole:

T19- Skifte ventilasjonsaggregat 36.01

- Eksisterende anlegg

Aggregatet er av typen ABB EUGA-41-240 og ble installert i 1996. Det er reimdrift på anlegget i dag. Anlegget har en anslått luftmengde på 15000 m3/h. Vifteeffekt anslås til 9,3 kW per vifte (merkestrøm x 230 V x 3/2).

- Tiltak

Aggregatet skal skiftes, med energieffektiv roterende varmegjenvinner. Anlegget skal ha integrert automatikk, forberedt for oppkobling til SD-anlegg. Det er dører med bredde 90 cm inn til teknisk rom, og ventilasjonsaggregatet vil derfor kanskje måtte leveres i moduler. Aggregatet skal ellers være iht. MKEiendoms Bygghåndbok.

Det benyttes aggregat/vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter.

Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrolleres at luftmengdene kjøres for tilsvarende luftmengde som er målt til.

Det måles luftmengde før installasjon og etter.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier for nytt aggregat og kanalsystem

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (aggregat, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert for ikke utfyllende arbeid, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Bytårnet skole:

a: T19- Skifte ventilasjonsaggregat 36.01

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A - prisskjema

- Larkollen Barneskole Bygg A,B,C,D, E

  - Larkollen Barneskole Bygg A,B,C,D, E

  - T3- Bytte til EC-vifter, vedlikehold gjenvinner og levere/montere VAV-spjeld aggregat 36.06 bygg D gymsal

- Eksisterende anlegg

Anlegg 36.06 har en dimensjonerende luftmengde tilsvarende 4 500 m3/h (målt 4 400 m3/h) med estimert antall personer 100 og luftskifte til 2,34 h^-1. Anlegg 36.06 har frekvensstyrte vifter med direktedrevne kammervifter med AC-motor med en stemplet effekt til 3,1 kW. Driftstiden er sjekket på befaring og har 3 640 t/år. Faktisk dimensjonerende personbelastning er 100 personer og den nåværende prosjekterte luftmengden er tilfredsstillende, men fortsatt er det anbefalt å styre luftmengden etter faktisk bruksmønstre i drift med CO2 styring til den sentrale kanalen.

- Tiltak

Viftene skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type MXPC35RP, med en effekt på ca.  2,9 kW per vifte som tilsvarer 8 025 m3/h. Frekvensomformere skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling. Valg av viftene gjøres ut ifra turtall, lydtrykk og års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrollere luftmengdene før og etter montering.

Slette neste avsnitt?

Det skal etter installasjon kunne være VAV styring og installere overtidsbryter. Det gis forslag til å installere spjeld til avtrekk og tilluft ved hjelp av CO2 styring til kanalene. Det er sjekket kanaler og innreguleringsrapport at anlegget kun drifter gymsalen og antar det ikke er behov for VAV spjeld. Derfor er dette tiltaket regnet med ingen installasjon for spjeld og om det viser seg at det er flere kanaler enn det som er anført fra FDV, er det regnet ut en opsjon pris per spjeld til 12 000 kr inkl. utstyr/montasje. Samtidig gis det forslag til å installere overtidsbryter der brukerne kan skru på anlegget i uforutsette tider, der den blir montert ved hovedinngang for gymsalen. Tiltaket inkluderer co2 sensor, montasje, programmering, testing, og overtidsbryter

CO2-styring

Siden det er CAV styring til det eksisterende ventilasjonsanlegget skal det installeres ny styring. Annen entreprenør leverer bevegelsesfølere, CO2-følere, fuktfølere osv som skal styre luftmengder.

Fuktfølere i garderobe /dusj skal overstyre .

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier for nye vifter og styring

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Installering av overtidsbryter (avklares med brukere hvor denne monteres)

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert i tiltaksprisen, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Larkollen barneskole:

a: T3- Bytte til EC-vifter, vedlikehold gjenvinner og levere VAV-spjeld anlegg 360.04 Idrettshall

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A – prisskjema

  - Larkollen Barneskole Bygg A,B,C,D, E

  - T4- Bytte til EC vifter, vedlikehold/utskifting gjenvinner aggregat 360.04 bygg C

- Eksisterende anlegg

Ventilasjonsanlegg 360.04 har reimdrift med en maksimal vifteeffekt på 3 kW i hvert kammer vist nedenfor.

- Tiltak

Viftene skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type MXPC40RP, med en effekt på ca. 3,25 kW per vifte som tilsvarer 10 780 m3/h. Frekvensomformere skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling. Viftene skal velges ut ifra turtall, lydtrykk og samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrollere luftmengdene før og etter montering.

Byggherre vil ha mulighet til å kunne velge mellom rengjøring av eksisterende gjenvinner og alternativt skifte ut gjenvinner med ny høyeffektiv roterende gjenvinner, tilpasset aggregatets dimensjonerende luftmengde på ca. 6 600 m³/h.

Derfor bes det om enhetspriser for begge alternativene, under. Og begge prisene skal inngå i tilbudssum, med fradrag i sluttoppgjøret av pris for det alternativet som ikke velges.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier levert utstyr

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, evt gjenvinner, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag (Alternativt utskifting av gjenvinner)

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert i tiltaksprisen, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Larkollen barneskole:

b:  T4 - Bytte til EC vifter, vedlikehold/utskifting av gjenvinner aggregat 360.04 bygg C,

b1-Komplett levert/montert bytte til EC-vifter: 	______________________    kr eks mva.

b2-Vedlikehold/rengjøring av gjenvinner: 	______________________	 kr eks mva.

b3-Utskifting av gjenvinner: 			______________________	 kr eks mva

Summer (3 stk)  overføres Vedlegg A – prisskjema

  - Larkollen Barneskole Bygg A,B,C,D, E

T7- Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner aggregat 360.01 bygg A

- Eksisterende anlegg

360.01 har en dimensjonerende luftmengde tilsvarende 11 000 m3/h og har frekvensstyrte direktedrevne kammervifter med AC-motor med en stemplet effekt til 4 kW.

- Tiltak

Viftene skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type K3G710-PV05-01, med en effekt på ca.  7,01 kW per vifte som tilsvarer 18 280 m3/h. Frekvensomformere skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene velges ut ifra turtall, lydtrykk og årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrollere luftmengdene før og etter montering.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier levert utstyr

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, evt gjenvinner, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag Alternativt utskifting av gjenvinner

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert i tiltaksprisen, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Larkollen barneskole:

c:  T9 - Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner aggregat 360.01 bygg

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A – prisskjema

  - Larkollen Barneskole Bygg A,B,C,D, E

T13- Bytte til EC vifter,  vedlikehold gjenvinner aggregat 360.02 bygg E

- Eksisterende anlegg

Anlegg 360.02 har en dimensjonerende luftmengde tilsvarende 6 000 m3/h, med frekvensstyrte direktedrevne kammervifter med AC-motor. Stemplet effekt til 2,2 kW.

- Tiltak

Viftene skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type MXPC40RP-C5000A, med en effekt på ca. 3,25 kW per vifte som tilsvarer 10 780 m3/h.

Frekvensomformere, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene velges ut ifra turtall, lydtrykk og årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrollere luftmengdene før og etter montering.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier levert utstyr

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, evt gjenvinner, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert i tiltaksprisen, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Larkollen barneskole:

d:  T13 - Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner aggregat 360.02 bygg E

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A – prisskjema

  - Larkollen Barneskole Bygg A,B,C,D, E

T14- Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner aggregat 360.05 bygg D, opsjon ny gjenvinner

- Eksisterende anlegg

Ventilasjonsanlegg 360.05 har reimdrift med en maksimal vifteeffekt på 2,2 kW.

- Tiltak

Viftene skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type MXPC35RP, med en effekt på ca. . 2,9 kW per vifte som tilsvarer 8 025 m3/h.

Frekvensomformere, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling. Valg av viftene er valgt ut ifra turtall, lydtrykk og årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes aggregat med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrollere luftmengdene før og etter montering.

Byggherre vil ha mulighet til å kunne velge mellom rengjøring av eksisterende gjenvinner og alternativt skifte ut gjenvinner med ny høyeffektiv roterende gjenvinner, tilpasset aggregatets dimensjonerende luftmengde på ca. 8000 m3/h

Derfor bes det om enhetspriser for begge alternativene, under. Og begge prisene skal inngå i tilbudssum, med fradrag i sluttoppgjøret av pris for det alternativet som ikke velges.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier levert utstyr

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, evt gjenvinner, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. Alternativt utskifting av gjenvinner

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert i tiltaksprisen, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Larkollen barneskole:

e: T14 - Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner aggregat 360.05 bygg D, opsjon ny gjenvinner

e1-Komplett levert/montert bytte til EC-vifter: 	______________________    kr eks mva.

e2-Vedlikehold/rengjøring av gjenvinner: 	______________________	 kr eks mva.

e3-Utskifting av gjenvinner: 			______________________	 kr eks mva

Summer (3 stk)  overføres Vedlegg A – prisskjema

  - Larkollen Barneskole Bygg A,B,C,D, E

T15- Bytte til EC vifter, vedlikehold gjenvinner aggregat 360.03 bygg D

- Eksisterende anlegg

Anlegg 360.03 har en dimensjonerende luftmengde tilsvarende 5500 m3/h. Ventilasjonsanleggene 360.03 har frekvensstyrte direktedrevne kammervifter med AC-motor med en stemplet effekt til 2,2 kW.

- Tiltak

Viftene skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type type MXPC35RP, med en effekt på ca. 2,9 kW per vifte som tilsvarer 8 025 m3/h.

Frekvensomformere skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene velges ut ifra turtall, lydtrykk og årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrollere luftmengdene før og etter montering.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier levert utstyr

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, evt gjenvinner, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter.

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert i tiltaksprisen, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Larkollen barneskole:

f:  T15 - Bytte til EC vifter, og vedlikehold gjenvinner aggregat 360.03 bygg D

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A – prisskjema

- Vang barneskole

  - Vang barneskole. Bygg A,B,C,D, E

T1- Bytte til EC-vifter, vedlikehold/utskifting gjenvinner anlegg 360.004, betjener nyeste del 1/2. etasje

- Eksisterende anlegg

Anlegg 360.004 har frekvensstyrte kammervifter med AC-motor der viftene har påstemplet motoreffekter til 7,5 kW ((50 Hz), vifta kjøres i dag til ca. 7,2 kW effekt per vifte i snitt.

- Tiltak

Viftene skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type type MXPC35RP, med en effekt på ca. 2,9 kW per vifte som tilsvarer 8 025 m3/h.

Frekvensomformere, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene velges ut ifra turtall, lydtrykk og årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrollere luftmengdene før og etter montering.

Byggherre vil ha mulighet til å kunne velge mellom rengjøring av eksisterende gjenvinner og alternativt skifte ut gjenvinner med ny høyeffektiv roterende gjenvinner, tilpasset aggregatets dimensjonerende luftmengde på ca. 8000 m3/h

Derfor bes det om enhetspriser for begge alternativene, under. Og begge prisene skal inngå i tilbudssum, med fradrag i sluttoppgjøret av pris for det alternativet som ikke velges.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier levert utstyr

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, evt gjenvinner, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert i tiltaksprisen, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Vang barneskole:

a:  T1 - Bytte til EC-vifter, vedlikehold gjenvinner og opsjon gjenvinner anlegg 360.004, betjener nyeste del 1/2. etasje

a1-Komplett levert/montert bytte til EC-vifter: 	______________________    kr eks mva.

a2-Vedlikehold/rengjøring av gjenvinner: 	______________________	 kr eks mva.

a3-Utskifting av gjenvinner: 			______________________	 kr eks mva

Summer (3 stk)  overføres Vedlegg A – prisskjema

  - Vang barneskole. Bygg A,B,C,D, E

T2- Bytte til EC-vifter, vedlikehold gjenvinner og opsjon gjenvinner anlegg 360.005, betjener 1. etasje kontor/2. etasje klasserom

- Eksisterende anlegg

Anlegg 360.005 har remdrift som er stemplet til 7,5 kW (50 Hz) som vist nedenfor. Anlegget har ingen frekvensstyring

- Tiltak

Viftene skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type K3G800-PW07-01 med en effekt på 11,37 kW per vifte som tilsvarer maks 25 985 m3/h.

Frekvensomformere, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene velges ut ifra turtall, lydtrykk og årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrollere luftmengdene før og etter montering.

Byggherre vil ha mulighet til å kunne velge mellom rengjøring av eksisterende gjenvinner og alternativt skifte ut gjenvinner med ny høyeffektiv roterende gjenvinner, tilpasset aggregatets dimensjonerende luftmengde.

Derfor bes det om enhetspriser for begge alternativene, under. Og begge prisene skal inngå i tilbudssum, med fradrag i sluttoppgjøret av pris for det alternativet som ikke velges.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier levert utstyr

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, evt gjenvinner, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert i tiltaksprisen, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Vang barneskole:

b:  T2 - Bytte til EC-vifter, vedlikehold/utskifting av anlegg 360.005, betjener 1. etasje kontor/2. etasje klasserom

b1-Komplett levert/montert bytte til EC-vifter: 	______________________    kr eks mva.

b2-Vedlikehold/rengjøring av gjenvinner: 	______________________	 kr eks mva.

b3-Utskifting av gjenvinner: 			______________________	 kr eks mva

Summer (3 stk)  overføres Vedlegg A – prisskjema

- Øreåsen skole

  - Øreåsen skole. T3- Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 36.02, betjener påbygd øst-del 1.etasje og 2. etasje

- Eksisterende anlegg

Anlegg 36.02 har frekvensstyrte AC vifter der stemplet effekt til viften er misvisende.

Selve anlegget er dimensjonert etter stemplingen på aggregat til 19 300 m3/h (17 000 m^3/h tilbudsgrunnlaget) og målt til 18 100 m^3/h i analysefase 2025(se bildet nedenfor), så vi antar effekten til viften er stemplet til 15 kW pga. eldre modell fra 2003 og er sammenlignbart med viftene fra Bytårnet som omtrent like stor luftmengde og samme årstall. (lev ABB)

- Tiltak

Viftene skal skiftes til energieffektive EC-vifter med frekvensomformere som type K3G800PW0701 med en maks effekt på ca.  11,4 kW per vifte som tilsvarer 26000 m3/h.

Frekvensomformere, skal ha innbygget RFI-filter slik at EMC direktivets harmoniserte normer EN 50081-2 og 50082-2 tilfredsstilles etter MKs krav punkt 3.6.4 - utstyr for luftbehandling.

Valg av viftene velges ut ifra turtall, lydtrykk og årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det benyttes vifter med viftemotorer med maksimalt 75 % pådrag ved dimensjonerende luftmengde, og med frekvensstyrte, direktedrevne kammervifter. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Samtidig som EC viftene er montert skal aggregatet kontrollere luftmengdene før og etter montering.

Merking utføres iht. Statsbyggs PA 0802 TFM-TverrFaglig Merkesystem, basert på NS 3451 og skiltene utføres iht. Statsbyggs PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming.

Skal inkluderes i tiltak (ikke utfyllende):

Kabling, tilkobling og føringsveier levert utstyr

Demontering og fjerning av eksisterende komponenter (vifter, evt gjenvinner, føringsveier, kabling mv.)

Måling av luftmengder før og etter installasjon

Rensing av gjenvinner inkludert måling før og etter. jfr kap 6 i konkurransegrunnlag

Rydding, bortkjøring av avfall og nødvendig rengjøring

Alle hjelpearbeider er inkludert i tiltaksprisen, og det forutsettes at anlegget etter ferdigstillelse fungerer i henhold til krav og er komplett, testet og merket.

Øreåsen barneskole:

a:  T3 - Bytte til EC-vifter og vedlikehold gjenvinner anlegg 36.02, betjener påbygd øst-del 1.etasje og 2. etasje

Komplett levert/montert: ___________________            kr eks mva.

Sum overføres Vedlegg A – prisskjema

==0==