KRAVSPESIFIKASJON FOR TOTALENTREPRISE

1224201 Tolletaten

Kontrollstasjon Neiden

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE	2

FORKORTELSER	10

ANSVARLIG FOR UTARBEIDELSE AV KRAVSPESIFIKASJONEN	10

0 INNLEDNING	12

0.1 Prosjektets mål	12

0.2 Om prosjektet	12

0.3 Eksisterende situasjon	13

0.3.0 Generelt	13

0.4 Orientering om kunstprosjekt	16

1 OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER, TVERRFAGLIGE TEMA	17

1.0 Generelt	17

1.1. Romprogram	18

1.1.1 Romprogramtabell	18

1.2 Bygg- og brukerutstyr	19

1.3 Prosjektering og dokumentasjonskrav	19

1.4 Myndighetssøknader og myndighetskrav	20

1.5 Modell, tegninger og digital samhandling	21

1.5.1 BIM-gjennomføringsplan (BEP)	21

1.6 Arkitektonisk utforming	21

1.7 Universell utforming	22

1.8 Sikkerhet inkl. brann	22

1.9 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	23

1.10 Ytre miljø	23

1.11 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)	24

1.11.0 Generelt	24

1.12 Systematisk ferdigstillelse, tester, prøvedrift og overtakelse	25

1.12.0 Generelt	25

1.12.3 Prøvedriftsperioden	25

1.13 Rigg og drift	26

1.13.0 Generelt	26

1.13.1 Etablering og drift av riggområde	26

1.13.2 Riggplass	26

1.13.3 Riggplan	27

1.13.4 Tekniske provisorier og tilknytninger	27

1.14 Opsjoner	28

2 BYGNING	29

2.0 Generelt	29

2.1 Grunn og fundamenter	29

2.2 Bærende konstruksjoner	31

2.3 Yttervegger	31

2.4 Innervegger	33

2.5 Dekker	35

2.6 Yttertak	36

2.7 Fast inventar	37

2.8 Trapper, mesanin og baldakin	38

3 VVS-INSTALLASJONER	39

3.0 VVS-installasjoner, generelt	39

3.1 Sanitær	40

3.1.0 Generelt	40

3.2 Varme	41

3.3 Brannslokking	41

3.4 Gass og trykkluft	41

3.5 Varmepumpe- og kuldeinstallasjoner	42

3.6 Luftbehandling	42

3.7 Komfortkjøling	43

3.8 Vannbehandling	44

3.9 Andre VVS-installasjoner	44

4 ELKRAFTINSTALLASJONER	45

4.0 Generelt	45

4.1 Basisinstallasjoner for elkraft	45

4.2 Høyspent forsyning	46

4.3 Lavspent forsyning	46

4.4 Lys	48

4.5 Elvarme	50

4.6 Reservekraft	50

5 EKOM OG AUTOMATISERING	51

5.0 Ekom og automatisering, generelt	51

5.1 Basisinstallasjoner for ekom og automatisering	51

5.2 Integrert kommunikasjon	53

5.3 Telefoni og personsøking	54

5.4 Alarm og signal	54

5.5 Lyd og bilde	56

5.6 Automatisering	58

6 ANDRE INSTALLASJONER	59

7 UTENDØRS	60

7.0 Utendørs, generelt	60

7.0.1 Sikkerhet mot flom	61

7.1 Bearbeidet terreng	62

7.2 Utendørs konstruksjoner	64

7.3 Utendørs røranlegg	65

7.4 Utendørs elkraft	75

7.6 Veier og plasser	79

8 AKUSTIKK	84

9 VEDLEGG	87

Prosjekteringsanvisning (PA) oversikt	87

| Prosjekt | 1224201 Tolletaten, kontrollstasjon Neiden |
| --- | --- |
| Byggherre | Statsbygg |
| Utskriftsdato | 05.06.2026 |
| Sist endret | 05.06.2026 |
| Henvendelser kan rettes til | Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 22 95 40 00 Epost: postmottak@statsbygg.no Internett: http://www.statsbygg.no |

FORKORTELSER

| ABA | Automatisk brannalarm |
| --- | --- |
| BAS | Bygningsautomasjonssystem |
| BIM | Bygningsinformasjonsmodellering |
| COP | Coefficient of performance |
| FDV | Forvaltning, drift og vedlikehold |
| FG | Forsikringsgodkjent |
| HF | Hovedfordeling |
| HK | Hovedkontor |
| IFC | Industry Foundation Classes |
| IKT | Informasjons- og kommunikasjonsteknologi |
| ITV | Independent Television |
| KORO | Kunst i offentlige rom |
| LCC | Livssykluskostnad |
| LED | Light Emitting Diode |
| MOP | Miljøoppfølgingsplan |
| NEK | Norsk Elektroteknisk Komite |
| NS | Norsk Standard |
| NS-EN | Europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard |
| NS-EN ISO | Kombinert internasjonal og europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard |
| PE | Prosjekteier |
| PL | Prosjektleder |
| PMU-notat | Plan, Miljø- og Utviklingsnotat |
| PA | Prosjekteringsanvisning |
| PG | Prosjekteringsgruppeleder (prosjekteringsgruppens representant) |
| PLP | Prosjektleder prosjektering (byggherres representant) |
| RFP | Romfunksjonsprogram, dvs. krav til det enkelte rom |
| SB | Statsbygg |
| SHA | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø |
| SM fiberkabel | Singel mode fiberkabel |
| TE | Totalentreprenør |
| TEK | Byggteknisk forskrift |
| UFS | Uninetts fagspesifikasjoner |
| UPS | Uninterruptible power supply |
| uu | Universell utforming |
| UV | Ultrafiolett |
| VVS | Varme, ventilasjon og sanitær |

ANSVARLIG FOR UTARBEIDELSE AV KRAVSPESIFIKASJONEN

Kravspesifikasjonen er utarbeidet av Statsbygg med bidrag fra:

Prosjekteier (PE): Van-Trang Nguyen

Prosjektleder (PL): Maren Lyngø Einvik

Fagressurs arkitektur: Fredrik Lid

Fagressurs bygningsteknikk: Håkon Einstabland

Fagressurs geoteknikk: Vidar Ellefsen

Fagressurs VA: Henrik Holen

Fagressurs veg: Morten Hansen Wirkola

Fagressurs elektro: Ramyar Baban

Fagressurs automasjon: Cato Wæhle

Fagressurs VVS: Sigurd Jensrud

Fagressurs miljø: Ingvild Nilsen

Kontaktperson forvaltning/drift: Leif Kulseng

OM KRAVSPESIFIKASJONEN

Denne kravspesifikasjonen gjelder prosjektgjennomføring som totalentreprise og angir Statsbyggs krav til ytelser, prosjektering og utførelse av byggverket med tilhørende uteanlegg. Dokumentet skal leses i sammenheng med øvrige kapitler og vedlegg, og gjennomgås av alle deltakere i prosjektet.

Totalentreprenørens ansvar

TE har full prosjekteringsplikt for alle fag og skal utvikle komplette, teknisk korrekte og dokumenterbare løsninger som oppfyller funksjonskrav, tekniske krav og myndighetskrav, herunder TEK17. Nødvendig prosjektering, koordinering og arbeider for et komplett og funksjonelt anlegg inngår i kontrakten.

Om skisser og programskisser

Skisser, programskisser, prinsipptegninger og illustrasjoner i konkurranse-grunnlaget er konseptuelle føringer – ikke dimensjonerende eller bindende. De skal forstås som uttrykk for intensjoner og funksjonsbehov, ikke ferdige løsninger. Ved avvik mellom skisser og kravspesifikasjonen gjelder kravspesifikasjonen. TE skal uten ugrunnet opphold varsle byggherre om eventuelle avvik, motstrid eller uklarheter i konkurransegrunnlaget.

For føringer om grunnlagsdokumenter, reguleringsmateriale og tekniske utredninger, se kap. 1.0 Generelt.

Rangering av dokumenter

Ved motstrid gjelder krav i følgende rekkefølge:

- Romfunksjonsprogram (RFP)

- Funksjonsprogrammet (dette dokumentet)

- Prosjekteringsanvisninger (PA)

- Skisser og øvrige notater med vedlegg

Kravspesifikasjonens oppbygging

Kravspesifikasjonen består av RFP (romnivåkrav), kap. 0–1 (innledning og generelle tverrfaglige krav) og kap. 2–8 (fagspesifikke krav). Nummerering følger NS 3451 der relevant. Dersom et underkapittel ikke inneholder egne krav, gjelder øvrige kontraktsdokumenter.

Prosjekteringsanvisninger (PA)

Statsbyggs prosjekteringsanvisninger gjelder som bindende funksjonskrav for alle relevante fag.

Vedlegg

Gjeldende vedlegg fremgår av vedleggslisten i konkurransegrunnlaget. TE er ansvarlig for å utarbeide endelige løsninger som oppfyller kravspesifikasjonen og myndighetskrav.

0 INNLEDNING

0.1 Prosjektets mål

0.1.1 Samfunnsmål

Samfunnsmålene er knyttet til virkning på samfunnet.

- At Tolletaten kan forsvarlig sikre etterlevelse av lover og regler for Toll og grense-kryssende vareførsel.

- Kontrollfasilitetene skal ha riktig utstyr, funksjoner og kapasiteter.

0.1.2 Effektmål

Effektmålene er knyttet til virkninger for brukerne.

- Lokaler som er tilrettelagt for ønsket samspill og effektiv oppgaveløsning i grensedivisjonen nå og i fremtiden.

- Kontrollfasiliteter som er sikre, effektive og funksjonelle.

- Lokaler som bidrar til å styrke Tolletatens attraktivitet som arbeidsgiver.

0.1.3 Resultatmål

Resultatmål i prioritert rekkefølge:

- Kostnad.

- Kvalitet – robuste, driftssikre og vedlikeholdsvennlige løsninger

- Tid.

0.2 Om prosjektet

0.2.0 Generelt

Prosjektet inngår i Tolletatens arbeid med standardisering av nye kontrollstasjoner i regionen. Polmak i Tana kommune fungerte som pilotprosjekt (ferdigstilt i 2025), og erfaringer derfra er innarbeidet i dette prosjektet.

Prosjektet omfatter etablering av en ny kontrollstasjon for norsk og finsk grensekontroll i Neiden, Sør-Varanger kommune. Anlegget skal romme kontrollhall med kapasitet for modulvogntog, verkstedfunksjoner, administrasjonsarealer, visitasjon, tekniske rom og øvrige støttefunksjoner. Uteområdene skal legge til rette for sikre kjøreadkomster, trafikkregulering, oppstillingsarealer, kjøretøyskanning, belysning og parkering. Endelig utforming og omfang av uteareal og terrenginngrep fastsettes i påfølgende detaljprosjekteringsfasen.

Tomten ligger sør for Finlandsveien (Rv. 92) og er regulert til tjenesteyting. Detaljregulering er under behandling med forventet vedtak september 2026. Statsbygg har dialog med Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) om festeavtale for arealet.

Eksisterende tollstasjon i Neiden skal avvikles når ny stasjon tas i bruk. Den gamle tollstasjonen består av en mindre enebolig på motsatt side av veien og er ikke egnet til bruk.

0.2.1 Om prosjektets historie

Tolletaten har igangsatt et arbeid med å etablere nye standardiserte kontrollstasjoner som følge av økt behov for grensekontroll og samlokalisering av samarbeidende aktører.

0.2.2 Om bruker og brukers virksomhet

Tolletaten, område nord, har ansvar for grenseovergangen i Neiden. Det er planlagt bemanning på ca. 15 tjenestemenn. Brukerne består av ansatte og publikum som skal fortolle varer eller er gjenstand for tollkontroll. Tolletaten skal sikre korrekt innbetaling av skatter og avgifter, etterlevelse av import- og eksportregler og hindre ulovlig innførsel av varer. Etaten er også en sentral aktør i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Det nye anlegget i Neiden skal modernisere Tolletatens virksomhet og gi effektive fasiliteter for kontroll av kjøretøy, personer og varetransport mellom Norge og Finland, samt legge til rette for rask og sikker ekspedisjon av fortollingsdokumenter.

0.2.3 Om oppdraget

Statsbygg gjennomfører prosjektet på oppdrag fra Tolletaten. Oppdraget omfatter reguleringsarbeid, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og innhenting av tilbud for etablering av ny kontrollstasjon i Neiden. Statsbygg skal forberede og gjennomføre anskaffelsen frem til kontrahering av totalentreprenør.

Gjennomføring av byggearbeidene forutsetter vedtatt finansiering før oppstart.

0.2.4 Om programmeringsarbeidet

Gjennom forprosjektet og pilotprosjektet i Polmak er det utført innledende vurderinger av behov, funksjoner og mulige løsningsretninger. Erfaringene herfra er brukt som referansegrunnlag for utarbeidelse av denne kravspesifikasjonen og viser de overordnede intensjoner og funksjonelle føringer for prosjektet.

0.2.5 Om prosjektets gjennomføringsmodell

Statsbygg gjennomfører anskaffelsen gjennom offentlig anbudskonkurranse og inngår kontrakt med totalentreprenøren. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise iht. NS 8407 med Statsbyggs tilpasninger. TE skal forestå komplett detaljprosjektering, utførelse, testing, prøvedrift og levering av utomhus, bygg, anlegg og tekniske systemer innenfor kontraktens omfang. TE har ansvar for koordinering og integrasjon av alle fag og leveranser.

0.3 Eksisterende situasjon

0.3.0 Generelt

Tomten utgjør ca. 25 daa og ligger langs RV92 ved norsk-finsk grense i Neiden, Sør-Varanger kommune, ca. 4 km øst for eksisterende tollstasjon. Planområdet omfatter deler av gnr./bnr. 8/1 og ligger sør for RV92, på fastmark i overgangen mellom skogsmark og myrområder. Området er ubebygd og har per i dag ingen etablert avkjørsel, adkomst eller teknisk infrastruktur. Nærmeste myrkant ligger i underkant av 60 meter fra tiltaksområdet.

Terrenget heller svakt mot RV92, med lokale lavpunkter som medfører at overvann kan renne inn i planområdet ved større nedbørshendelser.

Deler av planområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde for flom, basert på NVE Atlas. Flomfareutredning utført av Rambøll viser at området kan bli berørt av bekkeflom ved dimensjonerende 200-årsflom med klimafaktor.

Området er flatt og myrlendt med små høydeforskjeller, noe som gir lav vannhastighet og risiko for lokal oppstuving. Eksisterende kryssinger under RV92 har begrenset kapasitet ved dimensjonerende flom. Flomsikringstiltak for planområdet er beskrevet i kap. 7.0.1 og 7.3. Forutsetninger og dimensjonerende flomhendelse fremgår av kap. 0.3.3.

Rambølls befaring 7. juli 2025 dokumenterte også lavpunkter langs RV92 hvor overvann blir stående ved regn og snøsmelting som følge av flatt terreng. Dette bidrar til at vann kan ledes inn i planområdet ved større nedbørshendelser.

Utsnitt av plankart				                 Ortofoto av området. Plangrense vist med rød linje

0.3.1 Eksisterende bygningsmasse

Det finnes ingen bygningsmasse på tomten og er ikke kjent at den har vært bebygd tidligere.

0.3.2 Uteområdet

Tomten består av vegetert fastmark dominert av bjørk, rogn, vier, krekling og blokkebær. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller fremmede arter innenfor selve tiltaksområdet. Tiltaksområdet har ingen opparbeidede veier, stier eller teknisk infrastruktur for vann, avløp, elektro eller tele.

Planområdet grenser mot myr i nordøst, men selve tiltaket ligger på fastmark.

Nord for tomten ligger et registrert elgtrekk, men planområdet er ikke definert som økologisk funksjonsområde for vilt. Nærhet til trekksonen er likevel et hensyn i reguleringsplanarbeidet.

Plasseringen av den nye kontrollstasjonen er lagt til østre del av området for å redusere inngrep i myr og ivareta naturverdier.

0.3.3 Klima

TE skal legge følgende klimadata og forutsetninger til grunn for prosjekteringen:

- Laveste gjennomsnittlige utelufttemperatur i en tre-døgnsperiode, θ₃d (°C): -40,8°C

- Frostdybde: 2,8 meter for Sør-Varanger kommune, (Byggforsk 2018).

- Årlig nedbørsmengde: 498 mm

- Slagregn (drevsnø): 75 mm/år med hovedretning 350°

Klimafaktor for nedbør er satt til 1,5 for dimensjonering av overvann (20-årsregn) og 1,4 for dimensjonering av flom (200-årsflom), jf. VAO-plan (02.80) og Flomfareutredning (vedlegg 02.81).

Dimensjonerende vannføring for flom er beregnet til ca. 3,5 m³/s.

Tiltaket skal etableres i et relativt åpent og flatt landskap som er utsatt for store temperaturforskjeller, snøfokk og vind.

0.3.4 Grunnforhold

Grunnundersøkelser utført i området viser at løsmasser på tomten består hovedsakelig av sandige masser, med innslag av siltig sand og grusholdig sand (vedlegg 02.70). Dette samsvarer med NGUs løsmassekart, som viser området som myr over morenemasser og bresjøavsetninger.

Grunnvann er registrert i dybder mellom 0,5 og 2 meter under terreng i prøvesjaktene, noe som indikerer en generelt høy grunnvannstand og lite permeable masser i området.

Det ble ikke påvist berg i sjaktene innenfor planområdet. Tidligere sonderboring utført av Statens vegvesen langs Rv. 92 nådde 35 meters dybde uten påvisning av berg, noe som tyder på at fjelloverflaten ligger dypt under dagens terreng (vedlegg 02.71).

Sonderingsmotstanden i dypere lag viser forekomster av leire, men det er ingen indikasjoner på kvikkleirerisko i området. Dette støttes også av NVEs kart over risikoområder for kvikkleire, hvor planområdet ikke er markert som utsatt.

Basert på utførte kornfordelingsanalyser vurderes løsmassene å være telefarlige, trolig i telefarlighetsklasse T3/T4.

Det er ikke avdekket mistanke om forurensing i massene, og det anses ikke nødvendig å gjennomføre miljøtekniske prøver for selve byggetomten. Dersom overskuddsmasser skal flyttes utenfor tomten, må det imidlertid tas jordprøver for å dokumentere at massene ikke er forurenset etter deponiets krav.

Planområdet ligger ikke i et risikoområde for skred, eller i et område med sprøbruddsmaterialer/ kvikkleire etter NVEs veileder for områdestabilitet. Risiko knyttet til radon er vurdert som moderat til lav basert på NGUs radonkart.

0.3.5 Ledningsnett og kabelføringer

Det er ingen teknisk infrastruktur i eller ved grunnen på den aktuelle tomten i Neiden. TE er ansvarlig for å innhente korrekt informasjon og utføre nødvendige undersøkelser og få nødvendige tillatelser. Opplysningene under henviser til respektive kapitler og er ikke uttømmende.

Spillvann. Se Kap. 7.3.1.

Det finnes ingen kommunal tilknytningsmulighet for spillvann i området.

Overvannshåndtering. Se Kap. 7.3.1

Internt produsert overvann skal håndteres lokalt og innenfor tomtegrensen iht. tretrinnsstrategien.

Brannvann. Se Kap 7.3.2

Det er ingen offentlig brannvannskilde i området. TE skal etablere lokal slokkevannsløsning.

Drikkevann – fjellbrønn. Se Kap. 7.4.5

Drikkevann hentes fra fjellbrønn på vestsiden av tomten. Statsbygg gjennomfører vannanalyser i forkant av byggestart

Elkraft. Se kap 4.2.0 Elkraft

Det går i dag en høyspent/ luftstrekk på langs av tomten, det skal etableres ny nettstasjon fra høyspentlinjen.

Fiber. Se kap 5.1.1 Fiberinntak.

Det skal etableres norsk og finsk fiber for Toll, i tillegg til fiberkabel for Eiendomsnett. TE skal koordinere prosjektering og etablering av nødvendig teknisk infrastruktur for fiber mot norsk og finsk toll.

0.3.6 Regulering

Eiendommen er under detaljregulering til offentlig tjenesteyting og forventes vedtatt i september 2026. Prosjektet skal prosjekteres og utføres i samsvar med gjeldende reguleringsplan med bestemmelser, herunder byggegrenser, regulerte høyder og øvrige planbestemmelser.

Følgende forhold følger av reguleringsplanens bestemmelser og skal ivaretas som del av prosjektet og nødvendige myndighetsavklaringer:

- Belysning langs riksvegen ved kontrollstasjonen.

- Søknad om nedsatt fartsgrense mot samferdselsmyndighetene.

- Etablering og godkjenning av drikkevannsløsning fra fjellbrønn iht. gjeldende krav og myndighetskrav.

Midlertidige løsninger for vann, avløp og brakkerigg i byggeperioden kan etableres iht. gjeldende regelverk og nødvendige myndighetsgodkjenninger.

0.3.7 Vernestatus

Det foreligger ikke fredningsvedtak eller vern etter kulturminneloven på eiendommen eller i nærheten av planområdet.

0.3.8 Forvaltning

Statsbygg v/ Eiendom region Øst skal leie ut og forvalte bygget og utomhusområdet til Tolletaten.

0.4 Orientering om kunstprosjekt

I forbindelse med byggeprosjektet skal det etableres et kunstprosjekt. Kunstprosjektet gjennomføres som et eget delprosjekt og ledes av Kulturdepartementets fagorgan for kunst i offentlige rom (KORO), som har det overordnede ansvaret for planlegging og produksjon av kunsten.

TE skal samarbeide med KORO og kunstner(e) som engasjeres, og plikter å tilrettelegge for nødvendig fremdrift, koordinering og integrering av kunstprosjektet i byggeprosessen. Dette omfatter å stille nødvendig dokumentasjon, tekniske avklaringer, føringsveier, fester, innfestinger og øvrige bygningsmessige tilpasninger til disposisjon.

TE er ansvarlig for montering og installasjon av kunst iht. instruks fra KORO og kunstner, og skal koordinere dette med øvrige fag uten forsinkelse for prosjektet.

1 OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER, TVERRFAGLIGE TEMA

1.0 Generelt

Følgende overordnede krav gjelder alle fag:

Lover, forskrifter og standarder

- Byggverket, inkludert alle tilhørende utendørsanlegg, skal prosjekteres og utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning.

- Prosjektering og utførelse skal følge relevante norske standarder, Statens vegvesens håndbøker, NGU, SINTEF/NBI blad, bransjenormer, våtromsnormen og allment aksepterte tekniske normer.

Statsbyggs PA, TFM og FDV

- Statsbyggs prosjekteringsanvisninger (PA) gjelder som bindende funksjonskrav der de er relevante.

- Statsbyggs TFM-krav og FDV-struktur skal legges til grunn for prosjektering og FDV-leveranser.

Robusthet, drift og materialvalg

- Bygg og utendørsanlegg skal utformes slik at drift, inspeksjon, renhold og vedlikehold kan utføres enkelt og effektivt.

- Materialer og konstruksjoner skal være robuste og tilpasset klima, bruk og levetid.

- Material- og fargevalg skal gjøres i samråd med Statsbygg og bruker før bestilling.

Miljø og terrenginngrep

- Prosjektet skal gjennomføres med lavest mulig klimagassutslipp og minst mulig inngrep i naturmiljø og terreng.

- Terrenginngrep, tette flater og opparbeidede arealer skal begrenses til det strengt nødvendige.

- Overskuddsmasser skal så langt som mulig ombrukes innenfor planområdet.

- For detaljerte miljøkrav til utendørsanlegg, terreng og naturmangfold, se kap. 1.10 og kap. 7.

Prosjekteringsansvar og brukeravklaringer

- TE har fullt prosjekteringsansvar etter NS 8407 og skal utvikle løsninger som oppfyller alle krav i denne spesifikasjonen og gjeldende myndighetskrav.

- TE skal gjennomføre nødvendige brukeravklaringer og tverrfaglig koordinering i prosjekteringsfasen, og prosjektere komplette og teknisk korrekte løsninger for bygg, utomhus og tekniske systemer.

- Nødvendige justeringer skal avklares med Statsbygg.

Koordinat- og høydesystem

- Prosjektet skal benytte koordinatsystem EUREF89 NTM 27 og høydesystem NN2000.

- Alle fag skal benytte disse referansesystemene ved prosjektering, innmåling og dokumentasjon.

- Grunnlagsdata, fagmodeller, tegninger, innmålingsdata og som-bygget-dokumentasjon skal leveres i prosjektets koordinat- og høydesystem

Grunnlagsdokumenter, skisser og tidligere materialer

Grunnlagsmaterialet som følger konkurransegrunnlaget – herunder dokumenter som har vært benyttet til detaljregulering (geotekniske undersøkelser, VAO-plan, flomfareutredning og øvrige faglige rapporter), samt konseptuelle skisser (eksempelvis utomhusskisse) – er utarbeidet på et overordnet nivå og er ikke bindende, ikke dimensjonerende og ikke prosjekterte tekniske løsninger.

Dokumentene skal forstås som illustrerende føringer og kan ikke brukes som ferdige, godkjente byggetegninger eller som prosjekteringsklare grunnlag for mengdeberegning eller teknisk avklaring.

TE skal verifisere alle forhold, videreutvikle og bearbeide løsningene i samråd med Statsbygg og bruker, supplere grunnlaget der det er nødvendig, og prosjektere komplette, korrekte og myndighetsgodkjente løsninger i tråd med kravspesifikasjonen og gjeldende regelverk. Se også kap. 1.3.

1.1. Romprogram

- Romprogrammet er dimensjonert for 10-15 ansatte og fremgår av tabell i dette kapittelet. Kontrollhallen er dimensjonert for modulvogntog.

- RFP (vedlegg 02.10) angir minimum nettoareal for hvert rom. Behov for å overskride romarealer skal avklares med Statsbygg.

- RFP beskriver hvilke funksjoner og bruk rommet skal ivareta, herunder overflater, utstyr, møblering og teknisk tilrettelegging (strøm, data, VVS mv.), samt hvilket brukerutstyr Tolletaten tilfører. Beskrivelsene er ikke uttømmende, og TE skal komplettere og prosjektere nødvendige løsninger i tråd med kravene i denne spesifikasjonen.

- TE skal påregne nødvendige brukeravklaringer i prosjekteringsfasen, særlig knyttet til design, sikkerhet og tekniske grensesnitt av brukerutstyr.

- Sjakter, føringer, korridorer, tekniske rom, kommunikasjonsarealer og lagerplass er ikke programmert.

Total BTA for prosjektet er 965 m², fordelt på:
– 1. etasje: 750 m²
– 2. etasje: 215 m²

TE skal tilstrebe å løse arealkravene innenfor et fotavtrykk på ca. 750 m² (eks. rømningstrapp og takutstikk), med nødvendige justeringer avklart med Statsbygg.

1.1.1 Romprogramtabell

| Navn: | Antall rom: | Prog. areal: | Sum: |
| --- | --- | --- | --- |
| Sum | 36 |  | 746 |
| 01 - Kontorareal | 5 |  | 64 |
| Kontor Finsk Toll | 1 | 10 | 10 |
| Kontor Norsk Toll | 1 | 10 | 10 |
| KO rom | 1 | 22 | 22 |
| Arbeidsstasjon | 1 | 14 | 14 |
| Multikontor/ hvilerom | 1 | 10 | 10 |
| 02 - Ekspedisjonsareal | 3 |  | 31 |
| Ekspedisjon | 1 | 18 | 18 |
| Ekspedisjon venterom | 1 | 10 | 10 |
| WC Publikum | 1 | 3 | 3 |
| 03 - Visitasjonsareal | 4 |  | 33 |
| Visitasjoncelle 1 | 1 | 6 | 6 |
| Visitasjoncelle 2 | 1 | 4 | 4 |
| uu-toalett vandalsikkert | 1 | 5 | 5 |
| Visitasjonsventerom | 1 | 18 | 18 |
| 04 - Fellesareal | 13 |  | 102 |
| Garderobe menn | 1 | 20 | 20 |
| Garderobe kvinner | 1 | 20 | 20 |
| Dusj kvinner | 1 | 3 | 3 |
| Dusj menn | 1 | 3 | 3 |
| WC 2.et menn | 1 | 2 | 2 |
| WC 2.et kvinner | 1 | 2 | 2 |
| Renhold/lager | 1 | 9 | 9 |
| Kjøkken/møterom | 1 | 32 | 32 |
| uu WC ansatt | 1 | 6 | 6 |
| Korridor 1.et | 1 | 0 | 0 |
| Korridor 2.et | 1 | 0 | 0 |
| Toalett 1.et ansatt | 1 | 2 | 2 |
| Lager | 1 | 3 | 3 |
| 05 - Kontrollareal | 5 |  | 515 |
| Kontrollhall | 1 | 446 | 446 |
| Verksted | 1 | 48 | 48 |
| Hundestall | 1 | 9 | 9 |
| Lager i kontollhall | 1 | 7 | 7 |
| Beslagsrom | 1 | 5 | 5 |
| 06 - Teknisk areal | 6 |  | 0 |
| Teknisk rom | 1 | 0 | 0 |
| Hovedtavle | 1 | 0 | 0 |
| IKT / Toll serverrom | 1 | 0 | 0 |
| Sjakt bak uu-toalett | 1 | 0 | 0 |
| Kompressor-rom | 1 | 0 | 0 |
| Løfteplattform | 1 | 0 | 0 |

1.2 Bygg- og brukerutstyr

Ansvarsfordeling, omfang av og krav til utstyr er beskrevet i de enkelte fagkapitlene og/eller i RFP.

- Byggutstyr er det utstyret som er beskrevet at TE skal medta (fast inventar).

- Bygnings- og installasjonspåvirkende brukerutstyr er utstyr som brukeren anskaffer selv, men som TE skal tilrettelegge for installasjon, prosjektere og montere dersom beskrevet i RFP eller krav spek (eksempelvis ITV, AAK, innbruddsalarm, løftebukk, kullsyrevann, hunde-vaskestasjon etc).

- Brukerutstyr er utstyr som brukeren anskaffer selv som TE skal avsette plass til (eksempelvis stellebord, kontormøbler, verktøy, feltseng etc)

1.3 Prosjektering og dokumentasjonskrav

TE skal umiddelbart etter oppstart utarbeide en leveranseplan for prosjektering og dokumentasjon, i tråd med prosjektets framdrift og i samråd med Statsbygg.

Før byggestart skal TE utarbeide et samlet detaljprosjektert underlag bestående av beskrivelser, tegninger, BIM-modeller og beregninger, strukturert etter NS 3451 på to-siffernivå. TE skal på forespørsel fremlegge dokumentasjon som beskriver de løsninger som legges til grunn.

Livssykluskostnadsanalyser (LCC) etter NS 3454 skal benyttes ved alternative løsningsvalg etter avtale med Statsbygg.

For krav til leveranser og dokumentasjon vises det til vedlegg 02.24.

1.3.1 Energirelaterte dokumentasjonskrav

- TE skal dokumentere forventet energi- og oppvarmingskarakter før oppstart prøvedrift.

- Endelig energiattest iht. energimerkeforskriften og tilhørende beregningsfil skal fremskaffes før ferdigstillelse og inngå i FDV-dokumentasjonen.

- Normalisert kuldebroverdi skal ikke overstige 0,03 W/m2K og alle overganger i bygningskallet skal prosjekteres for å minimere kondensrisiko og energitap. Dette dokumenteres i et selvstendig notat med prosjektspesifikke utregninger av alle aktuelle kuldebroer. Predefinerte verdier kan kun benyttes dersom oppbygging er lik den aktuelle detaljen. Utforming av detalj i utregning av kuldebro skal sammenstilles med aktuell detaljtegning for å vise samsvar. Kuldebro for fundamenter med faktiske grunnforhold må beregnes før de bygges for å vise at kravet til normalisert kuldebroverdi er tilfredsstilt.

1.3.2 Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsdokumentene som følger konkurransegrunnlaget, fremgår av vedleggslisten bakerst i kravspesifikasjonen. For føringer om bruk, avgrensning og status på skisser, reguleringsmateriale og faglige utredninger vises det til kap. 1.0 Overordnede krav. Alle prosjekteringsforhold skal fastsettes av TE basert på kravspesifikasjonen, Statsbyggs prosjekteringsanvisninger (PA) og gjeldende lover og forskrifter.

1.4 Myndighetssøknader og myndighetskrav

1.4.1 Myndighetssøknader

Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Totalentreprenøren (TE) skal være ansvarlig søker (SØK) for tiltaket og ha ansvar for prosjektering (PRO). TE skal via sin SØK ivareta all formell kommunikasjon med kommunen og øvrige myndigheter. TE skal utarbeide og levere komplett søknadsunderlag for rammetillatelse, igangsettingstillatelse, endringssøknader, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest innenfor de tiltaksklasser TE har ansvarsrett i. TE skal lukke merknader og pålegg fra myndigheter innen avtalte frister uten kostnad for byggherre, med mindre forholdet skyldes byggherre.

1.4.2 Uavhengig kontroll (SAK10 kap. 14)

Tiltaket er underlagt krav om uavhengig kontroll i henhold til SAK10 kapittel 14. TE skal legge til rette for kontrollforetakets arbeid og uten ugrunnet opphold stille nødvendig dokumentasjon, prosjekteringsgrunnlag og tilgang til byggeplassen til disposisjon. TE og prosjekterende skal sørge for at kontrollforetaket mottar korrekt og komplett underlag innenfor kontrollområdene som gjelder for tiltaket. Eventuelle avvik fra kontroll skal utbedres av TE uten kostnad for byggherre, med mindre avviket skyldes forhold byggherre er ansvarlig for.

1.4.3 Arbeidstilsynet

TE skal prosjektere og utføre bygg og utomhusløsninger iht. arbeidsmiljøloven, slik at krav til arbeidsplasser, innemiljø, ventilasjon, sanitærforhold og øvrige HMS-forhold oppfylles. TE skal legge til rette for tilsyn og stille nødvendig dokumentasjon til disposisjon. Avvik eller pålegg skal lukkes av TE uten kostnad for byggherre, med mindre forholdet skyldes byggherre.

1.4.4 Arbeidstilsynet

Statsbygg skal gjennomfører kvartalsvise dialogmøter med reinbeitedistriktet i Neiden i byggeperioden. Representant fra totalentreprenøren skal ved behov delta i møter og bidra med nødvendig informasjon om fremdrift og planlagte arbeider.

1.5 Modell, tegninger og digital samhandling

I prosjekteringen skal det for alle relevante fag benyttes objektbaserte bygningsinformasjons-modeller (BIM). BIM-modeller skal leveres iht. Statsbyggs BIM-kravdokument og gjeldende versjon av SIMBA. BIM-kravdokument omfatter følgende vedlegg:

- 02.20 BIM-kravdokument-Del1_Veiledning (beskriver overordnede prinsippene og føringer, samt bruk av maler for kravstilling, tilbud og avtale av BIM-leveranser)

- 02.21 BIM-kravdokument-Del2_EIR (beskriver Statsbyggs krav til informasjonsutveksling)

- 02.22 BIM-kravdokument-Del3_LedLev-BEP (beskriver hvordan krav skal innfris og fylles ut av TE som del av tilbud)

- 02.23 BIM-kravdokument-Del4_Avtalt-BEP (beskrivelse av hvordan krav er avtalt innfridd - spesifiseres etter kontraktsinngåelse som del av prosjektoppstart) i tillegg gjelder prosjektspesifikke føringer. For informasjon om SIMBA, se https://simba.statsbygg.no/kravene

1.5.1 BIM-gjennomføringsplan (BEP)

Totalentreprenøren (TE) er ansvarlig for å etablere, følge opp og vedlikeholde en avtalt BIM-gjennomføringsplan som beskriver hvordan prosjektet skal oppfylle mål og krav i «Krav til informasjonsutveksling» og SIMBA 2.1.1 Statsbygg minimums kravsett. BIM-gjennomføringsplanen skal godkjennes av Statsbygg.

Senest fire uker etter kontraktsinngåelse skal TE gjennomføre et oppstartsmøte med Statsbygg, hvor BIM som prosess og arbeidsmetode gjennomgås med utgangspunkt i den avtalte BIM-gjennomføringsplanen.

TE må disponere nødvendig personell, verktøy og kompetanse for produksjon, sammenstilling og kvalitetssikring av modeller i prosjektet. TE skal utpeke en BIM-koordinator med ansvar for tverrfaglig samordning av alle fag og UE’er og oppfølging av BIM-arbeidet.

BIM-koordinator skal ha dokumentert relevant kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter, og skal ha en sentral rolle i planlegging, gjennomføring og oppfølging av BIM-arbeidet i prosjektet. BIM-koordinator skal lede samordning av modeller, følge opp modellkvalitet og sikre at BIM-leveranser oppfyller krav i BIM-kravdokumentet og avtalt BIM-gjennomføringsplan. BIM-koordinator skal prioriteres og ha tilstrekkelig kapasitet gjennom hele prosjektet. Statsbygg kan kreve dokumentasjon på kompetanse og utskifting av nøkkelpersonell dersom rollen ikke ivaretas tilfredsstillende. For hvert prosjekterende fag skal det utpekes en ansvarlig for fagets BIM-leveranser.

TE har det overordnede ansvaret for koordinering av BIM-leveranser innen eget kontraktsomfang, herunder at BIM-krav ivaretas og samordnes med prosjekteringsledelsen. Ansvar for koordinering av modeller som tilvirkes av andre enn TE avtales i prosjekt.

1.6 Arkitektonisk utforming

1.6.0 Generelt

Byggverket med tilhørende utendørsanlegg skal følge Statsbyggs fem ambisjoner for arkitektur:

- Statsbyggs arkitektur skal dekke brukernes behov.

- Statsbyggs arkitektur skal være bærekraftig.

- Statsbyggs arkitektur skal være samfunnsbyggende.

- Statsbyggs arkitektur skal være attraktiv.

- Statsbyggs arkitektur skal være effektiv.

1.6.1 Utendørsanlegget

Se kapittel 7 Utendørs

1.6.2 Bygning

- Fasader og byggets volum skal ha et harmonisk uttrykk og tilpasses omgivelsene og stedets karakter.

- Vinduer, dører og øvrige fasadeelementer skal gis gode proporsjoner og en helhetlig rytme.

- Bygningen skal ha tydelige og lett lesbare innganger, med klart skille mellom publikumsfunksjoner og ansatte.

- På tre fasader vendt mot riksvegen skal ytterste sjikt utføres som utlektet trekledning montert utenpå sandwichelementer. Trekledningen og skjermvegg/spilevegg ved tekniske installasjoner og utvendig rømningstrapp skal bidra til et stedstilpasset arkitektonisk uttrykk som harmonerer med natur og landskap i Neiden. Se fasadeskisser (vedlegg 02.51) og kap. 2.3.5

- Baldakiner skal ha materialitet som harmonerer med fasadeuttrykket. Se kap. 2.8.4.

- TE skal fremlegge material- og fargeforslag for fasade, vinduer, dører og baldakiner for godkjenning av Statsbygg og Tolletaten.

- TE skal prosjektere byggets høyde innenfor rammene gitt i reguleringsbestemmelsene. Gesimshøyde tillates inntil 10 meter over ferdig planert terreng. Bygget skal ha flatt tak, jf. kap. 2.6.

    - Innvendig utforming:

- Administrasjons- og publikumsarealer skal ha en profesjonell og helhetlig material- og fargepalett med gode overflater og sømløs integrasjon mellom himling, vegger, gulv og fast inventar.

- RFP og Tolletatens designkonsept (vedlegg 02.52) legger bl.a. til grunn innvendig uttrykk, herunder overflater, farger og materialbruk.

- Planskissen (vedlegg 02.50) skal følges så langt det er mulig gjennom videre detaljprosjektering. Dette gjelder særlig romplassering, nærhet mellom funksjoner og sammenhenger mellom tilstøtende rom.

- TE skal, i samarbeid med sin interiørarkitekt, presentere forslag til materialer, overflater og snekkerbygde løsninger for Statsbygg og Tolletaten før bestilling.

- Kontrollhall og verksted skal ha god arbeidsbelysning, akustikk og intern logistikk.

1.7 Universell utforming

Byggverk og uteområder skal prosjekteres og utføres iht. likestillings- og diskrimineringsloven, TEK, NS 11001 og NS 11005. Kravet gjelder alle fagområder. Der det oppstår konflikt mellom TEK og NS-standarder, avklares løsning med Statsbygg.

Følgende krav skal oppfylles:

- Veier, gangveier og uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende stigningsforhold og trinnfri adkomst fra bakkeplanet.

- Innemiljøet skal ikke gi plager for astmatikere og allergikere.

- Akustiske forhold skal legges til rette for hørselshemmede.

1.8 Sikkerhet inkl. brann

1.8.0 Generelt

TE skal utarbeide orienteringsplan brannalarm, orienteringsplan brannvesen og rømningsplaner.

1.8.1 Beskyttelse mot utilsiktede uønskede hendelser ("safety")

Brann
TE skal utarbeide og levere komplett brannkonsept med tilhørende verifikasjon, branntegninger og brannteknisk situasjonsplan som beskriver nødvendige branntekniske tiltak for å ivareta myndighetenes krav.

Slukkeanlegg, brannventilasjon og alarmering behandles under respektive fagkapitler.

1.8.2 Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger ("security")

Skall- og sonesikring
Det skal være skall- og sonesikring. For omfang se kap. 2.3.4 Vinduer, dører, porter, 2.4.4 Vinduer, dører, foldevegger og 5.4.3 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm.

1.9 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

For Statsbyggs spesielle krav til SHA vises det til vedlegg 03.1 Spesielle krav til SHA og seriøsitet i tilbudsinvitasjon. Statsbygg ivaretar oppgavene iht. Byggherreforskriften kap. 2, med unntak av oppgaver som særskilt er delegert til TE.

TE skal ivareta rollene som prosjekterende iht. § 17 og arbeidsgiver iht. § 18, og skal utarbeide SHA-plan i samsvar med § 8 før oppstart.

SHA-planen skal oppdateres gjennom hele prosjektet og gjenspeile risikoforhold avdekket i prosjektering og gjennomføring. Risikoforhold av betydning skal fremgå tydelig i prosjekteringsunderlaget. Avbøtende tiltak skal beskrives og følges opp i utførelsen.

Statsbygg har gjennom risikovurderinger avdekket bl.a. følgende risikoforhold:

- Arbeid på og langs riksveg med passerende trafikk

- Arbeid under eller nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

- Arbeid med tunge elementer og risiko for fallende gjenstander

- Arbeid nær installasjoner i grunnen (kabler, rør, ledninger mv.)

- Arbeid i høyden

- Transport og levering av utstyr til byggeplass

- Maskinsikkerhet og varierende grunnforhold

- Vinter- og arktiske forhold

- Arbeid i flomutsatt terreng

- Arbeid i eller nær myr og bløt grunn

1.9.1 Prosjektering og risikovurdering

TE skal gjennom risikovurderinger dokumentere hvordan hensynet til SHA er ivaretatt gjennom valg av arkitektoniske og tekniske løsninger, jf. BHF § 17. Risikovurderingene skal gjennomføres etter prinsippene i NS 5814 og oppdateres løpende gjennom prosjekteringen.

Risikoreduserende tiltak skal prioriteres slik:

- Eliminere risiko gjennom valg av løsninger som gjør arbeidene sikre i utførelsesfasen.

- Redusere gjenværende risiko til akseptabelt nivå med spesifikke tiltak der eliminering ikke er mulig.

- Risikoforhold som krever særskilte tiltak i utførelsen, skal meldes til byggherre for innarbeidelse i SHA‑planen.

Risikoforhold som kan påvirke driftsfasen skal også vurderes. TE skal velge løsninger som gjør drifts- og vedlikeholdsoppgaver sikre å utføre. Der spesielle tiltak kreves for sikker drift skal dette dokumenteres i FDV-dokumentasjonen.

Alle nødvendige SHA-tiltak og tilhørende kostnader skal inngå i TEs tilbud.

1.10 Ytre miljø

1.10.0 Generelt

Til miljøstyring følger Statsbygg NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Miljøkravene for dette prosjektet er angitt i miljøoppfølgingsplanen (MOP), vedlegg 02.30.

Miljøkravene påvirker alle fag og må tas hensyn til i utformingen av tilbudet innenfor alle fagområder. 

MOP skal benyttes som oppfølgnings- og rapporteringsverktøy gjennom hele prosjektet.

Oppfølgning av miljøkrav vil bli implementert i prosjektets miljøstyringssystem. MOP skal være fast tema på prosjekterings- og byggemøter.

I MOP er det beskrevet hvilken dokumentasjon som kreves for å oppfylle de ulike miljøkravene. Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres til avtalte frister.

Prosjektområdet ligger i et samisk bruks- og kulturlandskap med karbonrike myrarealer og høy økologisk verdi. Et sentralt miljømål i prosjektet er å begrense terrenginngrep, tilpasse tiltak til eksisterende terrenglinjer og redusere omfanget av tette flater til det som er strengt nødvendig for sikker og funksjonell drift av kontrollstasjonen. Prosjekteringen skal baseres på føre-var-prinsippet og søke å redusere negativ påvirkning på naturmiljø og kulturmark. Detaljerte krav til myr, belysnings- og utomhusløsninger, hydrologi og terrenginngrep er gitt i kapittel 7 og MOP, vedlegg 02.30.

For nærmere beskrivelse av planområdet og vurdering av miljøkonsekvenser vises det til gjennomført konsekvensutredning (vedlegg 02.40).

1.11 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

1.11.0 Generelt

Bygget skal prosjekteres og utføres slik at drift og vedlikehold kan utføres sikkert og effektivt. Løsninger og installasjoner skal utformes driftsvennlig og i tråd med Statsbyggs krav til forvaltning, drift og vedlikehold.

1.11.1 Drift

TE skal sikre god fysisk tilrettelegging for drift og vedlikehold, herunder:

- Trygg og enkel tilkomst til tekniske installasjoner, spesielt for utvendige fasader og rom med stor takhøyde.

- Sikker adkomst til tak, se kap. 2.8.3.

- Tilstrekkelig plass for servicearbeid og lagring av filter og materiell i teknisk rom.

- Overflater og bygningsdeler som er lette å rengjøre og inspisere.

- Opplæring på tekniske systemer skal gjennomføres av TE før overlevering.

Tilbyder skal levere tilbud på serviceavtaler for alle relevante tekniske anlegg der FDV-dokumentasjon krever løpende servicetiltak. Tilbud leveres separat per anlegg i god tid før oppstart prøvedrift, iht. vedlagt 03.2 Utkast Serviceavtale tekniske anlegg. Avtalene gjelder i 5 år fra utløp av prøvedriftsperioden. Dette sikrer service fra samme leverandør som har levert utstyret, og at garantiansvar ikke faller bort.

Statsbygg og Tolletaten kan velge å bestille serviceavtaler for enkeltanlegg eller samtlige av følgende:

- Ventilasjonsanlegg

- Varmeanlegg

- Kjøleanlegg

- Varmepumpe

- Dørautomatikk/dørmiljø

- Brannalarmanlegg

- Brannslukkingsanlegg og pumper

- Nødlysanlegg

- Automatikk

- SD-anlegg

- Heis/løfteplattform

- Avløpsrenseanlegg

- Vannforsyningsanlegg

- Vannrenseanlegg

- Leddporter

- Evnt. andre tekniske anlegg som krever service

1.11.2 Statsbygg driftspersonnel

TE skal tilrettelegge for arbeidsplass med fastpunkt til eiendomsnett iht. PA 5203 pkt 2.4 for Statsbygg drift i byggets spise-/møterom, arbeidsstasjon 1. etg og i teknisk rom.

1.11. Tekniske rom

Tekniske rom for VVS, EL og IKT skal være lett tilgjengelige, dvs. plassert inne i bygningen eller ha adkomst fra innvendige arealer. Det skal tas hensyn til ut- og inntransport av utstyr. Volum og areal som er avsatt til tekniske rom og annet teknisk utstyr, rør og kanaler i sjakter, over himlinger mv. skal være stort nok til at vedlikehold, reparasjoner, utskiftninger, målinger og renhold skal kunne utføres på en enkel måte.

1.12 Systematisk ferdigstillelse, tester, prøvedrift og overtakelse

1.12.0 Generelt

Systematisk ferdigstillelse, FDV-leveranser, TFM-struktur og innsamling i Omega365 er krevende arbeidsoppgaver som krever dedikerte ressurser og erfaring. TE skal planlegge og gjennomføre dette som et eget arbeidsløp iht. PA 0701-2 og PA 0702 m/vedlegg 1-2.

TE skal utpeke en dedikert ITB-ansvarlig med ansvar for koordinering av tekniske fag, grensesnitt, TFM-struktur og FDV-dokumentasjon. FDV-underlaget skal inngå i IST-prosessen, oppdateres fortløpende og samles i Omega365 frem mot overlevering. Mangelfull eller forsinket FDV-dokumentasjon kan medføre dagmulkt iht. kontrakten.

1.12.1 Systematisk ferdigstillelse

Systematisk ferdigstillelse skal legges til grunn for planlegging og gjennomføring av avslutningsfasen. Dette er nærmere beskrevet i Statsbyggs PA 0701-2 Systematisk ferdigstillelse Totalentreprise.

For innsamling av FDVU-dokumentasjon skal Statsbyggs metodikk for innsamling og innsamlingsverktøy benyttes. Dette er nærmere beskrevet i Statsbyggs PA 0702 Systematisk FDVU-innsamling m/vedlegg 1-2.

Prøvedriftsperioden på 12 måneder er nærmere beskrevet i kap. 1.12.3. Kontraktsbestemmelser knyttet til prøvedriftsperioden er angitt i Totalentrepriseboka.

1.12.2 Merkesystem og merking

Prosjektets ID-nummereringssystem er Tverrfaglig Merkesystem (TFM). Dette er beskrevet i Statsbyggs PA 0805 Bruk av Standard Norges Tverrfaglig Merkesystem (NS-TFM) i Statsbygg.

Nærmere informasjon om fysisk merking og skiltenes utforming er beskrevet i NS 3457-9.

Brannskap skal merkes med godkjente plogskilt på vegg i tillegg til merking på selve skapet.

1.12.3 Prøvedriftsperioden

Prøvedriftsperioden for dette prosjektet er 12 måneder. TE og UE skal inkludere nødvendig oppfølging, ettersom TE har det fulle ansvaret for drift og vedlikehold av anleggene i perioden. TE har ansvar for å utføre periodisk vedlikehold i prøvedriftsperioden i henhold til entreprenørens vedlikeholdsbeskrivelse. Driftspersonell fra byggherren skal delta, og entreprenøren skal innkalle. TE skal i perioden dekke alle vedlikeholdskostnader, inkludert forbruksmateriell. Byggherrens driftspersonell utfører mnd tilsyn av de tekniske anleggene. Dette fritar ikke TE for noen plikter.

Kostnader til energi og vannforbruk i prøvedriftsperioden dekkes av andre enn TE. Uforholdsmessig store kostnader som skyldes entreprenørens feil eller mangler kan belastes TE.

I prøvedriftsperioden skal TE/entreprenøren:

- Delta på planlagte prøvedriftsaktiviteter (kapasitets- og funksjonskontroller, feilsøking, møter osv.).

- Kontrollere funksjoner og driftsstabilitet for å dokumentere at anleggene fungerer etter forutsetningene.

- Utføre kapasitetsmålinger og funksjonskontroller ved felles befaringer der flere UE er involvert.

- Føre protokoll med avvik, årsak, tiltak, ansvar, feil og mangler, og registrere hva UE har utført etter hvert besøk.

- Rette og lukke avvik umiddelbart.

- Optimalisere systemene mht. energibruk og innemiljø, og gjennomføre nødvendig etterjustering av dører, porter, vinduer mv.

- Justere settpunkter ved behov, i samarbeid med byggherrens driftspersonell.

- Utarbeide nødvendig dokumentasjon fra prøvedriften.

- Holde tilgjengelig kalibrert måleutstyr som kreves i perioden.

- Plan for hva som skal gjennomføres ifm prøvedrift skal foreligge fra TE før oppstart prøvedrift.

Det er avgjørende med tett tverrfaglig samhandling i prøvedriftsperioden. Deltakende personell fra TE og UE må kjenne bygg, anlegg og systemer godt.

Alle besøk i prøvedriftsperioden skal forhåndsvarsles og avtales med Tolletaten. Adgang er begrenset etter innflytting.

1.13 Rigg og drift

1.13.0 Generelt

TE skal medta alle rigg- og driftskostnader iht. NS 3420 A. TE har ansvar for riggområdet og byggeplassen i hele kontraktsperioden, inkludert sikring, skilting og avsperringer. Vinterkostnader og sikring mot frost og tele skal medtas, tilpasset prosjektets arktiske klima. Spesielle krav til SHA og seriøsitet følger av vedlegg 03.1.

1.13.1 Etablering og drift av riggområde

Før oppstart skal TE gjennomføre førregistrering av berørte arealer og utføre nødvendig rensk av tomt og midlertidig beslaglagte arealer, inkludert fjerning av vegetasjon og løsmasser. TE skal ikke påføre skade på myr, terreng, grøfter eller infrastruktur utenfor tomten. Eventuelle skader utbedres av TE for egen regning. Riggområdet skal ha provisoriske løsninger for VA, EL og overvannshåndtering, se kap 1.13.5.

1.13.2 Riggplass

Byggherre har avsatt et midlertidig areal innenfor planområdet til riggplass (vedlegg 02.60 Plankart). Arealet er kun til bruk i anleggsperioden. Organisering og bruk avklares i detaljprosjekteringen og skal inngå i TEs riggplan. Etter endt bruk tilbakeføres arealet til opprinnelig stand. For krav til terreng og massetiltak, se kap. 7.1.

Planområdet grenser til myrområder, jf. Konsekvensutredning for naturmangfold (vedlegg 02.40). Riggområdet skal holde minimum 5 meters avstand til myrkanten.

Arbeid nær/under høyspentledninger skal avklares med nettleverandør før oppstart.

1.13.3 Riggplan

TE skal utarbeide riggplan før byggestart og holde den løpende oppdatert. Riggplanen skal godkjennes av Statsbygg før byggestart. Riggplanen skal som minimum vise: brakkerigg, adkomst, trafikkarealer, sikring, avfallshåndtering, VA/EL provisorier, massehåndtering og mellomlagrings-områder for ombruksmasser. Nødvendig tilkomst for utrykningskjøretøy skal ivaretas. Riggplanen skal tydelig merke 5 meters buffersone mot myrkant.

Riggplanen skal definere prosjektavgrensninger og vise hvilke arealer som berøres. Midlertidige masselagre skal plasseres utenfor buffersoner mot myr og utenfor dokumenterte lavpunkter og avrenningslinjer. Minst mulig markdekke og vegetasjon skal påvirkes, og eksisterende vegetasjon skal bevares der dette er mulig.

For krav til terreng, hydrologi, massetiltak og ombruksmasser, se kap. 7.1, KU naturmangfold (vedlegg 02.40), Miljøoppfølgingsplan (MOP) (vedlegg 02.30) og Flomfareutredning (vedlegg 02.81).

1.13.4 Tekniske provisorier og tilknytninger

Byggestrøm

Tomten har ikke strømtilknytning ved byggestart. Permanent nettstasjon etableres iht. kap. 4.2. TE skal søke om etablering av nettstasjon via nettleverandør og er ansvarlig for å etablere og drifte provisorisk byggestrøm frem til nettstasjon er spenningssatt. TE skal dimensjonere provisorisk strømforsyning for å dekke alle forbrukere i anleggsperioden. Alle kostnader er TEs ansvar.

Provisorisk vannforsyning

Det finnes ikke kommunal eller privat vann- og avløpsforsyning i området. Statsbygg har etablert borebrønn på planområdet som TE kan benytte som vannkilde i byggeperioden. Vannanalyser utføres av Statsbygg med oppstart august 2026. Brønnvannet kan ikke benyttes som drikkevann før vannkvaliteten er dokumentert og godkjent iht. drikkevannsforskriften og Mattilsynets krav. TE skal frem til dette selv medta og bekoste nødvendig drikkevann til eget bruk, UE, brakkerigg og byggeplass. TE skal medta alle arbeider for etablering og drift av provisorisk vannforsyning for entreprisen, herunder pumpe, frostsikring, fordeling og distribusjon til brakkerigg og arbeidsområder. Pumping fra brønn krever strøm og inngår i TE sine provisoriske strømløsninger.

TE er ansvarlig for at provisorisk vannforsyning er operativ, frostsikret og i samsvar med gjeldende myndighetskrav gjennom hele anleggsperioden.

Provisorisk avløp

TE er ansvarlig for provisorisk avløpshåndtering for hele entreprisen frem til permanente systemer er i drift.

Grunnvann og lensing

Grunnvannsnivået i området er generelt høyt. TE skal etablere tilstrekkelig kapasitet for håndtering av grunnvann og fremmedvann ved graving av grøfter, groper og andre installasjoner.

1.13.5 Brakkerigg

TE skal etablere brakkerigg med kontor, møterom, spise-/hvilerom, garderober og sanitærfasiliteter for egne ansatte, UE og Statsbyggs representanter. Krav til brakkerigg, se vedlegg 03.1 Spesielle krav til SHA og seriøsitet.

1.13.6 Rent og tørt bygg (RTB)

Krav til RTB, se vedlegg 03.1 Spesielle krav til SHA og seriøsitet.

1.13.7 Trafikkavvikling i anleggsperioden

Midlertidig trafikkavvikling skal ivaretas i henhold til Statens vegvesens krav.

1.14 Opsjoner

Krav i fagkapitlene 1 til 8 gjelder også for opsjonene. Opsjonsprisene skal være komplette priser, inklusive rigg- og driftskostnader som opsjonen medfører.

Opsjon 1 – Innebygget multimøbel i ekspedisjon:

TE skal oppgi opsjonspris på levering og montering av et innrammet multimøbel i eikefinér langs bakveggen i ekspedisjon. Materialet skal være i samme eikefinér som ekspedisjonsskranken og fremstå som et integrert møbel. Møbelet skal tilpasses vegg og øvrig inventar. Veiledende mål ca. 3750 x 600 mm. Møbelet skal bygges helt opp til himling/tak. Multimøbelet skal ha plass til 2 stk. printere, makuleringsmaskin, rekvisita og avfallssortering. Det skal være 2 lave hyller på hjul hvor printere plasseres og kan rulles ut for ergonomisk tilgang. Benkeplate skal være i samme materiale som benkeplate på skranke og skal ha hull for kildesortering. I bakkant skal det være akustikkpanel i farge tilsvarende NCS S5005, samt «TOLLETATEN»-bokstaver i heltre eik. TE skal medta komplett levering og montering inkludert innfesting, beslag, nødvendige tilpasninger, foringer, heldekkende innramming og ferdig overflate. Se RFP for referansebilde.

Opsjon 2 – Innebygget oppbevaringsløsning renholdsrom:

TE skal oppgi opsjonspris for levering og montering av innebygget oppbevaringsløsning på renholdsrom. Innredning skal utføres med kjøkkenmoduler i eikefinér med skuffer, underskap, høyskap og overskap som bygges helt opp til himling/tak for best mulig arealutnyttelse. Vaskemaskin og tørketrommel skal plasseres i ergonomisk arbeidshøyde. Benkeplate skal leveres med oppkant for sprutsikring i høytrykkslaminat med nedfelt vask/kum i rustfritt stål. Det skal medtas foringer, skapsider, sokler og tilpasninger i samme materiale og utførelse som fronter. Materialer og utførelse skal være robuste og beregnet for langvarig og hard bruk. Leveres komplett med beslag, innredningstilbehør og ferdig montert løsning. Se RFP for referansebilde.

Opsjon 3 – Innebygde bur og oppbevaring i hundestall:

TE skal oppgi opsjonspris for levering og montering av 2 stk. innebygde hundebur med tilhørende oppbevaringsløsning i eikefinér. Innredning skal inkludere oppbevaring til hundefor og utstyr i overskap over hundeburene, og bygges helt opp til himling/tak for best mulig arealutnyttelse. Hundebur skal bygges med forhøyning over gulv og ikke stå direkte på gulv. Det skal være fast skillevegg mellom burene slik at hundene ikke har direkte innsyn til hverandre. Hvert bur skal ha innvendige mål ca. 1000 x 600 x 1200 mm. Gitter og beslag skal være robuste og utformes slik at hund ikke kan skade seg ved graving eller kontakt med dør/front. Det skal medtas foringer, skapsider, sokler og tilpasninger i samme materiale og utførelse som fronter. Materialer skal tåle fuktighet, hard bruk og hyppig rengjøring. Leveres komplett med beslag og ferdig montert løsning. Se RFP for referansebilde.

Opsjon 4 – Høy eikefinérdør med fast sideglassfelt i 3 stk. stillekontor:

TE skal oppgi opsjonspris for levering og montering av 3 stk. høye eikefinérdører med karm ført helt opp til tak/himling, samt fast sideglassfelt i de tre stillekontorene. Plassering vist i planskisse (vedlegg 02.50). Sideglassfelt skal utføres i klart sikkerhetsglass og være ca. 80–90 cm bredt og i samme høyde som dør. Leveres komplett med beslag, nødvendige tilpasninger og ferdig montert løsning. Dersom opsjonen utløses, utgår standard kontordører. Fratrekk for standard løsning skal inkluderes i opsjonsprisen. Se Prinsippskjema for dører (vedlegg 02.55) og RFP for referansebilde.

2 BYGNING

2.0 Generelt

2.0.1 Generelt

Det vises til kap. 1 Overordnete krav og føringer, tverrfaglige tema.

Om bygningen

Bygget skal behandles som bygningskategori lett industribygning/verksted i energi og klimagassberegninger, se MOP for detaljerte krav.

Tetthetsmåling

Lufttetthet skal måles og dokumenteres. I tillegg til å følge NS-EN ISO 9972:2015 Bygningers termiske egenskaper - Bestemmelse av bygningers luftlekkasje - Viftetrykkmetode, differansetrykkmetode skal det utføres måling ved bade under- og overtrykk, samt at det skal utføres termografering og leveres rapport med representative termogrammer. Dersom det gjøres ekstra tettetiltak underveis i målefasen for å oppnå et forventet mål/krav skal tiltakene dokumenteres. Bygningen skal ha et lekkasjetall lavere enn 0,6 luftvekslinger pr time målt ved 50 Pa.

2.0.2 Toleranser

Normale toleransekrav iht. NS 3420 skal legges til grunn.

2.0.3 Belastninger

- Dekket i kontrollhall skal tåle belastning fra modul-vogntog med akseltrykk 11,5 tonn, samt større punktlaster fra brukerutstyr/installasjoner (pallskanner, pallreoler og lager for beslaglagte varer etc).

- Dekket i verksted skal tåle punktlast fra løftebukk for varebiler og personbiler. Løftekapasitet 8 tonn. Løftebukk er brukerutstyr. Nærmere info om løftebukk avklares i detaljprosjektet.

- Dekket over lager i kontrollhall skal tåle belastning fra kompressor-rom, samt til lagring av snøscooter etc.

2.0.6 Bygningsmessige hjelpearbeider

Alle bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske fag skal medtas.

2.1 Grunn og fundamenter

2.1.0 Generelt

TE er ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige opplysninger, og TE pålegges å gjøre nødvendig byggetekniske vurderinger, herunder all detaljprosjektering og dimensjonering for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse som tilfredsstiller krav i relevante lover og forskrifter.

Geoteknisk prosjektering skal baseres på Eurokode 7, del 1 og 2: Geoteknisk prosjektering. Valg av geoteknisk prosjektering skal foreslås av TE med begrunnelse. Det skal utarbeides en geoteknisk prosjekteringsrapport med beskrivelse av alle geotekniske arbeider og forutsetninger.

Grunnarbeider og fundamenteringen skal være utført slik at eventuelle skader som sprekker, riss, skjevheter, fukt i konstruksjonene etc. ikke oppstår. Dette gjelder så vel skader som fører til ulemper for brukers daglige drift, skader på innmontert utstyr eller skader som kan virke skjemmende på innvendige eller utvendige overflater. Videre må TE beskrive geotekniske sikringstiltak ifm grunnarbeidene, både mht stabilitet av byggegropen men også hensyn til omkringliggende bebyggelse og infrastruktur som veier og anlegg i grunnen. TE må også inkludere kostnader til alle nødvendige geotekniske sikringstiltak, tilstandsregistrering og oppfølging av bygg og konstruksjoner som kan bli påvirket, samt geoteknisk prosjektering og kontroll.

TE skal vurdere om jordskjelv er dimensjonerende. Prosjekteringen skal baseres på Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Grunnforhold
Se kap. 0.3.4 om grunnforhold. TE skal vurdere behov for ytterligere geotekniske grunnundersøkelser og ev. kostnader til slike undersøkelser skal inkluderes i tilbudet. Det er ikke avdekket mistanke om forurensing i massene, og det anses ikke nødvendig å gjennomføre miljøtekniske prøver for selve byggetomten.

2.1.1 Klargjøring av tomt

TE plikter å gjøre seg kjent med alle forhold på byggeplassen som kan medføre ansvar. TE er ansvarlig for å klargjøre tomt, midlertidig anleggsareal og byggegrop. Hovedarbeidene vil bestå av klargjørende arbeider, rensk, grov planering, opparbeidelse av tomt, terrengarronderinger, fundamentering av bygg, drenering under og rundt bygget, graving av grøfter etc. Se kap 7.1 for bearbeiding av terreng og krav til overskuddsmasser, mellomlagring, gjenbruksmasser etc. Alle kostnader for graving, sikring av permanente/midlertidige graveskråninger, opplasting, tilbakefylling, eventuell transport (både innenfor og utenfor anleggsområde) og eventuelle behandlingsavgifter for massene skal være inkludert i TEs tilbud.

2.1.2 Byggegrop

Det skal ikke bygges kjeller under bygget. Ev. stabilitet og sikring av permanente/midlertidige graveskråninger vurderes av TE. Det må utarbeides planer med tegninger og beskrivelser for dette. Kostnader til sikring av skråninger medtas i tilbudet.

2.1.3 Grunnforsterkning

Grunnundersøkelsen har ikke avdekket spesielt behov for grunnforsterkning. Vurderes av TE. Løsningen skal inkluderes i tilbudet.

2.1.4 Støttekonstruksjoner

Det er ikke avdekket behov for spesielle støttekonstruksjoner.

2.1.5 Pelefundamentering

Det er ikke avdekket behov for pelefundamentering, men skal vurderes av TE. Ev. løsning skal inkluderes i tilbudet.

2.1.6 Direkte fundamentering

TE skal vurdere alternative fundamenteringsløsninger. Fundamentering antas å kunne gjøres direkte på komprimert og avrettet lag av pukk over faste/komprimerte stedlige løsmasser. TE skal redegjøre for valgte fundamenteringsløsningen. Alle kostnader knyttet til løsningen skal inkluderes i tilbudet. Setninger og setningsforløpet må vurderes i detalj med bakgrunn i fundamentplan og laster.

TE skal også vurdere alternative fundamenteringsløsninger for «midlertidig beredskaps-brakker» til samarbeidene aktører, se kap. 7.6.10.

2.1.7 Drenering

Bygningen skal sikres med nødvendig drenering og fuktsikring tilpasset grunnforholdene på tomten. TE skal prosjektere og dimensjonere komplett drenssystem rundt bygningen, inkludert drensledninger, omfyllingsmasser, drenerende lag og bortledning av drensvann. Løsningen skal sees i sammenheng med overvannshåndtering, flomsikring og geotekniske forhold. Terrenget omkring bygningen skal ha fall ut fra bygningen på minst 1 : 50 over en avstand på minst 3 m fra veggen. Bruk av drensledninger er vanligvis ikke nødvendig dersom gulvet i sin helhet ligger over terrengnivå.

2.1.8 Utstyr og kompletteringer for grunn og fundamenter

Det er ikke avdekket behov for spesielle utstyr og kompletteringer.

2.2 Bærende konstruksjoner

2.2.0 Generelt

TE skal dimensjonere et rasjonelt bæresystem. Kontrollhall og verksted skal ha minimum innvendig fri høyde på 5,85 meter fra overkant dekke til underkant tekniske installasjoner/konstruksjoner og belysning). Endelig gesimshøyde må tilpasses valgt bærekonstruksjon og krav til fri høyde under tak dragere.

Søyler skal fortrinnsvis plasseres inne i vegger, og tilpasses slik at arealenes funksjon blir ivaretatt. Kontrollhall, verksted og kommunikasjonsrom skal være frie for søyler. Mesanin i 2 etg skal fortrinnsvis utkrages, men søyler i forbindelse med trapp og mesanin godtas. Søyler må sikres mot påkjøring.

Det vises til Polmak Tollsted hvor det er valgt en løsning med stålrammekonstruksjon (gitterdragere og søyler).

2.2.5 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner

Alle synlige bærekonstruksjoner som er brannbeskyttet med mineralull skal forsegles/kasses inn med ubrennbar platekledning. Se også kap. 2.4.6.

2.3 Yttervegger

2.3.0 Generelt

Yttervegger skal utføres slik at de uten skadelige deformasjoner kan oppta de belastninger den vil bli utsatt for. Veggen skal være tett mot regnvann, slik at varmeisolasjonen eller varigheten nedsettes/ ikke svekkes. Diffusjonstettheten i de forskjellige deler av veggen skal være slik at det ikke oppstår skadelig kondens eller rimdannelser inne i veggen. Yttervegger skal ha maksimum U-verdi på 0,16 W/m2K i kontrollhallen og 0,12 W/m2K i kontordelen.

Fukt skal ikke ha anledning til å trenge inn i rom eller i konstruksjonsdeler. Ev. fukt fra innsiden eller utsiden må kunne diffundere ut, uten risiko for å bli magasinert inne i selve konstruksjonen.

Isolasjonssjiktet skal monteres hensiktsmessig for minimal kuldebro.

I verkstedhall og kontrollhall skal bæresystemet monters oppå en ca. 90cm høy betongsokkel/brystning. Betongsokkelen skal være eksponert innvendig, og være utvendig isolert og platekledd.

Det vises her til Ørje Tollsted hvor det er en eksponert 90cm høy betongsokkel/brystning.

2.3.4 Vinduer, dører, porter

TE skal levere komplett dører, vinduer og porter, som skal tilfredsstille kravene til:

- Lufttetthet klasse 4 etter; NS-EN 1026/NS-EN 12207.

- Regntetthet klasse 9A etter; NS-EN 1027/NS-EN 12208.

- Motstand mot vindlast til klasse C3 etter; NS-EN 12211/NS-EN 12210.

- U-verdi på maks 0,8 W/m2K for hele leveransen samlet sett. U-verdi på maks 1,7 m2K for dårligste enkeltkomponent.

Krav til vinduer:

- For omfang av vinduer, se vedlagt: 02.50 Planskisse og 02.51 Fasadeskisser. Det skal være ulike farger på innsiden og utsiden.

- Se Kap. 5.4.3 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm angir hvilke vindu som skal ha elektrisk alarmering.

- Vinduer skal være aluminiumsvinduer eller trevinduer beslått med aluminium på utside (mantling).

- Vinduer skal ha fast karm, men i rom for varig opphold skal minst ett vindu kunne åpnes

- Åpningsbart vindu må ikke komme i konflikt med utvendig solavskjerming

- Glasset skal være mulig å vaske på en rasjonell og trygg måte. Renholdet skal primært kunne utføres fra innsiden. Der renhold ikke kan utføres fra innsiden skal det være tilrettelagt for enkel tilgang med lift.

Krav til ytterdører og rømmingsdører:

For omfang og romspesifikke krav vises det til Prinsippskjema for dører (vedlegg 02.55) og kap. 5.4.3.

- Ytterdører og karmer skal være av aluminium eller stål med foringer og belistning i malt heltre. Dører skal ha ulik farge på inn- og utside.

- Dører leveres komplett med sylinder, låskasser, elektriske sluttstykker, fast og løst beslag i rustfritt stål. Alt lås og sluttstykker skal være FG-godkjente.

- Dører med automatikk skal leveres med 4 stk. hengsler og dørlukkere eller dørautomatikk der påkrevd.

- Rømningsdører uten adgangskontroll skal utstyres med mikrobryter og magnetkontakt for varsling om uautorisert passering.

Krav til porter:

- To stk varmeisolerte leddporter med lysåpning BxH=5000 x 5000 mm for inn/ utkjøring av modulvogntog. Farge avklares med Statsbygg.

- Porter skal være elektrisk motoriserte med styrepanel på innside. Porter skal også være mulig å åpne med fjernkontroll, og det skal medtas 8stk fjernkontroller til porter.

- Porter skal ha adgangskontroll iht. kap. 5.4.3.

- Det skal monteres kjøretøybeskyttelse som beskytter varmluftsgardin ved port.

Bilde: Kjøretøybeskyttelse foran varmluftsgardin fra referanseprosjekt i Polmak

2.3.5 Utvendig kledning og overflate

Ytterfasade og ev. fuger skal utføres etter prinsippet om to-trinns tetting. For å forhindre perforering av dampsperren ved kabelføring skal dampsperren være inntrukket. Fasademateriale skal bestå av bestandige materialer og skal enkelte kunne repareres til en lavest mulig kostnad. Ved brudd i det «damptette sjiktet» og «vindtette sjiktet» (som f.eks. ved elementskjøter) skal det være overganger som følger leverandørens anbefalinger.

Utvendig side av isolert betongsokkel skal platekles. Se kap 2.3.0 Yttervegger.

Trekledning:

På 3 av fasadene skal ytterste sjikt være utlektet trekledning (gjelder delvis fasader synlige fra riksvegen). Se kap. 1.6 Arkitektonisk utforming.

Kledningen, herunder skjermvegg/spilevegg, skal være overflatebehandlet, varmebehandlet, modifisert eller impregnert iht. NS-EN 14915 og dokumentere samsvar i system 3.

Ved partier med trekledning skal det legges stor vekt på detaljer slik at fukt ikke akkumuleres i kledningen, spesielt i skjøter og endeved.

Bilde fra Polmak, hvor fasader som er synlige fra riksvegen har dekorativ trekledning.

2.3.6 Innvendig overflate

Det stilles samme krav som i kap. 2.4.1 og 2.4.2.

2.3.7 Solavskjerming

TE skal medta solavskjerming. Krav til solavskjermingen:

- Alle vinduer på administrasjonsdelen, både 1. og 2. etg skal ha solavskjerming.

- Det skal ikke være solavskjerming på vindusbånd i kontollhall og verksted.

- Solavskjermingen skal monteres utvendig.

- Solavskjermingen skal være driftssikker, enkel å utbedre og vedlikeholde og tåle vindlast iht. NS 1991.

- Solavskjermingen skal ha automatisk styring med individuell overstyring pr kontor, fellesareal, fasade, med egen overstyringsbryter pr rom.

- Solavskjermingen skal styres iht. PA5601 og skal kjøres helt opp ved utløst brannalarm.

2.4 Innervegger

2.4.0 Generelt

2.4.1 Bærende innervegger / 2.4.2 Ikke-bærende innervegger

- Generelt skal innvendige vegger oppføres med stenderverk med platekledning som sparkles og males. Ingen skruer eller sparkelskjøter skal være synlige.

- I kontrollhall og verkstedhall kan veggen oppføres av andre materialer, men skal ha spikerslag for oppheng av inventar/utstyr, samt at nederste 90 cm av veggen skal tåle vannsprut fra spyling.

- Innvendige betongflater skal males med mindre den er helt forseglet.

- Alle utstikkende hjørner i transportarealer og korridorer skal utføres med hjørnebeskyttelser av stål.

- I utsatte rom som korridorer og ekspedisjons-venterom e.l. skal robust gips eller tilsvarende benyttes.

- I visitasjons-delen og IKT-rom skal det benyttes 12 mm OSB plater bak robuste gipsplater.

- Vegger ev. skjørt skal føres helt opp til underkant dekke. Avslutninger mot dekke må ta hensyn til nedbøyning. Synlige skjørt skal ha overflatekvaliteter som veggflatene i rommet.

- Se planskisse 02.50 for spikerslag i hallen og RFP for øvrige spikerslag.

- Se kap. 8 Akustikk for lydkrav

Krav til kledning og overflater:

- Det henvises til Designkonsept (vedlegg 02.52) ift. overflater. TE skal i best grad følge føringen der det lar seg gjennomføre.

- Overflater skal være sparklet og malt min. 2 strøk, men til full dekning er oppnådd.

- Alle innvendige overflater skal være glatte og renholdsvennlige. Dette gjelder også brannisolering av søyler.

- Kledning bak og under vasker, kummer og såpedispensere skal ha overflate som tåler vannsprut. Dette gjelder alle rom med fast installert vask eller kum. Der det monteres benkeplate skal denne føres minimum 30 cm opp på veggen som back-splash.

2.4.4 Innvendig vinduer, dører, skyvedører, glasspartier og porter

Krav til vinduer:

Karmens innvendige overflate, foringer og belistning skal være av malt tre.

Krav til innvendige dører:

- For omfang og romspesifikke krav til type, materiale, tofarget, glass, adgangskontroll etc. vises det til Prinsippskjema for dører (vedlegg 02.55) og kap. 5.4.3.

- Generelt skal innvendige dører være kompaktdører med overflate i høytrykkslaminat med mindre annet er beskrevet, eller om krav til brann eller akustikk tilsier noe annet.

- Dører leveres komplett med utforinger, belistning, beslag og dørstoppere tilpasset karm i materiale og overflate. Beslag skal være robuste. Låssystem planlegges i samråd med bruker.

- Dører med adgangskontroll skal leveres med dørlukkere eller dørautomatikk der påkrevd. Dører uten adgangskontroll leveres med blindskilt uten låsesylinder.

- Dør mellom ekspedisjon og visitasjonsventerom skal leveres med glassfelt. Glasset skal utformes på en slik måte at det skal være mulighet for observasjon fra ekspedisjonen til visitasjonsventerom. Det skal ikke være mulig å se inn til ekspedisjonen fra visitasjonsventerommet.

Krav til glass-skyve-/pocketdører mellom spiserom og KO-rom:

TE skal etablere glass-skyve-/pocketdører med karm og profiler i eikefinér mellom KO-rom og møte-/spiserom iht. planskisse. Løsningen skal bestå av totalt 4 dørblader, hvor 2 stk. skyves inn i pocket i vegg på hver side av rommet. Skyvedører, beslag og skinnesystem skal være av robust kvalitet og med enkel manuell betjening. Det skal medtas nødvendig føringsskinne i gulv. Se RFP for referansebilde.

Krav til innvendige jalusiporter i beslagsreoler:

TE skal levere 2 stk. pallreoler med elektrisk jalusiport/rullegitter med impulsstyring, for lagring av paller med beslaglagt materiale. Hver pallreol skal ha mål BxDxH = 2880 x 1100 x 4500 mm. Rullegitter skal dekke pallereolens åpning profil og være i stål eller aluminium. Jalusiportene skal ha nøkkelbryter og kunne styres via adgangskontroll, jf. kap. 5.4.3. Det skal ikke være tekniske installasjoner på bakvegg av pallereolene. Se RFP.

2.5 Dekker

2.5.0 Generelt

Det skal velges anerkjente dekkekonstruksjoner der oppbygging velges ut fra de generelle kriteriene, samt spesielle brukskrav. Det er myndighetskravene og spesielle krav til enkeltrom og ferdige overflater som vil styre dette valget.

2.5.2 Gulv på grunn, bunnplate

Gulv på grunn skal ha U-verdi 0,12 W/m2K (uten grunnens varmemotstand).

Krav til industrigulv i kontollhall og verksted

- Gulv i kontrollhall skal dimensjoneres i henhold til oppgitt aksellast, samt for punktlaster fra fastmontert utstyr ref. kap. 2.0.3.

- Gulvet utsettes for slitasje fra vogntog med piggdekk og klorider fra veg-salting og skal utføres i henhold til gjeldende eksponeringsklasser og bestandighetsklasser. Gulv skal tåle høytrykksspyling.

- Kontrollhall og verksted skal ha kjøresterke rister og slukrenner i lengderetningen midt i rommet. Gulvet skal ha fall til disse. Se kap 3.1.1 vedr. oljeutskiller fra slukrenner.

- For å unngå fastfrysing av porter skal det støpes inn elektrisk gulvvarme under portene. Det skal prosjekteres en løsning som minimerer kuldebroer i overgangen inne/ute og reduserer risiko for issvull. For ACO-Drain og varmekabel ved porter, se kap. 7.4.5.

Radon
Det vises til krav i TEK 17 § 13.5. TE skal ved første vinter etter ferdigstillelse dokumentere (ved måling) at krav til radonnivå er tilfredsstilt. Måling skal utføres iht. Statens Stråleverns anbefalinger. TE skal utbedre konstruksjonene eller gjøre tiltak dersom radonverdiene er over grenseverdi.

2.5.3 Gulvoverflate

Krav til gulvoverflater i admin-del:

- Det henvises til RFP og Designkonsept (vedlegg 02.52) for gulvmateriale og farger i ulike rom.

- Halvharde gulvbelegg skal tilfredsstille minimum klasse 33 (offentlige miljøer) i henhold til NS-EN ISO 10874.

- Gulvbelegget skal i størst mulig grad legges som hele flater, og belegget skal ha oppbrett på vegg.

- Renholdsrom og tekniske rom med VVS-tekniske installasjoner skal ha vanntett belegg m/oppbrett og sluk med lokalt fall.

Krav til overflater på industrigulv:

- I kontrollhall, verksted, hundestall og lagerarealer i kontrollhall skal gulv ha vannfast og sklisikker overflatebehandling med minimum samme bestandighet som underliggende betong.

- Betonggulv skal overflatebehandles med sandstrødd pigmentert epoxy- eller akrylbelegg.

- HMS-stasjon under mesanin/trapp skal markeres med grønn overflatebehandling. (Se RFP for referanse bilder).

Krav til snøscooter-lager og kompressor-rom

Over lager og beslagsrom skal det etableres lagringsplass for snøscooter og et innebygget kompressor-rom for Tolletatens kompressor (brukerutstyr). Etasjeskiller skal dimensjoneres for laster fra kompressor-rom, aggregat og lagring av snøscooter og tilsvarende utstyr. Dekket skal ha sluk med fall og tåle belastning og slitasje fra lagring. Det skal monteres fast og delvis avtagbart rekkverk samt godkjent stige med ryggbøyle for sikker tilkomst.

Bilde: Lager med kompressor-rom fra referanseprosjekt i Polmak

2.5.6 Faste himlinger og overflatebehandling

- Se RFP for beskrivelse av himling per rom.

- Det skal medtas tilstrekkelige inspeksjonsmuligheter. Eventuelle inspeksjonsluker skal prosjekteres og plasseres i samråd med Statsbygg

- Himlingene skal være dimensjonert for tilleggslaster fra f.eks. armaturer og ventilasjonsdiffusorer.

- Alle betongflater over himling, skal støvbindes/males.

- Underside av yttertak i kontrollhall og verksted skal ha lydabsorberende materialer, eksempelvis perforerte plater, treull sementplater, eller paneler.

- Avslutninger/listverk/ på faste himlinger skal utføres på en helhetlig og gjennomført måte som er tilpasset himlingen.

- I visitasjonsdelen skal det være fast himling uten sprekker, hulrom og skjulesteder, se RFP.

- Se også kap. 8 Akustikk for lydkrav.

2.5.7 Systemhimlinger

- Se RFP for beskrivelse av himling per rom.

- Systemhimlinger produsert i mineralull skal forsegles på alle kanter. Det vil si kutt for tilpasninger o.l. forsegles slik at mineralullfibre ikke fritt kan utløses til omgivelsene.

- Himlingene skal være dimensjonert for tilleggslaster fra f.eks. armaturer og ventilasjonsdiffusorer.

- Se kap. 8 Akustikk for lydkrav.

2.6 Yttertak

2.6.0 Generelt

Krav til yttertak:

- Taket skal bygges som et flatt tak og planlegges ut fra anerkjente løsninger hvor konstruksjon og takbelegg er tilpasset takfall, klima og konstruksjonsprinsipp. Kompakte tak skal ha innvendig nedløp.

- Taket skal som et gjennomsnitt ha en U-verdi ≤ 0,12 W/m2K.

- Alle tak skal ha sikker og enkel adkomst. Se kap 2.8.3 Utvendige trapper og stiger.

- Det skal tilrettelegges for at vedlikehold på tak kan gjøres på en trygg og effektiv måte. Taksikringsutstyr skal monteres der det er behov for det for fremtidig drift av bygningen. TE skal medta permanente forankringspunkter for sikring, herunder fastmontert wire for bruk av sele, ev. supplert med punkter og kroker for innfesting av sele.

- Det skal være tilkomst og inspeksjonsmuligheter til alle sluk. Dersom taksluk/nedløp går tett må vannet kunne ta en annen vei uten å gi fuktproblemer (nødoverløp e.l.).

- Yttertaket skal bestå av bestandige materialer som krever lite vedlikehold. På flate tak skal det benyttes to lags asfaltbasert tekning hvor øverste lag festes som helklebet til underliggende sjikt.

- Taktekningen skal ha oppbrett langs vegger, overlys og andre gjennomføringer på taket.

- Ved parapet skal tekningen føres helt over og til utsiden.

- Beslag som skal skjøtes skal dobbeltfalses. Parapetbeslag skal ha fall inn mot takflaten. Ingen synlig innfesting på toppen av parapetbeslag.

- Dersom det skal monteres tekniske installasjoner på takflatene skal disse ha tilstrekkelig

fundament for å unngå nedsig i taktekningen.

2.7 Fast inventar

2.7.0 Generelt

TE skal medta følgende fast inventar. Det skal benyttes interiørarkitekt ved detaljprosjektering av plassbygde løsninger i eikefinér, samt eventuelle opsjoner i eikefinér, for å sikre et helhetlig uttrykk og sammenhengende materialbruk i prosjektet.

Ekspedisjonsskranke med autorisasjonsskille:

TE skal levere innebygget ekspedisjonsskranke i eikefinér for 2 arbeidsplasser med autorisasjons-skille i sikringsglass klasse P2A ført opp til tak. Se RFP.

Et komplett kjøkken i spise/møterom:

TE skal levere et komplett kjøkken i spise/møterom med kombinasjon av eikefinér og beige/grå fronter. Detaljerte krav til kjøkkeninnredning, hvitevarer, tekniske installasjoner, materialbruk og funksjoner fremgår av RFP.

Innebygd oppbevaringsløsning i KO-rom:

TE skal levere innebygget oppbevaringsløsning i KO-rom til kontorrekvisita i lik utforming som kjøkkeninnredning. Se RFP

Beslagsreoler i kontrollhall:

TE skal levere totalt 2 stk pallreoler med elektrisk jalusiport styrt av adgangskontroll. Se Kap 2.4.2 og RFP

Veggmontert arbeidsstasjon i kontrollhall:

TE skal levere en veggmontert arbeidsbenk i stål i ståhøyde i kontrollhall. Se RFP

Plassbygd sittebenk i visitasjonsceller:

TE skal levere totalt 2 stk benker i rustfritt stål. Se RFP

Benkerader i visitasjons-venterom:

TE skal levere benkerader med plass til 6 ventende som boltes fast. Se RFP

Garderobeskap med avtrekk:

TE skal levere 8 stk garderobeskap per garderobe (totalt 16 stk) av type «politiskap» eller tilsvarende, tilpasset oppbevaring og ventilert tørking av arbeidsklær. Farge RAL 7033 eller tilsvarende.  Se kap. 3.6 og RFP.

Nisje for brukerutstyr i korridor:

TE skal etablere en nisje i korridor i 2. etg for innfelling av Tolletatens brukerutstyr (samband ladepunkt, nøkkelskap og pepperspray skap). Se RFP

Opsjoner for fast inventar:

Se også kap. 1.14 for opsjoner på fast inventar.

2.8 Trapper, mesanin og baldakin

2.8.0 Generelt

2.8.1 Innvendige trapper

TE skal medta en ståltrapp med tett opptrinn og inntrinn. Den innvendige trappen utgjør hovedadkomst mellom etasjene og går fra kontrollhall opp til mesanin i 2. etasje. Overflatene og fargen i trappen og mesaninen skal være tilsvarende overflatene i kontrollhallen, ref. Kap. 2.5.5.

Trappen skal tilfredsstille krav til universell utforming (UU), herunder:

- Krav til utforming av trappeneser

- Krav til kontrastmerking og synlighet

- Vente repos

- Taktilmerking

- Rekkverk

Bilde: Trapp og mesanin fra referanseprosjekt Polmak.

2.8.2 Mesanin

Mesanin i 2. etg er forlengelse av innvendig trapp og gir adkomst til admin-del og teknisk rom i 2 etg. TE skal medta avtagbart rekkverk for inntransport av tekniske komponenter til 2. etg. Overflater og farge på mesaninen skal tilsvare trappen. For krav til bæresystem og søyler, se kap. 2.2.

2.8.3 Utvendige trapper og stiger

Det skal etableres rømningstrapp (vindeltrapp) fra plan 2 til terreng. Det skal etableres skjermvegg/spilevegg for visuell skjerming av rømningstrapp og tekniske installasjoner, tilpasset byggets arkitektoniske uttrykk. Videre skal det etableres sikker adkomst til tak for service og vedlikehold. Det skal som minimum være stige med ryggbøyle og tilstrekkelig plattform i toppen, samt rekkverk inn på takflaten. Det skal være lås og luke i bunnen av stigen.

    - Baldakiner og skjermtak

- TE skal medta baldakiner ifm. inngangsparti, båret av søyler, som strekker seg langs byggets fremside iht. fasadeskisse (vedlegg 02.51). Baldakiner skal ha bredde ca. 1,5 m og dekke over underliggende gangareal. Materialitet skal harmonisere med fasadeuttrykket. Underside og sidekanter skal kles med trepanel lik fasaden. Avrenning fra baldakintak skal føres utenfor gangbanen.

- TE skal medta 2 stk skjermtak over dørene ved porter. Skjermtakene skal henges opp uten stolper utenfor vegglivet.

- TE skal medta overbygg/skjermtak over utendørs avfallsplass, festet på bygg eller båret av søyler. Skjermtaket skal dekke 1 x avfallsbeholder 660L (mål L: 1,3m x B: 0,8m) og 1 x kildesortering 350 l (mål L: 0,9m x B: 0,7m). Plassering skal sikre enkel adkomst for renovatør.

3 VVS-INSTALLASJONER

3.0 VVS-installasjoner, generelt

3.0.0 Generelt

Termisk inneklima

For kap. 3 henvises det til krav «Inneklima og luftkvalitet på arbeidsplassen» (Ikke vedlagt, men finnes på https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsmiljo/inneklima/

I tillegg skal inneklimakvalitet som minimum tilfredsstille kategori 2 i NS-EN 16798-1: 2019 anneks B, samt kategori B i NS-EN ISO 7730:2005.

- Tillatte temperaturgrenser gjelder ved dimensjonerende uteforhold. Se kap. 0.3.3.

- I romklimaberegninger skal det regnes med en varmebelastning fra personer lik 100 W per person og en varmebelastning fra teknisk utstyr (PC, skjermer osv.) lik 70 W per person med 100 % samtidighet for alle faste arbeidsplasser og møterom.

- I tekniske data og El rom dimensjoneres kjølebehov ut fra effektoppgitt av utstyrsleverandør. Hvis ikke data kan fremskaffes, skal rommet minimum dimensjoneres: 2000 W/m² og temperatur 24°C. I datarom er krav til maks. temperatur absolutt og skal ikke overskrides.

- I hundestallen skal romtemperatur kunne senkes til 16 °C ved bruk av behovsstyrt kjøling.

Før bestilling skal spesifikasjoner for sanitærutstyr, armatur, romregulatorer og type automatikk legges frem for godkjennelse av Statsbygg og Toll.

Krav til rør- og kanalnett

Alle vann- og avløpsledninger/slukrenner, utvendig og innvendig, skal sikres mot frost. Utvendig må termoisolering og sikring med selvregulerende varmekabler medtas, se kap. 7.4.5 og klimadata kap. 0.3.3.

Rørledninger og ventilasjonskanaler skal ikke være innmurt/innstøpt. Sjakter skal ha tilkomst for inspeksjon av ledninger og kanaler. Installasjonene skal utformes slik at det oppnås god adkomst for service og vedlikehold av alle komponenter i anlegget.

Isolering
Varme ledninger inkl. ledninger for varmt tappevann skal isoleres med dimensjonstilpassede mineralullskåler. Koblingsledninger til sanitærutstyr isoleres normalt ikke. Ventiler og armaturer i varmesentralen skal isoleres med fasongtilpasset, prefabrikkert isolasjon eller avtakbare isolasjonsputer. Alle utvendige varmerør skal påføres alumantel. Alle synlige varmerør og varmerør i tekniske rom skal beskyttes mot fysiske påkjenninger.

Ledningsnett som fører vann ved så lav temperatur at kondens kan oppstå, skal isoleres diffusjonstett. Det skal brukes dimensjonstilpasset isolasjonsmateriale. Ventiler og armatur i kjølesentral skal isoleres med fasongtilpasset, prefabrikkert isolasjon eller avtakbare isolasjonsputer.

For innvendige rør for takavvanning skal isolasjonen hellimes til hele rørets overflate.

Alle tilluftskanaler fra teknisk rom til siste avgrening for tilluftsventiler skal isoleres termisk med lamellmatte festet i armert aluminiumsfolie. Samtlige ventilasjonskanaler på kaldt loft skal isoleres mot varmetap til omgivelsene. Luftinntakskanal/-kammer til aggregater skal kondensisoleres utvendig med neoprencellegummi fra ytterveggsrist og frem til spjeld ved aggregat. Isolasjonen skal hellimes til kanaloverflaten. Mantling av utvendig monterte og isolerte kanaler skal utføres vanntett for å hindre oppfukting av isolasjonsmaterialet.

Alt isolasjonsmateriale som benyttes skal forsegles og avleveres uten fare for fibereksponering til omgivelsene.

Lyd/støy
Alle VVS-tekniske anlegg skal dimensjoneres og monteres på en slik måte at sjenerende støy og vibrasjoner ikke forplanter seg til bruksarealer eller utendørs. Se kap. 8.5.

Varmebærer
Frostsikre varmebærere skal ikke være giftige.

Rengjøring
Samtlige VVS-installasjoner og tekniske rom skal være rengjort og fri for skader før ferdigmelding og overlevering. Alt utstyr skal kontrolleres for fukt før montasje. Installasjoner og komponenter med fuktskade aksepteres ikke.

3.1 Sanitær

3.1.0 Generelt

Sanitærutstyr

- Sanitærutstyr skal leveres i dokumentert kvalitet og iht. designkonsept (vedlegg 02.52). Utslagsvasker og kummer skal leveres i rustfritt stål og med spurtsikring. Utstyr skal være standard sortiment som enkelt lar seg skifte ut.

- Tappearmatur (blandebatterier) skal være ettgreps armaturer tilpasset rommets funksjon og utføres i forkrommet utførelse. I publikums- og personalområder skal armaturer leveres iht. designkonsept. På WC skal servantarmatur være berøringsfri og sensorstyrt for offentlig bruk.

- Det skal monteres avstengningsventiler i forkant av hver sanitærarmatur.

- Toaletter skal være vegghengte med myktstengende sete. HCWC kan være gulvstående med veggmonterte armlener. Ett HCWC skal utstyres med vandalsikkert sanitærutstyr.

- Det skal monteres automatiske stengeventiler for brukerutstyr som er direkte tilknyttet vann.

- Det skal leveres utvendige frostfrie spylekraner ¾ tommer ved alle fasader. Endelig plassering avgjøres i samråd med Statsbygg.

- HMS-stasjon i kontrollhallen utstyres med nøddusj m/øyeskyller og avløp. Se RFP.

- Varmtvannsbereder 300L med ekspress plasseres i teknisk rom med sluk i gulv. Ventetid på varmtvann ved tappested skal ikke overskride 10 sekunder.

- TE skal tilrettelegge for tilkobling til filtrert vann- og kullsyresystem ift. med vannkran i spise/ møterom. Kullsyre-tank og tappetårn er frittstående og er brukerutstyr.

- Det skal medtas 2stk vannuttak for høytrykksspyler med dieselvarmer og veggmontert slangetrommel i kontrollhall og verksted slik at hele hallen dekkes. Høytrykksspyler er brukerutstyr. Eksakt plassering, dimensjon og utforming skal avklares med Statsbygg og Toll som del av detaljprosjekteringen.

- Kontrollhall og verksted skal ha slukrenner med kjøresterke rister i lengderetningen midt i rommet.

- Utenfor kjøreportene skal det legges ACO-Drain med tilkobling til overvannsett.

Rørføringer
Rørføringer i etterkant av fordelingsskap skal legges skjult.

Åpne rørføringer legges med forkrommede rør.

Det skal ikke føres væskefylte rør med trykk eller avløpsrør gjennom hovedtavlerom, elfordelingene eller IKT-rom.

Sikring mot legionella

Anbefalinger i Folkehelseinstituttets veileder Forebygging av legionellasmitte - en veiledning skal følges. Det skal utføres en risikovurdering og medtas anbefalt løsning som vil sikre mot legionellainfeksjon av forbruksvann

Takavvanning

Takavvanning utføres primært som innvendige rørføringer.

Taksluk tilknytes valgt løsning for håndtering av overvann, se kap 7.3.1.

Tak sluk skal prosjekteres og sikres mot frost, mhp lavest mulig driftskostnad og enklest mulig vedlikehold.

Evt varmekabel i taksluk og utvendig rørføringer medtas ref kap. 7.4.5.

Baldakiner/tak over inngangsparti skal ha takrenner og utvendig nedløp utenfor gangbanen, se kap. 2.8.4.

3.1.1 Spesielt

Forbruksvann

Vannforsyning hentes fra fjellbrønn på sørvest-siden av tomten, jf. kap. 7.3.1.

Vanninntak med hovedstoppekran føres inn til fordelingspunkt i teknisk rom.

TE skal vurdere hensiktsmessig plassering av hovedstoppekran.

TE skal levere trykktank i teknisk rom, samt at skal TE dimensjonerer forbruksvannanlegget slik at det er minimum 2 bars trykk i øverste uttak, men ikke høyere enn 6 bars trykk ved nederste uttak.

For vannbehandling, se kap. 3.8

Spillvann

Spillvann skal renses og infiltreres i lokalt renseanlegg. Se kap. 7.3.1 for krav til avløpsrensing

Brannvann

Utendørs brannslukking er beskrevet i kap. 7.3.2

Oljeutskiller

TE skal medta oljeutskiller fra slukrenner i kontrollhall og verksted, jf. kap. 2.5.2. Avløp føres via oljeutskiller til renseanlegget/infiltrasjonsanlegget, jf. kap. 7.3.1.3. Signaler for drift/feil og nivå fra oljeutskiller skal tilknyttes SD-anlegget iht PA 5601 og PA 5602.

3.2 Varme

3.2.0 Generelt

Det skal benyttes elektrisk oppvarming, foruten i kontrollhallen og verksteder hvor det skal leveres komplett luft/luft varmepumpe. Se kap 3.5.

3.3 Brannslokking

3.3.0 Generelt

Statsbygg krever ikke et automatisk slukkeanlegg. Hvis bygget sprinkles, så skal IKT rom utstyres med eget brannslukkesystem uten vann.

Bygningen utstyres med komplett, forskriftsmessig dekning med brannslanger i skap. Det forutsettes at alle arealer dekkes av 25 mm slanger med maksimal lengde 25 m.

I kontrollhallen, verksted og tekniske rom medtas skumslukkeapparater og håndslukkeapparater.

3.4 Gass og trykkluft

3.4.0 Generelt

Kompressor og trykktank skal plasseres i eget kompressor-rom over lager i kontrollhall, jf. kap. 2.5.3.

Trykkluftkompressor er brukerutstyr, men TE skal montering, idriftsettelse og alle tilkoblinger og komplett rørnett. Kompressor som leveres er type ABAC Spinn 5,5kW kompressor med tank og kjøletørke.

Det skal totalt medtas 6 stk trykkluftsuttak for pneumatisk verktøy i verksted og i kontollhall. Plassering av grenuttak gjøres i samråd med bruker. Hvert grenuttak utstyres med 4 hurtigkoblinger. Det medtas DN 15 hurtigkoblinger ved hvert uttak. Ledningsnett utstyres med nødvendige tappeventiler og avstengningsventiler.

TE skal prosjektere kompressor-rom med tilstrekkelig ventilering for fjerning av overskuddsvarme og tilførsel av luft til kompressor. For krav til lyd og vibrasjoner, se kap. 8.

3.5 Varmepumpe- og kuldeinstallasjoner

3.5.0 Generelt

I kontrollhall og verksted, skal det generelle oppvarmingsbehovet dekkes av luft/luft varmepumpe(r). TE skal utføre varmebehovsberegning og årssimulering, og tilstrebe 90% energidekning fra varmepumpe med akseptabel COP.

For øvrig oppvarming se kap 4.5

I IKT-rom, hundestall og eventuell hovedtavle medtas nødvendige DX-enheter for kjøling, med lokal overstyring. For hundestall skal kjøling være behovsstyrt og kunne aktiveres manuelt ved behov for midlertidig senkning av romtemperatur. Prosjekteres iht. NS-EN 378-1:2016+A1:2020. Temperatur i rom skal overvåkes, vises og logges i SD-anlegget.

3.6 Luftbehandling

3.6.0 Generelt

Det skal leveres og monteres et komplett luftbehandlingsanlegg.

Følgende områder skal ha separate ventilasjonssystemer:

- Kontor-/adm. Lokaler (36.001). Antatt luftmengde ca 6000 m3/h. Roterende varmegjenvinner. Systemet skal levere filtrert og temperert luft (Kjølt og oppvarmet).

- Kontrollhall og verksted. (36.002) Antatt luftmengde ca 5000 m3/h. Roterende varmegjenvinner. Systemet skal levere filtrert og oppvarmet luft.

- Hundestall (36.003) Avtrekksvifte. Behov styrt avtrekkt pga. allergi. Avtrekkskanal legges ut i friluft i vegg eller over tak. Tilluft fra 36.001

- Spiserom med kjøkken/komfyr/kjøkkenventilator (36.004) Avtrekkskanal legges ut i friluft i vegg eller over tak. Tilluft fra 36.001

Sekundære rom som toaletter, dusj ol. skal ha undertrykk, og kan ha tilførsel av luft ved overstrømning fra tilliggende lokaler, f.eks. fra forrom.

Maksimal SFP ved dimensjonerende luftmengde skal være 1,5 kW/m3. Kravet gjelder per aggregat.

Kanalnett
Kanaler i alle systemer, inkludert kanaloppheng, skal utføres etter NS 3420 og understandardene NS 1505 og 1506. Kanalnettet inkl. fordelingskasse skal tilfredsstille tetthetsklasse C i NS 3420. Det skal benyttes sirkulære spirokanaler med tilhørende del assortement. Fleksible kanaler skal ikke benyttes.

Alle kanaler med hoveddimensjon til og med ø500 skal ha prefabrikkerte T-stykker/T-rør.

Luftfordelingsutstyr
Det skal være variable luftmengder i rom med varierende personbelastninger. Støttearealer kan ha konstante luftmengder.

Ventiler for fraluft og tilluft skal leveres i samme farge og glansgrad som himlingen.

Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses etter innjustering og kunne demonteres for rengjøring uten at innjustering endres.

Det skal etableres avtrekk fra garderobeskap (totalt 16 stk «politiskap» fordelt i begge garderober). Avtrekket skal dimensjoneres for tørking og ventilering av arbeidsklær, yttertøy og verneutstyr. Dimensjonerende avtrekksmengde på ca. 15 m³/t per skap, tilpasset valgt skapløsning.

Kompressor-rom: Det medtas ventilering av rom for fjerning av overskuddsvarme og for å skaffe tilstrekkelig med luft til trykkluftskompressor. Nødvendig forriglinger med kompressor må medtas, spjeld etc.

Luftbehandlingsutstyr
Aggregater skal trykkprøves etter at de er ferdig montert. Trykkprøving skal skje ved undertrykk. Prøveresultatene skal protokolleres og inkluderes i sluttdokumentasjonen. Aggregater skal tilfredsstille tetthetsklasse L2 definert i NS 3420. Trykkprøving skal dokumenteres iht. NS-EN 1886.

Aggregater skal være utstyrt med hengslede inspeksjonsluker som gir god tilkomst til alle komponenter for inspeksjon, service og renhold. Varmegjenvinner og vifter skal leveres med rotasjonsvakt, inspeksjonsvindu og innvendig lys.

Inntaksrist skal prosjekteres slik at ising unngås, mhp lavest mulig driftskostnad og enklest mulig vedlikehold.

Hastighetsregulering av vifter

Alle viftemotorer for systemene 3600 skal være turtallsregulerte iht. økodesignkrav for vifter (Kommisjonsforordning (EU) 2024/1834 av 3. juli 2024).

Varmegjenvinner
Tørr virkningsgrad for roterende varmeveksler skal være minst 85%.

Krav til virkningsgrad gjelder ved dimensjonerende luftmengde (summen av maksimum luftmengde i hvert rom med 100% samtidighet).

Aggregatene skal ha mulighet for kjølegjenvinning.

Brannstrategi for ventilasjonsanlegg

TE skal medta kostnader for å oppfylle brannstrategi for ventilasjonsanlegg(ene).

Ved trekk ut-strategi skal TE medta brannisolasjon av kanaler, bypass (iht. RISE-rapport 2021:32) og temperaturbestandig avtrekksvifte.

Ved steng inne-strategi skal TE medta kostnader for motoriserte brann- og røykspjeld i alle branncelleskiller i vegger og dekker. Brann- og røykspjeldene skal være koblet mot brannalarmsentralen. Ved utløst brannalarm og/eller strømbrudd skal ventilasjonsaggregatet først stoppe, spjeldene lukke automatisk, og deretter i normalsituasjon automatisk resettes.

3.7 Komfortkjøling

3.7.0 Generelt

Administrasjonsdel skal leveres med kjøling for å opprettholde temperaturkrav. Kjølebehovet skal dekkes hovedsakelig av ventilasjon.

3.8 Vannbehandling

3.8.0 Generelt

Statsbygg gjennomfører vannanalyser av fjellbrønnen i forkant av byggestart. Analyserapporter stilles til rådighet for TE så snart de foreligger. Dersom analyseresultatene viser behov for videre vann rensing som sikrer hygienisk godt nok vann etter krav i drikkevannsforskrift, skal dette etableres av TE som endringsarbeid basert på dokumenterte kostnader og godkjente enhetspriser og påslag. Forbruksvannrenseanlegg skal plasseres i teknisk rom som er våtrom og har utslagsvask, tappested og sluk. Se kap 7.3.1.

3.9 Andre VVS-installasjoner

3.9.0 Generelt

Bygningsautomasjon for VVS

Bygningsautomasjon og funksjonsbeskrivelser for VVS-installasjoner skal oppfylle kravene definert i PA 5601 Bygningsautomasjonssystem (BAS) med vedlegg og PA 5602 SD-anlegg. TE skal ha ansvar for at alle grensesnitt mellom tekniske fag og automatisering blir ivaretatt.

Det skal foretas både separat og integrert igangkjøring, innregulering og funksjonskontroll av alle VVS- og automatikksystemer. Dokumentasjon skal etterleveres. Se kap.1.12.

Energimåling

Det skal leveres og monteres tilstrekkelig antall energimålere for formålsdelt energimåling etter tabell 5 i NS3031:2014 (både elektriske og termiske målere). Se også kap.4.3.2 og krav til energimålere i PA 5601. Fiktive energimålere (fratrekksmålere) aksepteres ikke.

4 ELKRAFTINSTALLASJONER

4.0 Generelt

4.0.0 Generelt

Nødvendig strømtilførsel skal ivaretas. TE skal utarbeide effektbudsjett og utføre all koordinering med netteier. Alle installasjoner skal leveres komplette, funksjonsdyktige og i henhold til siste versjon av NEK 400. De skal være ferdig kvalitetssikret, innbefattet prosjektering, levering, montering, tilkobling, rengjøring, funksjonsprøving, uttesting, tverrfaglig testing, innregulering, ferdig merket og dokumentert inklusive FDV-dokumentasjon. TE skal ha det fulle ansvar for prosjektering og dimensjonering av de elektrotekniske installasjonene tilknyttet prosjektet samt koordinere seg mot andre aktuelle aktører.

Arbeidene skal utføres på en fagmessig god måte, med anerkjente metoder og med strenge krav til estetikk og utførelse. De elektrotekniske leveransene skal ha en høy standard. For alle ledningssystemer og installasjonsmateriell, inkludert signalkabling gjelder følgende:

- All kabling skal tilfredsstille krav til klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6.

- Installasjonsrør skal være klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61386-1

- Kabelkanalsystem skal være klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK IEC 61084-1.

- Kabelbro- og kabelstigesystemer skal være klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61537.

4.1 Basisinstallasjoner for elkraft

4.1.1 Kabelføring for elkraftinstallasjoner

Det skal medtas tilstrekkelig dimensjonerte og fleksible vertikale og horisontale føringsveier. Det skal være minimum 20% reservekapasitet på føringsveier ved overtakelse. Kabelstiger over himling i trafikkarealer og installasjonskanaler/kabelkanaler langs yttervegg er prinsippet som skal følges. Generelt skal kabelføring være av skjult installasjon, med unntak der dette ikke er mulig. Føringsveier skal utføres slik at ettertrekking av kabler kan foregå med minimal forstyrrelse av daglig drift. Separasjonskrav mellom sterk- og svakstrømskabling skal opprettholdes.

Utførelse og farge for alle synlige føringer skal gjøres i samråd med arkitekt. Alle gjennomføringer i brannvegg og lydskiller skal tettes i henhold til godkjente og klassifiserte løsninger.

Det skal medtas ekstra kniperør i hvert brannskille for å ivareta utvidelsesmulighet på 20% på kabelføringen ved overtakelsesdato.

Ved flerkabelfremføring i kontrollhallen benyttes separate kabelstiger og – renner for elkraft og teleteknisk kabling.

I møterom medtas nødvendig kabelføring for uttak av elkraft og tele/data i gulvboks i rustfritt stål for møtebord plassert midt på gulvet. Lokk for gulvboks skal ha samme overflatemateriale som resterende gulv i møterom. Det skal også medtas trekkerør mellom gulvboks og skjerm på vegg. Eksakt plassering av gulvboks og skjerm skal avklares med Statsbygg og bruker.

4.1.2 Jording for elkraftinstallasjoner

Jordelektroden utføres som maskenett. Jordleder skal ikke ha lavere tverrsnitt enn 50mm² Cu. Suppleres med jordspyd eller jordplater i nødvendig omfang. Jordelektroden skal sikres mot innstøping og uttørking. Det skal etableres forbindelser til byggets armering og hovedjordskinne.

TE skal foreta målinger av jordelektrodenes overgangsmotstand til jord og dokumentere målingene. Målingene foretas mot nøytralt jordpotensial, og med spesialinstrument beregnet til formålet. Det foretas separat måling for hver elektrode. Det skal utføres kontinuitetsmåling for alle kurser, inklusive avgreninger, utjevninger og forbindelsesledere. Måleresultater skal dokumenteres og være i samsvar med ledertverrsnitt og lengde. Jordelektroder med alle tilkoblinger og utjevninger skal dokumenteres med bilder før masser føres tilbake.

I IKT rom skal det medtas avledende gulvbelegg tilkoplet egen jordskinne i rommet. Jordskinne skal være direkte tilkoplet byggets hovedjordskinne.

Det legges jordleder 50 mm2 Cu sammen med rør for kabler tilhørende Vranger Kraft samt 25 mm2 Cu til alle lysmaster. Jordlederen legges i sand i samme grøft som trekkerørene og tilkobles byggets hovedjordskinne. Jordlederen for høyspenningsanlegget holdes adskilt fra jordlederen for lavspenning. I utendørs grøfter hvor det kun legges PVC-rør for VA-anlegg legges isolert 6 mm2 jordledning festet til røret for senere påvisning av rør i grøfter. Jordledning tilkobles hovedjordskinne med lask i hovedfordeling.

4.1.3 Lynvern

Det skal installeres overspenningsbeskyttelse i henhold til NEK EN 62305. Det skal være signalutgang fra overspenningsvern som skal gi signal til SD-anlegg og gir alarm ved utløst overspenningsvern. Vernene skal plasseres slik at de kan inspiseres og så nært inntil de vernede objektene som mulig. Restspenning etter vern må vurderes og selektivitet skal dokumenteres. Behov for lynavlederanlegg vurderes av TE, bl.a. for sikring av følsomt elektronisk utstyr. Anbefalt løsning fremlegges av Statsbygg for godkjenning før eventuell bestilling og utførelse. Finvern på utstyr skal ikke medtas, da dette er brukerutstyr.

4.2 Høyspent forsyning

4.2.0 Generelt

Innenfor planområdet skal det etableres en ny nettstasjon. Det går et luftstrekk bak tomten som føres ned til trafo. Eksakt plassering skal gjøres i samråd med netteier og Statsbygg. TE skal medta kostnader for komplett etablering av grøfter, kabler, merking og alle nødvendige mekaniske beskyttelser, koordinering og arbeider i forbindelse med strømforsyning og arbeider fra tilknytningspunkt og til nettstasjon og frem til byggets hovedfordeling.

Det skal etableres lavspent forsyning basert på 400V TN fordelingssystem for bygget.

4.3 Lavspent forsyning

4.3.0 Generelt

Alle vern for alle fordelinger skal være av samme fabrikat og det skal være full selektivitet for alle kurser. Alle løse eller ubenyttede kurser og ledninger skal termineres på rekkeklemme og merkes fysisk og på skjema/tegning. Alle inntakskabler, stigeledninger samt vern for disse skal dimensjoneres med en reservekapasitet på 25%.

Hoved- og underfordelinger skal termograferes 1. gang etter spenningssetting (ca. 1-3 mnd.), 2. gang ved ferdigbefaring og start prøvedrift, 3. gang etter prøvedrift og dokumenteres av autorisert firma. I rom for hovedfordeling, underfordelinger og i IKT rom skal det ikke forekomme rør og utstyr med væsker, dette inkluderer også sprinkleranlegg. Unntatt for dette er nytteanlegg for rommet med lavt trykk, f.eks. kjøleanlegg.

TE må lage enlinjeskjema og systembeskrivelse for energimålere.

Hele det elektriske anlegget skal dokumenteteres med Febdok-beregninger eller tilsvarende. Kildefiler (F.eks. .fwd-filer) for beregningene skal sendes til Statsbygg når installasjonen er ferdig prosjektert og ved oppstart prøvedrift.

Systemspenning: 400V

Fordelingssystem: TN-S

Frekvens: 50HZ

4.3.1 Installasjoner for elkraftinntak

TE skal utarbeide effektbudsjett som viser nødvendig effektbehov for de forskjellige anleggsdeler, inkludert samtidighet.

Inntak skjer fra nytt tilknytningspunkt på tomten til hovedfordeling. Fra hovedfordelingen skal det etableres direkte forbindelse til et fremtidig eksternt strømaggregat som skal kunne forsyne nødvendig driftskristisk utstyr og belysning.

Entreprenør skal koordinere og medta kostnader for all koordinering og tilkopling med aktuelle kraftleverandør. Dette inkluderer også grøfter, utstyr for rørføringer og føringsveier utendørs.

4.3.2 Installasjoner for hovedfordeling

Det skal etableres egen hovedfordelingen (HF) for bygget. Fordelingen skal bygges etter NEK 439 formkrav 2B.

Hovedfordelingen skal utstyres med nettanalysator i tavlefront, slik at krav til registrering/måling til SD-anlegg tilfredsstilles. Normalt måles (totalt brukt) energi, spenning, alle fasestrømmer og effekt. Nettanalysator skal være bus-basert. For energioppfølging skal alle energipostene i NS 3031 og PA 5601 kunne måles separat (romoppvarming, ventilasjonsvarme, varmtvann, belysning, vifter, pumper, teknisk utstyr til bygningsdrift, kjøling).

Målere skal integreres i byggets automatikk og målerdata skal eksporteres fra SD-anlegget iht. til PA 5602 pkt.3.2 til Statsbygg sitt EOS innsamlingsverktøy.

4.3.3 Elkraftfordeling for alminnelig forbruk

Underfordelinger skal plasseres i samme etasje som den forsyner, i egne rom med låsbar dør og skal designes for ikke-sakkyndig betjening. Det kan vurderes om det er tilstrekkelig med en felles hoved- og underfordeling for bygget. Tavlen må bygges med en prioritert og en uprioritert del. Det skal også avsettes plass for utstyr til automatikk iht. til PA 5602 pkt.3.2, solavskjerming, etc.

Det skal medtas et tilkoblingspunkt for et fremtidig eksternt strømaggregat som kan levere strøm til bygget. Det må leveres med en manuell vender i hovedtavlen for strømforsyning av den prioriterte delen av tavlen. Se kap. 4.6.1 Elkraftaggregater

Felt for svakstrømsinstallasjoner og automatikk skal ha separat låsbar dør.

Utgående kurser skal deles i grupper med 25% fysisk og elektrisk reservekapasitet innenfor hver gruppe. Se krav til energioppfølgingssystem kap. 4.3.2 System for hovedfordeling. som vil legge føringer på kursinndeling. Dette skal gjennomgås med Statsbygg som del av detaljprosjekteringen.  Det skal være lys og stikk på egen kurs i hver fordeling. Alle rom skal ha minst ett dobbelt stikk med mindre annet er oppgitt. Alt bygg- og brukerutstyr skal ivaretas med elektrisk tilkobling. Stikk ved kjøkken og andre plasser hvor det naturlig plasseres en kaffetrakter eller vannkoker skal ha timer. Stikkontaktkurser skal dimensjoneres generelt for 16A. Alt bygg- og brukerutstyr beskrevet i RFP skal ivaretas med elektrisk tilkopling. Plassering av stikkontakter skal avklares og gjennomgås med Statsbygg og bruker som del av detaljprosjekteringen.

Det skal medtas generelt stikkontakter for rengjøring med tetthet lik 10m apparatledning i korridorer og fellesarealer.

Utekraner skal ha en låsbar stikkontakt innenfor 2m avstand.

Tilstrekkelig ventilasjon og eventuell nødvendig kjøling av alle fordelingsrom skal ivaretas.

Det skal medtas funksjonssikker kabel der det er krav.

Betjeningsbrytere, signallamper og instrumenter skal monteres i tavlefront. Det avsettes ca. 25 % plass for elektrisk og fysisk utvidelse.

Separate kurser medtastil alle svakstrømsinstallasjoner (bl.a.dataanlegg, brannalarmsentral, calling, adgangskontrollanlegg, innbruddsalarmanlegg, antenneforsterkere for nødnett, etc).

Det skal medtas 1 stk ladeuttak for truck (400V+N / 32A) i kontrollhall. Eventuelle krav til ventilasjon eller særskilt avtrekk i forbindelse med trucklading skal medtas.

I tillegg skal det medtas 2 stk el-bil ladeuttak for tjeneste-elbiler / el-snøscooter (11-22kw, 32A pr.enhet) montert på vegg i kontrollhall, med tilgangssystem/ladesystem og øvrige krav som beskrevet i kap.7.4.3.

Ved kontroll av trailere med kjøle-hengere til frossen mat, skal TE medta stikk dimensjonert for kjøle-hengere i nærheten av oppstilling for trailer/vogntog (400V 3+N 32A). Dette for å unngå bruk av aggregat til kjøle-henger.

4.3.4 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

For krav til fordelinger, se kap. 4.3.3 Elkraftfordeling for alminnelig forbruk samt krav i PA 5601. Det avsettes plass til utstyr for automatikk etc.

Fordelinger skal plasseres i tekniske rom.

Kursopplegg medtas komplett til alle driftstekniske systemer som ventilasjonsanlegg, røykluker. varmeanlegg, kjøleanlegg, kompressor, punktavsug, automatiske døråpnere, solavskjerming, nødlyssentral, brannsentral, løfteplatform/heis, VVB, sentraler for tele- og automatisering, brukerutstyr etc.

Røyklukesentral leveres og programmeres med panel for overstyring plassert ved brannvesenets angrepspunkt, med integrasjon mot SD-anlegget med mulighet for sommerlufting. Disse integreres med brannalarmanlegget.

Porter skal være elektrisk motoriserte med styrepanel på innside. Porter skal også være mulig å åpne med fjernkontroll, og det skal medtas 8stk fjernkontroller til porter.

Det skal medtas komplett kursopplegg til pumpehus for brønner og brannvannstank se kap 7.4.3.

4.3.5 Elkraftfordeling til virksomhet

For krav til fordelinger, se kap. 4.3.3 Elkraftfordeling for alminnelig forbruk.

4.4 Lys

4.4.0 Generelt

Det skal medtas et komplett belysningsanlegg. Lyskulturs publikasjoner skal legges til grunn for dimensjonering og utførelsen av lysanlegget.

Sjekkliste for belysningsanlegg fra Lyskultur skal benyttes fra prosjektering til kontroll av ferdig anlegg og inngå som en del av FDVU-dokumentasjonen.

Alle lyskilder skal være LED og fargetemperatur på alle innendørs armaturer skal være <3000K. Effektforbruk og regulering skal tilfredsstille energikravene i NS 3701 for kriteriet passivhus.

Både innvendig og utvendig belysning må utføres med gode løsninger tilpasset den lange mørketiden i Neiden.

- Alle lyskilder skal være LED. Effektforbruk og regulering skal tilfredsstille energikravene i NS 3701.

- Fordelingsanlegget for belysning utføres hovedsakelig som skjult anlegg. Det er medregnet muligheten for åpent anlegg i underordnede rom som tavlerom og tekniske rom. o.l.

- I områder hvor det monteres systemhimling, legges kabler/røranlegg skjult over himling. TE må vurdere, sammen med bruker, type tilkobling i disse områdene.

- Det skal benyttes bevegelsesdetektorer for styring av lyset der det er formålstjenlig i tillegg til styring for manuell overstyring / dimming. Styring/ regulering av belysningen skal skje fra sentralt plasserte styretablåer i fellesarealer, men det skal medtas lokale brytere på kontorer, underliggende rom, etc. Programmering av lysstyring skal utføres i samråd med Statsbygg og bruker.

- Dekorlamper ved speil i bad / wc / garderober skal leveres iht. RFP og integreres med øvrig styring av belysningen.

- Se RFP for beskrivelse av lysarmaturer pr rom.

- For overordnet regulering og styring av belysningen vises det til PA5601, men det må i tillegg påberegnes lokale tilpasninger med tanke på programmering av lys sammen med Statsbygg og bruker.

For utendørs belysning henvises det til kap.7.4.4

4.4.2 Belysning

Alle armaturer skal fremlegges og godkjennes av Statsbygg og bruker før bestilling hos leverandør foretas.

- I fellesområder skal det som prinsipp være tilstedeværelsesdetektor. I møterom, fellesarealer og arb.plasser skal lysanlegget utstyres med dimming og deles inn i grupper med uavhengig tenning. Styring av belysning skal være tilpasset bruk av AV-utstyr. Lys i møterom og lignende forutsettes direkte styrt som beskrevet i PA 5601 (pkt 5.28).

- På arbeidsplasser, møte og spiserom skal det benyttes innfelte dimbare LED armaturer i systemhimlinger og deles inn i soner etter koordinering med bruker.

- I kontrollhall og verksted benyttes det lysarmaturer opphengt i armaturskinner og/eller på kabelbruer. Belysningen i kontrollhallen og verksted skal styres trinnvis via betjeningspaneler på vegg, samt ha nattlys funksjon (grunnbelysning skal stå på, eks. 1/3 av lysarmaturene).

- I døgnbetjente områder skal det være regulerbar belysning for å tilfredsstille brukernes behov døgnrytmeregulering. Dette skal programmeres i samråd med bruker.

- TE skal medta i detaljprosjektering hvilke rom som skal ha lokale overstyringsbrytere, samt styring (touch-panel på KO-rom) av ulike innendørs belysingsscener/senario. Dette skal avklares og gjennomgås sammen med Statsbygg og bruker som del av detaljprosjekteringen.

- Det skal medtas LED belysning (smal LED lyslist) under alle overskap.

4.4.3 Nødlys

Lyskulturs publikasjon nr.7, NS-EN 1838:2024 og NEK-EN 50172:2024 skal ligge til grunn for dimensjoneringen og utførelsen av anlegget.

Nødlysanlegget skal være et sentralisert BUS-basert adresserbart anlegg med LED armaturer. Anlegget skal ha automatisk overvåking og selvtestfunksjon, samt gi feil på adressenivå med integrasjon iht PA 5601 pkt 5.29,

Det kan i tillegg til nødlysanlegg benyttes et etterlysende system iht. NS 3926 siste gjeldende versjon med bl.a. økte krav til luminansnivå for etterlysende komponenter. Etterlysende komponenter skal sikres tilstrekkelig oppladning av lys i tiden forut for en evakueringssituasjon. Dette skal det tas hensyn til særlig der det er nattbelysning og automatiske systemer for strømsparing.

Skilt for merking av sikkerhetsutstyr (brannslanger, brannslukningsapparater, nøddusj, etc) skal være fluoriserende.

4.5 Elvarme

4.5.0 Generelt

Nybygget skal bestå av to bygningskatergorier; kontorbygning og lett industribygning/verksted.

Ved dimensjonering av oppvarmingsbehov for de enkelte rom skal klimadata for Neiden legges til grunn. TE skal levere komplett elektrisk varmeanlegg for oppvarming av bygget. TE er også ansvarlig for å tilfredsstille brukers behov for oppvarming. Varmekilder skal styres energieffektivt og ha elektronisk termostat. TE skal vurdere varmekilde for tappevannsledning og medta dette ved behov.

Oppvarmingsbehov for kontrollhall og verksted:

- Varmeanlegget i Kontrollhall og verksted skal dimensjoneres for + 16 varmegrader ved utetemperatur på - 44 grader.

- Det generelle oppvarmingsbehovet for kontrollhall og verksted skal dekkes ved hjelp av ventilasjon og luft til luft varmepumper. Se kapittel 3.5

- TE skal medta aerotempere for hurtig oppvarming av hallen, tropevifter i tak for sirkulasjon, varmluftsgardiner (port) ved kjøreporter for å hindre kulderas.

- På kalde dager vil temperaturen i hallen synke betraktelig når det kjøres inn kjøretøy, eller når portene blir stående åpne over tid. TE skal levere automatikk og mulighet for manuell overstyring av varmeanlegget som leveres i kontrollhallen (betjeningspanel) for aktivering av rask oppvarming på ønskelig tidspunkt.

- Alle komponenter i varmeanlegget skal snakke sammen / kommunisere og kunne styres sammen og uavhengig av hverandre etter behov. Alle komponenter skal også kobles opp, kommunisere og kunne reguleres, overstyres og stilles inn via byggets SD anlegg.

- For å unngå fastfrysing av leddporter skal det støpes inn elektrisk gulvvarme under portene.

Oppvarmingsbehov for admin/publikum del i 1. og 2. etg:

- Administrasjon- og publikumsarealer skal ha normal innetemperatur som for kontorarealer.

- TE skal medta elektrisk gulvvarme/varmekabler i alle rom i admin/publikum del i 1. og 2. etg, samt opplegg for panelovner i tekniske rom ved behov.

- Varmekabelanleggene i hvert rom skal styres med egne gulvføler/termostat og kunne overstyres av SD-anlegg, samt gi signal drift/feil. Se særskilt krav i RFP vedr. temperaturfølere i visitasjonsområde.

- Varmekabler i kontorer og på arbeidsplasser skal også kunne overstyres lokalt med +/- 3 grader via lokale betjeningspanel.

4.5.2 Varmeovner

Eventuelle elektriske varmekilder skal styres energieffektivt og ha elektronisk termostat.

4.5.3 Varmeelementer for innebygging

Varmekabelanlegg skal benyttes for å dekke oppvarming. Dette gjelder i samtlige arealer bortsett fra tekniske rom og kontrollhall/verksted, etc. Anlegget skal styres med gulvføler/termostat, kunne overstyres av SD-anlegg og gi signal for drift/feil.

For utendørs varmekabler, se kap. 7.4.5.

4.5.4 Vannvarmere og elektrokjeler

Vannvarmere og elektrokjeler skal ivaretas med elektrisk tilkobling.

4.6 Reservekraft

4.6.1 Elkraftaggregater

Det skal ikke leveres reservekraftaggregat, annet enn for komponenter eller utstyr som har behov for dette. TE skal derimot medta et tilkoblingspunkt for et eksternt (mobilt) strømaggregat, det må leveres med avsatt plass (manuell vender) i hovedtavlen for strømforsyning av den prioriterte delen av tavlen. Antatt størrelse på mobilt aggregat er på ca. 150 kVA/120kW. Nødvendig tilrettelegging av kabelføring skal medtas. Det skal ikke være behov for endringer i teknisk infrastruktur dersom det på et tidspunkt skal settes opp et aggregat eller UPS.

4.6.2 Avbruddsfri kraftforsyning

Det skal ikke leveres reservekraftaggregat, annet enn for komponenter eller utstyr som har behov for dette.

5 EKOM OG AUTOMATISERING

5.0 Ekom og automatisering, generelt

Alle installasjoner skal utføres i henhold til gjeldende utgave av NEK 700-serien. Kablingssystemet skal utføres som et universelt kablingssystem i samsvar med sambandsklasse EA. Generelle krav i kap 4.0 Generelt, gjelder også for kap 5 og dens underpunkter.

TE skal ha det overordnede ansvaret for at all teknisk infrastruktur er tilrettelagt og tilpasset brukerutstyret for følgende systemer:

- IKT

- Adgangskontroll

- Innbrudd og brannalarm

- Callinganlegg

- ITV-system

- ANPR kamera

- Sparkelist / overfallsalarm

- Styring av trafikklys og skilter

5.1 Basisinstallasjoner for ekom og automatisering

5.1.0 Generelt

Det skal medtas eget IKT-rom for brukers IKT-spredenett, med plass for skap, rack for norsk fiber og rack for finsk fiber. Det skal også medtas plass for sentralutstyr til innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg, ITV og inntak for fiber, samt utstyr listet opp i kap 5.0.

Det skal medtas vegghengt rack for SB eiendomsnett. Teknisk spredenett for eiendomsdrift skal utføres iht PA 5203 Spredenett for eiendomsdrift.

IKT-nett (Brukernettverk) i IKT-rom:

- Innvendig vegger i serverrommet skal ha 12mm osb-plater. Platene monteres heldekkende fra gulv til tak. Krav til osb-plater frafaller hvis veggene har utførelse i betong eller lett-betong.

- TE skal medta et komplett IKT-rom.

- Rom skal kunne innredes slik at det er plass til 1stk gulvrack for Norsk Toll og 1stk gulvrack for Finsk Toll.

- Utstyr for adgangskontroll og innbruddsalarmanlegg (brukerutstyr) plasseres på vegg. Utstyr og batteri skal plasseres på en slik måte at det ikke blir til hinder for lagringsplass på gulv og opp til +1 meters høyde. TE skal medta god plass til dette utstyret samt ivareta tilkobling og ta hensyn til varmeavgivelsen fra utstyret ved dimensjonering av ventilasjonsanlegg og kjøleenhet.

- TE skal utforme det elektriske anlegget slik at Tolletaten kan ta i bruk strømmen fra det mobile strømaggregatet ved langvarig strømbrudd. TE skal i samarbeid med Statsbygg og Tolletaten bli enige om hvilke kurser og hvilke utstyr/funksjoner som skal kunne forsynes med prioritert kraft.

- TE skal medta fiberpanel og plass til fibersvitch for kabling til utvendige kameraer og til ANPR-kamera i norsk datarack.

- TE skal medta 2 stk frittstående 19’’ gulvrack BxDxH 800x800x2000. Ett for norsk toll og ett for finsk toll. Rack skal mekanisk festes i hverandre for stabilitet Ref. planskisse skal rack plasseres tett på dører i front utstyrt med AAK. Det skal være en servicedør, slik at man kommer til bak rack. Denne døren skal også ha AAK. Rackene utstyres med sidepanel. Rack skal være utformet slik at de slipper nødvendig inn/ut. Det er viktig å ivareta god ventilasjon og varmeproduksjon fra utstyret.

- TE skal sette av plass i rack for aktivt nettutstyr for data i stativet. Nødvendige fiberpaneler, patchepaneler, føringsbøyler, festeskruer, og patchesnorer for alle uttak medtas komplett.

- Hvert IKT rack skal koples til 2stk separate 16A kurser (A og B merkes godt) med dobbelt stikk og distribusjonslist for 230V pr kurs. Det må også medtas separate kurser til annet utstyr som f.eks. AAK, innbruddsalarm, brannsentral, etc. Kurser skal koples til nødstrømsaggregat.

- Nødvendige føringsveier for strøm og IKT kabling skal medtas og utformes sammen med SB og Toll.

- Fiberleverandøren må levere egen ODF til hvert skap.

- Eksakt detaljering av rom og installasjoner skal avklares med SB og Toll som del av prosjekteringen.

5.1.1 Kabelføring

Se kap. 4.1.1 System for kabelføring.

Det skal medtas komplette føringsveier for fiberkabling til Eiendomsnett, fiber for Norsk Toll og fiber for Finsk Toll, helt frem til patchepanel i rack iht beskrivelse i PA 5203.

Fiberkabel for Norsk Toll og Eiendomsnett skal legges inn til rack i nytt IKT rom fra nærmeste fiberfordeling. Fiberkabel skal leveres som minimum 24 fiber Singlemodus med LC konnektorer.

Det skal medtas kabelbeskyttelsesrør (2stk rør Ø110mm) ved nåværende utstyrsskap ved riksgrensen (Näätämö grenseovergang) til Finland. Endepunkt skal avsluttes i IKT rom ved rack for Finsk fiber. Det må medtas trekkesnor i rørføringer for senere kabelføring. Kabelvernrør og trekkesnorer må merkes i begge ender.

TE skal koordinere prosjektering og etablering av teknisk infrastruktur for fiber mot norsk og finsk toll, slik at løsningen ivaretar pågående og fremtidige teknologiprosjekter.

5.1.2 Jording

Sikkerhetsjord skal etableres/ivaretas. Se også kap. 4.1.2 Jording for elkraftinstallasjoner.

5.1.4 Inntak for ekom og automatisering

TE skal medta 3x40mm fiberrør i grøft fra tomtegrensen og inn til inntakspunkt.

5.1.5 Telefordelinger for ekom og automatisering

Datafordelinger medtas med størrelse og basert på behov for etterfølgende anleggsdeler. Det skal monteres 10 stk uttak fordelt på 2stk 16A kurser i hvert dataskap. Det skal være maks 160 datapunkter pr. gulvrack. Plassering av fordeling koordineres med bruker. Tilstrekkelig ventilasjon og nødvendig kjøling av alle datafordelinger skal ivaretas.

Datafordelingene skal leveres komplette inkludert patchepanel, skruer, føringsbøyler, patchesnorer, utstyrshyller, etc.

Aktive nettverksswitcher for eiendomsnett bestilles og leveres av Statsbygg, og blir sendt til byggeplass etter at de er konfigurert når bygget er rengjort og rack er klare for innmontering. TE skal medta ytelser for å montere, kople opp og bistå Statsbygg med igangkjøring av switchene.

Alle uttak og porter i patchepaneler skal merkes tydelig iht systemets merkeplan. Det skal monteres oversiktlig kursfortegnelse med henvisning til punkter i alle rack.

5.2 Integrert kommunikasjon

5.2.1 Kabling for ekom og automatisering

SM fiberkabel benyttes som stamkabler, med LC konnektorer i fiberpanelene. Fiberkabel for brukernett leveres med 12-par fiber til hver utgående fordeling.

Det skal kables med Cat6A, 10GBps basert på felles strukturert kablingssystem både for tele og data, samt til brukers og Statsbygg sine anlegg. Kablingssystemet skal tilfredsstille EN 50173 – sambandsklasse EA og gjeldende utgave av NEK 700 serien. Det vises til RFP skjema for nærmere beskrivelse av mengder datauttak i hvert enkelt rom.

Se også 02.53 Prinsippskisse adgangskontroll og sikkerhet for omfang av innendørs veiledende plassering av adgangskontroll, PIR-detektorer, samt ITV-kamera innvendig og på byggets fasader. Øvrige utendørs kameraer, ANPR-utstyr og sikkerhetsinstallasjoner på tomten er ikke vist på skissen og skal detaljprosjekteres av TE i samarbeid med Tolletaten.

Planlegging og utførelse av det strukturerte kablingssystemet skal være iht NEK-EN 50174 hvis ikke annet avtales.

Generelt skal hver arbeidsplass for ansatte ha tre doble datauttak. Se RFP for detaljer.

Det skal medtas dobbelt datauttak montert over himling for installasjon av trådløse aksesspunkt iht RFP.

Punktene skal være merket iht TFM i begge ender. Nettet skal også leveres med dokumentert systemgaranti. Det skal legges vekt på å beskytte kablingssystemet mot uautorisert tilgang. Komplett kursfortegnelse skal medtas pr rack.

Trådløse aksesspunkt (AP) er brukerutstyr. TE sine ARK-tegninger skal sendes over til Tolls leverandør av AP som så gjør en radioanalyse (heatmap) og tegner inn hvor den mest optimale plasseringen er.

Deretter går tegningen tilbake til TE og RIE som fører punkter inn på sin arbeidstegning.

TE skal medta et tilstrekkelig antall doble datauttak for wifi basestasjoner (brukerutstyr) montert på kabelstige i tak i begge etasjer slik at det vil være full dekning på det trådløse wifi nettet i bygget. Det antas at det vil være behov for 12stk innvendig på bygget. Nøyaktig plassering av uttak for trådløse AP skal gjøres i samarbeid med brukers leverandør av slikt utstyr slik at punktene blir plassert mest mulig optimalt. TE skal medta ytelser ifm montering av brukers AP, samt tilkopling av basestasjoner som leveres av Toll.

TE skal medta utendørs aksesspunkter for WiFi-aksess ute. Plassering av disse må planlegges og tilrettelegges slik at det blir dekning og tilgang til Tolls systemer fra de områder hvor Tollere utfører kontroll virksomhet. Det antas at det vil være behov for 3stk utvendig på bygget.

Plassering av uttak og basestasjoner skal koordineres og monteres slik at service og vedlikehold kan utføres uten behov for lift. Dette gjelder også for utvendige basestasjoner som monteres utvendig på fasade.

Det skal medtas komplett kabling til alle overvåkningskameraer innendørs og utendørs. Se kap 5.5.3 Internfjernsyn for estimert omfang. Bruker leverer om monterer selv kamera, men TE skal medta ytelser for koordinering og tilrettelegging av dette.

Møte/spiserom skal ha nettverk og strøm for ITV, ANPR, printer, videokonferanse, LED-skjerm og lyd. Selve AV utstyret er brukerutstyr, men all kabling og strømpunkter medtas.

Samtlige punkter ifm IKT, fiber, samt punkter nevnt i kap 5.0 skal ende til ende testes (Fluke-test eller tilsvarende) og det skal leveres komplett rapport på at alle punkter er merket, testet og godkjente iht klasse EA.

5.2.4 Terminalutstyr

Andre deler for integrert kommunikasjon

TE skal medta tre separate IKT-nett; et teknisk spredenett for bygningsdrift og to spredenett for brukers virksomhet (Norsk Toll og Finsk Toll). Teknisk spredenett skal utføres iht. PA 5203 Teknisk spredenett.

Det skal medtas utstyr og rack for felles fiberinntak iht PA 5203. Plassering og utforming skal detaljeres som del av prosjekteringen.

TE skal medta 2 stk doble datauttak for eiendomsnett i spise-/møterom. I tillegg skal det medtas 4 stk doble datauttak ved «free seating»-arbeidsplass i tilknytning til ekspedisjon, hvorav 2 stk doble uttak monteres over himling for trådløse AP-er. Det skal også medtas nødvendige uttak for Statsbygg driftspersonell i teknisk rom. Se ellers PA 5203 Spredenett for eiendomsdrift.

Datauttak for "midlertidig beredskapsbrakker":

TE skal medta trekkerør fra rack og 4 stk datauttak til «midlertidig beredskapsbrakker» for samarbeidende aktører, med tilkoblingspunkt i stålplateskap i nærheten av brakker. Se kap. 7.6.10. Det skal også medtas føringsrør fra stålplateskap og frem til tilkoplingspunkt for midlertidige beredskapsbrakker.

5.3 Telefoni og personsøking

5.3.3 Nødkommunikasjon

Nødnettsdekning:

Toll benytter ladbare walkietalkieapparater for sambandsutstyr. Motorola og DSB skal selv utføre kabling og installasjon for nødnett etter at TE har montert kabelbroer og bygget er tørt. Motorola og DSB terminerer nødnett i teknisk-rom 2 etg. med en stikkontakt til repeater. TE skal sørge for at Motorola og DSB får tilgang til bygget når de skal installere utstyret. TE skal medta trekkerør og gjennomføring i ytterveggen, strøm og fasademonterte stålrør for antennemast til sambandsutstyr. Antenne og forsterkere til sambandsutstyr er brukerutstyr.

5.3.4 Porttelefoner

TE skal medta et komplett porttelefon/ringeanlegg for publikum. Det skal være ringeknapp ute ved inngangsdør til kundeekspedisjon og ved ekspedisjonskranken. Ringeapparat/klokker skal kunne høres i kontrollhall, korridor i 1 etg., KO-rom, samt i spise-/møterom i 2 etg. Svarapparat for calling på disse stedene skal medtas.

Det skal også medtas hærverkssiskker porttelefon i hvert av visitasjonsrommene. Disse apparatene skal koples opp mot overnevnte porttelefonanlegg.

5.4 Alarm og signal

5.4.0 Generelt

Statsbygg er selvassurandør, men skal følge FGs regelverk med mindre annet avtales særskilt.

5.4.2 Brannalarm

Bygget skal være overvåket av et komplett ABA (automatisk brannalarm) med talevarsling. ABA skal installeres for å dekke personsikkerhet iht. forskrifter. Dekningsgrad skal bestemmes avhengig av klassifisering.

Detektorene for installasjonen skal være tilpasset omgivelsene for å unngå unødig alarm under daglig drift og gi tidligst mulig pålitelig alarm. I kontrollhall og tekniske rom skal det i tillegg til talevarsling medtas optisk varsling integrert i branndetektor.

Det skal leveres eget alarmsenderskap som plassers i teknisk rom med dekning for trådløs overføring av alarmer. For terminering av alarmsender se PA 5203 Teknisk spredenett. Brannalarmsentralens alarmutgang integreres mot SD-anlegg. Alarm overføres til brannvesen og vaktsentral.

Det skal medtas betjeningspanel for brannvarsling i brannvesens angrepsvei. Angrepsvei avklares som del av detaljprosjekteringen.

Rømningsdør i venterom-visitasjon skal utstyres med KAC bryter og ha alarm og 15 sek forsinkelse.

5.4.3 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm

Det skal medtas komplett opplegg for adgangskontroll i alle dører i skallet, i alle soneskiller og utvalgte rom. Se beskrivelse under, samt Alarmsystemskisse og AAK (vedlegg 02.53) med mengde og plassering av adgangskontroll og skallsikring, samt beskrivelse i RFP per behov/rom.

Alle installasjoner skal tilfredsstille beskyttelsesklasse B2 iht. FGs regelverk, og leverandør skal også være FG-godkjent.

Leieobjektet skal ha et komplett adgangskontrollanlegg som er sonedelt, dvs. på bygnings skall, tilgang til fellesområder, samt på tilgang til eksklusive / utvalgte arealer. Adgangskontrollanlegget skal tilknyttes Tolletatens eksisterende toppsystem for adgangskontroll Security Expert, levert av Schneider Electric. Adgangskontrollanlegget benytter Desfire EV2 kortteknologi. Produkter som leveres er av type EcoStruxure Security Expert. Innbruddsalarmanlegget skal også integreres i overnevnte system.

- Tolletaten skal selv levere utstyr som kortlesere, pir, undersentral, og programmering til adgangskontrollsystemet. Bruker etablerer selv serviceavtale for adgangskontroll.

- TE skal medta komplett kabling, tilrettelegging, montering og tilkopling av utstyret Tolletaten leverer, samt levere ark-tegninger som underlag til prosjektering av brukerutstyret.

- TE skal bistå bruker med programmering og igangkjøring av anlegget i samarbeide med Schneider Electric.

- TE skal medta nødvendig ytelser for administrere og koordinere dette.

- Det skal være 10-par kabel og Kat6 kabel til alle adgangskontrollerte dører i skallet, i alle soneskiller og i utvalgte rom iht vedlegg 02.53 Prinsippskisse adgangskontroll og sikkerhet.

- Det tilrettelegges med kabling for etablering av et automatisk adgangskontrollanlegg, med integrert innbrudds-alarmanlegg.

- Det skal leveres og monteres elektriske FG godkjente sluttstykker med mikrobryter og magnetkontakt.

- Dørene skal leveres med utsparing for valgt låssystem

- Det skal trekkes tilstrekkelig mengder til hver kortleser, disse kablene skal trekkes fra IKT rommet og termineres i sentralutstyr.

- For dører som ikke benyttes som bruksdører eller rømningsdører, og som skal sikres spesielt, monteres også nattlås med forrigling mot lys, etc. Rømmingsdører skal utstyres med mikrobryter og magnetkontakt, for varsling om uautorisert passering.

- Alle ytterdører som er utstyrt med automatikk leveres med stålkarm, og skal leveres med 4 stk hengsler.

- Beslagsreoler til europaller skal styres gjennom adgangskontroll. Se RFP for mer info

- Kjøreportene i kontrollhallen skal kunne styres via adgangskontrollen, i tillegg til lokalt betjeningspanel og fjernkontroll. Portene skal i tillegg kunne styres med fastmonterte enheter på KO-pult eller ekspedisjon. Portene skal utstyres med låst/lukket/åpnet overvåkning med varsling og forrigling til adgangskontrollanlegg.

- Adgangskontrollen skal programmeres slik at all innpassering i skallet vil deaktivere nattlåsen.

- TE er ansvarlig for funksjon av hele dørmiljøet, og må medta komplett kabling, koordinering, test og idriftsettelse samt opplæring.

- Alle dører som ikke er adgangskontrollerte leveres med blindskilt, slik at det ikke leveres låsesylindere på dørers som ikke skal kunne låses.

- Alle adgangskontrollerte dører skal utstyres med dørautomatikk / dørlukkere.

Innbruddsanlegg:

- Tolletaten skal selv levere deteksjonsutstyr, sentral og programmering til innbruddsanlegget og dette utstyret skal intergreres mot Tolletatens toppsystem.

- TE skal medta komplett kabling, tilrettelegging, montering, tilkopling og bistå med igangkjøring av dette utstyret, samt levere Ark-tegninger som underlag til prosjektering av brukerutstyret.

- TE skal medta nødvendig ytelser for å administrere og koordinere dette.

- Det skal være skall- og sonesikring ved alle porter, inngangsdører, etasjedører og spesielle rom og alarmanlegg i hele bygget.

- Basisbeskyttelsen skal omfatte bygningens skall inntil 4 m over tilgjengelig areal. Bevegelsesdetektorer / PIR skal plasseres strategisk for å sikre tidlig deteksjon av uvedkommende i overvåkede områder. Sensorene skal monteres i en høyde som gir optimal dekning av det definerte området, normalt i høydeintervallet 2,0–2,5 meter over ferdig terreng. Detektorene skal plasseres slik at sensorens deteksjonsvinkel utnyttes optimalt, typisk 90–110 grader, og slik at bevegelse primært registreres på tvers av deteksjonsfeltet for best mulig følsomhet. Det skal sikres fri sikt for sensorene. Plassering rettet mot varmekilder, direkte sollys, bevegelig vegetasjon eller lyskilder som kan forårsake feildeteksjon skal unngås, særlig for PIR-baserte detektorer (passiv infrarød). Bevegelsesdetektorer skal dekke kritiske områder, herunder inn- og utganger, som dører og vinduer, samt andre utsatte ferdselsårer eller gangveier der uautorisert ferdsel kan forekomme. Eksakt plassering skal avklares som del av detaljeringsfasen. Se også vedlegg 02.53.

- Åpningsbare vinduer skal påmonteres magnetkontakt tilkoplet innbruddsalarmanlegget.

- Det benyttes bevegelsesdetektorer i kontrollhall, korridorer/fellesrom og i rom med vinduer.

- Det medtas sirener innvendig og utvendig.

Overfallsalarm:

TE skal medta lokal overfallsalarm (2 stk sparkelister per rom) i begge visitasjonsrommene for å dekke behov for tilkalling av assistanse ved behov. Hver sparkelist skal minimum være 1 meter lang og de skal plasseres på hver sin side av rom etter avklaring med Statsbygg og bruker. Alarm leveres og termineres med varslingslys og lyd i kontrollgarasjen, samt lys og lyd i ekspedisjon, og på spiserom/KO-pult.

5.4.4 Pasientsignal

HC-toaletter for ansatte og publikum skal ha alarmvarsling. En alarm skal kunne utløses fra alle posisjoner i rommet og det skal aktiveres optisk og akustisk alarm på utsiden av rommet. Alarm skal også gis i kontrollrom. Alarmsignaler må kunne mottas og oppfattes til de tider bygningen er i bruk.

5.5 Lyd og bilde

5.5.0 Generelt

5.5.3 Internfjernsyn

Kameraovervåking

Tolletaten skal selv levere, montere og igangkjøre ANPR og ITV-kamera med sentralenhet, terminal, monitorer, kamerahus med varmeelement, velgerutstyr, forsterkere og programmering.

TE skal medta komplett kabling og tilrettelegging av dette utstyret. Bruker sin kameraleverandør monterer selv kamera, men nødvendig kabling og punkter for kamera skal medtas innvendig og utvendig. Høyde og nøyaktig plassering av kamera avtales med Statsbygg og bruker som del av detaljprosjekteringen. TE skal medta nødvendige ytelser for å administrere og koordinere dette.

TE skal også medta føringsveier, strøm, datauttak, kabling, festepunkt, master/stolper inkl. fundamentering for ANPR og ITV overvåkningsanlegg og kameraovervåking både inne, ute og langs fylkesveg.

Kabling skal være stjernenett. Grunnet sannsynligheten for at kabellengder på Cat6A kablene overskrider anbefalte maks lengder, trekkes disse fra et utvendig fordelerskap som plasseres etter avtale. Fra IKT-rommet frem til utvendig fordelerskap skal det medtas SM 4-par fiberkabel med terminering i begge ender. Cat6A kabel fra fordelerskap til kameraposisjonene og avsluttes i RJ-45 kontakter. Komplett utvendig skap med alarmpunkt og strøm skal medtas av TE. Overføring fra overvåkningskameraene føres til monitorer i KO-rom, kundeekspedisjon, arb. plasser og spise-/møterom.

Utendørs kameraer skal stå i egne kamerahus med varmeelement.

TE skal avklare med Tolletatens rammeavtaleleverandør for ITV og ANPR kamera om det skal trekkes kobberkabel eller fiberoptisk kabel på grunn av avstanden til sentralutstyret.

Føringsveier til belysningsmaster og frittstående stolper/master hvor det monteres kamera, skal det medtas som rør i grunn med tilstrekkelig reservekapasitet. I samme kabelgrøfter legges ekstra trekkerør og IKT-kabler til termineringspunkter for ITV-anlegg. Kabling fra kum kan skje i felles rør.

For omfang vises det til følgende steder:

Antall ITV kamera innendørs (ref. vedlegg 02.53)

- 1 stk.per visitasjoncelle. Kamera monteres innfelt i fast himling. Det skal medtas punkt til koblingsboks i himling for fremtidig bruk. Kamera er ikke vist på skisse.

- 2 stk. i visitasjonsventerom. Kamera monteres innfelt i fast himling og skal være støt- og vandalsikre.

- 1 stk. i ekspedisjon/venterom.

- 3 stk. i kontrollhall. RJ45-tilkoblinger skal monteres i tette koblingsbokser.

- 1 stk. i verksted. RJ45-tilkoblinger skal monteres i tette koblingsbokser.

Antall ITV-kamera utendørs:

- 7 stk. kamera skal monteres strategisk på fasade. Endelig plassering fastsettes i detaljprosjekteringen i samarbeid med Tolletaten.

- 4 stk. kamera skal monteres strategisk på tomten. Kamera kan monteres på skiltstolper eller lysmaster. Endelig plassering fastsettes i detaljprosjekteringen i samarbeid med Tolletaten. Kameraene er ikke vist på skisse.

Antall ANPR kamera på fylkesveg:

- 2 stk ANPR kamera monteres på frittstående stolper eller på nyetablert belysningsmast ved innkjøringen fra Finland inn til kontrollstasjonen.

- 2 stk ANPR kamera monteres på frittstående stolper eller på nyetablert belysningsmast langs riksveien (samme side som kontrollstasjonen, i nærheten av trafikklys)

- ANPR kamera monteres på ca. 5,5-6 m høyde. Nøyaktig plassering avklares i detaljprosjektering i samarbeid med Toll sin ANPR ansvarlig.

Tolletaten benytter ANPR, som gjenkjenner reg.nr/kjennemerker på kjøretøy som et hjelpemiddel i sine kontrolloppgaver. Hensikten er at Toll skal kontrollere bilskilt fra KO-rom og stoppe kjøretøyet med trafikklys plassert i vegbanen (se kap. 7.5.0) eller ved utrykning i tjenestebil. ANPR kameraene må plasseres og innrettes slik de ikke fanger opp trafikk på finsk side av grensen, da hjemmelsgrunnlaget etter vareførselsloven for overvåkning av landegrensen gjelder på det norske fastlandet, jf. vareførselsloven § 1-2 (1) og (2). ANPR skal heller ikke kunne ta bilde av gangskulder/ lomme, hvor ansatte kan oppholde seg pga. personvern. Før kameraene tas i bruk må det testes at de ikke tar bilder av finsk territorium eller av gangskulder/lomme.

Toll sin underleverandør skal levere ANPR kamera mens elektroentreprenør skal medta komplett fiberkabling, kabling til kamera, utvendig koplingsskap, stolper, strøm, montering og sammenkopling av alt utstyr. Igangkjøring og innjustering av ANPR kamera utføres av Toll.

Referansebilde fra Svinesund: ANPR kameraer kan monteres på belysningsmast hvis lik plassering.

5.5.5 Lydanlegg

Callinganlegg

TE skal medta hærverkssikkert callinganlegg i visitasjons-venterom i nærheten av dør inn til ekspedisjon, samt 1stk hærverkssikkert callingapparat i hvert av visitasjonsrommene. Disse skal koples opp mot svarapparat plassert i ekspedisjon / etter avtale med Statsbygg og bruker. Svarapparatet skal ha "mute" funksjon ved misbruk.

5.5.6 Bilde og AV

AV-utstyr er brukerutstyr, men TE skal medta nødvendige føringsveier og tilkopling for strøm og data. Det skal installeres AV-utstyr på vegg i møterom, venterom til ekspedisjon og i felles arbeidsplass i 1.etg. Se RFP for detaljer.

På møte/spiserom skal kabel føres via en gulvbrønn under møteromsbordet, under gulvet og opp i vegg / AV-utsyr (videokonferanse, storskjermer og lyd). Eksakt plassering skal avklares som del av detaljprosjekteringen. Det skal i tillegg være skjult trekkerør ved uttak bak skjerm til en hylle der man kan plassere dockingstasjon, HDMI switch etc.

5.6 Automatisering

5.6.0 Generelt

PA 5601 Bygningsautomasjonssystem (BAS) skal følges ifm prosjektering og montering av automasjonsanlegget for bygningsdrift. Det skal medtas et komplett automatikkanlegg iht PA 5601 og PA 5602. Anlegget skal tilkobles Statsbygg sitt samordnede eiendoms nett. For SD-anlegg skal dette installeres på Statsbygg sin VM server. Bruker skal ha lokale oversyringsbrytere samt et touch-panel i KO-rom, der bruker kan styre temperatur, solavskjerming, innendørs belysning, med mer (ref. kap 4.4.2). Touch-panelet skal ha BUS kommunikasjon til undersentral og ikke IP.

TE skal ha ansvar for at alle grensesnitt mellom tekniske fag og at automatisering blir ivaretatt. Alle BACNet objekter skal følge Statsbyggs merkemanual som er vedlegg til PA 5601. BAS skal tilknyttes Statsbyggs eiendomsnett Iht. PA 5203.

Det skal medtas signaler for drift/feil, nivå, status, etc for alle prosjekterte systemer iht PA 5601 og PA 5602.

Listen under er ikke komplett, men vi gjør spesielt oppmerksom på følgende systemer:

- Minirenseanlegg

- Pumpeanlegg for trykkinfiltrasjon

- Pumpeanlegg og nivå brannvannstank

- Varmekabler for vann-, spillvanns- og overvannsledninger.

- Pumpeanlegg for brønner

- Akkumulatortank

- Pressostat

- Nivåmåler brønn

- UV-anlegg

Det skal medtas sensor ved registrert for høyt CO-nivå i kontrollhall/verksted. Sensor og varsling skal kobles mot SD-anlegg og det skal medtas lokal varsling (lyd og lys) og automatisk resetting når CO nivået faller under innstilt verdi.

5.6.2 Sentral driftskontroll og automatisering

Integrasjon på teknisk spredenett for eiendomsdrift skal følge kravene i PA 5203 Spredenett for eiendomsdrift. Aktivt nettverks utstyr leveres av Statsbygg. Leveringstid er 4-6 uker. TE skal si fra i god tid før utstyret må være på plass. Nettverket skal være i drift til tverrfaglig systemtesting.

5.6.3 Lokal automatisering

TE skal medta komplett styring for solavskjerming utvendig, denne skal være automatisk styrt, men med individuell overstyring pr rom / sone. Det skal medtas automatisk styring basert på signaler fra værstasjon per fasade. Se også kap. 2.3.7, PA 5601 Bygningsautomassjonssytem (BAS) og PA 5602.

TE skal levere komplett styring for frostsikret vanninnlegg. Denne skal være overvåket med signal for drift/feil, og det skal styres og overvåkes via SD anlegget mhp lavest mulig energibruk, se kap 7.4.5.

5.6.4 Installasjoner for buss-systemer

Se PA 5601 kap. 4 for godkjente BUS systemer som benyttes til blant annet romstyring.

6 ANDRE INSTALLASJONER

6.2 Person- og varetransport

6.2.1 Heiser

TE skal etablere løfteplattform. Det skal være 2 stopp, ihv. 1. og 2. etg. Løfteplattformen skal være dimensjonert for transport av rullestolbrukere og renholdsvogn, innvendig mål på heisstol minimum 1100 x 1600 mm. Løftekapasitet minimum 500 kg. Dører, omramninger, vegger etc. skal avklares med arkitekt. Feilmeldinger skal overføres til SD-anlegg Iht PA 5601 kap 5.35. Se kap. 1.11.1 for serviceavtaler.

7 UTENDØRS

7.0 Utendørs, generelt

Se kap. 1 for overordnede krav og tverrfaglige føringer som gjelder alle fag. TE skal levere et komplett utendørsanlegg iht. kommunaltekniske normer, særkrav og forskrifter. Følgende generelle føringer gjelder:

Kvalitet og robusthet

- Alle utendørs løsninger skal ha høy robusthet, lang levetid og lave vedlikeholdskrav, dimensjonert for tungtransport og arktisk klima

Funksjon, arealbruk og drift

- Uteområdene skal sikre hensiktsmessige løsninger for trafikk og logistikk. Opparbeidede asfalterte arealer og terrenginngrep skal begrenses til det nødvendige.

- Utformingen skal tilpasses stedets topografi og natur og fremstå integrert i landskapet.

- Traséer for kjøretøy, gående og ansatte skal utformes med god sikkerhet, lesbarhet og manøvrerbarhet, og tilrettelegges for brannbil, renovasjon og brøyting.

- Utendørs arealer skal utformes med rette linjer for Eq2Qffektivt vintervedlikehold og hensiktsmessige arealer for snøopplag. Bortkjøring av snø skal unngås og behov for manuell snørydding minimeres.

Miljø og terrenginngrep

- Terrenginngrep skal minimeres og tilpasses eksisterende terrenglinjer, slik at det oppnås naturlige overganger mellom nytt og eksisterende terreng, jf. kap. 1.10.

- All eksisterende vegetasjon utenfor planens avgrensning skal bevares. Vegetasjon som skal bevares innenfor planområdet skal beskyttes med sperringer iht. Byggforskblad 513.710 før byggearbeidene starter.

- Prosjektet skal ikke medføre spredning av fremmede plantearter, iht. forskrift om fremmede organismer.

Flom, overvann og stedlige forhold

- Planområdet er flomutsatt og ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde for flom. Utforming skal ta hensyn til stedlige avrenningsforhold og naturlige flomveier, jf. kap. 7.0.1 og 7.3.

- Overvann skal håndteres lokalt innenfor tomtegrensen og utformes iht. tretrinnsstrategien.

- Høy grunnvannstand og telefarlige masser skal vurderes i all utendørs planlegging.

Prosjekteringsansvar og utomhusskisse

- Prinsipiell plassering av asfalterte arealer, gangforbindelser, oppstillingsplasser, grøfter, oppfyllingsarealer, grøntarealer og øvrige utomhusanlegg fremgår av utomhusskisse (vedlegg 02.61).

- Utomhusskissen er prinsipiell og ikke komplett, ikke bindende, ikke dimensjonerende og ikke prosjektert. TE skal prosjektere og verifisere alle forhold, herunder grøfter, overvann, flom, geotekniske forhold og øvrige tekniske løsninger.

Tverrfaglig koordinering

- Utforming av utendørsanlegget skal koordineres mellom relevante fag, herunder terreng, overvann, VA, veg, elektro, ekom og landskap.

TFM og FDV – utendørs anlegg

- Krav til TFM, FDV og dokumentasjon iht. kap. 1.0 og 1.12.

- TE er ansvarlig for at krav til TFM og FDV ivaretas av alle rådgivere, leverandører og underentreprenører.

- Kravene gjelder også utendørs anlegg og komponenter innen veg, VA, elektro, landskap og øvrige tekniske utomhusanlegg.

- Dette omfatter bl.a. kummer, sandfang, overvannsanlegg, fordrøyningsanlegg, pumpeløsninger, dreneringssystemer, grøfter, belysningsanlegg, snøsmelteanlegg, varmekabler, skiltfundamenter, trapper, dekker, asfaltdekke, belegningsstein, kantstein, grusarealer, vegetasjon og øvrige relevante komponenter som skal forvaltes, driftes eller vedlikeholdes.

Innmåling og geodata

- Prosjektet skal benytte koordinatsystem EUREF89 NTM 27 og høydesystem NN2000, jf. kap. 1.0.

- Komplett leveranse til NVDB og FKB iht. HB R761 prosess 11.52 og HB R110 punkt. 5.3.4.

- Omfatter relevante vegobjekter, trekkerør, lysmaster og øvrige objekter iht. objektkodeliste.

- Leveres som del av sluttdokumentasjonen og kordineres med Statens vegvesen.

7.0.1 Sikkerhet mot flom

Eksisterende situasjon: Hydrauliske beregninger viser at deler av planområdet oversvømmes ved dimensjonerende 200-årsflom med klimafaktor som er beregnet til å gi vannstand lik +83,2 moh.

Flomsikringstiltak:

Med utgangspunkt i eksisterende terreng og situasjon skal det gjennomføres flomsikringstiltak. Det anbefales at utbyggingsområdet etableres på minimum kote +83,6 moh, som tilsvarer en flomvannstand på kote +83,2 moh. pluss 40 cm sikkerhetsmargin. Dette tilsvarer omtrent samme høyde som eksisterende rv. 92 pr. oktober 2025 som ligger mellom 83.5 og 83.6 moh.

Et annet flomsikringstiltak er å etablere en grøft langs rv. 92 for sikker gjennomføring av vann gjennom planområdet. En grøft med fall på ca. 2 ‰, sidehelning 1:5 og en bunnbredde på ca. 6,5 m vil gi vanndybde på 0.6 m for dimensjonerende flom. Det gir total høyde på 0.8 m  inkludert 0,2 m fribord.

Det skal etableres 2 stk. Ø1200 mm rør (eller flere mindre rør avhengig av overdekning) under adkomstveiene for å føre vannet trygt gjennom planområdet og videre nordøstover.

Eksisterende kryssinger under rv. 92 har begrenset kapasitet ved dimensjonerende flom. Flomsikkerhet for tiltaket oppnås mest effektivt gjennom terrengheving av utbyggingsområdet, grøft langs rv. 92 og øvrige beskrevne overvanns- og flomtiltak, og i mindre grad ved oppdimensjonering av eksisterende kryssinger alene.

Planlagt situasjon etter flomsikringstiltak:

For ny situasjon med utbyggingsområdet hevet til ca. kote +84,0 moh og etablering av anbefalte grøfter og stikkrenner, er vannstanden i grøften for 200 års flom med klima  beregnet til ca. kote +83,4 moh. Gulvhøyde for bygget er planlagt til høyde +84,2 moh. Dette gir ca. 0,8 m frihøyde mellom vannstand ved 200 års flom og gulvnivå i bygning, og bygget ligger dermed utenfor området som oversvømmes ved dimensjonerende flom. Se vedlagt 02.81 K-VAR Flomfarerapport fra detaljreguleringsgrunnlaget.

Figur 7-1. Vannstand ved rosa profillinje.

En ekstra sikkerhet mot flom på utbyggingsområdet er at Rv. 92 og innkjørslene til utbyggingsområdet ligger på ca. kote 83.5 moh. Dette innebærer at hvis utbyggingsområdet legges høyere enn 83.5 moh så vil vannet flomme over RV 92 før det når opp til det omsøkte området.

7.1 Bearbeidet terreng

7.1.0 Generelt

TE skal etterstrebe best mulig massebalanse. Rene masser som tas ut i forbindelse med bygg og anlegg skal så langt som mulig anvendes innenfor planområdet.

Terrengarbeider og massehåndtering skal gjennomføres slik at myrområder, naturlig hydrologi, grunnvannsnivå og flomveier ikke påvirkes negativt, jf. KU naturmangfold (vedlegg 02.40).

Terreng og byggeområde skal prosjekteres og etableres slik at bygg og anlegg tilfredsstiller krav til sikkerhet mot flom iht. TEK17 § 7-2. Ferdig planert terreng for byggeområdet skal minimum etableres på kote min. +84.0 eller høyere dersom TEs prosjektering viser behov for dette. TE skal dokumentere at valgt løsning gir tilfredsstillende flomsikkerhet. 02.81 K-VAR Flomfarerapport

Eventuelle skader som følge av arbeidene skal utbedres og berørte arealer tilbakeføres til opprinnelig eller tilsvarende standard.

7.1.1 Håndtering av løsmasser

Masser som ikke er egnet som bæremateriale eller stabil fyllmasse (bløte og telefarlige masser) skal sorteres ut og håndteres til terrengbearbeiding innenfor tomten

Dersom torvmasser og mineraljord viser seg egnet for gjenbruk, skal disse benyttes som toppdekke ved revegetering av berørte arealer. Gjenbruksmasser skal håndteres skånsomt, mellomlagres separat i ranker med maks 1,5 meters høyde, holdes fuktige, ikke blandes med mineralmasser og lagres utenfor naturlige avrenningslinjer. Mellomlagret torv kan gjenbrukes som toppdekke ved revegetering av berørte arealer.

Ingen masser skal transporteres ut av planområdet uten skriftlig godkjenning fra Statsbygg. TE skal lage plan for hvordan oppgravde masser i ulike massetyper kan utnyttes innenfor tomten.

TE skal dokumentere massebalanse som del av detaljprosjekteringen og etter ferdigstillelse.

7.1.2 Oppfyllingsarealer og terrengforming

Oppfyllinger skal etableres med stabile skråninger og utføres med geoteknisk egnet materiale. Terreng skal arronderes med myke overganger mot omkringliggende terreng. Oppfyllinger mot riksveg skal ikke komme i konflikt med siktlinjer iht. Statens vegvesens håndbøker.

Overskuddsmasser som er egnet til oppfylling skal benyttes til terrengforming og oppfyllingsarealer innenfor planområdet regulert for bebyggelse. Mulige plasseringer er vist i utomhusskissen (vedlegg 02.61) – endelig antall, plassering og dimensjonering avklares i detaljprosjekteringen i samråd med VA-prosjekterende, hydrolog og GEO, og tilpasses tilgjengelige overskuddsmasser.

Infiltrasjonsvollen har en sentral funksjon for trykkinfiltrasjon av renset spillvann, jf. kap. 7.3.1.3 Oppbygging og dimensjonering av jordvoll/er skal koordineres mellom LARK, VA og GEO. Stedlige masser kan benyttes til overdekning der dette er egnet, men filterlaget skal bestå av godkjente materialer iht. VA miljøblad 59.

Voller og oppfyllinger skal fortrinnsvis etableres med skråningshelning 1:2, men kan tilpasses stedlige forhold og tilgjengelig areal. Det skal sikres tilfredsstillende erosjonssikring og stabilitet, uten negativ påvirkning på hydrologi eller overvann.

Det stilles ingen krav til garantivedlikehold av voller. Hensikten er at stedegen vegetasjon vandrer inn og at arealene over tid blir en del av omkringliggende natur.

Jordvoller og terrengforming kan også benyttes som landskapsmessig skjerming mot omkringliggende naturområder og for å redusere lys- og støypåvirkning mot elgtrekk og reindriftsområder, jf. anbefalte avbøtende tiltak i konsekvensutredningen for naturmangfold.

7.1.3 Grovplanert terreng

Alle planeringsarbeider skal planlegges for å unngå erosjonsskader.

7.1.4 Grøntanlegg

Grøntarealer, rabatter og vegetasjonsøyer skal etableres for å definere trafikkarealer, håndtere overvann og gi rom for snødeponi, lysmaster, skilt og parkering. Arealer kan utformes med nedsenket profil for fordrøyning og infiltrasjon. Uteområdene skal ha tilstrekkelig avrenning slik at vann ikke blir stående. Overvannsløsninger skal ikke påvirke myrområder eller naturlige avrenningslinjer.

Der stedlige masser er egnet for gjenbruk, jf. kap. 7.1.1, skal disse benyttes som toppdekke ved revegetering av naturarealer og jordvoll/er.

7.1.5 Gressarealer

Gressarealer mot vei og i rabatter der det er behov for lav vegetasjon pga sikt, skal det opparbeides gras. Stedegen mineraljord og humusjord kan gjenbrukes som underlag og toppdekke der dette er egnet. Gressarealer skal ha minimum 15 cm steinfri jord i overflaten med frøblanding tilpasset lokale forhold.

Det skal benyttes artsrik naturgrasblanding av norsk frøkilde og lokal herkomst, i størst mulig grad basert på lokalt frømateriale, tilpasset revegetering og etablering i arktiske områder. Frøblandingen skal forhåndsgodkjennes av Statsbygg.

Vegetasjonen skal være robust og lite vedlikeholdskrevende med lavt vanningsbehov, fortrinnsvis vannes av regnvann. Grøntarealer skal ha enkel adkomst for klipper. Nyetablerte arealer midlertidig sikres.

De små trafikkøyene i adkomstveier (kjøremåte A) skal ikke beplantes eller tilsås med gras. Se kap 7.6.7.1.

7.1.6 Vekstjord og fuktholdende lag

Der stedegen jord ikke er tilgjengelig eller ikke er egnet, skal det tilføres ny vekstjord tilpasset gressorten. Vekstjord skal være ugrasfri, steinfri og selvdrenerende. Vekstjord skal være torvfri. Ved utlegging på arealer fylt med pukk, kult eller sprengstein skal det etableres fuktholdende lag på 10 cm under vekstjordlaget.

7.1.7 Drenering

Drenering skal utarbeides etter gjeldende retningslinjer, herunder relevante SINTEF/NBI byggdetaljer. Beregning og dimensjonering av overvann fra bygg, takflater og opparbeidede utearealer skal ivaretas av totalentreprenøren (TE).

7.1.8 Forsterket grunn

Det skal tilstrebes en terrengforming som ikke medfører behov for forsterket grunn. Oppfylling av masser skal utføres slik at det ikke forårsaker stabilitetsproblemer.

7.1.9 Grøfter og groper for tekniske installasjoner

TE skal medta alle grøfter og groper for tekniske installasjoner, herunder graving, sprenging, legging, komprimering og gjenfylling for utendørs elkraft, IKT, fiber, tele og automasjon. Alle grøfter skal innmåles iht. Sør-Varanger kommunes innmålingsinstruks.

Grøfter for VA-anlegg, inkludert krav til masser, fundamentering, omfylling, geotekstil, isolasjon, tetthet og lensing, er beskrevet i kap. 7.3.1.1.

7.2 Utendørs konstruksjoner

7.2.0 Generelt

Fundamentering tilpasses konstruksjonene ut fra belastninger fra tiltenkt funksjon og bruk. Alle konstruksjoner skal ha frostfri fundamentering. Alle konstruksjoner skal utføres i varige materialer med krav til lite vedlikehold.

7.2.1 Utendørs trapper og stiger

Se kap. 2.8.3 for rømningstrapp (vindeltrapp) og stige til tak.

7.2.2 Utendørs baldakiner og skjermtak

Se kap 2.8.4 for baldakiner og skjermtak.

7.2.3 Utendørs avfallsplass

Se kap 2.8.4 for overbygg/skjermtak over avfallsplass.

7.2.4 Utendørs påkjøringsvern

Foran tekniske installasjoner plassert utendørs, herunder varmepumper og øvrige installasjoner som kan være eksponert for kjøretøytrafikk skal TE medta påkjøringsvern.

7.2.5 Utendørs kanaler og kulverter for tekniske installasjoner

Eksisterende kryssinger under RV92 har begrenset kapasitet ved dimensjonerende flom. Flomsikkerhet for tiltaket oppnås gjennom terrengheving, grøft langs RV92 og øvrige beskrevne overvanns- og flomtiltak, jf. kap. 7.0.1.

Det skal etableres nødvendige kulverter/stikkrenner under adkomstveiene til kontrollstasjonen for å føre vannet trygt gjennom planområdet. Det er lagt til grunn 2 stk. Ø1200 mm rør (eller flere rør avhengig av overdekning), jf. flomfareutredning og K-VAR-notat.

Kulverter, stikkrenner og øvrige overvannstiltak skal prosjekteres, dimensjoneres og dokumenteres av TE som del av detaljprosjekteringen. Løsningene skal ivareta krav til flomhåndtering jf. kap. 7.0.1 og 7.3.

7.2.7 Utendørs kummer og tanker for tekniske installasjoner

Se krav beskrevet i kapittel 7.1.9 og 7.3.1

7.3 Utendørs røranlegg

7.3.1 Utendørs VA generelt

Det er ikke tilgang til offentlig eller annen egnet privat vann- og avløpsforsyning i området. Totalentreprenør skal derfor etablere et komplett system for vannforsyning som leverer tilstrekkelig og hygienisk sikkert forbruksvann samt slokkevann. Totalentreprenør skal undersøke og utrede hvordan en sikker og stabil løsning for avløpshåndtering skal etableres med kravene i dette dokumentet som forutsetning. Entreprenør skal utarbeide en rapport for henholdsvis vannforsyning – og avløpsrensing som dokumenterer de anbefalingene og utredningene som er utført og som skal godkjennes av byggherre før utførelse.  Dersom analyseresultatene viser behov for videre vannrensing som sikrer hygienisk godt nok vann etter krav i drikkevannsforskriften, skal dette etableres av TE som endringsarbeid basert på godkjente dokumentert tid og materiell. Forbruksvannrenseanlegget skal plasseres i teknisk rom.

Totalentreprenør skal inkludere dimensjonering og alle nødvendige arbeider, tilkoblinger og kostnader, både på og utenfor tomt. Det skal leveres en komplett og sammenhengende løsning for vannforsyning, spillvann, renseløsning og overvannshåndtering som oppfyller krav i reguleringsbestemmelser og øvrige føringer.

Entreprenør skal legge til grunn byggherrens forutsetninger som angitt i denne kravspesifikasjonen, og avvik skal ikke legges til grunn uten skriftlig godkjenning. Alle valg av løsninger og dimensjoneringsgrunnlag skal dokumenteres og være etterprøvbare av tredjepart, i tråd med prinsippene i NS 8407.

Det er ikke gjennomført infiltrasjonstester i denne fasen. TE må derfor gjøre tilstrekkelige grunnundersøkelser og infiltrasjonstester. Endelig løsning skal fastsettes etter nærmere undersøkelser og i samråd med hydrogeolog.

7.3.1.1 Krav til VA

Totalentreprenør skal legge til grunn VA-norm for Sør-Varanger kommune, gjeldende forskrifter, særkrav og relevante VA-miljøblad. Alle arbeider, tilkoblinger og kostnader skal inkluderes, både på og utenfor tomt. Det skal leveres en komplett løsning for vannforsyning, spillvann, rensing og overvann som tilfredsstiller gjeldende krav. Overvann skal håndteres slik at det ikke oppstår stående vann på flater.

Grøft, uttak og utlegging for VA

Dette kapittelet beskriver krav til gjennomføring av grøftearbeider for vann- og avløpsanlegget, inkludert håndtering av masser, sikring, transport, og legging av nødvendige materialer.

Alt grøftearbeid skal inkludere opplasting av masser, enten til transportmiddel for bortkjøring eller til side for gjenbruk som tilbakefylling over ledninger eller annen gjenbruk på tomten. Dette gjelder både løsmasser og eventuelle sprengte masser. Entreprenør skal inkludre alle kostnader for lensing av grøfter.

Entreprenøren skal selv vurdere behov for sikre og stabile grøfteskråninger. Dersom forholdene krever det, skal grøftene sikres tilstrekkelig.

Alle grøftene skal legges etter VA-miljøblad nummer 5 og 6. Grøftene skal etableres komplett og inkluderer blant annet:

- Uttak av masser og utvidelse av grøft for kummer, og inn mot kummer.

- For grøfter under vei gjelder dybden fra underkant vegoverbygning til grøftebunn. I grøntområder gjelder dybden fra underkant vekstjordlag.

- Fundamentering og tilbakefylling rundt kummer og rør.

  - Det skal benyttes tilbakefylling iht. grøftesnitt. Fundament av knust berg 8–22 mm (evt. 11 -22), tykkelse 150 mm. Omfylling av knust berg 8-22 mm (evt. 11- 22) til 300 mm over topp øverste rør. Gjenfylling med stedlige masser til UK. vegoverbygning / vekstjord, maks steinstørrelse 150 mm, til 500 mm over topp omfylling.

  - Det benyttes 8-22 mm (evt. 11-22) som fundament og omfylling for kummer, samt inn mot kummer/ledninger.

- Geotekstil for masseseperasjon: det skal inkluderes levering, lagring og korrekt legging av tekstilen. Minste krav til overlapp er 0,5 meter, med senter plassert ved grøftens topp. Der det eventuelt påvises berg i grøften vil det ikke være nødvendig med fiberduk. Duken behøver da ikke legges mot bergside, men kun mot tilstøtende løsmasser i grøftesnittet. Overlapp min. 0,5 m senter topp grøft.

- Isolasjon skal legges der hvor ledninger ikke ligger frostfritt. Det skal benyttes ekstrudert polystyren (XPS) med trykkfasthet min. 400 kN/m2. Omfatter legging i to lag (50 mm x 2) med overlapp.

Grøftene kan graves med åpne graveskråninger der det er tilstrekkelig plass, men for de dypeste grøftene vil det kunne være hensiktsmessig å benytte avstivende tiltak for å redusere omfanget av utgravingen. Utgravingen kan utføres med helning 2:1 for graveskråninger som skal stå åpne i kort tid. For graveskråninger som skal stå åpne over lengre perioder (>1-2 uker) bør graveskråningene utføres med helning 1:1. 12 Avstivende tiltak kan være spunt eller grøftekasser, avhengig av om det er en enkelt grøft eller et større område som må graves ut.

Det skal medtas kostnader for transport innenfor og utenfor anleggsområdet. Entreprenør er selv ansvarlig for å finne egnet og godkjent mellomlager og deponi. Bortkjøring av masser til deponi skal inkluderer leverings- og behandlingsavgift. Dette gjelder for rene masser (både for løsmasser og sprengte masser).

Grøfter og ledningsanlegg skal prosjekteres og utføres slik at de oppfyller gjeldende tetthetskrav i hele anleggets levetid. Materialvalg og utførelse skal sikre at drikkevannskvaliteten ikke forringes, og at transport av vann, spillvann og overvann fungerer tilfredsstillende. Ledningsanlegg skal utføres i henhold til kommunale krav, sanitærreglement, gjeldende teknisk forskrift og VA-miljøblad nr. 124. Relevante produktdatablader og leggeanvisninger skal legges til grunn. Rør og rørdeler skal tilfredsstille krav i gjeldende NS-EN-standarder og være underlagt tredjepartskontroll tilsvarende Nordic Poly Mark. Materialbruk og utførelse skal være slik at det ikke fører til uakseptabel forringelse av kvaliteten på drikkevannet eller svikt i effektiv transport av drikkevann, avløpsvann og overvann.

Transportsystem vannforsyning

Ledningsnett og kummer skal utføres slik at næringsmiddelet vann er helsemessig og bruksmessig forsvarlig og leveres til en rimelig kostnad. Ledningene skal tilfredsstille gjeldende tetthetskrav. Materialer som direkte eller indirekte kommer i kontakt med drikkevann, må ikke avgi stoffer til vannet i mengder som kan medføre helserisiko (oversikt over typegodkjent belegg, rørmaterialer mv.. i kontakt med drikkevann utgis av Folkehelsa)

Ledningsanlegg for vannforsyning skal prosjekteres og utføres slik at vannet leveres hygienisk betryggende og med tilfredsstillende kvalitet. Materialer som kommer i kontakt med drikkevann skal være sertifisert for dette. Ledninger skal oppfylle gjeldende tetthetskrav. Alle ledninger skal sikres mot frost. Dersom tilstrekkelig overdekning ikke oppnås, skal det benyttes frostsikring. Det skal benyttes Isoterm medierør i PE100 SDR11 PN16 med korrugert ytterrør i HDPE og ohmsk grønn varmekabel. Det skal etableres tilstrekkelig vannforsyning for drift og vedlikehold av uteområder i form av frostfrie utekraner langs bygg.

Transportsystem spillvann

Spillvannsanlegg skal prosjekteres og utføres slik at krav i forurensningslovgivningen og gjeldende utslippstillatelser oppfylles. Anlegget skal ha lang levetid og være tilrettelagt for drift og vedlikehold. Ledninger skal oppfylle gjeldende tetthetskrav og sikres mot frost. Selvfallsledninger skal utføres som Isoterm grunnavløpsrør i PP SN8 med trekkerør eller tilsvarende. Trykkavløpsledninger skal utføres med medierør i PE100 SDR11 PN16 med korrugert ytterrør og varmekabel eller tilsvarende. Plastledninger skal være merket med Nordic Poly Mark eller tilsvarende.

Transportsystem overvann

Stikkrenner skal dimensjoneres og utformes slik at fordrøyningskapasiteten i hvert område benyttes best mulig. Stikkrenner for overvann mellom grøntområdet skal ikke ha en mindre indre diameter enn Ø200 og ha minimum 5 promille fall. Stikkrenner som skal benyttes skal tåle belastningen for området de blir lagt. Alle rør av plastmateriale skal være Merket med Nordic poly mark eller tilsvarende

Krav til overvannsledninger < Ø300

Overvannsledninger skal være preisolerte dobbeltveggede overvannsrør og med trekkerør for varmekabel, samt tilpasset selvregulerende varmekabel

Krav til overvannsledninger Ø300 <

- Standard: NS - EN 1401 -1: «Rørledninger av plast for trykkløse grunnavløpssystemer -

- Farge: Svart

Kummer

Vannkummer:

- Det skal benyttes betongkum med prefabrikkerte deler inklusive prefabrikkert bunnseksjon med konsoll. Vannkummer og brannkummer skal ikke ha mindre diameter enn 1600 mm.

- Alle vannkummer skal ha drenering.

- Kumkjegler plasseres slik at plassering av kumlokk samt nedstigningsforholdene i kummen blir best mulig.

- Det skal monteres kumstiger type Alustar eller tilsvarende.

- TE skal medta nødvendige kummer og tilknytning for slik at areal avsatt til «midlertidig beredskapsbrakker» til samarbeidene aktører som politi, mattilsynet e.l kan ha minikjøkken og wc i brakker.

Overvann – og spillvannskummer:

- Nedstigningskummer på overvanns- og spillvannsledninger skal ikke ha mindre diameter enn 1200 mm bunn med overgang til 1600 mm

- Minikummer skal være av PE/PP og ha min diameter 600 mm. Stigerør for spillvannskummer skal være rødbrune innvendig. Det skal etableres plastlokk på stigerøret med håndtak

- Stigerør for overvannskummer skal være sorte innvendig. Det skal etableres plastlokk på stigerøret med håndtak. Kumlokk og rammer: ▪

- Kumlokk skal være etter NS 1992, SjK og tilfredsstille krav iht. NS-EN 124-2. D 400 og med Norges Standardiseringsforbunds (NSF) kronemerke.

- Alle kummer skal ha lokk med 3 helt tette spetthull og gummipakning i lokket.

- Normalt benyttes flytende rammer på alle kummer. Flytende ramme skal være av seigjern NS 1990 D 400 med Norges Standardiseringsforbunds (NSF) kronemerke, og monteres med dempering/ tettering/ stoppring. Flytende rammer i trafikkareal skal være med høyt skjørt og ha splitt i rammeskjørtet. Det skal prises inn innkjøp, leveranse, mottakelse og intern håndtering/flytting før legging og komplett etablering .

Kumlokk til nedstigningskummer, stakekummer, slamavskiller, branntank og tilsvarende installasjoner skal dimensjoneres for trafikkbelastning klasse D400. Det skal legges metallisk peilebånd over vannledninger med dimensjon 50 mm eller større, ført inn i kummer og festet til kumvegg.

7.3.1.2 Vannforsyning

Det er etablert en drikkevannsbrønn på eiendommen av en annen entreprise, som skal benyttes som vannkilde. Det er per skrivende stund ikke kjent hvilke nødvendige renseparametere som må til for å etablere en trygg og sikker vannforsyning. Entreprenør som utfører brønnboringen, skal gjennomføre prøvetakingsrunder. TE skal basert på disse prøvene vurdere nødvendige rensetiltak i samråd med byggherre. Det er ukjent når disse vil foreligge.

Flomvoll skal etableres på øst- og sørsiden av planområdet. Borebrønnen er plassert i dette området og TE må gjøre nødvendige tilpasninger til borebrønnen slik at brønntopp blir lokalisert minimum 40 cm over terrengnivå for å hindre inntrengning av overflatevann. Det skal etableres fall og drenering bort fra brønnen slik at vann ikke kan samle seg rundt brønntopp. Det skal etableres et brønnhus

Brønnområdet skal inngjerdes med galvanisert flettverksgjerde. Gjerdet skal være minimum 2,5 meter over terreng. Gjerdet skal være tilpasset lokalt klima og tåle belastningene som det blir utsatt for i området. Gjerdet skal ha en manuell adkomstport i samme høyde og som skal kunne være låsbar.  Port skal være bred nok for liten lastebil.  Brønnområdet trenger adkomstveg med snuhammer for liten lastebil. Adkomstveg til brønnområdet skal ha låsbar manuell vegbom som forhindrer uvedkommende kjøretøy og kjøre inn til området. Brønnhus må ha tilgang på strøm.

TE skal etablere pumper og automasjon i forbindelse med brønnhus og vannforsyning Det skal være med tilbud på levering og montering av brønnpumper, samt levering av brønnhatter og trykksonder. Alt av dette inkludert oppvarming av brønnhus/bygg for renseanlegg skal inn på hovedbyggets driftssystem.

TE skal basert på prøvetakingsrapportene for borebrønnen utrede hvilke renseparametere som må til for å levere hygienisk sikkert drikkevann etter kravene satt i Drikkevannsforskriften. Vannforsyningen skal utformes slik at drikkevannet ikke inneholder virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer eller stoffer i konsentrasjoner som kan utgjøre en helsefare, og skal tilfredsstille gjeldende grenseverdier i Drikkevannsforskriften.

Dersom analyseresultatene viser behov for videre vann rensing for å sikre hygienisk godt nok vann etter krav i drikkevannsforskrift, skal dette etableres av TE som endringsarbeid basert på godkjente enhetspriser. Forbruksvannrenseanlegget skal plasseres i tekniskrom som er våtrom med utslagsvask og sluk eller et selvstendig frittstående, isolert, oppvarmet bygg i nærheten av adkomstvei. TE må detaljere ut dette bygget ut ifra de nødvendige renseparametrene. Byggets oppvarming og renseanlegg må inn på hovedbyggets driftssystem.

TE skal uavhengig av prøveresultatene levere et UV-anlegg som er tilstrekkelig dimensjonert.

Maksimalt vannforbruk er beregnet iht. NS 3055:1989 / Standard Abonnementsvilkår for VA. Maksimalt vannforbruk er estimert til ca. 0,7 l/s.

TE skal dokumentere at vannkvaliteten tilfredsstiller kravene satt i Drikkevannsforskriften med en rapport. Prøvetakinger skal gjennomføres hos akkreditert laboratorium.

TE skal prosjektere videre et komplett system for drikkevannsforsyning som fører vann inn i bygg etter rensing samt til brannvannstank.

Behov for utendørs brannslukking er beskrevet i kapittel 7.3.2 Utendørs brannslukking

7.3.1.3 Spillvann

Det eksistere ikke kommunalt spillvannsnett i området, og spillvannet skal derfor håndteres lokalt. Det skal etableres et minirenseanlegg med tilhørende trykkinfiltrasjon. Minirenseanlegget skal dimensjoneres i henhold til VA-miljøblad nr. 59 og tilpasses en belastning tilsvarende 12 PE. Behov for tømming, drift og vedlikehold skal avklares med leverandør. Anlegget skal utstyres med signaler for drift, feil, nivå og status, og disse skal kobles til byggets SD-anlegg. Infiltrasjonsprøver skal foretas av nøytral ekstern fagkyndig. Det skal være aksept fra både byggherre og lokal forurensningsmyndighet for at man kan benytte infiltrasjon som renseløsning.

Lokal renseløsning skal baseres på minirenseanlegg med infiltrasjon, da det ikke kan påregnes årssikker vannføring i nærliggende bekk. Grunnvannstanden er målt til mellom 0,5 og 2,0 meter under terreng, mens frostsikker dybde er 2,3 meter. Dette innebærer at grunnvannet ligger over frostsikker dybde. Krav til minimum 0,5 meter avstand mellom infiltrasjonsflate og høyeste grunnvannsnivå skal oppfylles. For å sikre dette skal infiltrasjonsanlegget etableres som en oppbygget jordhaug. Anlegget skal isoleres for å hindre frostproblemer.

Avløpsrenseanlegget skal som minimum tilfredsstille følgende krav:

- 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF jfr. Forurensingsforskriften § 12-8 a).

Trykkinfiltrasjonsanlegget skal dimensjoneres ut fra stedlige forhold, herunder infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet, løsmassenes egenskaper og forurensningsrisiko. TE skal dokumentere at avløpsrenseanlegget renser i tråd med overnevnte krav med en uavhengig rapport.

Løsningen skal dokumenteres i henhold til forurensningsforskriften § 12-10. Det skal blant annet dokumenteres at størrelse og plassering av infiltrasjonsanlegget er tilpasset vannmengder og grunnforhold, inkludert vurdering av hydraulisk kapasitet, infiltrasjonsevne og renseegenskaper i løsmassene. Det kreves også utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-3 før anlegget kan etableres. TE er ansvarlig for å utarbeide en søknad om utslippstillatelse etter forurensingsforskriften, utføre de nødvendige undersøkelsene som må til, og få søknaden godkjent av forurensnings-myndigheten Sør-Varanger kommune.

Infiltrasjonsløsningen skal utformes slik at det ikke oppstår oppslag av forurenset vann til terreng, og at avløpsvannet er tilstrekkelig renset før det når grunnvann eller resipient. Drikkevannskilder og grunnvannsforekomster skal ikke påvirkes negativt. Løsningen skal heller ikke komme i konflikt med andre brukerinteresser i området eller forringe miljøtilstanden i resipienten i strid med vannforskriften.

Prinsippskisse for utforming av infiltrasjonshaug er vist i Figur 2. Det legges et filterlag med klasse 2-sand, minimum 30 cm, og er fordelingslag i pukk, minimum 25 cm. Over filterlag og fordelingslag legges en fiberduk. Det settes peilerør i fordelingslaget for å kunne kontrollere vannhøyden. Stedlige masser kan brukes til overdekning. Det skal masseutskiftes underkant av filterlaget, for å sørge for god infiltrasjon ned i underliggende løsmasser. Trykkinfiltrasjonsanlegget og jordvoll skal plasseres på planområdets østlige side og fungere som en flomvoll i tillegg til infiltrasjonsfunksjonen.

Figur 2 Prinsipp for infiltrasjonsvoll

Totalt infiltrasjonsareal er estimert i henhold til VA-miljøblad nr. 59 (2018). Dimensjonerende vannmengde er beregnet til 280 m³/år, tilsvarende 767 l/døgn, og legges til grunn som 1000 l/døgn. Med en arealbelastning på 25 l/m²/døgn (forutsatt klasse 2 sand) gir dette et nødvendig infiltrasjonsareal på 40 m². VA-miljøblad 59 anbefaler maksimal lengde på infiltrasjonsgrøfter på 24 m, med 80–100 cm avstand mellom infiltrasjonsrørene. For Neiden legges det opp til et infiltrasjonsanlegg med to infiltrasjonsrør, bredde 2 m og lengde 20 m. Dimensjonene er foreløpige og skal verifiseres og kontrolleres av TE.

Spillvannssystemet skal etableres med selvfall til slamavskiller og videre med selvfall til pumpekum, som pumper vannet inn i infiltrasjonsområdet. Pumpeløsningen skal dimensjoneres slik at hele systemet fylles ved hvert pumpestøt, samtidig som pumpesyklusene holdes korte. Pumpen kan integreres i slamavskilleren, forutsatt at pumpesumpen har tilstrekkelig volum til å sikre jevn fordeling i filteret. Kum og elektroinstallasjoner skal dimensjoneres for aktuelt miljø. Pumpekum skal utstyres med alarm for høyt vannivå, i form av lys og/eller lyd og kobles opp mot byggets SD-anlegg.

Slamavskiller skal prosjekteres med ventilasjon og plasseres utenfor kjøreareal av hensyn til lufting. Den skal utstyres med nivåmåler med avlesning i teknisk rom. Dimensjonering skal ta høyde for potensielt høye tømmeutgifter som følge av lange transportavstander. Slamavskiller skal forankres tilstrekkelig med tanke på oppdrift etter høyeste mulige grunnvannsnivå.

kontrollhall og verksted vil det søles både olje og drivstoff under kontroll. Det skal medtas avløp fra gulvrenner i begge løp (kontrollhall og verksted) som føres videre til minirenseanlegget via oljeutskiller.

Komplett oljeutskiller skal medtas og drift/feil signaler skal kobles opp mot SD-anlegg, i tillegg til signal for nivå. Se PA 5601 Pkt. 5.5

7.3.1.4 Overvann:

Løsninger for overvann, flomvei og veg skal prosjekteres og utføres slik at omfang, arealbeslag og kostnader begrenses til det som er nødvendig for å oppfylle funksjonskravene.

Dimensjonering av overvannsløsninger skal hensynta fremtidig klima. Entreprenør skal dokumentere valgte løsninger, med henvisning til grunnlagsdata og beregninger.

Overvannsløsninger skal dimensjoneres etter tretrinnstrategien, der mindre nedbør infiltreres lokalt, større nedbør fordrøyes og ekstreme hendelser ledes via trygge flomveier.

Fordrøyningsanlegg skal dimensjoneres for klimajustert 20-årsregn med klimafaktor 1,5 og med måledata fra nærmeste tilgjengelige målestasjon. Samlet fordrøyningsvolum skal være 150 m³. TE er ansvarlig for å prosjektere og etablere et samlet system som fullt ut utnytter fordrøyningsbehovet. Det skal legges til rette for fordrøyning i grøntarealer på tomta. Kjørearealer forutsettes hevet over eksisterende terreng slik at grøntområdene kan fungere som fordrøyningsarealer. Det skal etableres sammenhengende system med stikkrenner mellom grøntområdene slik at vann kan ledes kontrollert videre og tilgjengelig volum utnyttes.

Nedbør skal infiltreres og fordrøyes i infiltrasjonssandfang plassert i grøfter og grøntarealer, før det ledes ut av planområdet. Det er kjent at grunnvannstanden er høy i området så infiltrasjonspotensialet er mindre godt. TE må gjennomføre infiltrasjonstester som dokumenterer at infiltrasjon kan anvendes. Infiltrasjonssandfang skal benyttes fremfor konvensjonelle sandfang for å legge til rette for mest mulig lokal infiltrasjon. Utforming av infiltrasjonsmagasin skal detaljprosjekteres, og disse skal etableres i egnet pukk, med høy lagringskapasitet og stor infiltrasjonsflate mot grunnen. Fra infiltrasjonssandfangene skal det etableres en løsning for overløp som følger videre trygg flomvei. Infiltrasjonssandfang skal være i Betong og ha en diameter på 1000 mm. Infiltrasjonssandfang skal leveres med dykker DN160 og med DN110 frostoverløp. For sandfang i veiareal skal det etableres rister i seigjern av kjøresterk type. For sandfang i grøft/grøntareal skal det etableres kuppelrister i seigjern tilpasset kum som er minimum 200 mm høye.

Figur 3 Prinsipp for infiltrasjonssandfang

Avrenning fra tak skal føres via innvendige taknedløp og ledes til infiltrasjonsmagasin. Entreprenør skal beregne nødvendig fordrøyningsvolum som følge av dette. Det skal etableres varmekabel på taksluk og status for disse skal kobles til byggets SD-anlegg.

Ved fulle infiltrasjonsmagasin skal overvann kunne stuve opp i infiltrasjonssandfang og håndteres åpent på terreng i grøntarealer og i nedsenkede skuldre eller sidearealer langs veg. Ved ekstreme nedbørsmengder skal overskytende vannmengder ledes via nødoverløp til veigrøft på sørsiden av riksveien og videre mot eksisterende stikkrenne under riksvei 92. Løsningen skal sikre kontrollert avrenning uten skade på bygg eller infrastruktur. Entreprenør

Tiltak skal prosjekteres innenfor regulert tomtegrense, og inngrep utenfor tomt skal ikke forekomme uten skriftlig godkjenning. Permanente tiltak i myr-områder skal unngås. Dersom løsningen medfører behov for reguleringsendring eller dispensasjon, skal dette varsles, begrunnes og godkjennes før videre prosjektering.

Det skal etableres ACO-Drain renner med kjøresterke rister foran begge kjøreporter for å hindre inntrenging av overvann og smeltevann i bygget. ACO-Drain skal ha varmekabel og kobles på overvannsystemet. ref. kap. 7.4.5

7.3.1.5 Snødeponi:

Snødeponier skal være hensiktsmessig plassert og ivareta avrenningsproblematikken om våren. Infiltrasjonssandfang i grøntarealer skal plasseres i lokalt lavpunkt i snødeponiareal.

7.3.1.6 Flomveier:

Flomvann fra oppstrøms nedbørfelt skal ikke fordrøyes eller håndteres på Tolltomta, men ledes kontrollert gjennom planområdet og videre på terreng til nedstrøms områder. Vegarealer og andre robuste flater skal kunne benyttes som flomvei ved ekstremhendelser.. Flomvei skal dokumenteres gjennom terrenganalyser og vannlinjeberegninger for dimensjonerende hendelse med 200-års gjentaksintervall. Beregningsgrunnlaget skal omfatte avgrensning av nedbørfelt, IVF-data med klimafaktor, avrenningskoeffisienter samt tydelige forutsetninger og vurdering av usikkerhet.

Grøfter på tomta skal dimensjoneres ut fra faktiske forhold og funksjon for overvannshåndtering, og løsningene skal ikke utformes som offentlig veg. Det skal etableres sikre flomveier som håndterer klimajustert 100-årsregn uten skade på bebyggelse. Flomveiene skal lede vann bort fra bygg og til eksisterende naturlige avrenningsveier.

Hovedflomveien skal etableres som en åpen grøft mellom planlagt bebyggelse og riksvegen. Grøften skal minimum dimensjoneres for å ta unna dimensjonerende flom. Hvis de andre flomtiltakene gjennomføres oppnås dette ved en bredde av grøfta på 6.5 m. Endelig utforming skal tilpasses eksisterende riksveg, terrengforhold og planlagt bebyggelse.

Kryssinger under adkomstveger til og fra planområdet skal utføres med enten 2 stk. Ø1200 mm betongrør eller 3 stk. Ø1000 mm betongrør. Valg av løsning skal baseres på tilgjengelig overdekning og dokumenteres av totalentreprenøren.

For å sikre at det utbygde området ikke blir rammet av flom bør,ut fra en samlet vurdering, hele terrenget samt det som skal etableres veier, plasser, bygg osv. ligge på minimum høydekote 83.6 moh. Da vil flomvannet i grøfta renne over veien før der renner inn på det omsøkte området.

Figur 4 Flomlinjer i planområdet

7.3.1.7 Sluttarbeider

Entreprenøren skal utføre prøving, kontroll og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg før overtakelse. Trykkprøving og rengjøring/desinfeksjon utføres.

SPYLING AV LEDNINGER

Alle trykkledninger og selvfallsledninger skal spyles til alle eventuelle avleiringer, sveiserusker e.l. er ute av røret. Spyling utføres før innvendig rørinspeksjon. Det er entreprenørens ansvar at ledningen er fri for fremmedelementer, og ev. rengjøring av ledningen etter rørinspeksjon, utføres av entreprenøren for egen regning.

RØRINSPEKSJON AV LEDNINGER

Det skal utføres rørinspeksjon av alle nye ledninger. Dette dokumenteres med rapport og video som leveres til byggherre. Rørinspeksjon skal foretas av nøytralt godkjent foretak, og det settes krav til at operatør skal ha «RIN – operatørbevis». Utførelse og rapportering skal skje i henhold til VA-Miljøblad UTA 51 og publikasjonen «Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning / Rapportering» utgitt som Norsk Vannrapport nr. 234/2018. Dersom video avdekker svanker eller lignende skal dette utbedres av entreprenør på egen regning.

RENSING AV VANNLEDINGER MED RENSEPLUGG

Alle nye vannledninger skal renses med renseplugg før trykkprøving. Entreprenøren må vurdere praktisk gjennomføring av rensing og startpunkt. Renseplugg settes inn i startpunkt når ledningen legges. Der det ikke er tilrettelagt for uttak av plugg, demonteres brannventil, og det monteres flenserør på topp t-rør/kryss. Rør føres til overvannsledning der det er tilgjengelig, eller naturlig resipient for utspyling og mottak av renseplugg.

TETTHETSPRØVING AV SELVFALLSLEDNINGER

Det skal utføres tetthetsprøving av selvfallsledninger. Spillvannsledninger og overvannsledninger tetthetsprøves med luft etter NS-EN 1610 og spyles.

TRYKKPRØVING AV VANNLEDNINGER

Vannledninger skal trykkprøves med vann etter NS-EN 805 og som beskrevet i VA-miljøblad nr. 25. Ledningen tømmes med kontrollert mengde til overvannsledning eller naturlig resipient.

DESINFISERING OG NØTRALISERING

Det skal utføres kloring og desinfisering etter NS-EN 805 og som beskrevet i VA-miljøblad 39. Dekloring med for eksempel natriumtiosulfat. Ledningen tømmes med kontrollert mengde til overvannsledning eller naturlig resipient. Desinfeksjon skal utføres av godkjent rørkontrollfirma med egnet utstyr. Varsling og dokumentasjon: Byggherren skal varsles minst 3 dager før prøving foretas. Dersom resultatet av utført prøving ikke er tilfredsstillende, skal ytterligere prøving utføres. Kostnader og tidsforsinkelser i forbindelse med slik prøving er entreprenørens ansvar. Det skal lages rapport som overleveres byggherren for alle typer prøving i god tid før overtakelse. 19 8 Avsluttende arbeider og istandsettelse

Etter fullført anleggsarbeid skal alle berørte arealer reetableres til samme eller bedre stand enn før tiltaket. Entreprenør er ansvarlig for opprydding, bortkjøring av overskuddsmasser, fjerning av midlertidige installasjoner og generell istandsetting.

ISTANDSETTELSE AV AREALER UTENFOR VEG

Arealer utenfor vei, som grøntområder, private hager og andre terrengflater, skal tilbakeføres med samme terrengform og overflate som før inngrep. Dette omfatter:

- Tilbakefylling og komprimering med egnede masser.

- Justering av terreng og fallforhold slik at det ikke oppstår søkk eller vannansamlinger.

- Reetablering av vegetasjon, inkludert tilsåing eller tilbakeføring av opprinnelig vegetasjonsdekke.

- Reetablering av eventuelle gjerder, støttemurer, kantstein eller andre installasjoner som ble berørt.

7.3.1.8 Sluttdokumentasjon VA

Sluttdokumentasjon skal bl.a. inneholde:

- Sveiseprotokoll

- Resultat fra trykkprøving, desinfisering og nøytralisering

- Grunnlag for som bygget tegninger. Avvikende utførelse markeres på siste revisjon av arbeidstegningene

- Bildedokumentasjon av kummer, forankring og tilknytninger

- Dokumentasjon av armering og forankring av installasjoner

- Prøveresultater fra vannrenseanlegg

- Prøveresultater fra avløpsrenseanlegg

- Innmålingsdata iht. Sør-Varanger kommune sin innmålingsinnstruks

- FDV av alt materiale benyttet på anlegget

- Sveiseprotokoll

- Resultat fra trykkprøving, desinfisering og nøytralisering

- Grunnlag for som bygget tegninger. Avvikende utførelse markeres på siste revisjon av arbeidstegningene

- Resultat fra tetthetsprøving av ledninger

- Bildedokumentasjon av kummer, forankring og tilknytninger

- Dokumentasjon av armering og forankring av installasjoner

7.3.2 Utendørs brannslokking

TE er ansvarlig for etablering av tilfredsstillende slokkevannsløsning i overensstemmelse med eget brannkonsept for anlegget. Det skal etableres slokkevannsløsning som tilfredsstiller krav i TEK17 med veileder. Slokkevannsløsningen skal være frostsikret.

Brannvannstank skal ha et overbygg som sikrer adkomst vinterstid. Overbygget plasseres utenfor vegareal.

Volum, kapasitet, trykkforhold, driftsprinsipp, styringsløsninger og øvrige tekniske krav skal fastlegges og dokumenteres i detaljprosjekteringen.

Signal for drift, feil og nivå i tank skal medtas. Feilsignaler og alarm skal overføres og leses av i Statsbygg sitt SD-anlegg.

Prinsipp for brannvannstank.

7.4 Utendørs elkraft

7.4.0 Generelt

Se kap. 4 og 5 for generelle krav for elkraft og tele/automatisering. Alt utendørs elkraftanlegg, lys og stikk, skal være på egne sikringskurser. Kabler for elkraft og teleteknikk i hovedføringsveier mellom bygg skal legges i rør i grøfter. Parallelt legges reserve trekkerør for å ivareta fremtidige behov både i byggetiden og videre. TE skal medta elkraft og teleteknikk til utebelysning, ITV og ANPR, trafikklys og lysmaster langs fylkesveg. Ved lange strekk må TE selv vurdere behov for trekkekummer.

7.4.3 Utendørs lavspent forsyning

TE skal medta grøfter og andre nødvendige bygningsmessige arbeider for strømtilførsel til nybygget. Se kap. 4.2.0 Elkraft.

Videre skal TE medta komplett:

- Uttak for 3 stk motorvarmere på 2 stk pidestaller ved hoved parkeringsplass (vest).

- 3 stk. komplette ladestasjoner iht tekst under «Krav til El-bil ladestasjon». (Se under)

- Stolpe med schuko-kontakt og industrikontakt (egen 16A kurs) ved parkeringsplass øst – avsatt til utendørsdrift og brøytemateriell.

- Komplett kursopplegg til pumpe i renseanlegg, 230/400 VAC.

- Komplett kursopplegg for pumper og øvrige komponenter i brannvannstank med trykkøkning/pumper.

- Komplett kursopplegg for stikk utvendig på byggets fasade til strømtilkobling for mobil skanner. Stikk skal leveres som industri kontakt 63A/400V+N.

- Komplett kursopplegg, inkludert rørføring og grøfter til pumpehus for drikkevann.

- Komplett kursopplegg, opplegg og utstyr for lys, varme, pumper og signaler i brønnhus.

- Opplegg for strømtilførsel og data for utendørs ITV og ANPR. Se kap 5.5.3 Internfjernsyn for plassering

- Opplegg for strømtilførsel og data for trafikklys. Se kap 7.5.0 Utendørs tele og automatisering

- Opplegg for strømtilførsel, uttak og rørføring til «midlertidige beredskapsbrakker» til samarbeidende aktører som politi, mattilsynet, etc skal medtas.

7.4.3.1 Krav til El-bil ladestasjon:

Generelle krav:

Ladestasjonene skal etableres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, NEK 400 siste utgave og beskrivelse i vedlegg 9. Nødvendig infrastruktur fra byggets hovedfordeling til ladepunkt skal medtas, herunder kabler, trekkerør, fundamenter, koblingsskap og øvrig fast installasjon i bakken. Normalladepunkter skal være Mode 3, Type 2 med ladeeffekt 11–22 kW, avhengig av tilgjengelig effektkapasitet.

Tekniske krav:

• Alle installasjoner skal ha overspenningsvern.
• Alle ladestasjoner skal ha lastbalansering via Open Charge Point Protocol (OCPP).
• Hvert ladeuttak skal være beskyttet av jordfeilbryter type B eller type F kombinert med RDC-DD for detektering av DC-sumstrømmer.
• Ladestasjonene skal ha ladeindikator som viser status for ladeuttakene, herunder ledig, lading pågår og feil.

Krav til ladestasjonene:
• Ladestasjonene skal oppfylle krav iht. NEK 400, CE-merking og øvrige relevante lover og forskrifter.
• Ladestasjoner for utendørs bruk skal være tilpasset norske klimaforhold og tåle temperaturer fra -30 °C til +45 °C. Ladestasjonene skal være beskyttet mot kondens og fukt, med minimum kapslingsgrad IP44.
• Ladestolpene skal ha robust utførelse tilpasset daglig bruk og mekaniske påkjenninger.
• Ladestasjonene skal ha felt for brukerinfo, kontaktinformasjon og vilkår.
• Ladestasjonene skal være universelt utformet.
• AC-ladestasjoner skal leveres uten integrert kabel.
• Reklame for tredjepart tillates ikke.
• Ladestasjonene skal ha mulighet for energimåling og registrering av strømforbruk.

Kommunikasjon og styring:
• Ladestasjonene skal ha RFID-leser for tilgangsstyring og autentisering.
• Ladestasjonene skal ha nettverkskommunikasjon for overvåking, laststyring og administrasjon av ladepunkter.
• Ladestasjonene skal støtte kommunikasjon via OCPP.
• Ladestasjonene skal kunne kommunisere over BACnet/IP. Dersom andre feltbusser benyttes, skal det være mulig å konvertere disse til BACnet/IP via gateway eller tilsvarende løsning.
• Ladeløsningen skal være forberedt for styring fra Statsbyggs toppsystem. Datautveksling skal foregå i sanntid.
• Leverandøren skal tilby app eller webportal tilgjengelig for iOS, Android og nettleser, med oversikt over ladestasjoner og tilgjengelige ladepunkter i sanntid.
• Feltutstyr skal tilkobles kablet nettverk via RJ45. Faste IP-adresser tildeles av Statsbygg IT. Utstyr skal tilkobles nærmeste tekniske switch i Statsbyggs nettverk.
• Feltutstyrets lokale webgrensesnitt skal aktiveres, og nødvendige administratorrettigheter, brukernavn og passord skal overleveres Statsbygg.

Montering og installasjon:
TE har ansvar for komplett levering og installasjon av ladeanlegget.

TE skal:
• Levere fundamenter til ladestolper.
• Etablere nødvendige trekkerør og strømtilførsel.
• Etablere nødvendige trekkerør og signalkabler/datakabler til Statsbyggs tekniske IP-nett.
• Levere og montere fordelingsskap med nødvendig innhold der dette er påkrevd.
• Bestille og etablere strømmåler.
• Ferdigmelde installasjonen.
• Overlevere samsvarserklæring til Statsbygg.
• Levere nødvendig dokumentasjon på elektroarbeider iht. Statsbyggs krav.
• Gjennomføre slutt- og overtakelsesbefaring sammen med Statsbygg.

7.4.4 Utendørs lys

Det skal medtas komplett utebelysning.

Belysningskonseptet skal innfri kravene til universell utforming, og være iht. lyskulturs publikasjoner 25 Belysning av veier, gater og byrom, 1c Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser, samt veilederen Lys på stedet. Se kap. 4.4.0 Lys generelt.

Utendørs belysning skal bidra til god visuell kvalitet, og armaturer skal plasseres slik at de ikke forstyrrer fasadeuttrykket eller skaper uheldige skygger på bygget.

All belysningen skal leveres med og styres med optikk/retningsbestemt belysning mot kontroll-stasjonens område. Det skal etterstrebes å redusere opplysning av omgivelser utenfor byggetomt av hensyn til natur- og dyrelivet rundt kontrollstasjonen

TE skal medta komplett utendørs belysning og følgende områder skal minimum dekkes:

- TE skal medta grøfter, kabling og 32stk armaturer fordelt på totalt 23stk master inkl. fundament (10m høye master) med LED armaturer som belyser kjøremønster, vogntogoppstilling, parkeringsplasser, samt utendørs arbeidsplasser og gangveier over grønt areal. (Antallet er ikke lysberegnet, men et estimat for prising. TE skal oppgi enhetspris i tilbudsskjema på ekstra lysmast 10m, med armatrur tilpasset vegstandard inkl. tilkobling strøm, mast og armatur).

- Utebelysning skal styres via fotocelle/astrour med overstyring via SD anlegg.

- TE skal levere komplett LED belysning ifm. kjøreveier og ved personbilparkering og gangsoner.

- TE skal i tillegg levere komplett LED belysning langs/på fasader, over porter og inn-og utganger og under skjermtak.

- Tilkobling strøm og montering av TOLLETATENs logo på to fasadevegger. Skiltet/logo er brukerutstyr og kan lyssettes med intern belysning eller bakgrunnslys.

- Det skal medtas eget tennskap for utvendig belysning langs Riksvei. Tennskap skal leveres komplett med måler/målerfelt, sikringer og nødvendig styring for belysning.

TE skal medta veglys på riksveg:

Etablering av belysning langs riksveg ved kontrollstasjonen er et rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene ref. kap. 0.3.6 – det gis ikke brukstillatelse før nevnte belysningen er etablert. Dersom årstiden vanskeliggjør etablering, kan midlertidig brukstillatelse gis mot fastsatt frist for ferdigstilling, jf. reguleringsbestemmelsene.

TE skal prosjektere og levere komplett belysningsanlegg langs riksveg forbi tollområdet iht. Statens vegvesens håndbøker. TE skal medta lysberegning, grøfter, rørføringer, kabling og tilkobling til lysmaster inkl. fundament med LED-armaturer. Estimert antall er 10 stk. – endelig antall fastsettes av lysberegning. TE skal oppgi enhetspris i tilbudsskjema for ekstra lysmast (10 m vegstandard inkl. fundament, armatur og tilkobling strøm).

Belysningsanlegget skal styres via fotocelle eller astrotur med overstyring fra SD-anlegg.

Statens vegvesen overtar eierskapet av belysningsanlegget langs riksvegen etter ferdigstillelse. TE må påregne koordinering med SVV gjennom prosjektering og utførelse.

Krav til sluttdokumentasjon

- Komplette lysberegninger

- Bilder av ferdig lysanlegg

- Komplett FDV-dokumentasjon

- Samsvarserklæring og sluttkontroll

- Risikovurdering

- Dokumentasjon på at lysarmaturer er iht. NMF-krav for veg- og tunnelbelysning

- Dokumentasjon på at anlegget er prosjektert og bygget iht. NEK 600:2025 eller REN-blad (angi hvilke)

Lysanlegg, lysmaster, trekkerør og øvrige relevante vegobjekter skal innmåles og dokumenteres for leveranse til NVDB og FKB, jf. kap. 7.0.

7.4.5 Utendørs elvarme

Snøsmelting og varmekabler

Selvregulerende varmekabel skal etableres i følgende områder:

- Gangbane i belegningsstein/heller fra HC-parkering, langs bygget, forbi ansatt inngang og frem til publikumsinngang.

- ACO-Drain renner ved kjøreporter

- Under og ved hver kjøreport – 0,5 meter på inn- og utside i hele portens bredde, samt minimum 5 m² på utsiden av hver port

- Tilsvarende felt ved dører plassert ved siden av kjøreporter

Snøsmelteanlegget for gangbaner prosjekteres med automatisk styresentral og nedstøpte følere for fukt, nedbør og temperatur. ACO-Drain renner ved kjøreporter styres automatisk av temperatur- og fuktføler. Terreng utenfor kjøreporter skal utformes slik at vann og snø ikke trenger inn.

Alle varmekabler skal ha mulighet for manuell overstyring via BAS, overvåkes via SD-anlegget med feilsignal og alarm, og dimensjoneres for lavest mulig energibruk.

Frostsikring av rørføringer og nedløp

Grunnet arktiske forhold skal alle utvendige rørføringer og nedløp leveres med selvregulerende elektrisk varmekabel innvendig og isolasjon utvendig. Dette gjelder bl.a. utvendige nedløp og takavvanningsrør, vanninnlegg, rør til oljeutskiller, spillvannsrør og rør til infiltrasjons-/renseanlegg, etc.

Varmekabel på vanninnlegg skal overvåkes med feilsignal og alarm til SD-anlegget. Øvrige varmekabler styres og overvåkes på tilsvarende måte via SD-anlegget og dimensjoneres for lavest mulig energibruk.

7.5 Utendørs ekom og automatisering

7.5.0 Generelt

Se kap. 4, 5 og 7.4.0 Generelt.

ITV og ANPR:

Utendørs ANPR (skriftgjenkjenning) og ITV-kamera med tilhørende utstyr er brukerutstyr, men TE skal medta komplett kabel opplegg, stolper, fordelerskap, etc. Toll sin leverandør skal selv montere ANPR kamera, men TE skal montere ITV-kamera. For omfang se kap. 5.5.3 Internfjernsyn.

Variabelt/digitalt skiltlys:

Det skal etableres 2 stk. variable/digitale skiltlys type 402 Påbudt kjøreretning, ett i hver retning langs riksveg, for dirigering av kjøretøy inn til kontroll. Skiltene er normalt avslått, men skal kunne aktiveres av Tolletaten via fjernkontroll og fysiske brytere i KO-rom. Toll leverer skiltlys, lysstyringssystem og styreskap. TE skal medta komplett kurs-, kabel- og signalopplegg, fundamentering, montering av stolper/master samt nødvendig koordinering mot Toll og systemleverandør. Se også kap. 7.6.12.

7.5.4 Utendørs alarm og signal

TE skal medta utendørs alarmorgan for brann- og overfallsalarmanlegg. Se Kap. 5.4.3 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm.

7.6 Veier og plasser

7.6.0 Generelt

Utforming og dimensjonering av veger og plasser skal utføres iht. siste utgave av håndbok N100 Veg- og gateutforming og N200 Vegbygging fra Statens vegvesen (se www.vegvesen.no).

Midlertidig trafikkavvikling skal ivaretas iht. håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Oppbygging av kjørearealer skal tilfredsstille krav til både gangtrafikk og kjøretrafikk, inkludert tilkomst for brannbil og renovasjon. Krav til universell utforming gjelder hele uteområdet, jf. kap. 1.7.

7.6.1 Vegoverbygning

Vegoverbygning, inkl. frostsikring skal dimensjoneres iht. HB N200.

Overbygningstykkelse skal fastsettes etter grunnforholdene, se kap 0.3.4 Grunnforhold og de trafikale funksjonene i området. Dimensjoneringen skal skille mellom, og vise løsninger for følgende situasjoner:

- Alle dekker som er på- eller i tilknytning til Rv.92. Dette gjelder også adkomst fra Rv.92 til kontrollstasjonen.

- Kjørevei, parkerings- og oppstillingsplasser for tunge kjøretøy. Dimensjoneres etter MVT (Modulvogntog 11,5 tonn akseltrykk).

- Parkeringsplasser for personbiler, inkl. gangarealer.

7.6.2 Overvannshåndtering

TE skal prosjektere nødvendige fallforhold og evt. overvannsanlegg slik at det ikke oppstår vannansamlinger på faste dekker. Det tas sikte på å lede overvann til åpne grøfter i ytterkant av tomta, men nødvendig overvannsanlegg skal vurderes og dimensjoneres av TE der dette er nødvendig for å sikre korrekt overvannshåndtering.

Krav og prinsipper i Statens vegvesens håndbøker, herunder N100 og N200, skal legges til grunn for grøfter, vegoppbygning, overvannsløsninger og øvrige vegtekniske anlegg langs rv. 92, ved adkomster, samt øvrige områder hvor løsningen inngår som del av vegens funksjon, frostsikring eller konstruksjon.

For øvrige grøfter og overvannsløsninger i utomhusanlegget kan TE optimalisere løsninger og dimensjonering basert på beregnet overvannsmengde i tiltaksområder. Fallforhold og grøftedybder kan tilpasses for å oppnå hensiktsmessig overvannshåndtering og redusere behovet for unødvendig store VA-anlegg. Nødvendig drenering av bygg, vegkonstruksjoner og tekniske anlegg skal likevel ivaretas.

7.6.3 Asfalterte arealer (kjørearealer, oppstilling og parkering)

Arealene skal avsluttes med grusskulder mot side- og grøntarealer inne på tomta. Adkomster skal asfalteres i full bredde, inkl. skuldre. Det henvises til N100 og N200 for utførelse til asfaltering.

Geometrisk kontroll av traubunn/planum skal inngå i TEs leveranse, og TE skal benytte måleutstyr med nødvendig nøyaktighet for å dokumentere at kravene oppfylles.

7.6.4 Adkomster og kryss

Adkomster skal prosjekteres og dimensjoneres av TE i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss. TE skal selv fastsette nødvendig geometri og løsning innenfor rammene av håndbøker og gjeldende reguleringsplan. Det skal dokumenteres at funksjonskravene for kryssløsninger oppfylles. TE skal selv innhente nødvendig informasjon ifm. ÅDT (årlig døgntrafikk) fra vegkart.no, antall tunge kjøretøyer på eksisterende vei, mv.

Adkomster skal utformes for både inn- og utkjøring med samtidige bevegelser uten konflikt (Kjøremåte A).

7.6.5 Siktkrav

TE skal prosjektere og sikre siktforhold i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg og gateutforming. Sikt i plankryss og adkomster skal utformes med sikttrekanter som angitt i N100, og sikthindringer innenfor sikttrekanten skal fjernes eller holdes under nivå som tillater fri sikt i henhold til normalen.

7.6.6 Oppstillingsplasser og parkering

- TE skal prosjektere en helhetlig løsning for adkomst fra rv. 92 samt interne kjørearealer og oppstillingsplasser, slik at kontrollstasjonen kan benyttes sikkert og hensiktsmessig for aktuelle kjøretøy.

- Gangarealer skal ha sikker adkomst mellom oppstillingsplasser og publikums-/ansattinnganger.

- TE skal etablere minimum 6 parkeringsplasser for personbiler samt 2 HC-parkeringsplasser i vestlig parkeringsområde. I tillegg skal det etableres minimum 4 oppstillingsplasser for personbiler, midlertidige brakker og driftsutstyr med ladeuttak for brøytemateriell i østlig parkeringsområde.

- Det skal etableres strømuttak for motorvarmere og elbilladere. Se kap. 7.4.3 for antall, plassering og elektrotekniske krav.

- TE skal tilrettelegge for 2 oppstillingsplasser for busser og minimum 9 oppstillingsplasser for større kjøretøy. Oppstillingsplasser for MVT skal ha bredde minimum 3,5 m og dimensjoneres slik at lastebiler og MVT kan kjøre inn og stille opp uten rygging.

- TE skal medta nødvendig vegoppmerking og skilting av oppstillingsplasser, parkeringsplasser og kjøremønster, jf. kap. 7.6.12.

7.6.7 Gangsoner

TE skal etablere sammenhengende gangbane med bredde ca. 1,5 m langs byggets frontfasade og ved bl.a. hovedinnganger under baldakin/skjermtak. Gangbanen skal strekke seg mellom parkeringsområdene i øst og vest, slik at inngangene forbindes med tydelige gangarealer. Materiale skal være belegningsstein, betongheller eller prefab-heller (ikke kjøresterk). Gangbanen skal kantavsluttes med granittkantstein 150 x 300 mm utført med nullvis mot tilstøtende asfalt og grøntarealer. Overganger mellom asfalt og gangbane skal utføres trinnfritt og uten nivåforskjeller iht. krav til universell utforming.

Dekker inntil veggliv skal utføres iht. TEK17 med fall minimum 2,5 % bort fra bygg over minimum 3,0 m.

Gangbanen fra HC-parkering til publikumsinngang, inkludert forbi ansattinngang, skal ha snøsmelteanlegg, jf. kap. 7.4.5.

Øvrige gangforbindelser fra oppstillingsarealer for buss- og modulvogntog til byggets innganger skal integreres i øvrige asfaltarealer, tilpasset kommunal vinterdrift med maskinell brøyting.  Gangforbindelser skal markeres med nødvendig skilting, belysning iht. luxkrav for gangsoner og visuell oppmerking i asfalt.

7.6.7.1 Trafikkøyer

Opphøyd trafikkøy i begge adkomstveier (kjøremåte A), skal etableres med granittkantstein som avgrensning mot tilstøtende asfaltarealer. Trafikkøyene skal utføres med opphøyet kantstein med visningshøyde ca. 12–15 cm. Øyene skal fylles med grus eller pukk.

7.6.8 Særskilte krav til prosjektering (modell/teknisk)

Prosjektering av veg skal baseres på innmålte data og gjennomføres i korrekt koordinat- og høydesystem. Følgende skal benyttes:

- Koordinatsystem: NTM 27

- Vertikalt datum: NN2000

- Grunnlagsdata og prosjekteringsresultater skal utarbeides i samsvar med Statens vegvesens håndbok R700 Tegningsgrunnlag (modellgrunnlag og tegningsproduksjon).

TE må ta inn over seg koordinering og samkjøring mot Statens Vegvesen for godkjenning av tekniske tegninger og modeller. Statens Vegvesen krever signert gjennomføringsplan ifm. arbeider tilknyttet nasjonale hovedveger, og prosessen må startes tidlig. TE står selv ansvarlig for å sikre framdrift tross signering av gjennomføringsplanen.

Tegningene skal utføres etter kravene i R700, og angitt målestokk for de enkelte tegninger. Dersom avkjørsel eller kryss ikke kan vises hensiktsmessig i denne målestokken, kan TE benytte alternativ målestokk etter faglig vurdering.

7.6.9 Areal for mobil røntgenskanner

Tolletaten bruker et kjøretøybasert røntgensystem for å kontrollere kjøretøy og last for å avdekke ulovlig gods. Skanneren er montert på lastebilchassis og flyttes/deles mellom tollstedene i regionen.

TE skal i detaljprosjektering vurdere plassbehov, sikkerhetssone, svingradius og forbikjøring for skanneren. Skanneren skal så langt som mulig integreres i eksisterende oppstillings- og manøvreringsareal for MVT og ikke øke utomhusarealet, forutsatt at krav til sikkerhet og trafikksikkerhet overholdes.

Operasjonsområdet skal dimensjoneres iht. N100 Kontrollplasser og ha plant, asfaltert underlag for MVT og repeterte bevegelser av skanneren (ca. 26 tonn). Sikkerhetssone på ca. 24 × 45 m skal prosjekteres iht. krav fra DSA, med stråleretning bort fra bygning og oppholdssoner. Forbikjøring under scanning skal være mulig.

Det skal medtas stikk på byggets fasade iht beskrivelse i kap 7.4.3

Mobil kjøretøybasert røntgensystem. Kilde: Tolletaten

7.6.10 Areal for midlertidige beredskapsbrakker

Innenfor det ene parkeringsarealet skal det avsettes plass til midlertidig oppstilling av inntil 3 stk. beredskapsbrakker (ca. 12,0 x 3,0 m per brakke) plassert side om side. Plassering fremgår av utomhusskissen (vedlegg 02.61). Brakkene er tiltenkt en situasjon, som for eksempel koronapandemien, hvor det oppstod et behov for midlertidig tilstedeværelse av samarbeidene aktører som politi, mattilsynet, kommunen e.l. Brakkene skal være lett å etablere og fjerne ved behov.

- TE skal medta etablering av tilknytning for vann og avløp, jf. kap. 7.3.1.1

- TE skal medta strømforsyning, jf. kap. 7.4.3, og datatilførsel, jf. kap. 5.2.4, med stålplateskap i nærhet av plasseringen.

7.6.11 Snøskuterløype

Det går en snøskuterløype gjennom planområdet som må legges om slik at snøskutere også kan stoppes for kontroll. Omlegging skjer iht. gjeldende regelverk og koordineres av Statsbygg. TE skal hensynta løypetraseen i prosjekteringen av utomhusanlegget slik at installasjoner ikke kommer i konflikt med traseen.

7.6.12 Skiltplan, digitale skilt, stolper og vegoppmerking

Dagens fartsgrense på Rv. 92 er 80 km/t. Fartsgrensen skal reduseres til 30 km/t på strekningen forbi ny kontrollstasjon. Godkjenning fra samferdselsmyndighetene er et rekkefølgekrav – det gis ikke brukstillatelse før vedtak om nedsatt fartsgrense foreligger, jf. kap. 0.3.6.

TE skal sende formell søknad om redusert fartsgrense til 30 km/t til Statens vegvesen (skiltmyndigheten) for behandling og vedtak.

TE skal utarbeide en komplett skiltplan som en del av sin prosjekteringsforpliktelse etter NS 8407. Skiltplanen skal utarbeides iht. gjeldende lover, forskrifter og relevante håndbøker fra Statens vegvesen, herunder særlig HB N300 og HB V320. Skiltplanen skal utformes iht. mal vist i håndbok V320, Tillegg B.

TE skal gjennomføre nødvendige avklaringer med vegeier, kommunale myndigheter og Tolletaten. Endelig skiltplan skal deretter sendes til skiltmyndigheten, Statens vegvesen, for godkjenning. Skilt og trafikksignaler kan ikke monteres før godkjent skiltvedtak foreligger.

TE skal medta komplett leveranse og montering av alle skilt som inngår i skiltvedtaket iht. Statens vegvesens krav, samt godkjente stolper, master og robust fundamentering. Der det er hensiktsmessig kan skilt monteres på lysmaster for å redusere antall stolper inne på egen tomt. TE kan vurdere gjenbruk av relevante skilt fra det tidligere tollstedet i Neiden, forutsatt at dette koordineres og gjennomføres samtidig med Tolletatens flytteprosess, slik at strekningen ikke står uten nødvendig skilting. Fjerning av eksisterende skilt som ikke inngår i prosjektets omfang og som pålegges av skiltmyndigheten, håndteres som endringsarbeid.

Toll skal levere 2 stk. variable/digitale skiltlys type 402 Påbudt kjøreretning, ett i hver retning langs riksveg. Hensikten med skiltene er å kunne lede kjøretøy som har passert grønn sone inn til kontroll. Skiltene er normalt avslått. TE skal medta komplett montering og tilkobling av skiltlysene, inkludert nødvendige master/stolper, fundamentering og kabelfremføring. Se kap. 7.5 for krav til styring og signalanlegg.

TE skal medta komplett vegoppmerking iht. håndbok N302, med asfaltmaling i termoplast iht. godkjente vedtak. Typiske oppmerkinger omfatter oppstillingsplasser for kjøretøy, vikepliktsmerking, sperrelinjer og øvrige reguleringslinjer, mv.

Stolper, lysmaster og kjøretøyhinder ved og på kjørearealer skal merkes med refleksmerking/ klistremerker for å sikre synlighet i mørke.

Under følger en tabell med estimert omfang av skilt- og signalanlegg basert på referanseprosjektet i Polmak. Tabellen er et tidligfasegrunnlag og ikke detaljprosjektert for Neiden. Endelig omfang, plassering, dimensjoner og utforming skal prosjekteres av TE i henhold til gjeldende krav og relevante håndbøker, herunder N300 og N303. Tabellen er ikke en bestillingsliste, og skilt, signalanlegg og plasseringer må tilpasses prosjektert løsning.

| Antall nye skilt | Symbol | Skilt nummer | Str | Folie | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 711.0 |  | Klasse 1 | Pil retninger og avtstand må tilpasset prosjektert løsning |
| 2 |  | 560 |  |  | Opplysningstavle med informasjon om åpningstider for tollstasjonen – må tilpasset prosjektet. Det kan være aktuelt å gjenbruke dagens skilt. |
| 2 |  | 562.5 | MS | Klasse 2 |  |
| 2 |  | 362.30 | MS | Klasse 2 |  |
| 2 |  | 326 | LS | Klasse 2 |  |
| 2 |  | 711.0 | TH=140 | Klasse 1 | Pil retninger må tilpasset prosjektert løsning |
| 4 |  | 558.0 | MS | Klasse 1 |  |
| Leveres av Toll |  | Digitalt 402.4 Digitalt 402.5 |  |  | 2 stk variabelt / digitale skilt for påbudt kjøreretning. Se Kap. 7.5 Utendørs ekom |
| 6 |  | 302.0 | LS | Klasse 2 |  |
| 2 |  | 202.0 | LS | Klasse 2 |  |
| 2 |  | 404.1 | LS | Klasse 1 | Må tilpasset prosjektert løsning |
| 2 |  | 552.0 807.8 | LS | Klasse 1 |  |
| 6 |  | 552.0 | LS | Klasse 1 | Parkeringsskilting med ulike undertekster for parkeringsbestemmelser tilpasset prosjektert løsning |
| 2 |  | 402.5 402.4 | LS | Klasse 1 | Må tilpasset prosjektert løsning |
| 2 |  | Tosidig skilt 516 | LS | Klasse 1 | Gangfeltskilt tilpasset prosjektert løsning |
| 4 |  |  |  |  | Div. Snøskuterskilting tilpasset prosjektert løsning |

8 AKUSTIKK

8.0 Generelt

TE skal bygge for å tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer, herunder blant annet:

- Gjeldende versjon av NS 8175, klasse C, for relevante bygningstyper/romtyper.

- Gjeldende reguleringsbestemmelser med eventuelle henvisninger til Miljøverndirektoratets, retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,T-1442 med veileder.

- Arbeidstilsynets forskrifter om støy på arbeidsplassen, gitt i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

For romtyper som ikke er definert i NS 8175 skal krav til sammenlignbare rom i NS 8175 benyttes.

TE skal kontrollmåle feltmålt luftlydisolasjon og etterklangstid i følgende romtyper: Hundestall, kontollhall, visitasjon-venterom og stillekontor.

8.1 Utendørs støy

Ingen spesielle krav utover NS 8175. Området er ikke utsatt for spesielle støykilder, foruten noe trafikkstøy.

8.2 Lydisolasjon

Lydisolasjonskrav skal prosjekteres og dokumenteres i henhold til NS 8175 og rommenes funksjon. Dersom tilstøtende rom har ulike krav, gjelder det strengeste.

Skillekonstruksjoner rundt sjakter, kompressor-rom og tekniske rom skal prosjekteres slik at krav til teknisk installasjonsstøy i NS 8175 overholdes i tilstøtende rom. TE skal innhente dokumentasjon fra fasadeleverandør på at fasadekonstruksjonen gir tilstrekkelig flankereduksjon i tråd med lydkrav.

Overstrømningsventiler og gjennomgående himlinger skal ikke benyttes i rom med lydkrav ≥ 44 dB.

R’w ≥ 44 dB – rom med standard lydisolasjon

Arbeidsplasser, KO-rom, Spiserom/møterom, venterom til ekspedisjon, garderober, ansatt toaletter, korridorer, renholdsrom og IKT-rom skal ha feltmålt lydreduksjon R’w ≥ 44 dB, utført med lyd-klassifiserte, tette vegger og dørsett. Konstruksjonene skal ha full lufttetting mot himling, tilslutninger og gjennomføringer.

R’w ≥ 48 dB – rom med behov for fortrolighet

Visitasjons-venterom, visitasjons-celler, ekspedisjon, venterom til ekspedisjon, stillekontor, hvilerom og kompressor-rom skal ha feltmålt lydreduksjon R’w ≥ 48 dB, utført med lydklassifiserte, tette vegger og dørsett. Konstruksjonene skal ha full lufttetting mot himling, tilslutninger og gjennomføringer.

R’w ≥ 52 dB – rom med høyt støynivå eller støyfølsomhet

Hundestall skal ha feltmålt lydreduksjon R’w ≥ 52 dB mot tilstøtende rom.

Hundestallen skal særlig skjermes mot støy fra verksted, trykkluft og visitasjonsrom, og skillekonstruksjoner mot disse rommene skal prosjekteres deretter.

8.3 Akustisk regulering

Akustiske tiltak skal prosjekteres slik at kravene til romakustikk i NS 8175 oppfylles.

Lydabsorpsjon skal fortrinnsvis etableres i tak. Det kreves lydabsorberende systemhimlinger i alle oppholdsrom, inkludert korridorer, tekniske rom, serverrom, hundestall, renholdsrom, toaletter og garderober.

I alle rom i den vandalsikre visitasjonsdelen, hvor det er krav om fast himling for å unngå gjemmesteder for kontrollobjekter, kan det ikke benyttes systemhimlinger eller standard veggabsorbenter. TE skal tilstrebe løsninger som likevel gir tilfredsstillende taleforståelighet og romakustikk.

Parallelle og harde flater som kan gi flutterekko skal unngås eller korrigeres med absorbenter eller lydspredende elementer. I rom som krever bedre taleforståelighet eller redusert etterklang skal TE supplere med nødvendige veggabsorbenter eller andre akustiske tiltak.

Dette gjelder særlig:

- Ekspedisjon: skal sikres gode akustiske forhold med skjermvegger og absorbenter.

- Spiserom/møterom: det skal etableres reflekterende felt i himling over møtebord.

- Kontorer og arbeidsrom: det skal monteres akustikkpanel over/ved skrivebord.

- Hvilerom: det skal påregnes behov for veggabsorbenter og skjermvegger for å sikre gode akustiske forhold.

- Kontrollhall og verksted: der det forekommer flutterekko, skal undersiden av yttertaket og eventuelle veggflater utføres med synlige lydabsorberende materialer, eksempelvis perforerte plater, treull sementplater, eller paneler.

Lydabsorberende himlingspaneler på referanseprosjektet i Polmak.

8.4 Trinnlyd

Det må legges nye trinnlyd-dempende gulvbelegg/overgulv med tilstrekkelig trinnlyd-reduksjon for å tilfredsstille krav til trinnlydnivå i NS 8175 for relevante romtyper.

8.5 Tekniske installasjoner

VVS- og el-gjennomføringer må prosjekteres og utføres slik at de ikke umuliggjør lydisolasjonskravene i kapittel 8.2. Det henvises til byggdetaljblad 421.431 for retningslinjer. Generelt vil det være behov for lydfeller mellom rom med luftlydisolasjonskrav R'w ≥ 48 dB for å unngå overhøring mellom rommene.

TE må ta ansvar for at alt vibrerende utstyr leveres med tilfredsstillende vibrasjonsdemping. Det skal være dokumentert minimum 90 % isoleringsgrad ved rotasjonsfrekvens/problemfrekvens. Støyende/vibrerende utstyr som kjøleaggregater, pumper og kompressorer skal kartlegges i detalj. Støykravene gjelder summen av alle tekniske installasjoner.

9 VEDLEGG

| Nr. | Vedlegg |
| --- | --- |
| 1 | 02.10 RFP Romfunksjonsprogram |
| 2 | 02.20 BIM-kravdokument-Del1_Veiledning |
| 3 | 02.21 BIM-kravdokument-Del2_EIR |
| 4 | 02.22 BIM-kravdokument-Del3_LedLev-BEP |
| 5 | 02.23 BIM-kravdokument-Del4_Avtalt-BEP |
| 6 | 02.24 Krav til leveranser og dokumentasjon i prosjektering |
| 7 | 02.30 Miljøoppfølgingsplan MOP- Neiden |
| 8 | 02.40 Konsekvensutredning naturmangfold (KU) |
| 9 | 02.50 Planskisser |
| 10 | 02.51 Fasadeskisser |
| 11 | 02.52 Designkonsept |
| 12 | 02.53 Prinsippskisse adgangskontroll, sikkerhet og skallsikring |
| 13 | 02.55 Prinsippskjema dører |
| 14 | 02.60 Plankart |
| 15 | 02.61 Utomhusskisse |
| 16 | 02.70 Geotek-datarapport Neiden 2014 - nr. 1450910199-1 |
| 17 | 02.71 Geoteknisk notat Neiden 2025 - D0233867 |
| 18 | 02.72 Grunnvannnotat Neiden 2019 -19118048-01 |
| 19 | 02.80 VAO-plan fra regulering Neiden |
| 20 | 02.81 K-VAR Flomfarerapport Neiden |
| 21 | 03.1 Spesielle krav til SHA og seriøsitet |
| 22 | 03.2 Avtaleutkast - Serviceavtale tekniske anlegg |
| 23 | 03.3 Forretningsrutiner for totalentreprise |

Prosjekteringsanvisning (PA) oversikt

Tabellen under viser de aktuelle prosjekteringsanvisningene for oppdraget.

| ID | Navn | Godkjent dato |
| --- | --- | --- |
|  | 0-Generelle |  |
| PA 0603 | 2D DAK-tegninger (med vedlegg) | 19.01.2022 |
| PA 0701-2 | Systematisk ferdigstillelse. Totalentreprise. | 07.01.2022 |
| PA 0702 | Systematisk FDVU-innsamling (med vedlegg) | 03.12.2025 |
| PA 0803 | ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming | 02.02.2024 |
| PA 0805 | Bruk av Standard Norges tverrfaglig merkesystem i Statsbygg (med vedlegg) | 13.03.2025 |
|  | 2-Arkitektur og bygningsfag |  |
| PA 2101 | Datainnsamling og grunnundersøkelser | 06.07.2017 |
|  | 5-Tele- og automatiseringstekniske installasjoner |  |
| PA 5203 | Spredenett for eiendomsdrift | 28.11.2025 |
| PA 5601 | Bygningsautomasjonssystem (BAS) (med vedlegg) | Juli 2025 |
| PA 5602 | SD-Anlegg (med vedlegg) | Oktober 2025 |

Alle gyldige PAer og tilhørende vedlegg lastes ned på www.Statsbygg.no/Publikasjoner.