KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

Konkurransegrunnlagets del III – Krav til leveransen

INNHOLD

1 INNLEDNING	2

1.1 Overordnet om leveransen	2

2 BEHOV BASERT PÅ KJØRETØY OG MASKINER	2

3 FORKLARING TIL KRAVTABELL	3

4 KRAV TIL LEVERANSEN	3

4.1 Krav til battericontainerne	3

4.2 Krav til levering	4

4.3 Krav til sikkerhet og beredskap	4

INNLEDNING

Dette bilaget oppstiller oppdragsgivers krav til ytelsen.

Overordnet om leveransen

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å tilrettelegge for utslippsfrie byggeplasser der Haakonsvern er en prioritert lokasjon. Med tilrettelegging menes innkjøp av mobile batteribanker med hurtiglademuligheter som skal brukes på byggeplasser på Haakonsvern. På byggeplass kan elektriske anleggsmaskiner hurtiglade uten å forlate byggeplassen. Når batteribankene ikke brukes på byggeplass og skal «lagres» på basen, kobles de til nettstrøm og vil være med på å ta toppene i behovet på basen samt fungere som ladestasjon for Forsvarets elektriske kjøretøy.

Det tilstrebes å kunne anskaffe så mange som mulig battericontainere/-banker, men minimum 2–3 stykk.

I tillegg ønskes det opsjoner som skal kunne benyttes av Forsvaret. Dette innebærer at Forsvaret skal ha rett til å utløse opsjoner direkte overfor leverandøren, uten at Forsvarsbygg fungerer som mellomledd eller avtalepart i det enkelte avropet.

Ved utløsing av opsjon kan leveringssted variere, og levering skal kunne gjennomføres til Forsvarets lokasjoner i hele landet. Leverandøren skal oppgi pris for leveringskostnader i Del III Prisskjema.

Oppdragsgiver ønsker også opsjon på 5 års serviceavtale. Dette skal prises i Del III Prisskjema.

Frist for utløsing av opsjonene vil være ett år etter kontraktsinngåelse.

BEHOV BASERT PÅ KJØRETØY OG MASKINER

| Kjøretøy/Maskin | Batterikapasitet | Anbefalt ladeeffekt | Ladetid til 80 % (estimert) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrisk gravemaskin (20-30 tonn) | 200-400 kWh | 150-300 kW DC | 30-90 minutter |
| Elektrisk hjullaster | 150-300 kWh | 150-250 kW DC | 30-60 minutter |
| Elektrisk lastebil | 300-600 kWh | 250-500 kW DC | 30-90 minutter |
| Mindre anleggsmaskiner (f.eks. minigraver) | 50-150 kWh | 50-150 kW DC | 30-60 minutter |
| Elektriske varebiler | 50-100 kWh | 50-150 kW DC | 30-60 minutter |

FORKLARING TIL KRAVTABELL

| Beskrivelse | Forklaring |  |
| --- | --- | --- |
| # | Kravpunkets unike løpenummer. |  |
| Beskrivelse | Tekst som beskriver kravet. |  |
| Type Krav | Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. Dersom Leverandør ikke oppfyller absolutte krav, eller tar vesentlige forbehold til absolutte krav, kan dette medføre avvisning av tilbudet jf. FOA § 9-6 og § 24-8. |
|  | Absolutte krav (A*) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor «mer er bedre». Stjerne tilsier at kravet er gjenstand for relativ vurdering. Dersom Leverandør ikke oppfyller absolutte krav, eller tar vesentlige forbehold til absolutte krav, kan dette medføre avvisning av tilbudet jf. FOA § 9-6 og 24-8. |
|  | Ønskede krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. |
| Krav oppfylt | Leverandør besvarer ja/nei hvorvidt kravet er oppfylt eller ikke. |  |
| Kommentar | Leverandørs kommentar og løsningsbeskrivelse til kravet. Der leverandør ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. Kommentarkolonnen skal i så fall inneholde referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i komme klart frem i løsningsbeskrivelsen hvilket krav som utdypes. |  |

KRAV TIL LEVERANSEN

Leverandøren skal besvare kravspesifikasjonen med enten ja eller nei. Dersom leverandør svarer nei på A eller A*-krav kan dette føre til avvisning fra konkurransen.

Krav til battericontainerne

| # | Krav | Type krav | Krav oppfylt |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nei |  |
|  | Min. 150 kW DC for hurtiglading for større anleggsmaskiner og lastebiler samt fartøy | A |  |  |  |
|  | 300-500 kW DC dersom flere enheter skal lades samtidig | A |  |  |  |
|  | 3 fas for ladning | A |  |  |  |
|  | AC-Lading (22-43 kW) for mindre lading | A |  |  |  |
|  | Min. 2 ladepunkter per enhet | A |  |  |  |
|  | Mer enn 2 ladepunkter per enhet | B |  |  |  |
|  | Støtte for parallell lading av flere kjøretøy samtidig | A |  |  |  |
|  | Skal fungere på TT-, IT- og TN- nett | A |  |  |  |
|  | Uttak for CCS2 (Combined Charging system) | A |  |  |  |
|  | Mulighet for CHAdeMo | B |  |  |  |
|  | OCPP (Open Charge Point Protocol) for last styring og fjernadministrasjon og oppkobling mot SD-anlegg | A |  |  |  |
|  | Styres av lokalt energistyringssystem, enten via digitale innganger/utganger eller Modbus-integrasjon | A |  |  |  |
|  | Det skal være smart laststyring | A |  |  |  |
|  | Mulighet for V2G (Vihicle-to-Grid) Gi strøm tilbake til batteribanken | B |  |  |  |
|  | IP grad 65 eller bedre | A |  |  |  |
|  | Må tåle driftstemp fra -30°C til +50 °C | A |  |  |  |
|  | Modulær design – mulighet for å utvide kapasiteten ved behov | A |  |  |  |

Krav til levering

| # | Krav | Type krav | Krav oppfylt |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nei |  |
|  | Leverandøren skal oppgi bindende leveringsdato for battericontainere. Battericontainere skal være levert senest 27.11.2026. Oppgitt leveringstid skal regnes fra kontraktsinngåelse. | A* |  |  |  |

Krav til sikkerhet og beredskap

| # | Krav | Type krav | Krav oppfylt |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nei |  |
|  | Komponenter produsert eller utviklet i land hvor myndigheter kan pålegge virksomheter å bistå statlige organer med tilgang til informasjon, teknologi eller systemer, representerer en risiko som oppdragsgiver vurderer som uakseptabel for denne anskaffelsen. Oppdragsgiver forbeholder seg derfor retten til å avvise tilbud som inneholder komponenter (spesifikt invertere) produsert eller utviklet i slike land. | A |  |  |  |