B. Prisskjema

Innhold

1.	Oppdragsbeskrivelse ventilasjonssystemer	1

2.      Oppdragsbeskrivelse kjølesystemer / varmepumpe	3

3.      Pris for ordinære og akutte oppdrag	4

- Oppdragsbeskrivelse ventilasjonssystemer

| Komponent | Oppdragsbeskrivelse | Pris |
| --- | --- | --- |
| Aggregat: | Børstes/støvsuges innvendig ved behov. Hengsler og låser kontrolleres. Sammenkoblinger kontrolleres for luftlekkasjer. Hoved luftmengder måles hvis faste målepunkter og noteres i servicerapport. |  |
| Rister: | Inntak og avkastrister børstes/støvsuges hvis tilkomst er mulig uten ekstra tilrigging. Kontrolleres for fuktinnslag. |  |
| Spjeld: | Stengning og åpning kontrolleres/justeres. Potensiometerstyrte spjeld justeres iht. skala. Funksjonsretning/slagretning kontrolleres. |  |
| Filter: | Som hovedregel skal det gjennomføres filterskifte ved fastsatt service. |  |
| Filterkvalitet/Funksjonskrav til filter: | All teknisk informasjon og utførte tester på tilbudt produkt skal være iht. NS-EN 779:2012. F7 filter skal ha dokumentert P merking > 50 %. Det skal velges filter med energiklasse A (etter Eurovent 4/21 - 2015) der dette er mulig. Leverandøren skal være sertifisert etter Eurovent eller en tilsvarende internasjonal organisasjon. Det skal oppgis: Initial pressure drop, dust holding capasity, untreated/discharged efficiency of filter material (0,4 µm). Det skal oppgis full produktinformasjon slik som materiellinnhold, produksjon, distribusjon av ferdig produkt, bygget, bruk, riving, restprodukter, avfall produkter og indre miljø. Miljødeklarasjon for leverandøren: ISO sertifiseringer (14001), HMS system, LCC beregninger. Det vil bli tatt tilfeldige stikkprøver om beskrevet filterkvalitet blir brukt. ISO-standard «ISO 16890» er gjeldende. |  |
| Vifte med remdrift: | Lagre vurderes for ulyd/varmgang. Smørbare lagre smøres. Aksling kontrolleres for kast. Kilereimer kontrolleres/strammes og evt. byttes etter avtale med bestiller. Kilereimskiver kontrolleres/justeres for parallellitet. Slitte skiver byttes etter avtale med bestiller. Motor sjekkes for varmgang. Strømtrekk/ampere måles og noteres i servicerapport. Motorfeste/ reimstramming kontrolleres/etter strammes. |  |

| Direktedreven vifte: | Funksjonskontroll. Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Børstes/støvsuges hvis mulig uten demontering. Motorstrømmer måles og noteres i servicerapport. |  |
| --- | --- | --- |
| Roterende varmegjenvinner: | Børstes/støvsuges på tillufts-/avtrekkssiden ved behov. Tetninger og børster justeres ved behov. Opplagring kontrolleres m.h.t. "vandring"/ulyd. Rem- og kjededrift kontrolleres/justeres. Motor kontrolleres. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes ut og noteres i servicerapport. |  |
| Plate gjenvinner: | Utløp og innløp børstes/støvsuges ved behov. Bypass-spjeld kontrolleres som øvrige spjeld. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes ut. |  |
| Væske gjenvinner: | Batterier børstes/støvsuges ved behov. Ved varmebehov måles væsketemperaturer og lufttemperaturer ut/inn. Virkningsgrad regnes ut. Rørtilkoblinger og gjennomføringer sjekkes for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. |  |
| Varmebatteri, væske: | Børstes/støvsuges ved behov. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Virkningsgrad regnes ut. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. |  |
| Varmebatteri, elektrisk: | Tilkoblinger kontrolleres/trekkes til. Totaleffekten måles ved varmebehov. Ved avgjørende effektbortfall måles gruppene/varmestavene. Batteriet børstes ved behov. Overopphetingstermostat kontrolleres for funksjonalitet. Branntermostat vurderes uten at den løses ut. |  |
| Kjølebatteri, væske: | Børstes/støvsuges ved behov. Trykkfall måles og noteres i servicerapport. Ved kjøle behov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Virkningsgrad regnes ut. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. |  |
| Kjølebatteri, DX: | Børstes/støvsuges ved behov. Drenspanne og drenering rengjøres. Øvrig vedlikehold; se kjøl. |  |
| Shuntventil m/motor: | Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelvandring kontrolleres/justeres. Kontroller at 0% pådrag er helt stengt ventil. Regulering kontrolleres. |  |
| Pumpe: | Dreieretning kontrolleres. Løpehjul og motor kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Strømtrekk/ampere måles og noteres i rapport. Motorvern kontrolleres og justeres ved behov. |  |
| Vifter pumpestasjoner og vannforsyning | Funksjonskontroll. Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Børstes/støvsuges hvis mulig uten demontering. Motorstrømmer måles og noteres i servicerapport. |  |
| Automatikk: | Funksjonskontroll av styring og regulering. Reguleringsstabilitet kontrolleres både for temperatur og trykk (hvis trykk/mengde regulert). Start/stopp/ur-funksjon kontrolleres. Økonomisk sekvens ved varmepådrag kontrolleres. Varmegjenvinner skal gå på 100% FØR varmebatteri tillates å øke pådraget). Motsatt |  |

|  | for kjølebehov – varmebatteri skal reduseres først deretter varmegjenvinner FØR kjøling tillates å øke pådraget. Følere kontrolleres for korrekte verdier. |  |
| --- | --- | --- |
| Automatikk/ ventilasjon | Det kan bli aktuelt at rammeavtale leverandør som utfører ventilasjonsservice, styrer og drifter evt. nye automasjon/ SD-anlegg i tillegg til eksisterende. |  |

2.  Oppdragsbeskrivelse kjølesystemer / varmepumpe

| Komponent | Oppdragsbeskrivelse | Pris |
| --- | --- | --- |
| Aggregat: | Dempere, oppheng og fundament kontrolleres iht. vibrasjoner og opplagring (horisontalt/vertikalt). |  |
| Ekspansjons- og treveis-ventil: | Virkemåte kontrolleres. |  |
| Filter: | Som hovedregel skal det gjennomføres filterskifte ved fastsatt service. |  |
| Fordamper: | Bøyde finner rettes. Skader og korrosjon sjekkes. Fordelingsstokk og tuber lekkasje-søkes ved større anlegg (over 3kg). Større rengjøringsarbeider avklares på forhånd. |  |
| Fordamper, væske: | Ved kjølebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn og sammenholdes med tidligere resultater. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. |  |
| Kompressor: | Oljevarmer, kjøleegenskap og lekkasje av olje og kjølemedium kontrolleres. Oljenivå og kvalitet kontrolleres. Syre test utføres ved behov etter avtale. Lagre og andre driftstemperaturer kontrolleres. Vibrasjoner vurderes. Avlaster og høytrykksikkerhet kontrolleres. |  |
| Kontrollpanel: | Settpunkter og grenseverdier sjekkes. |  |
| Luftkjølt kondensator: | Rust og slitasje sjekkes. Drivoverføringer og remmer kontrolleres. Vifteblader kontrolleres. Skader og lekkasje sjekkes. Bøyde finner rettes ut. Rørinnfesting kontrolleres. |  |
| Motorer og startere: | Vibrasjoner vurderes. Driftsstrøm måles og noteres i servicerapport. Start-coil og kontaktorer inspiseres. |  |
| Pumpe: | Dreieretning kontrolleres. Løpehjul og motor kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles og noteres i servicerapport. |  |
| Røropplegg: | Vibrasjoner, korrosjon, innfesting/klamring og isolasjon kontrolleres. |  |
| Shuntventil med motor: | Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindel gange kontrolleres. |  |
| Vannkjølt kondensator: | Vanntemperatur, ut/inn mål. Rengjøres etter avtale. "Se"-glass, kjølemedieinnløp, tube hus, utløp for kjølevæske inspiseres. |  |
| Rengjøring | Rengjøres etter avtale |  |

Type varmepumpe, og merke må kommer frem i tilbudet. Det skal også legges ved FDV dokumentasjon av angitte varmepumper.

| Luft i luft varmepumpe | Pris |
| --- | --- |
| Liten modell ca. 3000w |  |
| Stormodell ca. 7000w |  |
| Service på varmepumpe luft i luft |  |

3. Pris for ordinære og akutte oppdrag

| Alle priser oppgis i NOK ekskl. mva Alle priser er fastpris | Ordinære oppdrag** |  | Akutte oppdrag** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Normaltid* (07:00 – 17:00) | Utenom normaltid (17:00 – 07:00) | Normaltid (07:00 – 17:00) | Utenom normaltid (17:00 – 07:00) |
|  | Pris (pr. time) | Pris (pr. time) | Pris (pr. time) | Pris (pr. time) |
| Teknikker (rørlegger, automasjon, ventilasjon og bas) |  |  |  |  |
| Lærling |  |  |  |  |
| Teknisk bistand (konsulent) |  |  |  |  |
| Prosjektledelse |  |  |  |  |
| Påslagsprosent materiell og utstyr |  |  |  |  |

* Definerer et tidsintervall for arbeid. Dette betyr at arbeid kan utføres innenfor dette tidsrommet, men det er ikke et krav at arbeidet pågår kontinuerlig fra kl. 07:00 til kl. 17:00.

**For responstid, se punkt 3 i kravspesifikasjon

Evalueringsgrunnlag*

| *Denne tabellen er kun til evalueringsformål og ikke førende for arbeidsmengder sett opp mot kontrakt | Ordinære oppdrag** |  | Akutte oppdrag** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Normaltid* (07:00 – 17:00) | Utenom normaltid (17:00 – 07:00) | Normaltid (07:00 – 17:00) | Utenom normaltid (17:00 – 07:00) |
|  | Mengde | Mengde | Mengde | Mengde |
| Teknikker (rørlegger, automasjon, ventilasjon og bas) | 270 timer | 20 timer | 15 timer | 15 timer |
| Lærling | 220 timer | 20 timer | 10 timer | 15 timer |
| Teknisk bistand (konsulent) | 150 timer | Ikke relevant |  |  |
| Prosjektledelse | 100 timer | 5 timer | 5 timer | 5 timer |
| Påslagsprosent materiell og utstyr | 100 000 Kroner |  |  |  |