C. Prisskjema av anlegg i Maridalsveien 3 og Nordbergveien 115 – Fast service

Innhold

Maridalsveien 3	2

Bygg 3 og 4	2

Bygg 6 (Restaurant/Pub)	4

Bygg 9	5

Bygg 9 Loft	8

Bygg 10	11

Bygg 15	15

Bygg 17	16

Nordbergveien 115	17

Ventilasjon	17

Varme	18

Kjøling	18

Prisliste for utfyllelse av leverandør	19

Maridalsveien 3

Bygg 3 og 4

Ventilasjonsanlegg 03/04.36.01 på loft

| Systemnummer: 03/04.36.01 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | Hybra Modlair |
| Prod. år | 1998 (28 år) |
| Prosj. luftmengde | 25.000 m³/h |
| Behandler område | Kontorer bygg 3 & 4: Bygg 2: Deler av kontorer og møterom i 2. etg Bygg 3: Hele 1. & 2. etg Bygg 4: Hele 2. etg + 1. etg kontorer mot bygg 3 og kontorrekke mot bygg 10 |
| Varmeeffekt batteri | 129 kW (80/40 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | 149 kW (7/12 °C) |
| Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner | 69,0 % |
| Automatikktype/år | Johnson Controls DX91xx / 1998 |

03/04.36.03, ventilasjonsanlegg for tidligere laboratorier (nå kontorer)

| Systemnummer: 03/04.36.03 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | Hybra Modlair |
| Prod. år | 1998 (28 år) |
| Prosj. luftmengde | 4.500 m³/h |
| Behandler område | Kontorer/laboratorium bygg 4: Bygg 4: 1. etg kontorer mot Maridalsveien |
| Varmeeffekt batteri | 35 kW (80/40 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | 30 kW (7/12 °C) |
| Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner | 61,9 % Batteri gjenvinner |
| Automatikktype/år | Johnson Controls DX91xx / 1998 |

Bygg 6 (Restaurant/Pub)

06.36.01

| Systemnummer: 06.36.01 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | Gold 14C2111 |
| Prod. år | 2014 (12 år) |
| Prosj. luftmengde | 3.750 m³/h |
| Behandler område | Restaurant/Pub |
| Varmeeffekt batteri | 14,9 kW (60/40 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | Ikke montert |
| Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner | 78 % |
| Automatikktype/År | Integrert Gold OJ |

Bygg 9

09.36.04

| Systemnummer: 09.36.04 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | NVP TI-10 |
| Prod. år | 1998 (28 År) |
| Prosj. luftmengde | 8.000 m³/h. Giret ned til Ca. 4.000 m³/h |
| Behandler område | Behandler Byarkiv 3UM og 3U |
| Varmeeffekt batteri | 27,8 kW (55/35 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | 41,9 kW (8/14 °C) |
| Befukter | Munters FA6 |
| Avfukter | Munters ML420 |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | Varmegjenvinner er fjernet. 100% omluft |
| Automatikktype/År | Siemens Synco / 2020 |

09.36.08

| Systemnummer: 09.36.08 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | NVP TI-08 |
| Prod. år | 1993 (33 År) |
| Prosj. luftmengde | 6.500 m³/h. Giret ned til Ca. 3.000 m³/h |
| Behandler område | Behandler Byarkiv 2U |
| Varmeeffekt batteri | 23,7 kW (55/35 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | 34,1 kW (8/14 °C) |
| Befukter | Condair CP3 Mini |
| Avfukter | DehuTech DT 450 |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | Varmegjenvinner er fjernet. 100% omluft |
| Automatikktype/År | Sauter Nova 220/2002 |

09.36.09

| Systemnummer: 09.36.09 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | PM Luft BCEA-06 |
| Prod. år | 2002 (24 År) |
| Prosj. luftmengde | 3.200 m3/h |
| Behandler område | Behandler Hjørnekontorer og kjeller i Byarkivet |
| Varmeeffekt batteri | 4,74 kW (80/60 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | Ikke installert |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | 56,0% |
| Automatikktype/År | Sauter Nova 220/ 2002 |

Bygg 9 Loft

09.36.01

09.36.02

09.36.03

| Systemnummer: 09.36.01 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | NVP Tl-08 |
| Prod. år | 1998 (28 År) |
| Prosj. luftmengde | 6.500 m3/h |
| Behandler område | Bygg 9, Behandler hele 2. etg |
| Varmeeffekt batteri | 23,7 kW (55/35 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | 34,1 kW (8/14 °C) |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | 71,2% |
| Automatikktype/År | Siemens Synco/2019 |

| Systemnummer: 09.36.02 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | NVP Tl-04 |
| Prod. år | 1998 (28 År) |
| Prosj. luftmengde | 3.000 m3/h |
| Behandler område | Bygg 9, Kontorer 1. etg. Vestre del |
| Varmeeffekt batteri | 9,6 kW (55/35 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | 15,7 kW (8/14 °C) |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | 57,7% |
| Automatikktype/År | Sauter Nova 220/ 2002 |

| Systemnummer: 09.36.03 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | NVP Tl-06 |
| Prod. år | 1998 (28 År) |
| Prosj. luftmengde | 5.200 m3/h |
| Behandler område | Bygg 9, Kontorer 1. etg. Østre del |
| Varmeeffekt batteri | 18.7 kW (55/35 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | 27,2 kW (8/14 °C) |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | 67,9% |
| Automatikktype/År | Sauter Nova 220/ 2002 |

09.370.001 og 09.370.002

| Systemnummer: 09.370.001 og 09.370.002 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | Trane RTWA212 |
| Prod. år | 2025 |
| Behandler område | Kjøling ventilasjonsanlegg 03/04.36.01 & .03 09.36.01.-.09 |
| Oppgitt Varmeeffekt | 290 kW (Målt ved gjennomgang: 217 kW) |
| Oppgitt Kjøleeffekt | 220 kW |
| Oppgitt Isvanntemperatur | 7/12 °C |
| Oppgitt Kondensatortemperatur | 40/35 °C |
| Observert temperaturheving v/100% | Fra 36,0 °C til 39,0 °C (ΔT=3K) Vannmengde: 17,23 l/s |
| Automatikktype/År | Johnson Controls DX91xx / 2025 |

Bygg 10

10.36.01

| Systemnummer: 10.36.01 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | Stratos ABY 80 1500 |
| Prod. år | 1997 (29 År) |
| Prosj. luftmengde | 8.400 m3/h |
| Behandler område | Byantikvaren 1. og 2. etg. Kontorer og fellesarealer |
| Varmeeffekt batteri | 47,4 kW (80/60 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | Bitzer 2x13 kW og Copeland 2x8,5 kW DX kjølemaskiner R134a |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | 63,0% |
| Automatikktype/Ar | Johnson Controls DX91xx / 2010 |

Det finnes i tillegg 3 kjølemaskiner av merke Fujitsu AOYG54KBTB som hører til Bygg 10 (Byantikvaren), men disse står på inngangspartiet til Byarkivet, bygg 9. Disse maskinene skal også være en del av servicerunden.

| Fabrikant/type | FUJITSU AOYG54KBTB |
| --- | --- |
| Prod. år | 2024 |
| Prosj. luftmengde | 7,6 m3/h 7600? |
| Behandler område | Byantikvaren 1. og 2. etg. Kontorer og fellesarealer |
| Varmeeffekt batteri | 15,5 kW (80/60 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | 13,4 kW |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | 63,0% |
| Automatikktype/Ar | Johnson Controls DX91 |

10.36.02

| Systemnummer: 10.36.02 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | Systemair Topvex |
| Prod. år | 2012 |
| Prosj. luftmengde | 1.500 m3/h |
| Behandler område | Bygg 10, Utleielokaler i 2U |
| Varmeeffekt batteri | Elektrisk |
| Kjøleeffekt batteri | Ikke montert |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | Ikke målt |
| Automatikktype/År | Integrert |

Bygg 15

15.36.01

| Systemnummer: 15.36.01 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | Gold 20C1111 |
| Prod. år | 2007 (19 År) |
| Prosj. luftmengde | 3.200 m3/h |
| Behandler område | 2. etg Kontorer og feilesarealer |
| Varmeeffekt batteri | 9,25 kW (80/60 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | DX kjølemaskiner Copeland ZR61 og ZR49 med hhv. 16,0 og 8,5 kW kjøleeffekt. Med kuldemedium R407C |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | 81,0% |
| Automatikktype/Ar | Integrert Gold OJ |

Bygg 17

17.36.01 (X-Ray Ungdomsklubb)

| Systemnummer: 17.36.01 |  |
| --- | --- |
| Fabrikant/type | Pm-luft RAEE-3-3-12-1-1-58 |
| Prod. år | 1994 (32 År) |
| Prosj. luftmengde | 8.400 m³/h |
| Behandler område | Bygg 17 2U: Ungdomsklubb og Bygg 16 2U Lydstudio |
| Varmeeffekt batteri | 50 kW (80/60 °C) |
| Kjøleeffekt batteri | DX kjølemaskiner Copeland ZR61 og ZR49 med hhv. 16,0 og 8,5 kW kjøleeffekt. Med kuldemedium R407C |
| Temperaturvirkningsgrad Varmegjenvinner | 26,3% Heatpipe |
| Automatikktype/År | Johnson Controls DC91xx |

Nordbergveien 115

| Ventilasjon (Service 2 ganger i året) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 360.01 | Exhausto Smart 5 | Ventilasjonsaggregat med til. og avtrekksfllter, spjeldmotorer på inntak og avkast, direktedrevet vifter på tilluft og avtrekk. Videre vann varmebatteri med shunt og pumpe, isvann kjølebatteri med shunt, modulerende X-veksler og ekstern Johnson automatikk for styring av aggregat. Luftmengde: 9300 m3/h Filter inntak: 1 stk 592x742x520 F7 og 2 stk 490x742x520 F7 Filter avtrekk: 1 stk 592x742x520 F7 og 2 stk 490x742x520 F7 |
| 360.02 | Exhausto Smart 2 | Ventilasjonsaggregat med til- og avtrekksfilter, spjeldmotorer på inntak og avkast, direktedrevet vifter på tilluft og avtrekk. Videre vann varmebatteri med shunt og pumpe, isvann kjølebatteri med shunt, frekvensstyrt roterende varmeveksler og ekstern Johnson automatikk for styring av aggregat. Luftmengde: 3000 m3/h Filter inntak: I stk 892x4907520 F7 Filter avtrekk: I stk 892x490x520 F7 |
| 360.03 | Exhausto Topp 2 | Ventilasjonsaggregat med til, og avtrekksfilter, spjeldmotorer på inntak og avkast, direktedrevet vifter på tilluft og avtrekk. Videre vann varmebatteri med shunt og pumpe, modulerende X.veksler og ekstern Johnson automatikk for styring av aggregat. Luftmengde: 1000 m3/h Filter inntak: 2 stk 446x3927520 F7 Filter avtrekk: 2 stk 446x392x520 F7 |
| 360.04 | Exhausto Topp 2R | Ventilasjonsaggregat med til- og avtrekksfllter, spjeldmotorer på inntak og avkast, direktedrevet vifter på tilluft og avtrekk, vann varmebatteri med shunt og pumpe, isvann kjølebatteri med shunt, frekvensstyrt roterende varmeveksler og intern OJ automatikk for styring av aggregat. Luftmengde: 2900 m3/h Filter inntak: 2 stk 446x392x520 F7 Filter avtrekk: 2 stk 446x392x520 F7 |

| 32 | Varme (1 årlig service) |
| --- | --- |
|  | Generell sjekk/kontroll av røranlegget med isolasjon |
|  | Statisk trykk i varmeanlegget |
|  | Manuelt påfyllingsanlegg |
|  | Kontroll av sikkerhetsventiler |
|  | Drift vakuumutlufter med automatisk etterfylling |
|  | Sirkulasjonspumper |
|  | Akkumulatortank |
|  | Slamutskiller med utspyling magnetitt |
|  | Varmepumpekontroll |
|  | EL kjele |
|  | Ekspansjonskar |

| 37 | Kjøling (1 årlig service) |
| --- | --- |
|  | Generell sjekk/kontroll av røranlegg med isolasjon |
|  | Statisk trykk i varmeanlegget |
|  | Drift vakuumutlufter med automatisk etterfylling |
|  | Kontroll hx innhold brønnkrets |
|  | Påfyllingsarrangment for hx krets |
|  | Kontroll av sikkerhetsventiler |
|  | Slamutskiller med utspyling magnetitt |
|  | Sirkulasjonspumper |

Prisliste for utfyllelse av leverandør

| ANLEGG | PRIS |
| --- | --- |
| 03/04.36.01 |  |
| 03/04.36.03 |  |
| 06.36.01 |  |
| 09.36.04 |  |
| 09.36.08 |  |
| 09.36.09 |  |
| 09.36.01 |  |
| 09.36.02 |  |
| 09.36.03 |  |
| 09.370.001 |  |
| 09.370.002 |  |
| 10.36.01 |  |
| 10.36.02 |  |
| 15.36.01 |  |
| 17.36.01 |  |
| 360.01 |  |
| 360.02 |  |
| 360.03 |  |
| 360.04 |  |
| 32 |  |
| 37 |  |