360 Luftbehandling

Generelt: Orientering
Ventilasjonsanlegget ble oppgradert i 1991. Kanalnettet ble byttet ut og det ble lagt opp til balansert ventilasjon i bygget. Det kan se om som at kanalnettet har god kapasitet og isolasjon virker ok. Ventilasjonsaggregatet må skiftes ut med et nytt aggregat med internautomatikk. Det er noe støy fra ventilasjonskanaler inne på hybelrom. Plassering av tilluftsventiler over seng skaper trekk for beboere.

Montasje
Ved montasjen av sitt utstyr må VVS-entreprenøren ta hensyn til og samarbeide med byggets øvrige entreprenører, slik at alt utstyr som monteres, senere blir lett tilgjengelig for inspeksjon, vedlikehold og utskifting. Dette gjelder både i forhold til nytt og eventuelt eksisterende utstyr. Generelt gjelder at apparatene skal ha tilstrekkelig klaring på de sidene man må komme til for vedlikehold, spesielt foran luker, elektriske tilkoplingsbokser og paneler. Entreprenøren skal derfor påse at rommet rundt apparatene ikke blir blokkert av kanaler, rør, hengere, kabelbroer etc. Alt utstyr monteres i vater og/eller lodd, hvis ikke annet er angitt. Tilbyderen har ansvar for å ha besiktiget byggeplassen og gjort seg kjent med de stedlige forhold

Generelle ytelser vedr ventilasjon

Rigg
Alle nødvendige riggytelser for ventilasjonsentreprenør tas med i hovedentreprenørens post 01 «Etablering, drift og avvikling/FDV» i leveransebeskrivelsen.

Administrasjon på byggeplassen, fremdriftsplanlegging, møter m.v. 
Under arbeidets utførelse skal det på byggeplassen være en ansvarlig person fra ventilasjonsentreprenør, til hvem alle henvendelser om anleggene skal skje. Han skal i god tid ha satt seg inn i tegninger, kontrollert kryssinger med andre installasjoner, slik at eventuelle kollisjoner oppdages. Ventilasjons-entreprenøren har plikt til å møte på byggemøter hvis det er ønskelig og behov. I tillegg til byggemøtene må ventilasjonsentreprenøren regne med møter på byggeplassen for koordinering og fremdrift av sine og andre entreprenørers arbeider. Ventilasjonsentreprenøren plikter å følge den omforente fremdriftsplanen som til enhver tid gjelder for byggearbeidet. Det skal fremlegges fremdriftsplan for egne arbeider, samt organisasjons og bemanningsplan, tilpasset byggets totale fremdriftsplaner.

Utsparinger – Hulltaking

Boring for oppheng for kanaler, rørledninger og utstyr utføres av ventilasjonsentreprenøren.
Beslag for tetting av eksisterende utsparing i vegger der tilluftsventiler var montert skal utføres av ventilasjonsentreprenør. Fargevalg av plater skal koordineres med prosjektleder i Forsvarsbygg.

Transport, rigg og stillaser 
All transport, inntransport og sjau vedrørende ventilasjonsentreprenøren egne arbeider skal være inkludert. All tilrigging vedrørende ventilasjonsentreprenørens egne arbeider skal være inkludert. Dette gjelder også for eventuelle stillaser over 4 meter.

Avfall, renhold i byggetiden, beskyttelse mot skader på installasjoner 
Ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for å holde sine installasjoner fri for skader og tilsøling frem til overlevering. 
Ventilasjonsentreprenøren er selv ansvarlig for rydding og fjerning av avfall og overflødige materialer etter egne arbeider, samt for sluttrengjøring av eget utstyr.
Det skal i byggeperioden etableres rutiner for renhold og rydding i bygget, og ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for å utarbeide en plan for systematisk renhold og rydding for egne arbeider. Denne må tilpasses og koordineres mot den hovedplan for renhold som blir utarbeidet for hele prosjektet. Ventilasjonsentreprenøren skal utpeke en spesiell person som skal ha totalansvaret for ventilasjonsentreprenørens renholdsopplegg og HMS.

I tillegg skal ventilasjonsentreprenøren bistå med å utarbeide rutiner, ha delansvar for gjennomføringen, samt utføre de rapporteringsrutiner som blir pålagt i forbindelse med renholds- og HMS-opplegget. 
Typiske renholdsrutiner vil være: 
 Ved alle støvgenererende arbeider i bygget vil det bli pålagt å benytte effektive punktavsug.
 Daglig vask/støvsuging av områder med støvgenererende arbeider. Kosting er ikke tillatt.
 Spesielt støvende arbeider skal foregå i egne rom.
 Støvproduserende verktøy skal ha avtrekk med påmontert mikrofilter. Håndbok for "Rent tørt bygg" vil være retningsgivende.
Unnlater ventilasjonsentreprenøren å følge opp de rutiner og planer for rydding, renhold og sikring som er vedtatt på byggeplassen, vil byggherren forbeholde seg retten til å sørge for at de aktiviteter som ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for, blir utført for entreprenørens regning.

Kanalnett for luftbehandling

Skjøtemetoder: Rektangulære kanaler skal skjøtes med geidsystem med pakninger, eller falses. Sirkulære kanaler skal skjøtes med standardiserte deler med aldringsbestandig gummipakning.

Opphengsmetoder:
 a) Ved opphenging av kanaler til betongdekker\-vegger skal det brukes ekspansjonsbolter med bolt og ekspansjonselement utført i stål. 
c) Ved opphenging av kanaler, skal det ikke benyttes patentbånd. For sirkulære kanaler benyttes prefabrikerte klammer. Rektangulære kanaler som monteres på gulv skal det brukes stativrør med labber til gulv. Under labbende har det være en gummiplate eller tilsvarende for å hindre lyd transplantasjon.

Miljøsanering, demontering og riving 
RIVING EKSISTERENDE KANALANLEGG:
Kanaler på kaldt loft og i ventilasjonsrom skal ikke demonteres/fjernes. Eksisterende avkast- og uteluftskanal i og over ventilasjonsrom skal beholdes.

Ventilsjonsaggregat rives og deponeres i sin helhet. Tillufts-/avtrekks-ventiler inne på hybelrom og kjøkken rives og deponeres. Inklusive borttransport og deponering på lovlig deponi.

Beskrivelse for utførelsen

Luftmengder krav
Hybelrom luftmengder 120 m3/h
Korridorer og underliggenderom : 1 m3/h pr m2
Kjøkken : 200 m3/h
Kjelleren beholder luftmengden som vist på tegning. Der det ikke finnes tegning skal luftmengde lik tilsvarende rom.

Det skal føres sirkulære kanaler ø160 ut fra eksisterende kanal der tidligere tilluftsventil i vegg var montert. Eksisterende kanal er dimensjon ø125. Kanalene legges slik som skissen viser. Det monteres på en lydfelle lengde 600mm inne på vært hybelrom. Tilluftsventil for åpen løsningen og med dyser for å styre luftretningen. Plassering minimum 1 meter fra røykvarsler og i den delen av rommet der skal stå.
Nye avtrekksventiler monteres. 

Nytt ventilasjonsaggregat:
Se krav for ventilasjonsaggregatet i dette vedleggs side 6.
Størrelse eksisterende aggregat: Bredde: 1050 mm Høyde 1550mm Lengde 2150mm
Inntransport av nytt ventilasjonsaggregat skal utføres av ventilasjonsentreprenør. Om det vil forekomme byggetekniske utfordringer som demontering takluke, dører, rekkverk osv. Skal dette ivaretas av byggentreprenør.
Arbeider med «shuntgruppe» til varmebatteri ivaretas av rør entreprenør. Shuntventil og frostvakt leveres av ventilasjonsentreprenør. Frostvakt skal montering inni rør.
Ventilasjonsaggregat på gummiplater eller tilsvarende for å hindre lyd transplantasjon.
Standard branndetektor for ventilasjonskanal skal leveres og monteres i inntak/tilluftskanal. Ved deteksjon av røyk i tilluft skal aggregatet stoppe. 
Aggregatet skal fungere likt som eksisterende aggregat gjør under brann/røykutvikling.

Lydfeller på varmside skal leveres. Disse monteres på hovedstammer på loft.

Merking, innregulering, avlevering, instruksjoner

MERKING
Generelt 
Alt utstyr og alle komponenter skal merkes med graverte skilt iht. Forsvarsbygg sitt merkesystem.

INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Igangkjøring, innregulering og avlevering utføres og dokumenteres i henhold til Forsvarsbygg sine retningslinjer. For måling av absolutte verdier (luftmengde osv.) benyttes metoder og instrumenter beskrevet i NBI-anvisning 16-7. Samtlige målepunkter i kanalnettet skal merkes med nummer, etasje og luftmengde. Nummerere skal angis i innreguleringsprotokollen. Det skal fremlegges prøve på merking for godkjennelse av Forsvarsbygg. Anlegget skal innreguleres slik at avviket mellom målt og beskrevet luftmengde er mindre enn +10% og -0% inkl. målefeil.
Når anlegget er ferdig innregulert skal avtrekksventiler låses og reguleringssnoren på tilluftsventiler skal markeres slik at man enkelt kan regulere tilbake ventilen om noen skulle forandre på den i etterkant.

MÅLING AV STØYNIVÅ FRA VENTILASJONSANLEGG
Lydmåling utføres i henhold til NS 3051 for 4 rom med lydkrav. Forsvarsbygg viser hvilke 4 rom som det skal utføres lydmåling.


SLUTTDOKUMENTASJON

SLUTTKONTROLLER/ FERDIGBESIKTIGELSE 
Etter at byggherren har mottatt skriftlig ferdigmelding fra entreprenøren, skal det foretas en visuell kontroll av leveranser og arbeider og en kontroll av anleggets ytelser og funksjoner. Sluttkontrollen skal ledes og utføres av byggeledelsen. Entreprenørens bidrag i forbindelse med sluttkontrollen er å stille til disposisjon en kvalifisert person med godt kjennskap til anlegget, samt nødvendig måleutstyr. Før prøvene starter skal følgende dokumentasjon fra entreprenøren foreligge. Protokoll for fysisk kontroll (egenkontroll) Rapport fra innregulering av luftmengder. Rapport fra støymålinger Rapport fra målinger av renhet Grunnlag for "som bygget" tegninger. Alle rapporter skal være i henhold til NBI's retningslinjer for dokumentasjon i forbindelse med overtakelse av ventilasjonsanlegg, NBI særtrykk nr. 272. Alle hovedluftmengder skal kontrolleres. Min. 15% av alle tillufts-/avtrekksventilene skal kontrolleres ved stikkprøver. Under prøvene skal bygning og anlegg være i samme tilstand som under innreguleringen av hovedluftmengdene. Godkjente målemetoder og kalibrerte instrumenter skal benyttes. Dersom maksimalt tillatt støynivå og/eller luftmengdeavvik overskrides, skal omfanget av prøvene utvides til 25% av ventilene. Dersom 10% av kontrollmålingene ligger utenfor kravene skal entreprenøren pålegges å innregulere anlegget på ny. Kostnadene for eventuell ny innregulering, oppretting av påviste feil og mangler, og etterfølgende prøver/målinger som vil bli foretatt av byggherrens kontrollør, skal betales av entreprenøren. Byggherrens kontrollør utarbeider rapport fra sluttkontroller. Rapporten skal inneholde en innstilling om anlegget skal godkjennes.

INSTRUKS FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Levering av komplett(e) instrukser: DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal utarbeides i henhold til Forsvarsbygg sine retningslinjer for FDV dokumentasjon. Instruksen skal utarbeides av VVS-entreprenøren. Utkast til FDV-dokumentasjon skal foreligge byggherre for gjennomgang min 1 mnd. før ferdigstillelse (før oppstart prøvedrift). Endelig FDV-dokumentasjon skal foreligge RIV/byggherre 14 dager før overtagelse. VVS-entreprenøren overleverer til rådgivende ingeniør underlag for "som-bygget"-tegninger. Når disse er oppdatert og levert tilbake, er VVS entreprenøren ansvarlig for å implementere dette i instruksen. Alle varer og tjenester som er tilført bygget skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal leveres digitalt og i papirversjon i minimum 3 eksemplarer. Nota for sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV dokumentasjon er overlevert og godkjent av byggherren

OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL
INSTRUKSJON OG OPPLÆRING
Entreprenøren skal instruere og lære opp byggherren i bruk og vedlikehold av ventilasjonsanlegg som omfattes av denne entreprise. Utover muntlig veiledning og opplæring iht. NS 3420, skal det gis opplæring i følgende: 
 Gjennomgang av FDV-instruks, oppbygging og bruk.
 Systemenes tekniske oppbygging og virkemåte. 
 Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter.

Byggherren stiller rom til disposisjon for teoretisk opplæring. Det skal regnes med opplæring av driftspersonalet.

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED INNBYGD AUTOMATIKK

Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert 
Isolasjonsklasse: T3   1,0 – 1,4 
Kuldebroklasse: TB3   0,45 - 0,60 
Mekanisk styrke: D2  < 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L2    0,44

Systemnummer: 360.001

Luftmengde nominell tilluft: Inntil 6.000 m3/h
Tilluftstemperatur: 22 ºC 
Luftmengde nominell avtrekk: Inntil 6.000 m3/h

Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 200 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 200 Pa               
Største hastighet i tverrsnittareal: 2.5 m/s

Dokumentasjon:

- SFP-faktor kW/m3/s
- lydeffektnivå Lw oppdelt på oktavbånd til kanal   og omgivelser.
- laminert plansje over aggregatets oppbygning, ytelse osv.

Elektrisk spenning: 230V          
SFP: Maksimum 1,5"
Kommunikasjon: BACnet IP


Funksjonsdeler:                                                          
Tilluftsdel
- gavvelplate med spjeld foran filter 
- posefilter F7.
- roterende varmegjenvinner.
- inspeksjonsdel, L = 300 mm.
- varmtvanns-varmebatteri : Temperatur vann 60/40, Glycol-basert.
- inspeksjonsdel, L = 200 mm.
- tilluftsvifte halvaksial direkte drevet med frekvensregulert EC-motor.

Fraluftsdel
- posefilter F7.
- roterende varmegjenvinner.
- fraluftsvifte aksialradial direkte drevet med frekvensregulert EC-motor 
- gavvelplate med spjeld på viftens trykkside.