Kravspesifikasjon for totalentreprise

NB Helhetlig energiløsning

| Prosjekt: | Nasjonalbiblioteket Mo i Rana, helhetlig energiløsning |
| --- | --- |
| Byggherre | Statsbygg |
| Utskriftsdato | 09.06.2026 |
| Sist endret | 09.06.2026 |
| Henvendelser kan rettes til | Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 22 95 40 00 Epost: postmottak@statsbygg.no Internett: http://www.statsbygg.no |

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE	3

FORKORTELSER	4

OM KRAVSPESIFIKASJONEN	5

ANSVARLIG FOR UTARBEIDELSE AV KRAVSPESIFIKASJONEN	6

0 INNLEDNING	7

1 OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER, TVERRFAGLIGE TEMA	8

1.0 Generelt	8

1.1 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)	8

1.2 Modell, tegninger og digital samhandling	11

1.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	11

1.4 Beskrivelser og prosjekteringsdokumentasjon	11

1.5 Rigg og drift	12

1.6 Ferdigstillelse, tester, prøvedrift og overtakelse	12

2 BYGNING	14

3 VVS-INSTALLASJONER	15

3.0 Generelt	15

3.1 Sanitær	15

3.2 Varme	15

3.3 Luftbehandling	16

3.4 Bygningsautomasjon og energimåling	16

4 ELKRAFTINSTALLASJONER	18

5 GRENSESNITT MOT AUTOMATIKKLEVERANSE	19

Prosjekteringsanvisning (PA) oversikt	20

Vedlegg	21

FORKORTELSER

| ABA | Automatisk brannalarm |
| --- | --- |
| BAS | Bygningsautomasjonssystem |
| BIM | Bygningsinformasjonsmodellering |
| COP | Coefficient of performance |
| FDV | Forvaltning, drift og vedlikehold |
| FG | Forsikringsgodkjent |
| HF | Hovedfordeling |
| HK | Hovedkontor |
| IFC | Industry Foundation Classes |
| IKT | Informasjons- og kommunikasjonsteknologi |
| ITV | Independent Television |
| KORO | Kunst i offentlige rom |
| LCC | Livssykluskostnad |
| LED | Light Emitting Diode |
| MOP | Miljøoppfølgingsplan |
| NEK | Norsk Elektroteknisk Komite |
| NO | Norconsult |
| NS | Norsk Standard |
| NS-EN | Europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard |
| NS-EN ISO | Kombinert internasjonal og europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard |
| PE | Prosjekteier |
| PL | Prosjektleder |
| PMU-notat | Plan, Miljø- og Utviklingsnotat |
| PA | Prosjekteringsanvisning |
| PG | Prosjekteringsgruppeleder (prosjekteringsgruppens representant) |
| PLP | Prosjektleder prosjektering (byggherres representant) |
| RFP | Romfunksjonsprogram, dvs. krav til det enkelte rom |
| SB | Statsbygg |
| SHA | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø |
| SM fiberkabel | Singel mode fiberkabel |
| TE | Totalentreprenør |
| TEK | Byggteknisk forskrift |
| UFS | Uninetts fagspesifikasjoner |
| UPS | Uninterruptible power supply |
| uu | Universell utforming |
| UV | Ultrafiolett |
| VVS | Varme, ventilasjon og sanitær |

OM KRAVSPESIFIKASJONEN

Denne kravspesifikasjonen gjelder totalentreprise for ombygging av eksisterende varmeanlegg. Norconsult er prosjekterende frem til kontraktsinngåelse og skal tiltransporteres totalentreprenør (TE) ved kontraktsinngåelse. Fra tiltransport overtar TE fullt ansvar for Norconsults prosjektering. GK skal prosjektere og utføre bygningsautomasjon og elektroarbeider som tilhører automasjonsleveransen. Øvrige elektroarbeider som ikke omfattes av automasjon skal inngå i og prises av TE.

Kravspesifikasjonen redegjør for Statsbyggs krav til ytelser, grensesnitt, koordinering og det ferdige tekniske anlegget innenfor entreprisens omfang.

Kravspesifikasjonen består av:

- Kapittel 0 Innledning er informasjon om bakgrunnen og forutsetningene for prosjektet, dagens situasjon, brukers virksomhet med mer. Det omfatter ikke krav til byggeprosjektet.

- Kapittel 1 Overordnede krav og føringer, tverrfaglige tema, inneholder tverrfaglige krav og føringer.

- Kapitlene 2-5 inneholder krav rettet mot de respektive fagområder. Hvis det ikke står spesifiserte krav på underkapitler skal totalentreprenør (TE) legge til grunn de krav som fremgår av øvrig kravspesifikasjon og kontraktsdokumenter.

Rangering av dokumenter

Ved motstrid, gjelder følgende rangering:

- Kravspesifikasjonen

- Prosjekteringsanvisninger (PA)

- Øvrige vedlegg

Vedlegg til kravspesifikasjonen
Se vedleggsliste bakerst i kravspesifikasjonen.

ANSVARLIG FOR UTARBEIDELSE AV KRAVSPESIFIKASJONEN

Kravspesifikasjonen er utarbeidet av Statsbygg/Norconsult. Norconsult skal tiltransporteres TE ved kontraktsinngåelse. Bidrag fra:

Prosjekteier (PE): Hedvig Witsø (SB)

Prosjektleder (PL): Ole Wangsmo Haugland (SB)

Prosjektleder prosjektering (PLP): Pål Bøe (Norconsult)

Fagressurs VVS: Pål Bøe/Ingar Stordahl (Norconsult)

Kontaktperson forvaltning/drift: Rune Øverås (SB drift)

0 INNLEDNING

Statsbygg skal gjennomføre ombygging av eksisterende varmeanlegg ved Nasjonalbiblioteket i Rana som del av prosjektet «Helhetlig energiløsning». Hensikten med prosjektet er å tilpasse eksisterende energidistribusjon slik at overskuddsvarme fra fjellanlegget og inertluftanlegg for automatlager 1–3 kan utnyttes i bygningsmassen.

Nasjonalbiblioteket er bruker av anlegget. Arbeidene berører tekniske rom, kulverter, magasin- og automatlagerfunksjoner, digitaliseringsbygg, depot- og arkivfunksjoner. Berørte bygg og tekniske anlegg er i drift. TE skal derfor planlegge arbeidene slik at konsekvensene for bruker og drift blir minimale.

Kravspesifikasjonen er basert på Norconsults notat 52500280-ENE01 datert 04.02.2026, tilgjengelige tegninger og systemskjemaer samt eksisterende dokumentasjon for berørte bygg og installasjoner. Eksisterende tegningsgrunnlag er ikke fullstendig. TE skal derfor utføre nødvendig stedlig kontroll, oppmåling og verifikasjon av eksisterende forhold før bestilling og utførelse.

1 OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER, TVERRFAGLIGE TEMA

1.0 Generelt

Entreprisen skal i konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter betegnes som totalentreprise. Selv om omfanget i hovedsak er rørfaglig, skal TE ha koordinerings- og fremdriftsansvar for egne arbeider og nødvendige grensesnitt mot Norconsult som tiltransportert prosjekterende, GKs automasjonsleveranse, øvrige elektroarbeider, Statsbygg, drift og bruker.

- Entreprisen skal leveres som en komplett og funksjonsdyktig totalentreprise for ombygging av varmeanlegg, inkludert nødvendige rivearbeider, leveranser, montasje, koordinering, testing og idriftsetting, dokumentasjon og opplæring. Totalentreprisen omfatter også TEs ansvar for Norconsults prosjektering etter tiltransport ved kontraktsinngåelse.

- Norconsult engasjeres av Statsbygg frem til kontraktsinngåelse og skal tiltransporteres TE ved kontraktsinngåelse. TE skal fra tiltransport overta fullt ansvar for Norconsults prosjektering, herunder kvalitet, koordinering, komplettering, videre prosjektering, avklaringer, som-bygget-underlag og nødvendig oppfølging i utførelses- og prøvedriftsfasen.

- TE er i denne entreprisen rørentreprenør/rørlegger og skal ha koordinerings- og fremdriftsansvar for egne arbeider, Norconsult som tiltransportert prosjekterende, GKs automasjonsleveranse, øvrige elektroarbeider, Statsbygg, driftspersonell og bruker. Koordineringsansvaret omfatter blant annet fremdrift, avstengninger, omkoblinger, stedlig kontroll, montasjegrensesnitt, testing, idriftsetting og dokumentasjon.

- Det avholdes tilbudsbefaringer som vil være en viktig del av oppgaveforståelsen.
For de av tilbyderne som ønsker det vil det være anledning for en ekstra tilbudsbefaring nr 2 ved et senere tidspunkt.
Tilbyder må ha deltatt i runde 1 for å kunne delta på tilbudsbefaring nr. 2.

- Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at konsekvensene for bruker, drift og tilgrensende tekniske anlegg blir minimale.

- Nødvendige avstengninger, omkoblinger og driftsavbrudd skal varsles og koordineres med byggherre og driftspersonell i god tid.

- Nye og ombygde installasjoner skal utføres slik at det oppnås god tilgjengelighet for inspeksjon, drift, vedlikehold og utskifting av komponenter.

1.1 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

1.1.0 Generelt

Statsbyggs rutiner og krav i de PA-er som er gjort gjeldende for prosjektet, jf. PA-oversikten i denne kravspesifikasjonen, skal følges innenfor entreprisens kontraktsomfang. For krav som gjelder GKs automasjonsleveranse eller andre grensesnitt, skal totalentreprenør ivareta nødvendig koordinering og fremdrift mot ansvarlig leverandør.

1.1.1 Merkesystem og merking

Merking av nye og ombygde installasjoner skal tilpasses eksisterende merkesystem i de berørte anleggene.

For anleggsdeler som bygges om eller tilknyttes eksisterende tekniske systemer, skal eksisterende merkesystem videreføres slik at sammenheng i anlegg, tegninger, systemskjema, SD-anlegg og FDV opprettholdes. For dette prosjektet må det påregnes at store deler av eksisterende anlegg er merket etter eldre Statsbygg-prinsipper, herunder PA 0802.

Alle nye og ombygde tekniske installasjoner, herunder røranlegg, ventiler, pumper, automatikk-komponenter, energimålere, givere, tavler og øvrige relevante komponenter, skal merkes komplett og entydig.

Dersom det oppstår behov for avvik eller overgang til annet merkesystem for avgrensede deler av anlegget, skal dette avklares særskilt med byggherre før utførelse.

1.1.2 FDVU-innsamling

Innsamling og strukturering av FDVU-dokumentasjon skal inngå som del av FDV-leveransen for TEs egne leveranser.

For innsamling av FDVU-dokumentasjon skal Statsbyggs metodikk for innsamling og innsamlingsverktøy benyttes. Dette skal gjennomføres i tråd med Statsbyggs PA 0702 Systematisk FDVU-innsamling, begrenset til TEs kontraktsomfang.

Se Tabell 1 for presisering av dokumentasjonskrav.

FDVU-dokumentasjonen skal være samordnet med merking, systemskjema, tegninger og øvrig sluttdokumentasjon for TEs leveranser, samt med nødvendig grensesnittdokumentasjon mot Norconsults prosjektering og GKs automasjonsleveranse.

FDVU-dokumentasjon for bygningsautomasjon, herunder automasjonsbilder, funksjonsbeskrivelser, tavleskjemaer og øvrig automatikksystemdokumentasjon, skal leveres av GK. TE skal koordinere innsamling og sammenstilling av FDVU-dokumentasjon for totalentreprisen.

Tabell 1 - Dokumentasjonskrav

| Dokument | Skal leveres? | Ansvarlig | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| TFM-master | JA, men begrenset | TE/GK, NO medvirker | Kun for relevante systemer/komponenter i denne ombyggingen. GK leverer TFM-data for egne automatikkomponenter. NO ivaretar prosjekteringsunderlag som tiltransportert prosjekterende under TE. |
| Plan for systematisk FDVU-innsamling | JA | TE/GK | Enkel prosjektplan som avklarer hvem som leverer hva. TE koordinerer samlet FDVU-innsamling. GK leverer for automatikk/BAS. |
| Dokumentplan | JA | TE/GK, NO medvirker | Brukes for å styre FDVU-leveransene. TE koordinerer dokumentplanen. GK er ansvarlig for automatikklinjer. NO medvirker for prosjekteringsunderlag. |
| Branndokumentasjon | NEI | – | Ikke relevant for ombygging av varmeanlegg |
| Miljøoppfølgingsplan (MOP) | JA | TE/GK, NO medvirker | Vedlagt MOP skal følges |
| Arealoversikt | NEI | – | Ikke relevant for ombygging av varmeanlegg |
| Energibudsjett og oppfølging | NEI | - | Ikke relevant for ombygging av varmeanlegg |
| Systemliste | JA | TE/NO, GK medvirker | Omfatter berørte varmesystemer. Norconsult ivaretar prosjektert systemgrunnlag som tiltransportert prosjekterende under TE. TE leverer oppdatert som-bygget-underlag for eget omfang. |
| Systemdokumentasjon | JA | TE/NO/GK | Norconsult for prosjektert systemunderlag som tiltransportert prosjekterende under TE. TE for utførelse, rør, pumper, innregulering og som-bygget-underlag. GK for automatikksystemer, funksjonsbeskrivelser, integrasjoner, automasjonsbilder, tavleskjemaer og testprosedyrer for BAS. |
| Komponentdokumentasjon | JA | TE/GK | TE for egne VVS-komponenter. GK for automatikkomponenter, aktuatorer, givere, energimålere osv. |
| Vedlikeholdsprosedyrer | JA | TE/GK | TE for vedlikehold av egne tekniske leveranser. GK for automatikkomponenter og målere de leverer. |
| Driftsrutiner | JA | TE/GK | TE for varmeanlegg/driftsmessige forhold i egne leveranser. GK for automatikkanlegg, styring, alarmer, brukerfunksjoner og målergrensesnitt. |
| Risikovurderinger | Avklares av TE/GK | TE/GK | TE/GK avklarer selv om dette er relevant innenfor eget omfang. Prosjekteringsrelaterte risikovurderinger ivaretas av Norconsult som tiltransportert prosjekterende under TE. |
| Samsvarserklæringer | JA | TE/GK | TE for egne fag og installasjoner. GK for sin automatikkleveranse og tilhørende elektroarbeider. |
| Modeller (BIM) | Delvis | TE/NO | Det er ikke krav til «full» BIM-prosjektering. Der det tegnes i 3D ønskes modell i IFC- og originalformat. Norconsult leverer prosjekteringsmodell som tiltransportert prosjekterende under TE. |
| Tegninger | JA | TE/NO/GK | Norconsult for prosjekteringstegninger som tiltransportert prosjekterende under TE. TE leverer som-bygget-underlag for eget omfang. GK leverer automasjonstegninger, tavleskjemaer og relevante automasjonsunderlag. |

1.2 Modell, tegninger og digital samhandling

- Norconsult utarbeider prosjekteringsunderlag, systemskjemaer, tegninger og nødvendige beregninger og skal tiltransporteres TE ved kontraktsinngåelse. TE skal overta ansvar for underlaget, kontrollere det mot stedlige forhold, koordinere mot egne leveranser og melde/avklare avvik og uklarheter før bestilling og utførelse.

- BIM skal benyttes i den grad det er hensiktsmessig for koordinering og kollisjonskontroll i prosjektet.

- TE skal levere oppdatert som-bygget-underlag for egne arbeider som grunnlag for endelig FDV og tegningsoppdatering.

1.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

- TE skal ivareta nødvendige SHA-forhold i prosjektering og utførelse, inkludert risikovurderinger for arbeidene og for senere drift og vedlikehold. Prosjekteringsrelaterte SHA-vurderinger ivaretas av Norconsult som prosjekterende og inngår i TEs ansvar etter tiltransport.

- Alle kostnader til nødvendige SHA-tiltak og forsvarlig gjennomføring av arbeidene skal være inkludert i tilbudet.

1.4 Beskrivelser og prosjekteringsdokumentasjon

- TE skal utarbeide fremdrifts- og leveranseplan som viser aktiviteter og leveranser i forhold til planlagt fremdrift, inkludert koordinering mot GK, Norconsult som tiltransportert prosjekterende, Statsbygg og drift.

- Før byggestart skal Norconsult levere nødvendig prosjekteringsunderlag med beskrivelser, tegninger og beregninger tilpasset prosjektets omfang. Etter tiltransport inngår dette underlaget i TEs prosjekteringsansvar. TE skal gjennomgå underlaget, koordinere mot GK, Statsbygg og drift, og avklare eventuelle uklarheter, kollisjoner eller avvik før utførelse.

1.5 Rigg og drift

- TE skal medta nødvendige rigg- og driftstiltak og eventuelle midlertidige tiltak som er nødvendige for å opprettholde sikker drift av eiendommen.

- Plassering av rigg, logistikk, inntransport, avstengninger og midlertidige løsninger skal koordineres med byggherre og bruker.

- Arbeidene skal planlegges og gjennomføres etter RTB-prinsippet (Rent Tørt Bygg), slik at forurensning, støv og fukt ikke bygges inn i anlegget.

- Materialer, komponenter og åpne rørender skal beskyttes under transport, lagring og montasje. Anlegget skal holdes rent under utførelsen og rengjøres før idriftsetting og overlevering.

- Det må påregnes arbeider utenom normal arbeidstid der dette er nødvendig for å begrense driftsavbrudd, ivareta brukerens drift eller gjennomføre omkoblinger på en forsvarlig måte. Slike arbeider skal koordineres med Statsbygg, drift og bruker i god tid.

1.6 Ferdigstillelse, tester, prøvedrift og overtakelse

- Systematisk ferdigstillelse skal legges til grunn for planlegging og gjennomføring av avslutningsfasen. TE skal ikke ha ansvar for å lede samlet systematisk ferdigstillelse for tekniske anlegg eller for GKs automasjonsleveranse. TE skal ivareta systematisk ferdigstillelse for egne leveranser, herunder rør-/VVS-arbeider, bygningsmessige hjelpearbeider innenfor eget omfang, øvrige elektroarbeider som inngår i TE, og Norconsults prosjekteringsleveranser etter tiltransport. Statsbyggs PA 0701-2 benyttes som metodisk grunnlag der den er relevant for prosjektets omfang.

- Prøvedriftsperioden skal gjennomføres iht. plan for prøvedrift godkjent av Statsbygg. GK er ansvarlig for prøvedrift, funksjonstesting og idriftsettelse innen automasjon/BAS og tilhørende elektroarbeider. TE skal ikke ha ansvar for å koordinere prøvedrift av GKs automasjonsleveranse, men skal delta med nødvendige ressurser og underlag for egne leveranser. Kontraktsbestemmelser knyttet til prøvedriftsperioden følger av kontraktsdokumentene.

- TE skal planlegge, koordinere og dokumentere ferdigstillelse av egne arbeider, levere nødvendig kontroll- og testunderlag, utføre egenkontroller og delta ved funksjonskontroller og avklaringer som berører TEs leveranser. TE skal koordinere Norconsults prosjekteringsbidrag etter tiltransport, men skal ikke koordinere eller overta ansvar for GKs automasjonsleveranse.

- TE skal inkludere nødvendig deltakelse og koordinering mot GK og Norconsult i ferdigstillelses- og prøvedriftsperioden som fastpris. Prisen skal omfatte møter, befaringer, funksjonskontroller, feilsøking og lukking av avvik knyttet til TEs egne leveranser og grensesnitt.

- Alle eksisterende tekniske systemer som berøres av tiltaket og videreføres, skal funksjonstestes slik at systemene opprettholder sin funksjon. GK koordinerer samlet funksjonstest mot automasjon/BAS, mens TE utfører og dokumenterer kontroller innenfor eget omfang.

- Justering av settpunkter og nødvendige etterjusteringer skal utføres av GK i samarbeid med Statsbyggs driftspersonell, TE og Norconsult. TE skal holde nødvendig kalibrert måleutstyr for kontroller innenfor eget omfang.

- GK skal levere dokumentasjon fra prøvedriftsperioden for automasjon/BAS og funksjoner som styres via BAS. TE skal sammenstille og levere underlag for egne arbeider og Norconsults prosjekteringsleveranser etter tiltransport, herunder FDV-dokumentasjon, som-bygget-underlag, innreguleringsprotokoller, testprotokoller og nødvendig opplæring før overtakelse.

- TE har ansvar for å følge opp feil og avvik innenfor egne leveranser og grensesnitt i ferdigstillelses- og prøvedriftsperioden og skal rette slike feil uten ugrunnet opphold. GK innkaller til og koordinerer prøvedriftsaktiviteter for automasjon/BAS. Statsbygg koordinerer ved behov overordnede avklaringer mellom TE, GK, drift og bruker.

2 BYGNING

- Nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider som følger direkte av tekniske arbeider skal inngå i entreprisen.

- Gjennomføringer, utsparinger, innkassinger, branntetting, tilbakeføring av berørte flater og nødvendige tilpasninger i tekniske rom og kulverter skal medtas.

- Arbeidene skal planlegges slik at eksisterende funksjoner og adkomstforhold opprettholdes i størst mulig grad.

3 VVS-INSTALLASJONER

3.0 Generelt

Entreprisen omfatter ombygging av eksisterende varmeanlegg i eksisterende bygningsmasse og tekniske anlegg i drift. TE skal utføre nødvendig stedlig kontroll, oppmåling og verifikasjon av eksisterende forhold før bestilling og utførelse. Eksisterende tegningsgrunnlag og systemskjema skal legges til grunn, men kan ikke uten videre forutsettes å være fullstendige.

- Alle grensesnitt mot eksisterende varme-, kjøle- og automatikkanlegg skal inngå i entreprisen.

- Varme rørledninger skal isoleres med dimensjonstilpasset isolasjon egnet for aktuell temperatur og bruksområde.

- Rørledninger som kan få kondens skal isoleres diffusjonstett.

- Alle VVS-tekniske installasjoner skal dimensjoneres, monteres og festes slik at sjenerende støy og vibrasjoner ikke overføres til bygg eller bruksarealer.

- Røranlegg skal beskyttes mot forurensning under montasje og rengjøres, gjennomspyles, fylles og luftes før overlevering.

3.1 Sanitær

- System for oppvarming av tappevann som berøres av tiltaket skal inngå som del av ombygget varmeanlegg.

- Tappevannsveksler i Medialab skal inngå i ombyggingen og energimåles.

3.2 Varme

Det skal leveres og monteres komplett ombygging av eksisterende vannbårent varmeanlegg ved Nasjonalbiblioteket slik at overskuddsvarme fra fjellanlegget og inertluftanlegg for automatlager 1–3 kan utnyttes i bygningsmassen.

Som prosjekteringsgrunnlag legges oppdatert gjenvinningspotensial på ca. 1,95 GWh/år og gjennomsnittlig tilgjengelig effekt på ca. 300 kW til grunn.

- Rivearbeider i Medialab med kapping, blinding og delvis riving/gjenbruk av eksisterende rørføringer slik det fremgår av vedlagte tegninger og systemskjemaer.

- Etablering av ny lavtemperaturfordeling i varmesentral Medialab.

- Eksisterende tineanlegg i Medialab er i drift og skal legges over på lavtemperaturfordelingen.

- Ombygging i teknisk rom Digitaliseringsbygg, inkludert fjerning av eksisterende fjernvarmeveksler, tilkobling til ny lavtemperaturfordeling og nødvendige tilpasninger mot eksisterende varmeanlegg.

- Nye rør for overskuddsvarme i kulvert fra Digitaliseringsbygg frem til A2. Rørføringen skal følge samme trasé som eksisterende DN100-rør. Trasé er ca. 110 m. Det vises også til kapittel 3.3 for nødvendige tilpasninger av ventilasjonskanaler i korridor utenfor teknisk rom.

- Ombygging i kjeller/kulvert A2 med nye koblinger og bypass mellom eksisterende varmeforsyning, fjellhall og nye rør for overskuddsvarme.

- Ombygging i A3 for uttak av overskuddsvarme fra inertluftanlegget, inkludert akkumulatortank på 2000 liter og pumpe.

- Ombygging i A1/Depot 2, inkludert riving av eksisterende DN50 tur-/returledning og etablering av ny DN50-forsyning fra eksisterende DN100 varmerør i kulvert.

- Komplette rørarbeider med bend, avgreninger, oppheng, ventiler, reguleringsventiler, sikkerhetsutstyr, avtapping, luftepotter, isolasjon, merking, inntransport, montasje og tilpasning mot eksisterende installasjoner.

- Spisslast til lavtemperaturfordelingen skal kunne leveres fra eksisterende høytemperaturfordeling.

- Hovedkurser, hovedopplegg og utstyr skal være forsynt med nødvendige avstengningsventiler og innreguleringsventiler.

3.3 Luftbehandling

- Luftbehandlingsanlegg inngår ikke som egen leveranse utover nødvendige tilpasninger som direkte følger av ombyggingen av varmeanlegget.

- I korridor utenfor teknisk rom Digitaliseringsbygg må det påregnes omlegging/tilpasning av eksisterende ventilasjonskanaler for å gi plass til nye rørføringer og nødvendige montasjearbeider. Arbeidene skal inkludere nødvendige demonterings-, remonterings- og tilpasningsarbeider, samt tetting, oppheng og isolering der dette berøres. Se figur under for berørt område.

Figur 1 - Omlegging/tipasning av ventilasjon i dette området

- Dersom eksisterende varmebatterier, reguleringsventiler, givere eller tilknyttede kurser berøres, skal disse tilpasses, funksjonstestes og settes tilbake i full drift.

3.4 Bygningsautomasjon og energimåling

- GK skal prosjektere og utføre bygningsautomasjon/BAS og elektroarbeider som tilhører automasjonsleveransen. TE skal samordne sine arbeider med GKs leveranse og ha koordinerings- og fremdriftsansvar for grensesnitt mellom VVS, elektro og automasjon.

- Komplette automatikkventiler for stenging og regulering med aktuator skal inngå i GKs automasjonsleveranse.

- Automasjonskomponenter som skal monteres i røranlegg leveres av GK, men monteres mekanisk av rørentreprenør. Elektrisk tilkobling, adressering, programmering og idriftsettelse utføres av GK.

- Sirkulasjonspumper som leveres i totalentreprisen skal være kompatible med kommunikasjonsprotokoll/BUS valgt av GK. I tillegg skal det etableres I/O for drift og feil. Det skal være mulig å lese vannmengde, drifts- og settpunkttrykk samt driftsform via BUS.

- Det skal etableres komplett differansetrykkmåling over hovedkurser der systemskjema viser mekaniske differansetrykkregulatorer. Nødvendig tilrettelegging i røranlegg og grensesnitt mot automatikkleveransen skal inngå.

- Termiske energimålere leveres av GK, men monteres mekanisk av rørentreprenør. GK skal medta nødvendig kommunikasjon, adressering, merking og integrasjon mot BAS/SD-anlegg. TE skal medta nødvendig tilrettelegging og montasje i røranlegg for komplett ferdig installasjon.

- Fiktive energimålere (fratrekksmålere) aksepteres ikke.

Det skal som minimum leveres nye termiske energimålere på følgende kurser/anlegg:

- Medialab: kurs for spisslast fra HT-fordeling til LT-fordeling og tappevannsveksler.

- Digitaliseringsbygg: kurs 320.04 radiatorkurs og kurs 320.05 VVB-kurs.

- Depot 2: radiatorkurs vest, radiatorkurs øst, gulvvarme og ventilasjon 36.20.

- Automatlager 1: kurs 32.21 hovedkurs, ventilasjon 36.21 og radiatorkurs.

- Automatlager 3: varmegjenvinning inertluftanlegg.

4 ELKRAFTINSTALLASJONER

- GK skal medta nødvendig strømtilførsel, kabling, tavlearbeid, føringsveier, tilkoblinger og øvrige elektroarbeider for komponenter som inngår i automasjonsleveransen, inkludert eventuell elektro-underentreprenør.

- Øvrige elektroarbeider som ikke omfattes av automasjon, herunder eventuell ombygging av eksisterende elektroinstallasjoner for å tilrettelegge for øvrige arbeider (flytting av lys, kabelbroer mv.), skal inngå i totalentreprisen og prises av TE.

- Alle installasjoner som inngår i TE skal leveres komplette, funksjonsdyktige og i henhold til siste versjon av NEK 400.

- Alle ledningssystemer og installasjonsmateriell som inngår i entreprisens omfang, inkludert signalkabling i entreprisens omfang, skal være halogenfrie.

- TE skal medta koordinering og nødvendig mekanisk/bygningsmessig tilrettelegging for GKs automasjonsrelaterte elektroarbeider. Grensesnitt skal avklares før utførelse.

- Elektroarbeider som ikke er en del av GKs automasjonsleveranse, men som er nødvendige for totalentreprisen, skal prosjekteres, leveres og prises av TE.

- TE skal samordne sine arbeider med GKs leveranse og medta nødvendig tilrettelegging og grensesnitt mot automatikkleveransen der dette følger av kontraktsdokumentene.

5 GRENSESNITT MOT AUTOMATIKKLEVERANSE

GK skal prosjektere og utføre bygningsautomasjon/BAS og elektroarbeider som tilhører automasjonsleveransen.

Oppkobling mot Statsbyggs eiendomsnett og eventuelt spredenett for eiendomsdrift inngår ikke i totalentreprisen, med mindre annet fremgår av kontraktsdokumentene.

TE skal samordne sine arbeider med GKs leveranse og medta nødvendige bygningsmessige og tekniske forberedelser for automatikkleveransen, herunder montasjeunderlag, nødvendig plass for utstyr og øvrige grensesnitt som fremgår av kontraktsdokumentene eller avklares i prosjektet. Strømtilførsel, kabling og øvrige elektroarbeider for automasjonsleveransen inngår i GKs leveranse.

Der GK leverer komponenter som skal innbygges eller monteres i VVS-anleggene, skal TE medta nødvendig koordinering, tilrettelegging og montasje i samsvar med grensesnitt beskrevet i kapittel 3.4 og 4.

TE skal ha koordinerings- og fremdriftsansvar for grensesnitt, fremdrift, testing og idriftsettelse av egne arbeider mot GKs automasjonsleveranse. Koordineringsansvaret endrer ikke GKs fagansvar for automasjon/BAS og tilhørende elektroarbeider, eller TEs ansvar for Norconsults prosjektering etter tiltransport.

TE skal ivareta systematisk ferdigstillelse for egne leveranser og delta i ferdigstillelse, funksjonstesting og prøvedrift i samsvar med kapittel 1.6. GK har ansvar for automasjon/BAS, tilhørende elektroarbeider, funksjonstesting og prøvedrift innenfor sin leveranse. TE skal medta nødvendig fastpriset deltakelse og koordinering mot GK og Norconsult for egne leveranser og grensesnitt i prøvedriftsperioden.

Norconsult er prosjekterende frem til kontraktsinngåelse og skal tiltransporteres TE ved kontraktsinngåelse. Fra tiltransport overtar TE fullt ansvar for Norconsults prosjektering. TE skal kontrollere prosjekteringsunderlaget mot stedlige forhold og koordinere utførelsen mot Norconsult, GK og øvrige grensesnitt.

Prosjekteringsanvisning (PA) oversikt

Tabellen under viser de aktuelle prosjekteringsanvisningene for oppdraget.

| ID | Navn | Godkjent dato |
| --- | --- | --- |
|  | 0-Generelle |  |
| PA 0603 | 2D DAK-tegninger | 05.06.2024 |
| PA 0701-2 | Systematisk ferdigstillelse. Totalentreprise. | 07.01.2022 |
| PA 0702 | Systematisk FDVU-innsamling (med vedlegg) | Des. 2025 |
| PA 0802 | Tverrfaglig merkesystem (TFM) (med vedlegg) | Feb. 2024 |
| PA 0803 | ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming | Feb. 2024 |

Alle gyldige PAer er også tilgjengelig på www.Statsbygg.no/Publikasjoner.

Vedlegg

| Navn | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Vedlegg 01 Tegninger | Tegninger i mappe tilbudstegninger |
| Vedlegg 02 MOP | Miljøoppfølgningsplan |
| Vedlegg 03 SHA-plan |  |