## PLS
Ford. | TAG | Funksjon | R.nr. | Rom beskrivelse | PKT | Kommentar
360.004 | LR403 | Rot vakt VVX |  |  | DI
360.004 | LR401 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.004 | LR502 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.004 |  | Branntermostat |  |  | DI
360.004 | RY401 | Brannalarm, det. Tilluft |  |  | DI
360.004 |  | Ekstern bryter høy |  |  | DI
360.004 |  | Ekstern bryter auto |  |  | DI
360.004 | KA401 | Inntaksspjeld |  |  | DO
360.004 | KA501 | Avkastspjeld |  |  | DO
360.004 |  | Varmebatteri |  |  | DO
360.004 |  | Frekvensomformer tilluft |  |  | DO
360.004 |  | Frekvensomformer fraluft |  |  | DO
360.004 | RT501 | Avtrekk |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.004 | RT408 | Etter VGV |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.004 | RT090 | Inntak |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.004 | RF401 | Luftmengde tillufsvifte |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.004 | RF501 | Luftmengde avtrekksvifte |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.004 | QD401 | Trykk over filter tilluft |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.004 | QD501 | Trykk over filter avtrekk |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.004 | RT401 | Tilluftstemperatur |  |  | AI
360.004 | LR403 | Varmegjenvinner |  |  | AO
360.004 | LV401 | Varmebatteri |  |  | AO
360.004 | JV401-402 | Tilluftsvifter |  |  | AO
360.004 | JV501-502 | Fraluftsvifter |  |  | AO
360.005 | LR403 | Rot vakt VVX |  |  | DI
360.005 | LR401 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.005 | LR502 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.005 |  | Branntermostat |  |  | DI
360.005 | RY401 | Brannalarm, det. Tilluft |  |  | DI
360.005 |  | Ekstern bryter høy |  |  | DI
360.005 |  | Ekstern bryter auto |  |  | DI
360.005 | KA401 | Inntaksspjeld |  |  | DO
360.005 | KA501 | Avkastspjeld |  |  | DO
360.005 |  | Varmebatteri |  |  | DO
360.005 |  | Frekvensomformer tilluft |  |  | DO
360.005 |  | Frekvensomformer fraluft |  |  | DO
360.005 | RT501 | Avtrekk |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.005 | RT408 | Etter VGV |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.005 | RT090 | Inntak |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.005 | RF401 | Luftmengde tillufsvifte |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.005 | RF501 | Luftmengde avtrekksvifte |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.005 | QD401 | Trykk over filter tilluft |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.005 | QD501 | Trykk over filter avtrekk |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.005 | RT401 | Tilluftstemperatur |  |  | AI
360.005 | LR403 | Varmegjenvinner |  |  | AO
360.005 | LV401 | Varmebatteri |  |  | AO
360.005 | JV401-402 | Tilluftsvifter |  |  | AO
360.005 | JV501-502 | Fraluftsvifter |  |  | AO
563.013 |  | Forlenget drift 360.004 |  |  | DI
563.013 |  | Forlenget drift 360.005 |  |  | DI
563.013 |  | Lys mellom bygg og fellesareal |  |  | DI
563.013 |  | Lys fellesareal rådstue |  |  | DI
563.013 |  | Lys mellom bygg og fellesareal |  |  | DO
563.013 |  | Lys fellesareal rådstue |  |  | DO
563.013 |  | Utelys |  |  | DO
563.013 |  | Integrasjon varmepumper |  |  | MB
563.013 |  | Integrasjon varmepumper |  |  | MB
563.013 |  | Integrasjon varmepumper |  |  | MB
563.013 |  | Integrasjon varmepumper |  |  | MB
563.013 |  | Integrasjon varmepumper |  |  | MB
563.013 |  | Integrasjon varmepumper |  |  | MB
563.013 |  | Integrasjon varmepumper |  |  | MB
563.013 |  | Integrasjon varmepumper |  |  | MB