## PLS
Ford. | TAG | Funksjon | R.nr. | Rom beskrivelse | PKT | Kommentar
360.001 | LR403 | Rot vakt VVX |  |  | DI
360.001 | LR502 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.001 | LR401 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.001 |  | Branntermostat 1 |  |  | DI | Formidlingssal
360.001 | LR402 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.001 |  | Branntermostat 2 |  |  | DI | Backstage/lager
360.001 | LR501 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.001 | RY401 | Brannalarm, det. Tilluft |  |  | DI
360.001 |  | Ekstern bryter høy |  |  | DI
360.001 |  | Ekstern bryter auto |  |  | DI
360.001 | 370.110-JP401 | Drift pumpe |  |  | DI | Formidlingssal
360.001 | 370.110-JP401 | Feil pumpe |  |  | DI | Formidlingssal
360.001 | 370.120-JP401 | Drift pumpe |  |  | DI | Backstage/lager
360.001 | 370.120-JP401 | Feil pumpe |  |  | DI | Backstage/lager
360.001 | KA401 | Inntaksspjeld |  |  | DO |  | SJEKK OM DETTE ER RETT!!
360.001 | KA501 | Avkastspjeld |  |  | DO |  | SJEKK OM DETTE ER RETT!!
360.001 |  | Start varmebatteri |  |  | DO | Formidlingssal | SJEKK OM DETTE ER RETT!!
360.001 |  | Start varmebatteri |  |  | DO | Backstage/lager | SJEKK OM DETTE ER RETT!!
360.001 |  | Start f.omformere tilluft |  |  | DO |  | SJEKK OM DETTE ER RETT!!
360.001 |  | Start f.omformere avtrekk |  |  | DO |  | SJEKK OM DETTE ER RETT!!
360.001 | 370.110-JP401 | Start pumpe |  |  | DO |  | SJEKK OM DETTE ER RETT!!
360.001 | 370.120-JP401 | Start pumpe |  |  | DO |  | SJEKK OM DETTE ER RETT!!
360.001 | RT090 | Inntak |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.001 | RT508 | Avkast |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.001 | RT408 | Etter VGV |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.001 | RT501 | Avtrekk |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.001 | RF401 | Luftmengde tillufsvifte |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.001 | RF501 | Luftmengde avtrekksvifte |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.001 | QD401 | Trykk over filter tilluft |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.001 | QD501 | Trykk over filter avtrekk |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.001 | RP401 | Trykk tilluft |  |  | AI
360.001 | RP501 | Trykk fraluft |  |  | AI
360.001 | 370.110-SB401 | Tilbakemelding |  | Formidlingssal | AI
360.001 | 370.120-SB401 | Tilbakemelding |  | Backstage/lager | AI
360.001 | RT401 | Tilluft formidlingssal |  |  | AI
360.001 | 370.110-RT505 | Frostvakt formidlingssal |  |  | AI
360.001 | RT402 | Tilluftstemp. Backstage/lager |  |  | AI
360.001 | 370.120-RT506 | Frostvakt backstage/lager |  |  | AI
360.001 | LR403 | Varmegjenvinner |  |  | AO
360.001 | LV401 | Varmebatteri 1 |  |  | AO
360.001 | LV402 | Varmebatteri 2 |  |  | AO
360.001 | 370.110-SB401 |  |  |  | AO
360.001 | 370.120-SB401 |  |  |  | AO
360.001 | JV401-402 | Tilluftsvifter |  |  | AO
360.001 | JV501-502 | Fraluftsvifter |  |  | AO
360.002 | LR403 | Rot vakt VVX |  |  | DI
360.002 | LR502 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.002 | LR401 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.002 |  | Branntermostat |  |  | DI
360.002 | LR402 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.002 | LR501 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.002 | RY401 | Brannalarm, det. Tilluft |  |  | DI
360.002 |  | Ekstern bryter høy |  |  | DI
360.002 |  | Ekstern bryter auto |  |  | DI
360.002 | 370.200-JP401 | Drift pumpe |  |  | DI
360.002 | 370.200-JP401 | Feil pumpe |  |  | DI
360.002 | KA401 | Inntaksspjeld |  |  | DO
360.002 | KA501 | Avkastspjeld |  |  | DO
360.002 |  | Frekvensomf. Avtrekk |  |  | DO
360.002 |  | Frekvensomf. Tilluft |  |  | DO
360.002 |  | Start varmebatteri |  |  | DO
360.002 | 370.200-JP401 | Start pumpe |  |  | DO
360.002 | RT090 | Inntak |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.002 | RT508 | Avkast |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.002 | RT408 | Etter VGV |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.002 | RT501 | Avtrekk |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.002 | RF401 | Luftmengde tillufsvifte |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.002 | RF501 | Luftmengde avtrekksvifte |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.002 | QD401 | Trykk over filter tilluft |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.002 | QD501 | Trykk over filter avtrekk |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.002 | RP401 | Trykk tilluft |  |  | AI
360.002 | RP501 | Trykk fraluft |  |  | AI
360.002 | 370.200-SB401 | Tilbakemelding |  |  | AI
360.002 | RT401 | Tilluftstemp. |  |  | AI
360.002 | 370.200-RT505 | Frostvakt |  |  | AI
360.002 | LR403 | Varmegjenvinner |  |  | AO
360.002 | LV401 | Varmebatteri |  |  | AO
360.002 | 370.200-SB401 | Kjølebatteri |  |  | AO
360.002 | JV401-402 | Tilluftsvifter |  |  | AO
360.002 | JV501-502 | Fraluftsvifter |  |  | AO
360.003 | LR403 | Rot vakt VVX |  |  | DI
360.003 | LR401 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.003 |  | Branntermostat 1 |  |  | DI | Dansesal/blackbox
360.003 |  | Branntermostat 2 |  |  | DI | Garderobe/systue
360.003 | LR501 | Feil frekvensomformer |  |  | DI
360.003 | RY401 | Brannalarm, det. Tilluft |  |  | DI
360.003 |  | Ekstern bryter høy |  |  | DI
360.003 |  | Ekstern bryter auto |  |  | DI
360.003 | 370.300-JP401 | Drift pumpe |  |  | DI
360.003 | 370.300-JP401 | Feil pumpe |  |  | DI
360.003 | KA401 | Inntaksspjeld |  |  | DO
360.003 | KA501 | Avkastspjeld |  |  | DO
360.003 |  | Frekvensomf. Tilluftsvifer |  |  | DO
360.003 |  | Frekvensomf. Fraluftvifter |  |  | DO
360.003 |  | Varmebatteri 1 |  |  | DO | Dansesal/blackbox
360.003 |  | Varmebatteri 2 |  |  | DO | Garderobe/systue
360.003 | 370.300-JP401 | Sirk.pumpe kjølebatteri |  |  | DO
360.003 | RT090 | Inntak |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.003 | RT508 | Avkast |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.003 | RT408 | Etter VGV |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.003 | RT501 | Avtrekk |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.003 | RF401 | Luftmengde tillufsvifte |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.003 | RF501 | Luftmengde avtrekksvifte |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.003 | QD401 | Trykk over filter tilluft |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.003 | QD501 | Trykk over filter avtrekk |  |  | MB | Kombiføler temp/trykk, modbus
360.003 | RP401 | Trykk tilluft |  |  | AI
360.003 | RP501 | Trykk fraluft |  |  | AI
360.003 | 370.300-SB401 | Tilbakemelding |  |  | AI
360.003 |  | CO2 avtrekk formidlingssal | 124 |  | AI |  | SJEKKES!
360.003 | RT401 | Tilluftstemp. |  |  | AI
360.003 | 370.300-RT505 | Frostvakt |  |  | AI
360.003 | RT402 | Tilluftstemp. |  |  | AI
360.003 | LR403 | Varmegjenvinner |  |  | AO
360.003 | LV401 | Varmebatteri 1 |  |  | AO
360.003 | LV402 | Varmebatteri 2 |  |  | AO
360.003 | 370.300-SB401 | Kjølebatteri |  |  | AO
360.003 | JV401-402 | Tilluftsvifter |  |  | AO
360.003 | JV501-502 | Fraluftsvifter |  |  | AO
563.011 | 563.011-RB001 | Bevegelsesføler | 118 | Slagverk | DI
563.011 | 563.011-RB002 | Bevegelsesføler | 119 | Trommer band | DI
563.011 | 563.011-RB003 | Bevegelsesføler | 120 | Bass sang | DI
563.011 | 563.011-RB004 | Bevegelsesføler | 121 | Gitar | DI
563.011 | 563.011-RB005 | Bevegelsesføler | 122 | Piano band | DI
563.011 | 563.011-RB006 | Bevegelsesføler | 123 | Gitar band | DI
563.011 |  | Impulsbryter | 103 | vestibyle A | DI
563.011 |  | Impulsbryter | 103 | vestibyle B | DI
563.011 |  | Impulsbryter | 103 | vestibyle C | DI
563.011 |  | Impulsbryter | 106 | Resepsjon A | DI
563.011 |  | Impulsbryter | 106 | Resepsjon B | DI
563.011 |  | Impulsbryter | 102 | Korridor | DI
563.011 |  | Drift-Signal brannsentral |  |  | DI
563.011 |  | Feil-Signal brannsentral |  |  | DI
563.011 |  | Alarm signal brannsentral |  |  | DI
563.011 |  | Drift adgangskontroll |  |  | DI
563.011 |  | Feil adgangskontroll |  |  | DI
563.011 |  | Drift Persiennestyring |  |  | DI
563.011 |  | Feil Persiennestyring |  |  | DI
563.011 | 563.011-QH001 | Lekkasjeføler | 103 | Vestibyle | DI
563.011 | 563.011-QH002 | Lekkasjeføler | 124 | Formidlingssal | DI
563.011 | 563.011-QH003 | Lekkasjeføler | 108 | Korridor | DI
563.011 | 563.011-QH004 | Lekkasjeføler |  | Grube | DI
563.011 | 320.010-SB401 |  | 102 | Resepsjon | DO
563.011 | 320.010-SB402 |  | 118 | Slagverk | DO
563.011 | 320.010-SB403 |  | 119 | Tromme, band | DO
563.011 | 320.010-SB404 |  | 120 | Bass, sang samspill | DO
563.011 | 320.010-SB405 |  | 121 | Gitar | DO
563.011 | 320.010-SB406 |  | 124 | Formidlingssal | DO
563.011 | 320.010-SB407 |  | 122 | Piano band samspill | DO
563.011 | 320.010-SB408 |  | 121 | Gitar | DO
563.011 | 320.010-SB409 |  | 126 | Backstage | DO
563.011 | 320.010-SB410 |  | 124 | Formidlingssal | DO
563.011 | 320.010-SB411 |  | 124 | Formidlingssal | DO
563.011 | 320.010-SB438 |  | 105 | Verksted/instrument | DO
563.011 | 320.010-SB439 |  | 113 | Lager utstyr | DO
563.011 | 320.020-KA001 |  | 102 | Personalrom | DO
563.011 | 320.020-KA002 |  | 102 | Personalrom | DO
563.011 | 320.020-KA003 |  | 102 | Personalrom | DO
563.011 | 320.020-KA004 |  | 103 | Vestibyle | DO
563.011 | 320.020-KA005 |  | 103 | Vestibyle | DO
563.011 | 320.020-KA006 |  | 103 | Vestibyle | DO
563.011 | 320.020-KA007 |  | 106 | Resepsjon | DO
563.011 |  | Utelys 1. etg |  |  | DO
563.011 |  | LYS-signal AV Vestibyle |  |  | DO
563.011 |  | LYS-signal PÅ Vestibyle |  |  | DO
563.011 | 360.002-RP401 | Trykkføler kanal |  |  | AI
563.011 |  | Hyrostat instrumentlager |  |  | AI
563.011 | 565.011-RJ001 | fotocelle/lux |  |  | AI
563.011 |  | CO2 føler Formidlingssal | 124 |  | AI
563.011 | 360.002-RP502 | Trykkføler kanal |  |  | AI
563.011 | 360.002-RP501 | Trykkføler kanal |  |  | AI
563.011 | 360.002-RP402 | Trykkføler kanal |  |  | AI
563.011 | 563.011-RT004 |  | 120 | Bass sang samspill | AI
563.011 | 563.011-RT003 |  | 119 | Trommesett band | AI
563.011 | 563.011-RT002 |  | 118 | Salgverk | AI
563.011 | 563.011-RT001 |  | 106 | Resepsjon | AI
563.011 | 563.011-RT005 |  | 121 | Gitar | AI
563.011 | 563.011-RT006 |  | 122 | Piano band samspill | AI
563.011 | 563.011-RT007 |  | 123 | Gitar band samspill | AI
563.011 | 563.011-RT008 |  | 124 | Formidlingssal | AI
563.011 | 563.011-RT009 |  | 102 | Personalrom | AI
563.011 | 563.011-RT010 |  | 126 | Backstage | AI
563.011 | 563.011-RT011 |  | 105 | Verksted/instrument | AI
563.011 | 563.011-RT012 |  | 113 | Lager utstyr | AI
563.012 | 320.000-JP501 | Drift pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.000-JP501 | Feil pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.000-JP401 | Drift pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.000-JP401 | Feil pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.020-JP401 | Drift pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.020-JP401 | Feil pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.030-JP401 | Drift pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.030-JP401 | Feil pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.030-JP501 | Drift pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.030-JP501 | Feil pumpe |  |  | DI
563.012 | 350.001-JP501 | Drift pumpe |  |  | DI
563.012 | 350.001-JP501 | Feil pumpe |  |  | DI
563.012 | 350.001-JP502 | Drift pumpe |  |  | DI
563.012 | 350.001-JP502 | Feil pumpe |  |  | DI
563.012 | 370.000-JP401 | Drift pumpe |  |  | DI
563.012 | 370.000-JP401 | Feil pumpe |  |  | DI
563.012 | 310.010-JP001 | Drift pumpe |  |  | DI
563.012 | 310.010-JP001 | Feil pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.010-JP401 | Drift pumpe |  |  | DI
563.012 | 320.010-JP401 | Feil pumpe |  |  | DI
563.012 | 563.012-RH99 | Nedbørsvakt |  |  | DI
563.012 | VP01-IK001 | Drift kompressor |  |  | DI
563.012 | VP01-IK001 | Feil kompressor |  |  | DI
563.012 | VP02-IK002 | Drift kompressor |  |  | DI |  | SJEKKES!
563.012 | VP02-IK002 | Feil kompressor |  |  | DI |  | SJEKKES!
563.012 | 350.001-SC401 | Ventil åpen |  |  | DI
563.012 | 350.001-SC401 | Ventil stengt |  |  | DI
563.012 | 320.000-SC501 | Ventil åpen |  |  | DI
563.012 | 320.000-SC501 | Ventil stengt |  |  | DI
563.012 | 350.001-SC403 | Ventil åpen |  |  | DI
563.012 | 350.001-SC403 | Ventil stengt |  |  | DI
563.012 | 310.010-JP001 | Start pumpe |  |  | DO
563.012 | 320.000-JP401 | Start pumpe |  |  | DO
563.012 | 320.000-JP501 | Start pumpe |  |  | DO
563.012 | 320.010-JP401 | Start pumpe |  |  | DO
563.012 | 320.020-JP401 | Start pumpe |  |  | DO
563.012 | 320.030-JP401 | Start pumpe |  |  | DO
563.012 | 320.030-JP501 | Start pumpe |  |  | DO
563.012 | 350.001-JP501 | Start pumpe |  |  | DO
563.012 | 350.001-JP502 | Start pumpe |  |  | DO
563.012 | 370.000-JP401 | Start pumpe |  |  | DO
563.012 | 563.012-RH99 | Start snøostat |  |  | DO
563.012 | 320.000-RP001 | Trykkføler rør |  |  | AI
563.012 | 320.010-RP501 | Trykkføler rør |  |  | AI
563.012 | 320.030-RP501 | Trykkføler rør |  |  | AI
563.012 | 350.001-RP501 | Trykkføler rør |  |  | AI
563.012 | 370.000-RP001 | Trykkføler rør |  |  | AI
563.012 | 320.030-SB401 | Pos.tilbakemelding |  |  | AI
563.012 | 320.030-SB501 | Pos.tilbakemelding |  |  | AI
563.012 | 320.020-SB401 | Pos.tilbakemelding |  |  | AI
563.012 | 320.000-SB401 | Pos.tilbakemelding |  |  | AI
563.012 | 370.000-SB401 | Pos.tilbakemelding |  |  | AI
563.012 | 563.012-RT90 | Utetemp. |  |  | AI
563.012 | 320.000-RT401 |  |  |  | AI
563.012 | 320.000-RT402 |  |  |  | AI
563.012 | 320.000-RT403 |  |  |  | AI
563.012 | 320.000-RT404 |  |  |  | AI
563.012 | 320.000-RT501 |  |  |  | AI
563.012 | 320.000-RT502 |  |  |  | AI
563.012 | 320.010-RT501 |  |  |  | AI
563.012 | 320.020-RT401 |  |  |  | AI
563.012 | 320.020-RT501 |  |  |  | AI
563.012 | 320.030-RT501 |  |  |  | AI
563.012 | 320.030-RT502 |  |  |  | AI
563.012 | 320.030-RT401 |  |  |  | AI
563.012 | 320.030-RT503 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT401 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT402 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT403 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT404 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT405 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT406 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT407 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT408 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT409 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT410 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT411 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT412 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT413 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT414 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT415 |  |  |  | AI
563.012 | 350.000-RT416 |  |  |  | AI
563.012 | 350.001-RT501 |  |  |  | AI
563.012 | 350.001-RT502 |  |  |  | AI
563.012 | 350.001-RT401 |  |  |  | AI
563.012 | 350.001-RT402 |  |  |  | AI
563.012 | 350.001-RT503 |  |  |  | AI
563.012 | 350.001-RT504 |  |  |  | AI
563.012 | 350.001-RT505 |  |  |  | AI
563.012 | 350.002-RT501 |  |  |  | AI
563.012 | 370.000-RT402 |  |  |  | AI
563.012 | 320.030-SB401 | Styresignal |  |  | AO
563.012 | 320.030-SB501 | Styresignal |  |  | AO
563.012 | 320.020-SB401 | Styresignal |  |  | AO
563.012 | 320.000-SB401 | Styresignal |  |  | AO
563.012 | 370.000-SB401 | Styresignal |  |  | AO
563.012 | 350.001-JP501 | Styresignal |  |  | AO
563.021 | 563.021-RB001 | Bevegelsesføler | 211 | Sang | DI
563.021 | 563.021-RB002 | Bevegelsesføler | 212 | Piano samspill | DI
563.021 | 563.021-RB003 | Bevegelsesføler | 213 | Sang samspill | DI
563.021 | 563.021-RB004 | Bevegelsesføler | 214 | Piano | DI
563.021 | 563.021-RB005 | Bevegelsesføler | 215 | Piano, sang, stryk | DI
563.021 | 563.021-RB006 | Bevegelsesføler | 216 | Stryk | DI
563.021 | 563.021-RB007 | Bevegelsesføler | 217 | Sang, piano | DI
563.021 | 563.021-RB008 | Bevegelsesføler | 218 | Musikkleik | DI
563.021 | 563.021-RB009 | Bevegelsesføler | 210 | Klasserom MVGS | DI
563.021 | 563.021-RB010 | Bevegelsesføler | 209 | Grupper samspill | DI
563.021 |  | Impulsbryter | 202 | Korridor | DI
563.021 |  | Impulsbryter | 202 | Korridor | DI
563.021 |  | Impulsbryter | 202 | Korridor | DI
563.021 |  | Impulsbryter | 202 | Korridor | DI
563.021 | 563.021-QH001 | Lekkasjeføler | 219 | Formidlingssal galleri | DI
563.021 | 563.021-QH002 | Lekkasjeføler | 204 | Korridor | DI
563.021 | 563.021-QH003 | Lekkasjeføler | 204 | Korridor | DI
563.021 | 320.010-SB412 |  | 205 | Virmleareal | DO
563.021 | 320.010-SB413 |  | 211 | Sang | DO
563.021 | 320.010-SB414 |  | 207 | Trapp | DO
563.021 | 320.010-SB415 |  | 212 | Piano samspill | DO
563.021 | 320.010-SB416 |  | 213 | Sang samspill | DO
563.021 | 320.010-SB417 |  | 214 | Piano | DO
563.021 | 320.010-SB418 |  | 215 | Piano, sang, stryk | DO
563.021 | 320.010-SB419 |  | 216 | Stryk | DO
563.021 | 320.010-SB420 |  | 217 | Sang piano | DO
563.021 | 320.010-SB421 |  | 218 | Musikkleik | DO
563.021 | 320.010-SB422 |  | 210 | Klasserom MVGS | DO
563.021 | 320.010-SB423 |  | 209 | Gruppe samspill | DO
563.021 |  | Utelys 2. etg |  |  | DO
563.021 |  | LYS-signal AV |  |  | DO
563.021 |  | LYS-signal PÅ |  |  | DO
563.021 | 563.021-RT001 |  | 211 | Sang | AI
563.021 | 563.021-RT002 |  | 212 | Piano, samspill | AI
563.021 | 563.021-RT003 |  | 213 | Sang, samspill | AI
563.021 | 563.021-RT004 |  | 214 | Piano | AI
563.021 | 563.021-RT005 |  | 215 | Piano, sang, stryk | AI
563.021 | 563.021-RT006 |  | 216 | Stryk | AI
563.021 | 563.021-RT007 |  | 217 | Sang, piano | AI
563.021 | 563.021-RT008 |  | 218 | Musikkleik | AI
563.021 | 563.021-RT009 |  | 210 | Klasserom MVGS | AI
563.021 | 563.021-RT010 |  | 209 | Gruppe samspill | AI
563.021 | 563.021-RT011 |  | 205 | Vrimleareal | AI
563.021 | 562.021-RT012 |  | 207 | Trapp | AI
563.031 | 563.031-RB001 | Bevegelsesføler | 311 | Blås | DI
563.031 | 563.031-RB002 | Bevegelsesføler | 312 | Blås | DI
563.031 | 563.031-RB003 | Bevegelsesføler | 313 | Blås samspill | DI
563.031 | 563.031-RB004 | Bevegelsesføler | 314 | Blås samspill | DI
563.031 | 563.031-RB005 | Bevegelsesføler | 315 | Blås | DI
563.031 | 563.031-RB006 | Bevegelsesføler | 316 | Blås | DI
563.031 | 563.031-RB007 | Bevegelsesføler | 317 | Møre m | DI | Hva er Møre m?
563.031 | 563.031-RB008 | Bevegelsesføler | 318 | Møre m | DI
563.031 | 563.031-RB009 | Bevegelsesføler | 319 | Stryk samspill | DI
563.031 |  | Impulsbryter | 305 | Korridor | DI
563.031 |  | Impulsbryter | 304 | Korridor | DI
563.031 | 563.031-QH001 | Lekkasjeføler | 305 | Korridor | DI
563.031 | 563.031-QH002 | Lekkasjeføler | 302 | Kostyrme systue | DI
563.031 | 563.031-QH003 | Lekkasjeføler | 326 | Garderobe | DI
563.031 | 563.031-QH004 | Lekkasjeføler | 327 | Garderobe | DI
563.031 | 320.010-SB424 |  | 320 | Dansesal | DO
563.031 | 320.010-SB425 |  | 311 | Blås | DO
563.031 | 320.010-SB426 |  | 312 | Blås | DO
563.031 | 320.010-SB427 |  | 313 | Blås samspill | DO
563.031 | 320.010-SB428 |  | 314 | Blås samspill | DO
563.031 | 320.010-SB429 |  | 315 | Blås | DO
563.031 | 320.010-SB430 |  | 316 | Blås | DO
563.031 | 320.010-SB431 |  | 317 | Møre m | DO
563.031 | 320.010-SB432 |  | 318 | Møre m | DO
563.031 | 320.010-SB433 |  | 319 | Stryk samspill | DO
563.031 | 320.010-SB434 |  | 330 | Arbeidsbase | DO
563.031 | 320.010-SB435 |  | 302 | Kostyrme systue | DO
563.031 | 320.010-SB436 |  | 321 | Blackbox | DO
563.031 | 320.010-SB437 |  | 321 | Blackbox | DO
563.031 |  | Utelys 3. etg |  |  | DO
563.031 |  | LYS-signal AV |  |  | DO | Dali pille
563.031 |  | LYS-signal PÅ |  |  | DO | Dali pille
563.031 |  | CO2 føler | 320 | Dansesal | AI
563.031 |  | CO2 føler | 321 | Blackbox | AI
563.031 | 563.031-RT001 |  | 320 | Dansesal | AI
563.031 | 563.031-RT002 |  | 311 | Blås | AI
563.031 | 563.031-RT003 |  | 312 | Blås | AI
563.031 | 563.031-RT004 |  | 313 | Blås samspill | AI
563.031 | 563.031-RT005 |  | 314 | Blås samspill | AI
563.031 | 563.031-RT006 |  | 315 | Blås | AI
563.031 | 563.031-RT007 |  | 316 | Blås | AI
563.031 | 563.031-RT008 |  | 317 | Møre m | AI
563.031 | 563.031-RT009 |  | 318 | Møre m | AI
563.031 | 563.031-RT010 |  | 319 | Stryk samspill | AI
563.031 | 563.031-RT011 |  | 330 | Arbeidsbase | AI
563.031 | 563.031-RT012 |  | 302 | Kostyrme systue | AI
563.031 | 563.031-RT013 |  | 321 | Blackbox | AI

## MP-BUS
Ford. | TAG | Funksjon | R.nr | Rom beskrivelse | MP-BUS | MP-NR | Kommentar
563.011 |  | Tilluft | 118 | Slagverk | 1 | 1
563.011 |  | Avtrekk | 118 | Slagverk | 1 | 2
563.011 |  | Tilluft | 119 | Trommesett band | 1 | 3
563.011 |  | Avtrekk | 119 | Trommesett band | 1 | 4
563.011 |  | Tilluft | 120 | Bass, sang | 1 | 5
563.011 |  | Avtrekk | 120 | Bass, sang | 1 | 6
563.011 |  | Tilluft | 121 | Gitar | 1 | 7
563.011 |  | Avtrekk | 121 | Gitar | 1 | 8
563.011 |  | Tilluft | 122 | Piano band | 2 | 1
563.011 |  | Avtrekk | 122 | Piano band | 2 | 2
563.011 |  | Tilluft | 123 | Gitar band | 2 | 3
563.011 |  | Avtrekk | 123 | Gitar band | 2 | 4
563.011 |  | Tilluft | 124 | Formidlingssal | 2 | 5 | Plassert i teknisk rom 4.etg
563.011 |  | Avtrekk | 124 | Formidlingssal | 2 | 6 | Plassert i teknisk rom 4.etg
563.011 |  | Tilluft | 124 | Formidlingssal | 2 | 7 | Plassert i teknisk rom 4.etg
563.011 |  | Avtrekk | 124 | Formidlingssal | 2 | 8 | Plassert i teknisk rom 4.etg
563.012 | 320.020-SB401 | Ventil |  |  | 1 | 1
563.021 |  | Tilluft | 211 | Sang | 1 | 1
563.021 |  | Avtrekk | 211 | Sang | 1 | 2
563.021 |  | Tilluft | 212 | Piano samspill | 1 | 3
563.021 |  | Avtrekk | 212 | Piano samspill | 1 | 4
563.021 |  | Tilluft | 213 | Sang samspill | 1 | 5
563.021 |  | Avtrekk | 213 | Sang samspill | 1 | 6
563.021 |  | Tilluft | 214 | Piano | 1 | 7
563.021 |  | Avtrekk | 214 | Piano | 1 | 8
563.021 |  | Tilluft | 215 | Piano,sang,stryk | 2 | 1
563.021 |  | Avtrekk | 215 | Piano,sang,stryk | 2 | 2
563.021 |  | Tilluft | 216 | Stryk | 2 | 3
563.021 |  | Avtrekk | 216 | Stryk | 2 | 4
563.021 |  | Tilluft | 217 | Sang, piano | 2 | 5
563.021 |  | Avtrekk | 217 | Sang, piano | 2 | 6
563.021 |  | Tilluft | 218 | Musikkleik | 2 | 7
563.021 |  | Avtrekk | 218 | Musikkleik | 2 | 8
563.021 |  | Tilluft | 210 | Klasserom MVGS | 3 | 1
563.021 |  | Avtrekk | 210 | Klasserom MVGS | 3 | 2
563.021 |  | Tilluft | 209 | Gruppe samspill | 3 | 3
563.021 |  | Avtrekk | 209 | Gruppe samspill | 3 | 4
563.031 |  | Tilluft | 311 | Blås | 1 | 1
563.031 |  | Avtrekk | 311 | Blås | 1 | 2
563.031 |  | Tilluft | 312 | Blås | 1 | 3
563.031 |  | Avtrekk | 312 | Blås | 1 | 4
563.031 |  | Tilluft | 313 | Blås samspill | 1 | 5
563.031 |  | Avtrekk | 313 | Blås samspill | 1 | 6
563.031 |  | Tilluft | 314 | Blås samspill | 2 | 1
563.031 |  | Avtrekk | 314 | Blås samspill | 2 | 2
563.031 |  | Tilluft | 315 | Blås | 2 | 3
563.031 |  | Avtrekk | 315 | Blås | 2 | 4
563.031 |  | Tilluft | 316 | Blås | 2 | 5
563.031 |  | Avtrekk | 316 | Blås | 2 | 6
563.031 |  | Tilluft | 317 | Møre m | 2 | 7
563.031 |  | Avtrekk | 317 | Møre m | 2 | 8
563.031 |  | Tilluft | 318 | Møre m | 3 | 1
563.031 |  | Avtrekk | 318 | Møre m | 3 | 2
563.031 |  | Tilluft | 319 | Stryk samspill | 3 | 3
563.031 |  | Avtrekk | 319 | Stryk samspill | 3 | 4
563.031 |  | Tilluft | 321 | Blackbox | 3 | 5 | Plassert i teknisk rom 4. etg
563.031 |  | Avtrekk | 321 | Blackbox | 3 | 6 | Plassert i teknisk rom 4. etg
563.031 |  | Tilluft | 320 | Dansesal | 3 | 7 | Plassert i teknisk rom 4. etg
563.031 |  | Avtrekk | 320 | Dansesal | 3 | 8 | Plassert i teknisk rom 4. etg