## Ark1
Konkurransegrunnlaget | [5 empty] | Leverandørens beskrivelse
Punkt |  |  | Beskrivelse | Kravtype | Merknad | Leverndørens løsning | Leverandørens beskrivelse | Vedlagt dokumentasjon
[6 empty] | Oppfylles oppgitte krav? Ja/Nei | Beskrivelse av leverandørens tilbudte løsning | Dokumentasjon skal referere til riktig kapittelpunkt.
1 |  | Formål | Formålet med anskaffelsen er å etablere en energieffektiv, mobil og robust løsning for oppvarming og ventilasjon av haller brukt til militær forlegning, lager og støttefunksjoner under øvelser. Løsningen er tiltenkt å : • sikre tilfredsstillende termisk komfort og luftkvalitet • ha lavt elektrisk effektbehov • være mobil og enkel å sette ut og idriftsette etter lengre tids lagring på lager • kunne operere også ved begrenset nettkapasitet • kunne kobles eller ha redundant varmekilde ved bortfall av strøm • gi oversikt over energibruk og systemytelse Primær oppvarming baseres på varmepumpeteknologi.
2 |  | Hallstørrelser og dimensjoneringsgrunnlag | Plasthallene som skal oppvarmes og ventileres kan variere i størrelse. Løsningen skal derfor være modulbasert og skalerbar, slik at samme tekniske system kan benyttes for flere hallstørrelser. Følgende hallstørrelser representerer typiske dimensjoner som systemet skal kunne betjene. Det legges til grunn at hallhøyden er ca. 4 meter ved beregning av volum.
| 2.1. | Referansehall for dimensjonering | Tilbyder skal minimum dokumentere dimensjonering av oppvarming, ventilasjon og luftdistribusjon for følgende referansehall: 10 m × 45 m × ca. 4 m høyde Dette tilsvarer: • gulvareal ca. 450 m² • volum ca. 1 800 m³ Hallen har portåpninger og gjennomføringer for tekniske installasjoner. Dimensjoneringen skal inkludere vurdering av: • transmisjonstap gjennom gulv, tak og vegger • ventilasjonstap • infiltrasjon og luftlekkasjer • portåpninger og driftsforhold • effekt av varmegjenvinning i ventilasjonsaggregat • fuktbelastning fra personell, bekledning, utrustning og øvrige effekter Dokumentert beregningsgrunnlaget vedlegges i tilbudet. Infiltrasjon beregnes med minimum 0,5 luftvekslinger per time ved dimensjonerende klimaforhold. Samlet dimensjonerende varmeeffekt beregnes av tilbyder basert på transmisjonstap, ventilasjonstap, infiltrasjon, portåpninger og fuktbelastning. For øvrige oppgitte hallstørrelser bes tilbyder gjennomføre og fremlegge tilsvarende energiberegninger og effektberegninger. Beregningene skal inneholde dokumentere nødvendig varmeeffekt, ventilasjonskapasitet og elektrisk effektbehov for hver hallstørrelse. | Skal-krav | Beregninger skal gjøres på alle referansehallene oppgitt i 6D
| 2.2. | Beregningsgrunnlag for transmisjonstap – referansehall | Referansehallen er et forlegningstelt med kapasitet for inntil 106 personer. For referansehallen med dimensjoner b:10 m × l:45 m × h:4 m legges følgende arealer til grunn for effekt- og energiberegningene: • gulvareal: 450 m² • takareal: 450 m² • veggareal: 440 m² Hallens omkrets er 110 meter. Med vegghøyde 4 meter gir dette et samlet veggareal på 440 m². Samlet klimaskjermareal for hallen utgjør dermed: 450 m² gulv + 450 m² tak + 440 m² vegger = 1 340 m² Ved beregning av transmisjonstap legges følgende U-verdier til grunn: • tak og vegger: 0,8 W/m²K • gulv: 1,0 W/m²K Leveransen skal dimensjoneres for eksisterende gulv-/grunnforhold med beregnet U-verdi gulv = 1,0 W/m²K. Det skal ikke legges til grunn at grunnen under teltene/hallene etterisoleres som del av prosjektet. Eventuell fremtidig isolering av gulv/grunn skal ikke være nødvendig for at anlegget skal oppnå tilstrekkelig varmeeffekt og funksjon. Tak og vegger har samlet areal på 890 m². Med U-verdi 0,8 W/m²K gir dette et transmisjonstapbidrag på 712 W/K. Gulvet har areal 450 m². Med U-verdi 1,0 W/m²K gir dette et transmisjonstapbidrag på 450 W/K. | Skal-krav | Beregninger skal gjøres på alle referansehallene oppgitt i 6D
|  |  | Samlet transmisjonstapkoeffisient for hallen blir dermed: 712 W/K + 450 W/K = 1 162 W/K Dette innebærer at hallen har et transmisjonstap på 1,16 kW per grad temperaturforskjell mellom ute og inne. Den arealveide gjennomsnittlige U-verdien for klimaskjermen blir: 1 162 W/K / 1 340 m² = 0,87 W/m²K Ved dimensjonerende innetemperatur 17 °C og dimensjonerende utetemperatur −25 °C, tilsvarende temperaturdifferanse 42 K, blir transmisjonstapet omtrent: 1,16 × 42 ≈ 49 kW Dette transmisjonstapet skal inngå i tilbyders samlede varmeeffektberegning sammen med ventilasjonstap, infiltrasjonstap, portåpninger og fuktbelastning. Dersom tilbyder legger andre forutsetninger til grunn for U-verdier eller øvrige klimaskjermparametere enn angitt over, skal dette dokumenteres særskilt i tilbudet slik at beregningene kan etterprøves og sammenlignes. | Skal-krav | Beregninger skal gjøres på alle referansehallene oppgitt i 6D
| 2.3. | Krav til skalerbarhet | Løsningen skal være modulbasert slik at den kan tilpasses ulike teltstørrelser. tilbudet skal beskrive følgende: • hvordan oppvarmingssystemet skaleres for ulike teltstørrelser • hvor mange tekniske enheter som kreves per telt • maksimal teltstørrelse per system • hvordan flere systemer kan kombineres for større telt Systemet skal også kunne betjene flere telt fra samme tekniske modul dersom dette gir bedre energieffektivitet. | Skal-krav | Beskrivesle av skalerbarhet og tilpasning til ulike teltstørrelser
3 |  | Dimensjonerende klimaforhold
|  |  | Oppvarmingssystemet skal dimensjoneres av tilbyder basert på hallens geometri, konstruksjon, ventilasjonskrav, infiltrasjon og driftsforhold. Følgende klimaforhold skal legges til grunn: Parameter Krav Dimensjonerende utetemperatur −25 °C Maksimal vind 25 m/s Kastevind opptil 40 m/s Systemet skal fungere under kontinuerlig vinterdrift. | Skal-krav | Utetemp -25C, maks vind 25 M/S, Kastevind 40 m/s
4 |  | Krav til inneklima
|  |  | Oppvarmings- og ventilasjonssystemets opprettholdelse av følgende forhold: Parameter Krav Minimum innetemperatur +17 °C Målehøyde 0,9 m over gulv Temperaturkravet opprettholdes ved dimensjonerende klimaforhold. | Skal-krav | Min 17C v 0,9 m
5 |  | Overordnet systemarkitektur
|  |  | Løsningen skal bestå av følgende hovedkomponenter: • mobil teknisk modul/container • ventilasjons- og varmluftaggregat med varmegjenvinning og integrert varmepumpefunksjon (tilluft/avtrekk) eller tilsvarende løsning • varmepumpe som primær varmekilde • reservevarmekilde for spisslast • luftdistribusjon til telt Systemet skal være modulært oppbygget slik at bortfall av én modul ikke medfører total bortfall av varmeleveranse. Varmepumpeløsningen skal være væskebasert varmepumpeteknologi, forutsatt at krav til mobilitet, energieffektivitet og drift ved dimensjonerende klimaforhold oppfylles. | Bør-krav | Modulbasert og krav til hoved-komponenter
6 |  | Mobil teknikkmodul
|  |  | Teknisk utstyr leveres som mobil containerløsning eller tilsvarende modul. Teknisk modul skal være tilrettelagt for transport og håndtering med standard logistikkutstyr, eksempelvis truck eller kran. Følgende krav til modul: • isolert container eller teknisk modul • utstyr skal kunne vedlikeholdes eller byttes uten å demontere hele anlegget. • maksimal størrelse 20 fot. Dersom løsningen krever større modul enn 20 for skal dette begrunnes. • transporterbar med lastebil eller militær logistikk • skal fungere som teknisk rom for ventilasjonsaggregat og varmepumpe | Bør-krav | Modul, isolert, maks 20ft, transporterbart, fungere som teknisk rom
7 |  | Ventilasjonskrav
|  |  | Minimum friskluftmengder: Parameter Krav Per person ≥ 26 m3/h Arealbasert minimum ≥ 2,5 m³/h per m² Ved dimensjonerende effektberegning skal ventilasjon minimum beregnes med 1,5 luftvekslinger per time dersom ikke høyere luftmengde følger av personbelastning. Infiltrasjon skal minimum beregnes med 0,5 luftvekslinger per time ved dimensjonerende forhold. Ved dimensjonering skal høyeste luftmengde basert på friskluftkrav, fuktbelastning og krav til varmluftoppvarming legges til grunn. | Bør-krav
|  |  | Luftmengder skal behovsstyres basert på: • Nødvendig luftmengde som “varmluftanlegg”, inklusive minimum friskluftbehov • CO₂ • Temperatur • Relativ luftfuktighet | Bør-krav | Behovsstying luftmengde,
|  |  | Ventilasjonsanlegget skal dimensjoneres slik at kondens på overflater unngås. Ventilasjonsaggregatet skal dimensjoneres slik at nødvendig luftmengde også kan benyttes til varmluftoppvarming av hallen ved dimensjonerende klimaforhold. | Bør-krav | Dimensjonering av ventilasjonanlegget
8 |  | Energieffektivitet
| 8.1. | Varmegjenvinning | Ventilasjonsaggregatet bør ha temperaturvirkningsgrad: ≥ 85 % | Bør-krav | ≥ 85 %
| 8.2. | Vifter | Aggregatet skal benytte EC-vifter eller tilsvarende høyvirknings teknologi tilpasset drift ved lave temperaturer og kontinuerlig vinterdrift. | Bør-krav | Krav til EC vifter
| 8.3. | Frikjøling | Aggregatet skal ha bypass eller tilsvarende funksjon for frikjøling. | Bør-krav | Bypass frikjøling
| 8.4. | Filtrering | Tilluft skal filtreres minimum: ePM1 60 % | Bør-krav | ePM1 60 %
| 8.5. | Energioverføring til luft | Tilbyder skal beskrive valgt prinsipp for energioverføring til ventilasjonsluft, herunder om løsning med væskefylt varmebatteri benyttes. Det skal redegjøres for hvordan oppvarming av tilluft ivaretas ved bortfall av ordinær elektrisk forsyning. | Bør-krav | Beskrive prinsipp for ventilasjonsluft og oppvarming
|  |  | Tilbyder skal oppgi maksimal elektrisk effektbelastning ved dimensjonerende drift for referansehallen. Lavest mulig elektrisk effektuttak ved dimensjonerende klimaforhold for referansehallen vil bli vektlagt i evalueringen. | Bør-krav | Oppgi elektrisk effektbelastning for drift
9 |  | Varmepumpeteknologi
|  |  | Primær oppvarming baseres på varmepumpeteknologi. Varmepumpesystemet skal kunne operere ved utetemperaturer som beskrevet. Varmepumpeløsningen skal være væskebasert, forutsatt at krav til mobilitet, energieffektivitet og drift ved dimensjonerende klimaforhold oppfylles. | Skal-krav | Krav til varmepumpe-teknologi
|  |  | Systemet integreres med reservevarmekilde slik at temperaturkravet kan opprettholdes ved dimensjonerende utetemperatur | Skal-krav | Krav til reservekilde
|  |  | Automatisk og energieffektiv avriming tilpasset drift ved lave temperaturer. | Skal-krav
|  |  | Tilbyder skal oppgi maksimal elektrisk effekt for systemet ved dimensjonerende drift. | Skal-krav
|  |  | Tilbyder skal dokumentere tilgjengelig varmeeffekt ved dimensjonerende utetemperaturer inkludert effektreduksjon som følge av avriming. | Skal-krav
|  |  | Varmepumpesystemet skal være egnet for drift ved lave utetemperaturer og hyppige avrimingsforhold. | Skal-krav
|  |  | Løsninger med flere uavhengige kuldekretsløp eller tilsvarende redundans som reduserer effektfall under avriming vil bli vurdert positivt. | Bør-krav
|  |  | Systemet skal ha prioritert varmepumpedrift slik at varmepumpen dekker størst mulig andel av varmebehovet. | Skal-krav | Prioritert varmepumpedrift
|  |  | Reservevarme skal automatisk kobles inn dersom varmepumpen ikke opprettholder temperaturkravet. | Skal-krav | Reservervarme
|  |  | Minimumskrav COP: COP ved −10 °C ≥ 2,0 | Bør-krav | COP ved −10 °C ≥ 2,0
|  |  | Tilbyder skal dokumentere varmeeffekt og COP ved: • 0 °C • −10 °C • −15 °C • −20 °C • −25 °C | Skal-krav | Varmeeffekt
10 |  | Luft
| 10.1. | Luftdistribusjon | Luft distribueres til telt via kanaler eller fleksible luftslanger.
|  |  | Systemet skal sikre: • jevn temperaturfordeling • korrekt luftutskifting • minimalt trekk i oppholdssonen | Skal-krav | Jevn temperatur-fordeling
|  |  | Tilluft-temperatur skal ikke overstige 40 °C | Skal-krav | Maks tilluft temp: 40 °C
| 10.1. | Luftomrøring | Løsningen skal sikre god temperaturfordeling i hallen. Dersom luftdistribusjon alene ikke gir tilfredsstillende temperaturfordeling, skal systemet kunne suppleres med: • Takvifter eller • tilsvarende løsning for luftomrøring. | Skal-krav | temperatur-fordeling
11 |  | Reservevarme
|  |  | Systemet skal være utformet slik at temperaturkravet på minimum 17 °C kan opprettholdes ved dimensjonerende klimaforhold (DUT = -25 °C) ved bortfall av ordinær strømforsyning eller svikt i primær varmekilde. | Skal-krav | Tilbyder skal beskrive hvordan kravet oppfylles, herunder bruk av reservevarme, aggregatdrift, redundant varmepumpeløsning eller andre tekniske løsninger.
|  |  | Systemet skal være tilrettelagt for drift ved bruk av ekstern aggregatforsyning eller annen alternativ energiforsyning ved bortfall av ordinær strømforsyning. | Skal-krav | Tilbyder skal oppgi nødvendig aggregatkapasitet (kVA), maksimal elektrisk effekt (kW), startstrøm og eventuelle krav til spenningskvalitet.
|  |  | Systemet skal være egnet for kontinuerlig drift under krevende klimatiske og operative forhold, inkludert militære beredskaps- og krisesituasjoner. | Skal-krav
|  |  | Løsningen for reservevarme skal være egnet for drift under tilsvarende utetemperaturkrav som angitt | Skal-krav
|  |  | Eksempler på aktuelle energibærere inkluderer: • diesel eller fyringsolje • gass • multifuel-løsninger • elektrisk produksjon fra aggregat • andre løsninger med tilsvarende funksjonalitet kan foreslås av tilbyder Det stilles ikke krav om bruk av biodrivstoff. | Bør-krav
|  |  | Reservevarmekilden skal være egnet for mobil operativ bruk og kunne tas i drift uten omfattende installasjonsarbeider. | Bør-krav
|  |  | Tilbyder bes redegjøre for: • valgt løsning for energisikkerhet og reservevarme • nødvendig energibærere og energiforsyning (drivstofftype) • forventet drivstofforbruk ved dimensjonerende drift • krav til lagring og håndtering av energibærer der dette er relevant • oppstartstid ved aktivering av reserve- og beredskapsløsning | Skal-krav
13 |  | Styring og automatisering
| 13.1. | Generelt | Anlegget leveres med komplett lokal automatikk for styring og regulering av ventilasjon, oppvarming og energisystemer. • Automatikksystemet skal sikre: • stabil og driftssikker funksjon under alle driftsforhold • energieffektiv regulering av ventilasjon og varmeproduksjon • autonom drift ved bortfall av kommunikasjon mot SD-anlegg • automatisk prioritering mellom varmepumpe og reservevarmekilde • kontrollert oppstart og nedstengning ved spenningsavbrudd • sikker drift ved begrenset tilgjengelig elektrisk effekt | Bør-krav
|  |  | Systemet skal være basert på åpne BACnet-standarder og kunne integreres mot Forsvarsbyggs SD-anlegg (BMS) og energiovervåkingssystem (EOS). Automatikksystemet skal ha nødvendig reservekraft (UPS) for å sikre: • stabil drift av styringssystem • lagring av alarmer og driftsdata • kontrollert nedstengning ved strømbrudd • opprettholdelse av kritiske styringsfunksjoner ved kortvarige spenningsavvik | Bør-krav
|  |  | Ved deteksjon av røykutvikling eller brann i teknisk modul/container skal ventilasjonsaggregatet stoppe automatisk, og spjeld for inntak og avkast skal lukkes. | Bør-krav
| 13.2. | Lokal automatikk | Systemet skal leveres med lokal BACnet-basert undersentral for styring av: • varmepumpe • ventilasjonsaggregat • spisslast • reservevarmekilde • sikkerhetsfunksjoner • energimåling • effektstyring ved begrenset tilgjengelig elektrisk effekt | Bør-krav | Krav til BACnet styring
|  |  | Automatikksystemet skal kunne operere uavhengig av ekstern kommunikasjon med SD-anlegg. Minimum sensorer som skal inngå: • romtemperatur • tilluftstemperatur • utetemperatur • CO₂-nivå i oppholdsone • relativ luftfuktighet i oppholdsone • kanaltrykk eller differansetrykk for luftmengdekontroll | Bør-krav | Operere uavhengig
|  |  | Følgende funksjoner skal minimum implementeres: • behovsstyrt ventilasjon basert på CO₂, temperatur og relativ luftfuktighet • temperaturregulering i oppholdsone • automatisk prioritering av varmepumpedrift • automatisk innkobling av spisslast ved behov • automatisk innkobling av reservevarme ved bortfall av hovedforsyning • frostbeskyttelse av ventilasjonsaggregat og varmebatterier • effektbegrensning ved redusert tilgjengelig elektrisk effekt • alarmhåndtering med lokal varsling • driftsovervåking med loggføring av driftsstatus | Bør-krav | Behovsstyrt og automatikk
|  |  | Tilbyder skal beskrive systemets reguleringsstrategi. | Skal-krav
| 13.3. | Integrasjon mot SD-anlegg (BMS) | Automatikksystemet skal støtte følgende åpne kommunikasjonsprotokoller: • BACnet/IP • Modbus TCP/IP eller Modbus RTU | Skal-krav
|  |  | Kommunikasjonen skal muliggjøre integrasjon mot Forsvarsbyggs SD-anlegg (BMS) og EOS-system | Skal-krav
|  |  | Minimum datapunkter som skal eksponeres: • romtemperatur • tilluftstemperatur • utetemperatur • CO₂-nivå • relativ luftfuktighet • luftmengder eller luftmengdeindikasjon • driftstilstand varmepumpe • driftstilstand spisslast • driftstilstand reservevarme • alarmer • energiforbruk (kW og kWh) • tilgjengelig og brukt elektrisk effekt | Bør-krav | Krav til datapunkter
|  |  | Leverandør skal levere: • Komplett BACnet / Modbus punktliste • objektstruktur • datapunktbeskrivelse • beskrivelse av kommunikasjonsgrensesnitt mot SD-anlegg | Skal-krav
| 13.4. | Integrasjon mot SD-anlegg og selvstendig drift | Systemet skal kunne operere som et selvstendig og komplett lokalt styrt anlegg uten tilkobling til Forsvarsbyggs SD-anlegg eller tekniske nett. Integrasjon mot SD-anlegg (BMS) og teknisk nett (OT-nett) skal være mulig dersom dette senere ønskes, men er ikke en forutsetning for normal drift av systemet. | Skal-krav
|  |  | Automatikksystemet skal derfor: • kunne operere autonomt uten ekstern kommunikasjon • ikke være avhengig av internettilkobling eller skytjenester • ha lokalt brukergrensesnitt for drift og overvåking • kunne levere nødvendige driftsdata via åpne kommunikasjonsprotokoller ved eventuell senere integrasjon | Bør-krav
|  |  | Automatikksystemet skal støtte følgende åpne kommunikasjonsprotokoller: • BACnet/IP • Modbus TCP/IP eller Modbus RTU | Bør-krav
|  |  | Dersom ekstern kommunikasjon benyttes til serviceformål, skal denne kunne: • deaktiveres av byggherre • tidsbegrenses • sikres med autentisering | Skal-krav
|  |  | Leverandør skal beskrive: • systemets lokale brukergrensesnitt • prinsipp for eventuell ekstern kommunikasjon • hvordan systemet kan operere uten ekstern nettverkstilkobling | Skal-krav
|  |  | Løsningen skal være basert på åpne kommunikasjonsstandarder slik at integrasjon mot Forsvarsbyggs SD-anlegg kan gjennomføres uten bruk av proprietære gateway-løsninger som begrenser byggherrens tilgang til systemdata. | Skal-krav
|  |  | Leverandør skal dokumentere at løsningen kan integreres mot SD-anlegg uten krav til permanent ekstern kommunikasjon eller leverandørstyrt skytjeneste. | Skal-krav
14 |  | Energimåling og energiovervåking
| 14.1. | Generelt | Systemet skal leveres med integrert energimåling for registrering av energibruk i anlegget. | Skal-krav
|  |  | Følgende energistrømmer skal måles der dette er relevant for anleggets drift: • elektrisk energi • varmeproduksjon • energibruk til ventilasjonsanlegg | Skal-krav
|  |  | Energimålerne skal kunne innlemmes mot Forsvarsbygg sitt EOS-system (energiovervåkingssystem). | Skal-krav
|  |  | Kommunikasjonsprotokoll for energimålere: M-Bus | Bør-krav | M-BUS
|  |  | Målerne skal være kompatible med eksisterende EOS-system (Energy Manager) og levere måledata for: • energiforbruk (kWh) • effekt (kW) • akkumulert energi | Skal-krav
|  |  | Formålet med energimålingen er å: • dokumentere energibruk i anlegget • muliggjøre beregning og oppfølging av varmepumpens virkningsgrad (COP) • overvåke bruk av reserveenergi og spisslast | Skal-krav
| 14.1. | Elektrisk energimåling | Det skal installeres energimålere for: • hovedforsyning • varmepumpe • ventilasjonsaggregat • elektrisk reservevarme | Skal-krav
|  |  | Målerne skal registrere: • effekt (kW) • energi (kWh) | Skal-krav
| 14.2. | Måling av varmeproduksjon | Systemet skal måle varmeavgitt effekt slik at varmepumpens COP kan beregnes. | Skal-krav
| 14.3. | Måling av brenselforbruk | Reservevarmekilde skal ha måling av brenselforbruk. Eksempel: • volumstrømmåler for diesel eller olje • gassmåler for gassbaserte løsninger | Skal-krav
| 14.4. | Klimamåling | Systemet skal måle: • utetemperatur • romtemperatur • tillufttemperatur • relativ luftfuktighet • CO₂ | Skal-krav
| 14.5. | Datainnsamling | Systemet skal: • logge data minimum hvert 15. minutt eller bedre • lagre historikk minimum 30 dager | Skal-krav
15 |  | Operativ robusthet og energisikkerhet
|  |  | Systemet skal være egnet for militær drift under krevende forhold. Systemet skal kunne operere ved begrenset tilgjengelig elektrisk effekt og skal kunne regulere effektuttaket dersom nødvendig. | Skal-krav
| 15.1. | Energiforsyning | Systemet skal kunne operere med: • begrenset strømforsyning • generator • flytende eller gassformig brensel | Skal-krav
| 15.2. | Drift ved strømbrudd | Ved bortfall av strøm skal: • reservevarmekilde kunne starte automatisk • oppvarming opprettholdes | Skal-krav
16 |  | Drift og vedlikehold
|  |  | Systemet skal: • kunne betjenes av driftspersonell uten spesialkompetanse • ha enkel feilsøking • ha tilgjengelig serviceapparat Tilbyder skal beskrive: • serviceordning • responstid • Tilbyder skal beskrive reservedelstilgang, serviceorganisasjon og opprinnelse for hovedkomponenter. | Skal-krav
|  |  | Tilbyder skal beskrive: • serviceordning • responstid • Tilbyder skal beskrive reservedelstilgang, serviceorganisasjon og opprinnelse for hovedkomponenter. | Skal-krav
17 |  | Farge
|  |  | En nøytral farge, militær grønn eller sort | Skal-krav
18 |  | Pris
|  |  | Tilbyder skal oppgi: - enhetspris for levering av én enhet - enhetspris for opsjoner (ytterligere enheter) Oppdragsgiver legger til grunn at enhetspris skal være representativ for både første leveranse og opsjoner. Eventuelle avvik mellom enhetspris og opsjonspris skal begrunnes. Pris skal inkludere transport og levering til Akkasæter. | Skal-krav

## Ark2
Ja
Nei