VEDLEGG 1 TEKNISK BESKRIVELSE

Flerbrukshall Bjørnevatn

Illustrasjonsbilde hall

Innhold

1 LEVERANSENS OMFANG	4

1.1 GENERELT	4

1.2 RIGG OG DRIFT	5

1.3 MILJØKRAV	5

2 BYGNING	6

2.0 BYGNING GENERELT	6

2.1 GRUNN OG FUNDAMENTER	7

2.2 BÆRESYSTEMER	8

2.3 YTTERVEGGER	8

2.4 INNERVEGGER	10

2.5 DEKKER	10

2.6 YTTERTAK	10

2.7 FAST INVENTAR	10

2.8 TRAPPER OG BALKONGER	11

3 TEKNISKE FAG	11

3.1 ELEKTRO/AUTOMASJON	11

3.2 VENTILASJON	12

3.3 RØR	12

4 EKSEMPELSKISSER HALL	12

14

1 LEVERANSENS OMFANG

1.1 GENERELT

Leveransen omfatter totalentreprise med leveranse av komplett flerbrukshall med nødvendig prosjektering i henhold til denne forespørsel med vedlegg.

Hallen skal benyttes til undervisning primært på fagene Anleggsteknikk og Anleggsrørlegger, men kan benyttes av andre fag i perioder.

Hallen skal inneholde følgende:

- Lagerhall ca.23x47m, temperert (>10 grader hele året). Stål/sandwich, med en betongbrystning i høyde ca. 1m.

- Fri høyde innvendig min. 6,0m.

- Klasserom på bakkeplan, 15 elever + 3 lærere = 18 personer. Inngang både fra fasade og til hallen.

- WC/HCWC ved klasserom

- Bøttekott

- Garderobe. Det monteres sparkeplater på veggene i garderoben.

- Lagerrom ved klasserommet

- Mesaninetasje for lagring oppå klasserom og lagerrommet, med rettløp-ståltrapp opp. Må dimensjoneres for lagring av rør-og kumdeler. Rekkverk. Tekniske installasjoner (vent. aggr. ++) kan plasseres på mesanin.

- Gulv ca. 50/50 fordeling mellom grus og asfalt, foruten klasserom/WC/lager som skal ha støpt gulv med belegg (kun betong på lager). NB! 50% asfalt legges inn som opsjonspris.

- Elektriske leddporter, 2 stk. Se skisser.

- Innvendig grøft til bruk i undervisningen, bunn og sider støpes. Se skisse. Skal kunne tåle gjentatt montering/demontering av rør og kummer.

- Tekniske installasjoner (elektro, rør, ventilasjon, automasjon mm) (brannvarsling o.l. må kobles til øvrige bygg)

Tomta består av sprengsteinsfylling. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser.  Tomta er delvis planert. Alle videre arbeider med graving og grunnarbeider for ferdigstilt bygg er entreprenørens ansvar.

Totalansvar for prosjektering og utførelse beskrevet i denne forespørsel påhviler TE. Fremlegg av løsninger for godkjenning av byggherren fritar ikke entreprenøren fra ansvar. Alle løsninger skal oppfylle de krav som stilles til funksjon og kvalitet som kommer frem av beskrivelsen.

Tilbudsgrunnlagets tegninger er på skissenivå. Totalentreprenøren må gjennom sitt tilbud akseptere at han overtar tegningsgrunnlaget som det er og fullt og helt ta ansvar for å føre dette frem til godkjent prosjekt slik NS 8407 krever.

TE er ansvarlig for alle nødvendige dimensjoneringer og beregninger, og må erklære ansvarsrett for prosjektering og utførelse.

TE er ansvarlig søker (SØK). BH avholder orienteringsmøte med kommunen parallelt med anskaffelsen av TE, og lager et notat ift. reguleringsbestemmelsene og søknadprosessen. Dette vil lastes opp som en tilleggsopplysning før tilbudsfrist.

Denne beskrivelsen er ikke utfyllende, her må medtas alle nødvendig arbeider for å få bygget forskriftsmessig iht. TEK17. Endelig godkjenning av produktvalg, farger og materialer gjøres av Byggherre. Den tekniske beskrivelsen er i dette dokumentet basert på en funksjonsbeskrivelse av tiltakene.

Leveransen omfatter:

- Prosjektering og utførelse av komplett hall inkludert grunnarbeider, betongfundamentering, tekniske fag og brannprosjektering.

- Søknader (IG). BH sender inn rammesøknad parallelt med anskaffelsen av totalentreprenør.

1.2 RIGG OG DRIFT

Alle nødvendige ytelser nødvendige ytelser i forbindelse med rigg, drift og avvikling av bygg og anleggsplass skal medtas i tilbudet. Riggområde plasseres på byggetomta. Plassering avklares med Byggherre før oppstart tilrigging. Riggplanen skal utarbeides av byggentreprenør i samråd med Byggherre.

Det blir gjort tilgjengelig et bygg i tilknytning til hallen, hvor TE kan etablere spis, vask, lomp og garderober.

Byggherre sørger for byggestrøm, og anviser tilkoblingspunkter for vann og avløp. Byggentreprenør må etablere nok strøm-sentraler plassert godt fordelt rundt omkring på bygget og med tilstrekkelig kapasitet.

TE er ansvarlig for ryddig byggeplass og rent bygg i byggeperioden. All avfallshåndtering skal medtas, her under søknad og sluttrapportering i henhold til avfallsforskriften. Kildesortering skal utføres.

1.3 MILJØKRAV

Følgende miljøkrav gjelder for byggeplassen. Kravene er absolutte, og tilbud som ikke oppfyller dem vil bli avvist:

- Minimum 80 % av byggavfallet på byggeplassen skal kildesorteres.

- Minimum 80 % av drivstofforbruket til anleggsmaskiner og kjøretøy på byggeplassen skal være fossilfritt. HVO og Biodiesel godtas som fossilfritt drivstoff.

Oppnådd sorteringsgrad og andel fossilfritt drivstoff rapporteres månedlig til byggherre.

TE sørger selv for alle behov for kran, lift, stillaser, trappetårn og rekkverk m.m.

TE sørger for tilstrekkelig belysning på hele byggeplassen, slik at alle sikkert kan bevege seg rundt uten fare.

TE skal sørge for eventuell nødvendig oppvarming av bygget i byggeperioden. Valg av oppvarming skal ikke medføre forurensing av bygget med eksos eller tilsvarende.

TE sørger for sikring av byggeplass med nødvendige gjerder, skilt, merking, samt elektronisk registering med adgangskontroll på byggeplass i henhold til gjeldende krav (Smart Dok, Infobrick eller tilsvarende).

Hallen skal etableres på et skoleområde i drift, og dette må hensyntas. God koordinering og tilpasninger mellom entreprenør og skolen er svært viktig.

2 BYGNING

2.0 BYGNING GENERELT

Temperatur i hall og lager skal være minst 10  ̊C, øvrige rom 22  ̊C.

Alle arbeider skal utføres i henhold til gjeldende byggeforskrift TEK 17, standarder og krav. NS 3420 med normal toleranseklasse skal generelt legges til grunn. Toleransekrav for planhet og sprang i henhold til NS3420 Tabell 3 Planhetstoleranseklasser for bygninger: Toleranseklasse PB. Alle materialer som skal benyttes, skal tilfredsstille de krav til materialer som er angitt i Norske Standarder. Relevante utgaver av Byggforskseriens Byggdetaljer benyttes.

Byggherre står fritt til å velge farger ut fra de farger som er angitt her og innenfor standard fargekart fra leverandør.

Byggemetode skal klart komme frem av tilbudet (Løsningsforslag, se tildelingskriterier). Isolering i henhold til gjeldende krav. Gjeldende energikrav for flerbrukshall skal ivaretas.

Alle overganger tak-vegg, mellom veggelementer, vegg-gulv i bygget skal medtas i pris slik at dette fremstår som komplett ferdigstilt.

Alle overflater skal behandles, også synlige bærekonstruksjoner, smyg, innkassinger m.m.

Alle bygningsdeler skal utføres iht. gjeldende krav til brann, akustikk og energidokumentasjon. Utarbeidelse av brannkonsept er entreprenørens ansvar og skal utarbeides i samråd med Byggherre i prosjekteringsfasen. I tilbudsfasen må entreprenøren selv gjøre en vurdering av brannkrav og bruk av materialer og utførelse for å få et riktig tilbud i tråd med TEK17.

Tilbyder må selv vurdere og velge en konsistent løsning for samvirke mellom yttervegger, innervegger, dekker, takkonstruksjon, lufting, føringsveier for tekniske installasjoner mv slik at forskriftskrav ivaretas, herunder energikrav, brann- og lydkrav, krav til romhøyder, bygningsfysiske og konstruksjonsmessige forhold.

Om entreprenør har alternative løsninger som ivaretar TEK17 og funksjonskravene er det åpent å tilby alternativ løsning.

2.1 GRUNN OG FUNDAMENTER

Det kan antas gammel sprengsteinsfylling med grove masser, delvis planert.

Det kan påregnes at det ikke vil være behov for masseutskifting i grunnen.

Ferdig gulv i hallen skal være 250mm over gulv i eksisterende verkstedbygg.

Radon

Radonkart fra NGU viser «Moderat til lav» forekomst av radon på tomta. Totalentreprenør er ansvarlig for at §13-5 i TEK17 blir oppfylt. Dette gjelder både for klasserommet og for selve hallen:

- I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m³.

- Bygning med rom for varig opphold skal a) ha radonsperre mot grunnen, og b) være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m³.

- Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at tiltakene er unødvendige for å tilfredsstille kravet i første ledd.

.

Radon – aktsomhetskart fra NGU

2.2 BÆRESYSTEMER

Det er fritt opp til tilbyder å vurdere løsning for bæresystem såfremt det tilfredsstiller alle krav her. Løsning skal fremgå i tilbudet og vises som prinsipptegning. Viktig at stålkonstruksjon tilpasses krav til isolering og betongbrystning.

2.3 YTTERVEGGER

Yttervegger leveres i isolerte, ferdigmalte Sandwich-elementer, brannkrav må ivaretas. Farge avklares med Byggherre i prosjekteringsfasen. Rundt vinduer, dører og porter, rister o.l. må det etableres sekundærbæring i nødvendig grad. I skjøter og overganger mot gulv, vinduer og porter isoleres/legges beslag, fuges i henhold til monteringsanvisning for tett bygg.

Vegg mellom hall og klasserom regnes som yttervegg og skal medtas i tilbudet. Krav til lydreduksjon som mellom konferanserom og idrettshall.

Vinduer og dører

Alle vinduer i fasade utføres i aluminium, 3 -lags energiglass med gassfylling for god isolasjonsevne. Farge etter byggherres ønsker. Åpningsfunksjon på vinduer avklares i forbindelse med detaljprosjekteringen, her må gjeldede krav og rømningssikkerhet ivaretas. Åpningsfunksjon på hvert tredje vindu i klasserommet medtas i tilbudet. Vinduer leveres komplett med beslag. Det skal også medtas fastvindu i langveggen mot øst, se skisser.

Rømningsdør 10x21 eller iht. brannkonsept i motsatt ende av porten/ på langveggen. Rømningsdør må ha et lite takoverbygg for å hindre at det snør igjen og hindrer rømning.

Alle dører i yttervegg skal tilkobles adgangskontroll-anlegg ved skolen.

Alle dører leveres komplett med nødvendige lås og beslag.

Porter

Det skal leveres følgende isolerte leddheisporter, type ASSA ABLOY OH1042P eller tilsvarende.

- Port direkte utenfra til hall nordvegg, 4,5m x 5,0m (bxh)

- Det ønskes i tillegg tilbud på en ekstra port i sørvestveggen, 3,0m x 3,0m. (bxh)

- Porter leveres med minimum 5 fjernkontroller per port, med mulighet for utvidelse ved behov.

Lyd/akustikk

Prosjektet prosjekteres i henhold til NS 8175:2012, lydklasse C. Alle akustiske løsninger skal dokumenteres slik at krav til lydisolasjon, trinnlyd, etterklangstid og støyforhold tilfredsstilles for aktuelle romtyper.

- Splitting av bunnplate

For å sikre tilstrekkelig lydisolasjon og hindre flanketransmisjon skal det etableres akustisk splitt av bunnplaten i hallen. Hallen og eventuelle tekniske rom skal utføres med kontinuerlig splitt i betongplate/påstøp mot omkringliggende rom. Splitten skal føres rundt hele rommet (alle fire sider) og skal sikre at underlaget frikobles fra bærende konstruksjoner, herunder veggskiver og søyler. Akustisk splitt kan også etableres i klasserom og korridor som et alternativ til trinnlyddempende overgulv.

- Lydskillevegg

Det skal etableres lydskillevegg mellom klasserom og hall med minimum lydisolasjon R’w 60 dB. Veggen skal utføres med en oppbygning som sikrer nødvendig luftlydisolasjon. Mellom klasserom og korridor etableres det lydskillevegg med minimum lydisolasjon R’w 35 dB.

- Dekke over klasserom, korridor og wc

Klasserom skal akustisk separeres fra hallen og øvrige støyutsatte arealer. Dekke over klasserom skal bygges som en akustisk boks for å sikre god lydisolasjon mot hallen. I klasserom skal det påregnes nedlekting av himling med akustikkbøyler og minimum to lag gips med isolasjon over planlagt systemhimling som en del av lydskjerming mot hallen. Dette er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig luftlydisolasjon. Det skal legges særlig vekt på lufttetthet, gjennomføringer og tilslutninger.

- Romakustikk i hall

Anleggshallen har stort volum og harde overflater (TRP-tak, asfalt og grus), og skal derfor utstyres med effektive lydabsorberende tiltak. Hallen skal utføres med TRP-himling med høy perforeringsgrad og eksponert varmeisolasjon i overkant, bestående av minimum 100 mm mineralull. Denne himlingsløsningen skal fungere som hovedabsorberende flate og dempe mesteparten av etterklangen i rommet. For å oppnå tilfredsstillende akustiske forhold skal himlingen suppleres med veggabsorbenter, primært plassert i øvre del av vegg. Omfanget skal være anslagsvis 15–20 % av gulvarealet, og produktene skal være robuste og egnet for industrimiljø, eksempelvis 100 mm Rockfon Industrial eller tilsvarende med god bestandighet mot støv og fukt. Krav til etterklangstid i hallen er T ≤ 0,2 x rommets høyde.

- Romakustikk i klasserom, korridor og wc

Klasserom skal ha heldekkende himling med lydabsorpsjonsklasse A, supplert med veggabsorbenter tilsvarende 10–15 % av gulvarealet. Korridorer og fellesarealer skal ha heldekkende systemhimling som tilfredsstiller absorpsjonsklasse B, som grunnlag for å oppnå krav til etterklangstid. For WC stilles det ikke spesifikke krav til etterklangstid, men det anbefales nedhengt systemhimling.

- Fasadeisolasjon

Yttervegger og fasader skal dimensjoneres slik at støy fra aktivitet i bygget ikke overskrider gjeldende grenseverdier mot omgivelser. Ved bruk av sandwich-yttervegger må det påregnes at disse har begrenset lydisolasjon, og det skal derfor påregnes utforing på innvendig side med minimum 100 mm mineralull og 2 lag gips, eller tilsvarende dokumentert løsning for å oppnå tilstrekkelig lydreduksjon. Klasserom vendt mot utendørs opplæringsområde skal ha fasade og vinduer med tilstrekkelig lydreduksjon (Rw + Ctr), slik at undervisning kan foregå uforstyrret. Endelige krav til fasade og vinduer skal detaljberegnes i neste fase, basert på faktisk støybelastning fra både innendørs og utendørs aktiviteter. Fasadekonstruksjoner, porter og gjennomføringer skal utformes med tilstrekkelig lydisolasjon og god tetthet.

- Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres med særlig hensyn til støy og vibrasjoner. Lydnivå fra inntak/avkast og øvrige tekniske installasjoner skal tilfredsstille gjeldende grenseverdier. RIV skal ved valg av aggregater, lydfeller og lufthastigheter sikre at krav overholdes ved fasade og uteoppholdsarealer.

Avhengig av lydnivå fra teknisk utstyr skal vegg- og dekkeoppbygging gi tilstrekkelig demping slik at krav til lydnivå i tilstøtende støyfølsomme rom oppfylles. Alt teknisk utstyr med roterende deler skal være vibrasjonsisolert mot gulv, vegger, tak og tilknyttede installasjoner for å hindre strukturlyd. Det skal benyttes fleksible koblinger mot rør og kanaler. Det stilles krav om dokumentert vibrasjonsisolering med minimum 95 % isolasjonsgrad ved utstyrets laveste rotasjonsfrekvens, for eksempel ved bruk av Sylomer, Sylodyn eller tilsvarende materialer. Støyende utstyr skal plasseres med minimumsavstander på 0,5 m fra lette vegger og 0,2 m fra tunge vegger, og prosjektering av romstørrelser skal ivareta dette, jf. relevante byggdetaljer.

2.4 INNERVEGGER

Alle overflater i klasseromsdelen skal være malt.

Overflater i lagerrom: Stålglattet betonggulv, OSB-plater på vegger. Malte vegger og himling.

Veggene i garderoben skal ha sparkeplater høyde min. 1,0m for å hindre skader.

2.5 DEKKER

Gulv i klasseromsdel skal ha epoxybelegg e.l. pga. slitasje med sand og støv. T-profilhimling med innfelte lys.

Gulvvarme i klasserom, WC, garderobe.

Gulv i hallen leveres delvis asfaltert, delvis gruslagt. Se skisse.

Grusdekke: Topplag 8-12 eller 8-16. Asfalt type AGB16.

Dekke over klasserom/lager skal benyttes til lager, dvs. at det må tåle belastningen av lettere rør- og kumdeler. Det monteres rekkverk rundt mesaninen, med mulighet for åpning, bredde 3m. Dekket malingsbehandles.

Ved portene skal det asfalteres et areal tilsvarende portens bredde, min. 5m ut fra bygget og min. 5m inn i bygget.

2.6 YTTERTAK

Taket utformes med fall mot takrenner/nedløpsrør. Sluker og nedløp skal medtas i leveransen. Taksluk må kunne tilpasses varmekabel.

Takgjennomføringer for luftinger medtas i takprisen, antatt 1 stk., nøyaktig antall avklares i detaljprosjekteringen.

Komplett tak med nødvendige avslutninger, beslag, gesimser m.m. skal medtas i prisen.

Snøfangere.

Det skal bygges tak over inngangspartier til hoveddør, port og rømningsdør.

2.7 FAST INVENTAR

Komplett garnityr på WC.

2.8 TRAPPER OG BALKONGER

Det medtas en trapp som går fra hallen til mesanin over lagerrom Trappen utføres i galvanisert eller pulverlakkert stål. Rettløpstrapp med repos på toppen.

3 TEKNISKE FAG

3.1 ELEKTRO/AUTOMASJON

Alle elektrotekniske installasjoner skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Utførende entreprenør og/eller underentreprenører må inneha nødvendige kvalifikasjoner / autorisasjoner iht. norske lover og forskrifter og det henvises blant annet til (listen er ikke uttømmende):

•	FEF - Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning

•	FEL - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning

•	FSE - L - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg

•	FEU - Forskrift om elektrisk utstyr

•	FEK – Forskrift om elektroforetak mv.

•	NEK 400 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

•	NEK EN 60204 - Maskinsikkerhet

•	NEK 439 - Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer

•	NS 3926-1:2017 – Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk – Del1: Planlegging og utforming.

•	NS - EN 1838:2013 - Anvendt nødbelysning

•	NS 3960:2019 - Brannalarmanlegg, Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

•	Tekniske bestemmelser i NS3420

•	Lyskulturs publikasjoner

•	Loven om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven)

•	Plan - og bygningsloven

•	Byggteknisk forskrift (TEK)

Komplett teknisk anlegg, belysning, oppvarming, brannvarsling, adgangskontroll mm.

400V-anlegg.

Alle nødvendige installasjoner til f.eks. ventilasjonsaggregat, varmepumper, vifter, porter, utvendig belysning over dører/porter skal medtas.

Hovedfordelingsskap etableres i tilknytning til klasseromsdelen.

Det skal klargjøres for fiber, med trekkerør inn til klasseromsdelen av hallen.

Ladepunkt 400V for el-gravemaskin etableres inne i hallen, ved yttervegg sør.

Det skal legges varmekabler i alle taksluk/nedløp for å hindre at det fryser.

Brannalarm-anlegg, røykluker, åpninger/rømningsveger mm. utføres iht. de krav som fremkommer av brannprosjekteringen.

Utvendig belysning ved porter og dører.

3.2 VENTILASJON

Det skal installeres mekaniske ventilasjonsanlegg som dekker hele hallen. Anlegget skal tilfredsstille TEK17, Arbeidsplassforskriften, og ev. andre regelverk relevante for bygningen, virksomheten og prosessene der.

Personantall dimensjonerende:

Hall: 40

Klasserom: 18

Hallen må ha mulighet til avtrekk for å håndtere eksos fra fossildrevne kjøretøy i perioder.

3.3 RØR

Vann/avløp til WC/gard/klasseromsdelen, samt vann til tilkoblingspunkt midt i grøfta i hallen.

Bøttekott med vask og sluk.

Komplett WC + HCWC med all garnityr.

Utslagsvask/industrivask i hallen.

Vask inne på klasserommet.

4 EKSEMPELSKISSER HALL

Bildene under viser skisser på hallen, hvor planløsning, porter mm. vises.

Grøft.

Plassering av hallen, i blått: