## Forord
Forord kravspesifikasjon for Boligbygg Oslo KF (BBY)
Denne tekniske kravspesifikasjonen fastsetter standardiserte krav som skal legges til grunn i alle prosesser knyttet til prosjekter gjennomført av Boligbygg Oslo KF (BBY). Spesifikasjonen gjelder for alle prosjekterende, entreprenører og andre aktører som er engasjert i prosjekter, rehabilitering og/eller vedlikeholdsarbeid i regi av Boligbygg Oslo KF, og skal anvendes konsekvent i prosjektering, utførelse og kontroll. Kravspesifikasjonen gjelder også for prosjekter under utvikling i tidlig fase der BBY skal drifte og forvalte disse i fremtid. Kravene i denne spesifikasjonen kommer i tillegg til gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer. Dersom kravspesifikasjonen oppstiller mildere krav enn det som følger av til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, skal disse alltid ha forrang. Prosjektspesifikke krav, herunder funksjonsbeskrivelser eller postbeskrivelser, har forrang foran kravene i denne standardspesifikasjonen dersom det foreligger konflikt eller presisering. Formålet med spesifikasjonen er å sikre ensartet kvalitet, tydelige krav til utførelse og etterlevelse, samt forutsigbarhet i gjennomføring av prosjekter. Alle aktører plikter å følge spesifikasjonen og eventuelle prosjektspesifikke tilleggskrav fullt ut. Den tekniske kravspesifikasjonener bygd opp etter kodene i bygningsdeltabellen NS 3451. Kostnader / kalkyler / budsjetter skal følge samme struktur og skal baseres på kodene / kontoene etter NS 3453 og BBY's malverk for dette. Kontoer / poster i kravspesifikasjonen som ikke inneholder tekst, henviser enten til egne faner med egne spesifiserte kravtekster for spesielle rom / anlegg / installasjoner, eller er åpne fordi kravet må tilpasses det enkelte bygg's beskaffenhet, funksjonalitet, geografisk beliggenhet og lignende. Poster kan også være åpne for de skal tilpasses særskilte krav som kan komme fra plan og bygningsmyndighetene, offentlige etater (VAV, BYA, EBY, etc.) og Husbanken dersom disse er inne i prosjektet og finansierer dette med tilskudd og eventuellt lån. Kravspesifilasjonen er veiledende for å sikre enhetlige bruk av løsninger, materialer og metoder, men skal tilpasses det enkelte prosjekt og tiltakene som ligger til grunn for prosjektet, rehabiliteringen og vedlikeholdsarbeidet. Kravspesifikasjonen vil blir revidert 1 -2 ganger pr. år, men oftere dersom det er viktige feil, mangler eller andre forhold som dukker opp. Det vil bli opprettet en epost der feil, mangler, forbedringsforslag og endringer kan meldes inn.

## Teknisk kravspesifikasjon
Poster under som står åpne skal prosjektspesifiseres og prosjekttilpasses i forhold til lokale forhold og krav knyttet til eiendommen (PBE, BYA, VAV, SKOK, Husbanken, m.fl.)
Kategori_anlegg | Koding som i NS 3451 - bygningsdels-tabellen | Anleggsnavn | Krav
Øvrig dokumentasjon
1 Øvrig dokumentasjon |  |  | Ligger i tilbudsgrunnlag / anskaffelsedokumentene
1 Øvrig dokumentasjon |  |  | Denne posten omfatter generell bygningsmessig informasjon og tilstand for eienommen / bygget. Tilstandsanalysen (TA) skal vedlegges enhver forespørsel om prosjekteringstjenester. Informasjonen inkluderer overordnet tilstand (Nivå 1) på bygget, antagelser om konstruksjonstype(r), alder, materialvalg og tekniske installasjoner. Formålet er å gi en samlet oversikt over bygningens egenskaper og funksjon, mangler og vedlikeholsetterslep, samt sikre tilstrekkelig grunnlag for prosjektering av planlagte tiltak og økonomiske og fremdriftsmessige vurderinger. Opplysningene kan inkludere: Bygningens totale areal og antall leiligheter. Type bygning (for eksempel blokk, rekkehus eller enebolig med utleieleilighet). Bygningens konstruksjon (som betong, tre eller mur). Teknisk tilstand, inkludert ventilasjon, elektrisk anlegg og sanitærinstallasjoner. Eventuelle spesifikasjoner knyttet til universell utforming eller tilgjengelighet. Posten fungerer som en sentral kilde til informasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens boligmasse. Det bemerkes at TA'en er gjort på nivå 1 og kun er basert på synlige tilstandsgrader. Det kan ligge skjult vedlikeholdsetterslep og skader inne i kontruksjoner som yttervegger, bjelkelag, tak, etc. Tilstand på tekniske anlegg som er innbygd som VA rør, bunnledninger, stigekabler, etc. må også sjekkes nøye før man igangsetter prosjektering og løsningsvalg. Skjult asbest som kan være innbygd må sjekkes særskilt.
Bygningsmessige arbeider
2 Bygningsmessig informasjon | 200 | Bygning generelt | Se over kap. 1
2.1 Bygningmessig | 210 | Grunn og fundamenter | Må vurderes i hvert tilfelle / prosjekt / adresse. Setningsproblematikk knyttet til fundamenter og særlig eldre flåtefundameneter (tømmer) skal vurderes dersom det er synlige sprekker / setninger på bygget. Pågående byggeaktivitet i nærområdet / på nabotomt / tunnelarbeid under bygget, kan medføre setninger på eiendommen, både før tiltak, under og etter avsluttede tiltak. I slike tilfeller må dette identifiseres og krav sendes til utbygger. Synlige sprekker som vurderes som setningsskader må følges opp med nivelleringsmåling minst en gang pr. år. Jevn utvikling over flere år må utløse grunnundersøkelser og vurdering av tiltak, for eksempel utvidede fundamenter, refundamentering etc. Alle bygg som overvåkes må registreres i Plania med mulig etterslep av vedlikehold.
2 Bygningsmessig informasjon | 217 | Drenering | Fuktforhold i kjellere og sokkeletasjer skal vurderes særskilt i hvert enkelt prosjekt. Ved behov skal nødvendige tiltak prosjekteres og beskrives i samsvar med anbefalte løsninger fra NBI (Byggforskserien). Særlige forhold som taknedløp, drenering, terrengfall mot bygg, lysgraver og lignende skal vurderes nøye og eventuelt utbedres for å forebygge og løse enklere fuktproblematikk i kjeller- og sokkeletasjer.
2.1 Bygningmessig | 220 | Bæresystem | Bæresystemet skal vurderes i hvert enkelt prosjekt. Vurderingen kan være aktuell ved setningsproblematikk, ombygging, tilbygg eller oppgradering av takkonstruksjone
225 Branncellebegrensende vegger og etasjeskiller | 225 | Branncellebegrensende vegger og etasjeskiller | Det skal utarbeides et brannkonsept for bygget, som omfatter både gjennomføringsfasen og ferdig bygg. Brannkonseptet skal danne grunnlag for prosjektering, utførelse og kontroll av branntekniske løsninger.
2.1 Bygningmessig | 230 | Yttervegger
2.1 Bygningmessig | 231 | Bærende yttervegger
2.1 Bygningmessig | 232 | Ikke-bærende yttervegger
2.1 Bygningmessig | 233 | Glassfasader
234 Brannklassifiserte ytterdører | 234 | Utvendige brannkassifiserte dører
2.1 Bygningmessig | 234 | Utvendige dører | For utvendig hengslede dører skal kravene til hengsler, karm og innsetting leverandørens produktbeskrivelse. Dører skal være utadslående, hvis annet ikke følger av lov / forskrift. Dører som inngår i byggets skallsikring og dører til fellesarealer skal være klargjort for elektronisk låssystem. Eventuelle retningslinjer og krav fra Byantikvaren må følges. Skallsikring og dører til fellesareal skal være klargjort for elektronisk låssystem. Terrasse- / balkongdører skal ikke ha elektronisk låssystem. Terasse-/balkongdører på bakkeplan skal ha FG godkjent lås. Heve-/senk slagdører skal ikke leveres. Dørene leveres med brems (dørhåndtak). Komplett med ferdigbehandlede utforinger og gerikter av treverk. 3 stk. nøkler. Dør skal tilfredsstille lydkrav der det er krav til dette. Balkongdørene skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll.
2.1 Bygningmessig | 234 | Innvendige klassifiserte dører inkl. branngardin (lyd og/eller brann) | Dører med glass skal ha sikkerhetsglass klasse A1 (9 mm laminert) på begge sider, komplett med ferdigbehandlede utforinger og gerikter av treverk. Dørene leveres ferdig montert med metall dørvrider, fabrikkmontert kikkhull på leilighetsdører, låssystem i henhold til brannkonsept, fast vrider på innsiden og gjennomgående innfesting. Alle entredører skal ha minimum 3 hengsler. Der det er krav til dørpumpe, skal denne monteres med glideskinne. Dørene leveres med 3 nøkler og skal følge føringer i brannkonseptet for eiendommen/prosjektet.
2.1 Bygningmessig | 234 | Utvendige vinduer | Utvendige vinduer skal være komplette med glass og karm, tilfredsstille gjeldende NDVK-krav og monteres etter leverandørens anvisning. Nye vinduer skal ha spalteventil med mindre U-verdi eller alternative ventilasjonsløsninger gjør dette unødvendig. Der fasadeuttrykk tillater det (ikke vernekrav), skal utvendig overflate være vedlikeholdsfri, for eksempel aluminium, med lufting bak beslag for å unngå råteskader på trevinduer. Vinduer bør være innadslående, kunne settes i sikker lufteposisjon med stormkrok, og utforinger/gerikter skal være i heltre eller limtre (bredder >120 mm) ferdig malt fra fabrikk.
2.1 Bygningmessig | 234 | Utvendige porter | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 234 | Utvendige låser og beslag | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse. Følgende tekst skal gjelde for underliggende poster hvis ikke annet er beskrevet: Dør monteres og innsettes i henhold til NBI blad og produsentens anvisning. Alt skal dokumenteres med bilder av utførelsen underveis. Levering og komplett montering med utforing og gerikter, inkl. lås og dørvrider i rustfritt stål. Alle dører skal være kompakte (formpressede), eller massivt tre. Utforing dører og belistning skal være i heltre og leveres ferdig malt fra fabrikk. Dørlukker skal være med glideskinne. Når dør skal være forberedt for elektrisk sluttstykke, må spesifikasjoner for dør med karm avklares og koordineres med Oslo kommune sin samkjøpsavtaleleverandør for låsesmedtjenester som leverer og monterer låssystem.
2.1 Bygningmessig | 235 | Utvendig trekledning | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse. Nederste etasje skal ha antigrafittibehandling.
2.1 Bygningmessig | 235 | Utvendig fasadeplater | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse. Nederste etasje skal ha antigrafittibehandling.
2.1 Bygningmessig | 235 | Utvendig teglforblending | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse. Nederste etasje skal ha antigrafittibehandling.
2.1 Bygningmessig | 235 | Utvendig pussystemer | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse. Nederste etasje skal ha antigrafittibehandling.
2.1 Bygningmessig | 235 | Utvendig kledning av andre typer | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse. Nederste etasje skal ha antigrafittibehandling.
2.1 Bygningmessig | 237 | Solavskjerming | Solavskjerming skal ikke benyttes med mindre TEK-krav til avskjerming på bakgrunn av solpåvirkning og varmeberegninger gjelder (nybygg, tilbygg, ombygging). Dersom krav gjelder, skal solavskjerming være manuell og utføres som persienner eller screens med føringsskinner som tåler vind.
2.1 Bygningmessig | 240 | Innervegger | Nye vegger skal utføres med 12 mm OSB som forsterkning og spikerslag, samt 13 mm gips. For vegger uten OSB skal det monteres forsterkning for oppheng av panelovner. Alle utvendige hjørner skal forsterkes med hjørnebeslag. Hulrom i lettvegger skal fylles med isolasjon. Der det kun er gipsvegger eller dårlig puss, skal det settes opp forsterkning for oppheng av gardiner i form av hvitmalt glattkant 21 mm x 96 mm.
244 Innerdører | 244 | Innvendige uklassifiserte dører | Dører skal monteres i henhold til leverandørens anvisning, være kompakte eller i massivt tre, med heltre utforing og belistning ferdig malt fra fabrikk, flat eller terskelfri for luftcirkulasjon, dørblad til soverom og bad/wc (kjøkken vurderes), primært veggmonterte dørstoppere med gummiknott, uten plast i mekanismer, vridere eller hengsler, og alle flater inkl. topp og bunn skal være malebehandlet hvit fra fabrikk. Alle overflater på døren skal være malebehandlet. Også topp og bunn på døren. INNERDØR FOR VÅTROM: Komplett dør og karm, godkjent for våtrom, NS-EN 16580 belastningsklasse W . Knappevrider for bad og toalettrom
244 Innerdører | 244 | Innvendige klassifiserte dører | ENTREDØR: Dører med klassifiseringene EI30/dB35 og EI30CS/dB35. Utførelse i lakkert finer, bøk, afrikansk mahogny, gabon eller tilsvarende med minimum 3 hengsler. Ferdig med fabrikkmontert kikkhull, FG-godkjent låssylinder. Med fast vrider på innsiden, og gjennomgående innfesting (torx-skruer). ENTREDØR I STÅL: Dører med klassifiseringene EI30/dB35 og EI30CS/dB35. (Daloc S43/D43 eller tilsvarende) Utførelse i pullver lakkert stål med folie imitert finer, bøk, afrikansk mahogny, gabon eller tilsvarende med minimum 3 hengsler. Ferdig montert med fabrikkmontert kikkhull, FG-godkjent låssylinder. Med fast vrider på innsiden, og gjennomgående innfesting (torx-skruer). STÅLDØRER FELLESAREAL: Dører med klassifiseringene EI60CS/dB35-40 og EI120CS/dB35-40. Dørkarm kan ha gerikter på begge sider eller etter avtale. Dørene skal være ferdig behandlet med standard farge eller etter avtale. Døren skal monteres ihht leverandørens beskrivelse og krav.
2.1 Bygningmessig | 244 | Innvendige vinduer og foldevegger | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 244 | Invendig lås og beslag | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse. Følgende tekst skal gjelde for underliggende poster hvis ikke annet er beskrevet: Dør monteres og innsettes i henhold til NBI blad og produsentens anvisning. Alt skal dokumenteres med bilder av utførelsen underveis. Levering og komplett montering med utforing og gerikter, inkl. lås og dørvrider i rustfritt stål. Alle dører skal være kompakte (formpressede), eller massivt tre. Utforing dører og belistning skal være i heltre og leveres ferdig malt fra fabrikk. Dørlukker skal være med glideskinne. Når dør skal være forberedt for elektrisk sluttstykke, må spesifikasjoner for dør med karm avklares og koordineres med Oslo kommune sin samkjøpsavtaleleverandør for Låssmed som leverer og monterer låssystem.
2.1 Bygningmessig | 246 | Innvendig kledning/overflate malte | Vegger skal males med lavemitterende akrylmaling uten organiske løsemidler, minimum glans 10. Kjøkken, entré og bad følger egne krav. Mur/puss skal ha lavemitterende, diffusjonsåpen maling, også med minimum glans 10. Fargekode NCS 1002-Y.
2.1 Bygningmessig | 246 | Innvendig kledning/overflate flislagt | Det skal leveres og monteres kitchenboard eller fliser mellom benkeskap og overskap på kjøkken. Fliser skal være hvite, opptil 20×30 eller 20×40 cm, glaserte og lagt i forbandt på ferdig primet underlag. Fuging skal utføres med silikon mot benk, hjørner og avslutning, inkludert hjørnelister på utvendige hjørner. Fliser skal ha maks vannoppsug 15 % og kvalitetsklasse 3.
2.1 Bygningmessig | 246 | Innvendig kledning/overflate annet | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 250 | Dekker | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 25 | Dekker | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 255 | Innvendige gulvoverflater belegg | På gulv skal legges heterogent sveiset gulvbelegg med parkettimitasjon som overflate, egnet for oppbrett. Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/43 (EN 685), ha maksimum volumtap ved slitasje ≤ 4,0 mm³ (EN 660.2), være ftalatfritt, og skjøter skal varmsveises. Ved utbedring av gamle tregulv skal det plateslåes med minimum 12 mm sponplater (foretrukket 22 mm der det er plass). Fargekode på gulvbelegg skal godkjennes av Oppdragsgiver før bestilling.
2.1 Bygningmessig | 255 | Innvendige gulvoverflater flis | Det skal leveres og monteres gulvfliser inkl. sokkelflis med grå, glasert matt overflate opptil 20×20/30/40 cm, ferdig fuget og med silikon. Fliser skal ha maks vannoppsug 6 % og kvalitetsklasse 2. Øvrige krav følger våtromsspesifikasjon.
2.1 Bygningmessig | 255 | Innvendige gulvoverflater parkett | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 255 | Innvendige gulvoverflater malt | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 255 | Innvendig gulvoverflater betong/terrazzo | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 255 | Innvendig gulvoverflate andre typer | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 256 | Faste himlilnger / innvendige tak | Tak i alle tørre rom skal males hvite med lavemitterende akrylmaling uten organiske løsemidler, minimum glans 07. Taklister i furu skal males hvite; der det ikke er taklister skal overgang vegg/tak fuges. Senkede tak skal utføres som fast himling, ikke nedhengt systemhimling. Tak i våtrom følger egen våtromsspesifikasjon. Mur/puss-himlinger skal males med lavemitterende, diffusjonsåpen maling, hvit, minimum glans 07.
2.1 Bygningmessig | 257 | Systemhimlinger | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 259 | Andre deler av dekker | Utvendig treverk på balkonger, terrasser og svalganger skal fortrinnsvis utføres i royalimpregnert trebike med rilet bord. Farge skal godkjennes av Oppdragsgiver.
2.1 Bygningmessig | 260 | Yttertak | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningsmessig | 261 | Primærkonstruksjon | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 262 | Taktekking papp eller folie | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 262 | Taktekking takstein | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 262 | Taktekking plater | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 262 | Taktekking annen type | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 263 | Glasstak, overlys, takluker | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 263 | Røykluker 01 | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 263 | Røykluker 02 | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 265 | Gesimser, takrenner og nedløp | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 270 | Fast inventar
271 Varmeanlegg, piper og ildsteder | 271 | Piper og ildsteder | Eksisterende ildsteder skal fjernes. Dersom ildsteder er definert i tilstandsanalyse, skal de fjernes, og inngang for røkrør i piper skal blendes eller mures igjen forskriftsmessig.
2.1 Bygningmessig | 273 | Felleskjøkken
2.1 Bygningmessig | 280 | Trapper, balkonger m.m. | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 281 | Innvendig hovedtrapp inkl. rekkverk | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 281 | Innvendige bitrapp inkl. rekkverk | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 281 | Innvendige branntrapp inkl. rekkverk | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 282 | Utvendige trapper inkl. rekkverk | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 282 | Utvendig branntrapp inkl. rekkverk | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 283 | Utvendige ramper inkl. rekkverk | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 284 | Balkonger og verandaer | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
291 Rømningsveier | 291 | Rømningsveier | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningsmessig | 292 | Trapperom | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningsmessig | 293 | Korridorer | Materialvalg skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med vekt på mest mulig vedlikeholdsfri utførelse.
2.1 Bygningmessig | 295 | Kjeller | Kjellerløsningen skal prosjektspesifiseres og tilpasses etter behov, med særlig fokus på fukt og drenering. Det skal vurderes endringer av boder og belysning, og FG-klasse skal avklares. Etter rehabilitering skal det leveres oppdatert kjellertegning med korrekt merking av boder.
2.1 Bygningmessig | 296 | Loft | Loftsløsningen skal prosjektspesifiseres og tilpasses der det er aktuelt, med fokus på å fjerne boder av hensyn til brannsikkerhet, forutsatt at boder kan etableres på alternative steder, for eksempel i kjellere. Etterisolering skal vurderes.
VVS-installasjoner
3 VVS | 300 | VVS-installasjoner generelt | Ved prosjektering og utførelse av VVS-installasjoner skal retningslinjene i Prenøk-serien, Ventøk-serien og Varmenormen fra Skarland Press følges.
3 VVS | 300 | VVS-installasjoner generelt | Alle stoppekraner skal tydelig merkes. For hvert formålsbygg skal det i samråd med byggherre vurderes om hele eller deler av arealet skal ha egen stengeventil tilgjengelig for bruker/leietaker. Rør i fordelerskap skal merkes med merkeklips og merkelapper, med rød for varmtvann og blå for kaldtvann; direkte merking på rør med tusj er ikke tillatt. Kursoversikt skal fylles ut og festes på innsiden av fordelerskapet.
3 VVS | 300 | VVS-installasjoner generelt | Alle pumper skal minimum tilfredsstille Energiklasse A og følge ErP-direktivet, samt være regulerbare. Større sirkulasjonspumper over 5 kW skal ha tørre, helkapslede motorer. Hovedpumper for varme- og kjølekurs skal leveres med to pumper i parallell, dimensjonert for full vannmengde, med tidsstyrt omkopling for lik driftstid og automatisk omkobling ved driftsfeil. Større pumper skal mosjonskjøres utenfor ordinær driftsesong. Små anlegg som eneboliger, mindre næringslokaler og enkle varmesentraler kan utstyres med én pumpe, mens større anlegg som formålsbygg, boligblokker, næringsbygg, fjernvarmesentraler og tekniske anlegg med flere kurser skal ha to pumper.
3 VVS | 300 | VVS-installasjoner generelt | Det skal gjennomføres separat og integrert igangkjøring, innregulering og funksjonskontroll av alle VVS- og automatikksystemer. Entreprenøren skal dokumentere at alle komponenter og utstyr fungerer i henhold til ytelseskrav og funksjonsbeskrivelser gjennom egenkontroll, systemtester og integrerte tester. Alle tester og kontroller skal dokumenteres med sjekklister og testprotokoller, og dokumentasjon av innstilte verdier skal inngå som del av FDV-dokumentasjonen.
3 VVS | 300 | VVS-installasjoner generelt | Alle røranlegg skal leveres komplette i henhold til Byggforsk detaljblader og «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser». Installasjoner skal planlegges og utføres slik at de er enkle å drifte, vedlikeholde, inspisere, rengjøre og skifte ut. Væskefylte rør skal ikke legges gjennom kraft-, tele/data-, arkiv- eller andre vannsensitive rom. Synlige rørgjennomføringer skal ha dekkskiver/rosetter, også i skap. Rør under bunnplate, kjellergulv eller i bakken mellom bygg skal være heltrukne, single preisolerte kulvertrør uten skjøter. Vann- og væskekvalitet skal sikres med tilstrekkelig behandling, slik at pH ligger mellom 9 og 10,5, alkalitet ≥ 40 mg/l, turbiditet ≤ 4 ftu, og partikkelstørrelse < 4 μm. For brønnparker med etanol skal inhibitornivå kontrolleres og etterfylles, og vannet/væsken skal kontinuerlig filtreres. Lukkede systemer som varmeanlegg skal ha vannbehandlingssystem med returspylbart magnetfilter kombinert med vakuumluftutskiller (gjelder ikke sprinklersystem). Rørsystemer skal renses og spyles før oppfylling for å fjerne beskyttelsesbelegg, glødeskall, avleiringer og korrosjon. Innregulering av vannbaserte varme- og kjøleanlegg skal utføres i henhold til Varmenormen, med dokumentasjon av driftstrykk i innreguleringsprotokoll. Ventiler skal låses etter innregulering, og toleransekravet er ±15 % av prosjektert volumstrøm inkludert målefeil. Alle røranlegg skal trykk- og tetthetsprøves i henhold til gjeldende standarder, og dokumentasjon av tette anlegg skal leveres. For varmeanlegg gjennomføres trykkprøving etter Varmenormen.
3 VVS
3 VVS | 311 | Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | Ved totalrehabilitering og tilbygg (tilknyttet infrastrukturen til gamle bygg), samt sanitærtiltak, skal rørstammer, grenrør, avløpsrør og overvann (bunnledninger) kontrolleres (tilstand) for mangler og skader fram til påkobling til det offentlige nettet. Det skal vurderes rørrehabilitering opp mot erstattnig med nye rør og bunnledningerTilstand sjekkes ved videofotografering eller tilsvarende. Bunnledninger utføres i plast og skal være av type mufferør. Avløpsrør skal utføres med rottestopp i form av en vertikalmontert kjegleformet trakt. I forkant av eventuell støping av bunnplate/kjellergulv skal bunnledninger kontrolleres og dokumenteres med bilder og egenkontrollskjema. I etterkant skal alle bunnledninger filmes.
3 VVS | 311 | Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | Siste versjon av Vann- og avløpsetatens (VAV) veileder for overvannshåndtering skal følges. Overvannskum ved nybygg eller tilbygg skal ikke plasseres nærmere enn 15 m fra sandbasseng. Ved etablering av fordrøyningsmagasin skal det settes opp sandfangkum (min. Ø1,2 m) foran magasinet for å redusere vedlikehold og gjenfylling. For rørmagasin, basseng eller plastkassetter skal det etableres muligheter for inspeksjon samt spyling og rengjøring.
3 VVS | 311 | Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | Sentral for vanninnlegg skal plasseres i teknisk rom dersom mulig. Vanninnlegg skal utføres i henhold til Sanitærreglement for Oslo og utstyres med filter samt stengeventiler før og etter måleopplegg. Sprinkleranlegg skal ha eget vanninnlegg. Vannmålerinstallasjonene skal avklares med Vann- og avløpsetaten (VAV). For øvrig gjelder TK-818 og egen fane under slokkeanlegg.
3 VVS | 311 | Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | Det skal etableres drensrør, drenskum og uttrekk til overvannsledning i henhold til kapittel 217 Drenering. Det skal brukes PP-rør som uttrekksrør.
3 VVS | 311 | Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | Rørføringer under bunnplate forankret til fast fjell via peler skal sikres mot brudd og fraglidning. Løsningen skal risikovurderes og prosjekteres med hensyn til grunnforhold og stedlige massers bevegelser, og presenteres for Oppdragsgiver før utførelse. Det skal utarbeides målsatte plantegninger med materialspesifikasjon, snitt som viser oppfyllingsvolum og opphengsdetaljer, samt sjekklister for verifisering og dokumentasjon. Klamring og oppheng skal begrense nedbøyning og være korrosjonsbestandig (anbefalt klasse 5). Gjenfylling skal utføres med lette masser som lecakuler eller tilsvarende. Det skal vurderes om bunnledninger kan legges i kulverter eller støpes inn i bunnplate for bedre tilgjengelighet og redusert risiko for setninger.
3 VVS | 312 | Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | Alt spillvann skal føres i selvfallsledninger til offentlig spillvannsnett. Spillvannsledninger skal utføres i MA-rør eller rør med tilsvarende lyd- og brannsikringsegenskaper. Kondensvannrør på gulv i tekniske rom skal beskyttes i gangsoner med overdekning av galvanisert stålprofil. Kondensvannrør skal være av rustfritt stål.
3 VVS | 312 | Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | Alle tak- og terrasseflater skal ha overvannssluk og overløp som forhindrer vannskader ved tett sluk/avløp. Takflater skal ha minimum 2 sluk, alle med minimum 125 mm diameter og rist som skrus fast (gjelder ikke UV-sluk). Taksluk skal være frostfrie med varme og automatikkstyring for lavest mulig energiforbruk. Innvendige overvannsledninger/taknedløp over gulv skal utføres i metall, enten MA-rør eller rustfritt stål; for UV-systemer kan kobber benyttes. Henvisning: kapittel 268 Utstyr og kompletteringer, TK-753 Taksluk.
3 VVS | 312 | Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | Kaldt og varmt forbruksvann: Til forbruksvann skal det leveres vannskadesikre installasjoner basert på heltrukne «rør-i-rør»-systemer iht. Byggforsk detaljblad 553.117 der disse legges skjult i vegg og/eller over himling. «Rør-i-rør»-systemene skal ha SINTEF Teknisk Godkjenning (TG). Innvendig i rørsjakter som er drenert, kan det benyttes stive rør. Åpne rørføringer for tilknytning av sanitærutstyr skal utføres med forkrommede rør. Det skal monteres egen separat tilførsel fra hovedstoppekran til brannslanger. Ledningsføring for varmt tappevann skal utformes som sirkulasjonsledning. Temperatur på varmt tappevann skal til enhver tid holdes på + 50 °C +/- 5 °C etter en første maksimal tappetid på 20 sekunder. Temperatur på kaldt tappevann skal til enhver tid holdes på +10 °C +/- 5 °C etter en første maksimal tappetid på 20 sekunder. Varmtvannsrør som er tilgjengelige for utsatte brukergrupper må skjermes (skoldefare). I bygg med svært lavt tappevannsbehov og store avstander mellom tappestedene, kan desentraliserte løsninger for VVB vurderes. Rørledninger skal monteres med tilstrekkelig avstand og isolasjon slik at varmeoverføring unngås og kaldt forbruksvann holdes kaldt. Enhver tappeinnretning innomhus skal ha en avløpsordning. Blindender med stillestående vann skal ikke forekomme. Kravveiledning: Ref. krav til temperatur på kaldt tappevann. Dette ligger innenfor temperaturområde i det offentlige nett slik at det skal ikke være behov for aktive tiltak. Kaldt og varmt vanns rør må isoleres slik at varmetap fra stillestående vann i røranlegget unngås. Røranlegget prosjekteres slik at lange rørstrekk med stillestående vann unngås. Ref. krav til skjerming av varmtvannsrør pga. skoldefare. Med utsatte brukergrupper menes for eksempel barn og personer med kognitiv svikt. Skjerming kan løses ved innbygging i plastkanal eller at det brekkes til en plate som beskytter brukerne mot varmerøret. Ved bruk av plate skal den ikke ligge inntil varmerøret.
3 VVS | 312 | Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | Anlegget skal løses slik at risiko for utvikling av legionella minimeres og slik at legionelladesinfisering kan gjennomføres effektivt. Alle konsekvenser for virksomhetens internkontroll skal dokumenteres. Det skal ikke etableres forebyggende tiltak eller rutiner som krever at tappepunkter inne i leiligheter eller i næringslokaler skal gjennomspyles. Det skal heller ikke installeres kjemikaliebaserte tiltak eller tiltak som krever service fra 3.part. I bygg med sentral varmtvannsproduksjon skal det installeres termometer i VVB/akumulatortank. I tillegg skal det installeres temperaturføler som kan avlese temperatur og sende data automatisk til foretakets EOS-system.
3 VVS | 312 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Pumpekummer skal utstyres med doble pumper og eget styreskap. Den ene pumpen skal alltid fungere som backup for den andre, og pumpene skal alterneres automatisk. Nivåvipper skal starte og stoppe pumpene og gi varsel til styreskap ved full kum. Styreskap skal være klargjort for tilkobling til SD-anlegg. Det skal vurderes om backup-nivåvippe, montert høyere enn primærvippen, er nødvendig. Innslag fra backup-vippe skal starte pumpe nr. 2 og gi signal til styreskap. Pumpene skal varsle styreskap ved 80 % full kum og ved pumpefeil.
3 VVS | 314 | Armaturer for sanitærinstallasjoner | Generelt: Det skal benyttes mykstengende armaturer, slik at trykkslag ikke oppstår. Alle samlestokker plasseres i skap med dren til rom med sluk. Se for øvrig krav til servant / vannrenner / universelt utformet servant i SKOK for det aktuelle formålsbygg.
3 VVS | 314 | Armaturer for sanitærinstallasjoner | Alle stigeledninger for kaldt- og varmtvann skal utstyres med stoppekraner på laveste etasjeplan. Eksisterende stengeventiler uten hendel skal utstyres med hendel. Inspeksjonsluke skal være hengslet og ha vridlås. Avstengningsventiler skal monteres foran hvert sanitærutstyr, og koplingsledninger til sanitærutstyr skal ha ordinær kuleventil for utskifting med fullt vanntrykk. Stengeventiler skal være godkjent type, og kuleventiler større enn DN 20 skal ha ratt/gir.
3 VVS | 314 | Armaturer for sanitærinstallasjoner | Det skal ikke benyttes magnetventil type Aquastop eller tilsvarende som lekkasjesikring på stigeledninger. Vannforbrukere uten overløp i enkeltrom, som oppvaskmaskin og isbitmaskin, skal lekkasjesikres lokalt med magnetventil type Aquastop eller tilsvarende. Alle fordelerskap for tappevann skal utstyres med overløp/drenering til rom med sluk, og dette skal være lett tilgjengelig for resetting.
3 VVS | 314 | Armaturer for sanitærinstallasjoner | Vannmengde- / temperaturmåler: Det monteres vannmåler på det varme og kalde tappevannet (måle vannforbruk, ikke sirkulasjon, av varmt og kaldt vann). Vannmålere skal ikke være basert på puls, og skal kommunisere til foretakets EOS. Der det monteres undermålere skal det også monteres tilbakeslagsventiler for å hindre feilavlesninger. I tillegg monteres termometer (avleses manuelt).
3 VVS | 314 | Armaturer for sanitærinstallasjoner | For bygg med flere formål eller leietakere skal forbruksvann måles separat for hvert formål eller leietaker. I utleieboliger skal det avsettes plass for fremtidig montering av vannmålere på varmt og kaldt tappevann for hver boenhet. Det skal avsettes tilstrekkelig plass for enfaglig montering av måleopplegg og tilbakeslagsventil, med adkomst for service. Det skal monteres stoppeventil før og etter avsatt plass til måleopplegg.
3 VVS | 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Det skal leveres hvite standardprodukter med mindre annet er spesifisert. Blandebatterier skal ha keramiske skiver. Fastmontert utstyr skal ha synlig kontrastfarge mot gulv/vegg.
3 VVS | 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Gulvsluk skal utføres i støpejern eller plast. Slukene skal ha luktsperre eller tilføres vann for å hindre uttørking, og skal ha uttagbar vannlås. Ved montering i brannskille skal brannkrav ivaretas.
3 VVS | 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Varmtvannsbereder: Utstyr for varmtvannsberedning skal dimensjoneres slik at forutsatt bruk ivaretas. Bereder skal plasseres i rom med sluk, og avløp fra sikkerhetsventil ledes til gulv. Beredere skal, for å unngå legionellabakterier, kunne gjennomspyles. Blandetemperatur skal kunne stilles til ønsket temperatur sentralt. Temperaturregulering av forbruksvarmtvann skal skje lokalt. Nødvendige ventiler skal ha tydelig merket posisjon og skal ikke være tilgjengelig for uvedkommende. Beredere skal utstyres med følerlommer for temperaturmåler i topp og bunn av bereder. Det skal være avtappingsmulighet for å kunne tappe den helt ned. I tillegg skal bereder leveres med sikkerhetsventil. Det skal sikres at varmtvannsbereder ikke leverer varme til varmeanlegget. Dersom bygget tilknyttes fjernvarmeanlegg, benyttes varmeveksler i stedet for bereder. I formålsbygg med styrttapping skal det installeres akkumulatortanker for å sikre tilstrekkelig varmtvanns volum og redusere effektuttaket. Ved installasjon av bereder i kjøkken skal bereder plasseres på vannstoppebrett og tilknyttes godkjent vannstoppventil med fuktsensor. Sikkerhetsventil skal tilkobles endelig avløpspunkt, normalt via vannlås under kjøkkenbenk. Sikkerhetsventilens utløp skal aldri plugges. Avløpsledning fra sikkerhetsventil skal ha minst samme dimensjon som ventilens tilkobling, og kan om ønskelig økes.
3 VVS | 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Fettutskiller: Nødvendig dimensjon på fettutskiller skal beregnes og dokumenteres, basert på forventet volum og med hensyn på tømmehyppighet. Tykkelse på fettlag skal måles kontinuerlig med fettføler og alarmsignal angis ved behov for tømming. Fettutskiller leveres med mulighet for prøvetaking - prøvetakingskum eller tilsvarende løsning. Kravveiledning: Behov for fettutskiller vil kunne variere, og det må derfor vurderes i det enkelte prosjekt om det er nødvendig å stille krav til fettutskiller. Innvendig: Fra fettutskiller føres tømmeledning (sugeledning) til fasade eller støttemur med kjøreadkomst. Tilkoblingspunt må ses i sammenheng med parkeringsmuligheter for sugebil og inntaksrist til ventilasjon. Fettutskiller plasseres i rom med god utlufting for å unngå luktsmitte til andre rom. Romtemperaturen skal ikke overskride 20 grader C. I rommet hvor fettutskiller er plassert, installeres uttak for KV og VV samt sluk for rengjøring av pumpekum, koblinger, følere m.m. Fettutskiller skal leveres med tilkobling for hetvannsspyling på nærliggende vegg for tilkobling fra tømmebil. Hettvann leveres av tømmebil. Fettutskiller leveres med nødvendige påkoblings slanger, klemmer og tilkoblingsrør dersom dette er plassert ved og ikke fast tilkoblet til fettutskiller. Det må settes av tilstrekkelig arbeidsplass til å flytte tunge betonglokk om fettutskiller plasseres under dekke i bygg. Hjelpeutstyr/løfteanordninger for å ivareta HMS for å få tilgang til utsikller for tømming/inspeksjon skal være en del av leveransen. Utvendig: Ved montering av fettutskiller utenfor bygget må det hensyntas plass for sugebil, slik at det enkelt kan utføres vask og service. Det må legges til rette for bytte av kpomponenter og vedlikehold/utskiftning av fettutskiller.
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Servant / vaskerenner i fellesarealer: Vann skal tidsbegrenses til 10 sekunder. Berøringsfrie armaturer skal ha automatisk avstengning etter en gitt tid ved blokkering av sensor. Armaturene skal leveres for tilkopling til strøm eller med integrerte batterier med minimum levetid på 5 år. Armaturene skal sikres mot lekkasje pga. hærverk. Dette løses ved at armaturene stenger ved spenningsbortfall og ved at strømforsyning/kabler monteres utilgjengelig for bruker. Vaskerenner skal utføres i rustfritt stål, og leveres med solid understøtte, hjørnebeskyttelse, overløp. Servanter og vaskerenner skal tåle en punktbelastning på 150 kg i ytterkant og sprutplater i bakkant. Det skal være mulig å fylle vannflasker i alle læringsrom og garderober.
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Universelt utformet servant: Universelt utformet servant skal ha ergonomisk utforming med konkav front som delvis omslutter brukeren, for å minimere vannsøl. Servantens dybde skal være minimum 50 cm. Leveres med armatur med lang hendel for ettgreps styring og skoldesperre.
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Toaletter: Toaletter skal være gulvmontert med mulighet for å justere spylevolumet. Armstøtter på HC-toaletter skal ha støtteanordning i vegg eller innbygningsramme. Toalettpapirholder skal være på begge armlener. Dersom setehøyde skal være regulerbart løses det med elektrisk hev/senk toalett med armlener som følger høydereguleringen. Toaletter leveres med kontrastfarge på spyleknapp/betjeningsanordning, toalettsete og på støttehåndtak i forhold til utstyret, vegg og gulv de er montert til.
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Utvendige slangekraner: Det medtas utvendige slangekraner i frostsikker utførelse for utvendig vanning og spyling på alle utendørsarealer, samt på flate tak der hvor det monteres solceller. Innvendig avstengingsventil må medtas og monteres utilgjengelig for uvedkommende. Avstand mellom uttak på fasaden skal være maks 40 m. Eventuell slangekran på tak plasseres i tilknytning til takoppbygg/adkomst til tak og nærmest mulig solcelleanlegget.
| 316 | Isolasjon av sanitærinstallasjoner | Isolasjon: Forbruksledninger for kaldt vann, og rørledninger for overvann samt takvann, skal isoleres med diffusjonstett neoprencellegummi med tykkelse minimum 13 mm. Rør for varmt forbruksvann isoleres med minimum 20 mm mineralull eller egnet neoprencellegummi. Isolasjonstykkelse skal beregnes iht. NS-EN 12828 Heating systems in buildings. Tabeller fra anerkjent faglitteratur som henviser til NS-EN 12828 kan også benyttes. Isolasjonstykkelsen av kalde rør må ta hensyn til stedlige forhold for også å unngå kondens og oppvarming fra omliggende rør. Samtlige ventiler, koplinger, flenser og utstyr for kaldt forbruksvann, skal isoleres med diffusjonstett isolasjon. Komponenter som ventiler, pumper, varmevekslere osv. for varmt forbruksvann skal isoleres med avtagbare, sydde isoleringskapper.
3 VVS | 320 | Varme | Ved tilkobling av nye bygg til eksisterende varmeanlegg skal varme distribueres via en undersentral med varmeveksler. Undersentralen skal fordele kurser til varme, ventilasjon og tappevann.
| 320 | Varme
| 320 | Varme | Regulering og dimensjonering: Varmeanlegget skal være mengderegulert. Turtemperaturen skal reguleres etter behovet i bygget, f.eks. ved utetemperaturkompensering. Hver hovedforbrukskurs skal ha individuell turvannsregulering. Avgitt varme på romnivå skal dimensjoneres ved DUT-vinter for å holde operativ romtemperatur i henhold til det som er angitt i de funksjonelle kravene for det enkelte formålsbygg. Varmebehovsberegninger skal også ta hensyn til undertemperatur på tilført luft på romnivå.
| 320 | Varme | Vannkvalitet, blanding av vann/glykol, samt oppfylling: Alle kurser som er utsatt for frost skal frostsikres. Frostsikring skal gjøres med en ferdigblanding av propylenglykol og vann tilpasset aktuelle anleggstemperaturer. Det skal benyttes propylenglykol beregnet for industrielle kjøle- og varmeanlegg. Anlegget skal i energisentral og ved påfyllingspunkt, tydelig merkes med påfylt glykoltype, fabrikat og mengde. Gjenvinningsbatterier, snøsmelting og andre frostsikrede kretser skal leveres med blandekar og pumpe for påfylling av vann/propylenglykol. Påfyllingskar skal være lufttett.
| 320 | Varme | Tur- /returtemperaturer: Varmeanlegget skal ha dimensjonerende tur- og returtemperatur tilpasset energiforsyningen til bygget og valgt oppvarmingssystem. Dimensjonerende returtemperaturer skal sikre tilstrekkelige vannmengder for god regulerbarhet. Kravveiledning: Tur-/returtemperaturer bør optimaliseres i det enkelte prosjekt.
3 VVS | 321 | Bunnledninger for varmeinstallasjoner | Rør i grunnen: For rør som legges i grunnen, skal det benyttes single preisolerte kulvertrør (tur/retur). Forgreninger skal ikke forekomme. Avstengningsventiler skal monteres på innsiden av yttervegg. Kravveiledning: Ønsker ikke forgreninger ute i bakken - øker risiko for lekkasje. Vanskelig å detektere når det eventuelt oppstår.
3 VVS | 322 | Ledningsnett for varmeinstallasjoner | Generelt: Rørnettet utformes slik at det er moderat trykkfall i rørnettet og med autoritet over romenhet med reguleringsutstyr. Det skal være god hydraulisk balanse uten nødvendig struping og økt pumpeenergi. Legging og klamring utføres iht. NS 3420 Samling. Rørdimensjoner fra 12 til 54 mm skal fortrinnsvis legges av pressfittings rørsystem med toleranser og overflater etter DIN 2391 og 2394. Trykklasse 16 bar. Alternativt benyttes stålrør iht. kravene under. Større dimensjoner legges av rillede stålrør eller sømløse stålrør for sveising etter NS-EN 20217 Bearings, airframe rolling, double row, self aligning ball, bearings, in corrosion resisting steel, diameter series 2, og ståldeler etter NS-EN 10255 NONalloy steel tubes suitable for welding and threading. Røranlegget legges åpent (ikke innebygd i vegg eller dekker) i sjakter og over himling frem til rommene/arealene. I de enkelte rommene legges rørene "åpent" eller som "rør i rør". Ved åpne rørføringer forlegges rørene over himling med kun synlige vertikale føringer. Føringer langs gulv eller opp av gulv skal ikke forekomme. Tilførsel til radiator i rommet skal være vertikalt med galvaniserte stålrør. Horisontale rørføringer tillates kun mellom to radiatorer i samme rom som ligger i tilknytning til hverandre. Synlige rørføringer skal sikres mot hærverk. Ved "rør i rør" forlegges rørene åpent over himling og tilknyttes varme fordelerskap. Fra fordelerskap forlegges rørene som "rør i rør" system Innebygde rørføringer for varmeelementer (radiator, konvektor, varmepanel, varmluftport, etc.) skal utføres basert på SINTEF teknisk godkjente rør-i-rør-systemer tilpasset varmeanlegg avsluttet med veggboks ved tilkoblingspunkt. Fra veggboks og fram til varmeelement benyttes korte strekk med stive rør.
3VVS | 324 | Armaturer for varmeinstallasjon | Generelt: Anlegget skal ha tilstrekkelige lufteanordninger iht. kravene i Varmenormen kapittel 6.8.2. Inspeksjonsluker min. 300x300 mm skal monteres, og gi direkte adkomst til armaturer. Overganger må utformes slik at pumpestørrelse og trykktap reduseres. På rørdimensjoner større enn DN32 skal det lages koniske overganger ved montering av rmaturer med mindre dimensjon enn rørledningen.
| 324 | Armaturer for varmeinstallasjon | Manometre og trykkgivere: Differansetrykk over pumper skal kunne avleses lokalt. Det skal monteres manometre og trykkgivere over varmevekslere og filtre. Manometrene skal være væskefylte hus med diameter minimum ø50mm og nøyaktighet klasse 1.6 eller bedre (DIN 16005 (EN 837-1/6)). Det installeres avstengingsventiler på stussen til manometre og trykkfølere. Kravveiledning: Gir mulighet til å skifte manometre og trykkgivere uten å tappe ned anlegget.
3 VVS | 324 | Armaturer for varmeinstallasjon | Termometre og temperaturgivere: Det skal monteres termometre ved følgende utstyr og anleggsdeler: - Tur- og returledning på alle varmekurser - På alle 4 sider ved shuntgrupper og tilsvarende - Tur- og returledning for beredere, brønnpark, varme-/kjølebatterier, vekslere, kjeler, varmepumper o.l. - I topp og bunn av akkumulatortanker/varmtvannsberedere Termometre skal være av type søyletermometer (væsketermometer), med måle-område tilpasset temperaturene de skal måle. Målenøyaktighet for termometere skal være maks ± 2% iht. EN 13190. Termometre skal plasseres slik at de er enkle å avlese. Termometre skal være montert i lommer i rørnett. Følerlommer for regulerings- og overvåkningsutstyr skal tilpasses følerlengde/dimensjon, strømningsforhold etc. Plasseres i bend eller T-rør slik at hele følerlommen omsluttes.
3 VVS | 324 | Armaturer for varmeinstallasjon | Kompensatorer: Ved tilkobling av pumper og annet maskinelt utstyr der det er fare for at vibrasjoner fra utstyret kan forplante seg i rørnettet, skal det benyttes kompensatorer. Kompensatorer skal også benyttes der lengdeutvidelser av rørnettet ikke kan avledes naturlig i retningsendringer eller lyrer.
3 VVS | 324 | Armaturer for varmeinstallasjon | Strupeventiler og reguleringsventiler: Anlegget skal utstyres med nødvendig antall innreguleringsventiler slik at enkel og riktig innregulering av anlegget kan foretas. Reguleringsventiler skal være utstyrt med måleuttak, men ikke ved radiatorer. Det skal være kort avstand mellom reguleringsventiler og varmebatterier.
3 VVS | 324 | Armaturer for varmeinstallasjon | Stengeventiler: Varmeanlegget skal ha nødvendig antall avstengningsventiler og avtapningspunkter slik at det kan drives vedlikehold/reparasjon på deler av anlegget uten at hele anlegget må settes ut av drift. Alle lavpunkter forsynes med uttak og plugget stengeventil for avtapping. Det skal minimum installeres stengeventiler ved følgende anleggsdeler: - Før og etter alt utstyr (pumper, batterier, kjeler, beredere, radiatorer, varmevekslere, shuntgrupper, manometre, trykkfølere, ekspansjonskar, filtre, fordelerskap, luftepotter etc.) - Alle hovedkurser, avgreninger til alle opplegg og vertikale føringer - Horisontale hovedavgreninger i hver etasje - Fylleledninger - Avtappingsledninger Det benyttes spjeldventiler med gjengede boltehull «full lugs»-ventiler for alle ventiler med dim. DN 65 og større. Kuleventiler for dim. DN 50 og mindre.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Luft- og partikkelutskillere: Det skal monteres vannbehandling som skal filtrere partikler, fjerne gasser, metaller (magnetitt) og andre nødvendige tiltak for å oppnå krav til pH-verdi og vannkvalitet, se kapittel 300 VVS installasjoner, generelt, Røranlegg. Vakuumluftutskiller skal monteres i varmeanlegget. Partikkelutskiller skal stå foran varmekilden. Luftutskiller monteres etter varmekilde og før sirkulasjonspumpen (sugeside). Kombinert luft og slamutskiller skal ikke benyttes.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Ekspansjonssystem: Det skal installeres et komplett lukket ekspansjonskar. Det skal monteres serviceventil på ekspansjonsledningen ved anslutningen til karet, slik at man har mulighet for avtapping på karsiden. Det skal monteres utlufter på toppen av ekspansjonsledningen. Ekspansjonsledning skal utstyres med manometer/trykkføler. Karet skal være tydelig merket med riktig fortrykk.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Sikkerhetsventil: Sikkerhetsventil skal monteres slik at det ikke er avstengningsmulighet mellom ventilen og den varmekilde, beholder, rørledning eller utstyr som skal sikres. Det skal monteres en vekselventil hvor løpet mot det utstyr eller den anleggsdel som skal sikres ikke kan stenges, og hvor de to andre løpene føres til sikkerhetsventil(er). Dette for å gjøre det enkelt å bytte sikkerhetsventil. Sikkerhetsventiler skal ha brutt avløp til sluk og avsluttes over sluket, slik at vann som renner ut fra sikkerhetsventilen lett kan oppdages. Sikkerhetsventiler i anlegg med glykol eller HX skal ledes til kar.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Radiator: Radiator skal være vegghengt og festet slik at den tåler 100 kg i ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Radiator monteres med underkant 150 mm over gulv og bakside 25 mm fra vegg av hensyn til rengjøring. Det benyttes renholdsvennlige hygiene-radiatorer i brennlakkert hvit overflate, med hærverkssikring og integrert ventilsett. Det tillates profilert/ruglete overflater, så lenge rengjøringsvennligheten er ivaretatt. Systemtemperatur skal baseres på t-10°k. Radiatorer utstyres med avstengningsventiler og strupeventiler. Hver radiator skal forhåndsinnstilles iht. dimensjonert vannmengde og leverandørens instruks. Det benyttes primært felles reguleringsventil for alle radiatorer på samme fasade i rommet. Ventilene skal være hærverkssikre og plasseres slik at fare for hærverk minimeres. Radiatorer skal monteres under vindu. I rom med vinduer fra gulv til tak skal det benyttes konvektor på ben, alternativt konvektorer på grube i gulv (primært plan 1). Ved bortfall av styring av termoelektriske elementer skal ventil åpne for varme.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Radiator frostsikring: Radiatorer under åpningsbare vinduer utstyres med frostsikring.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Strålevarmepanel: Strålepanel tilpasses himlingstype og integreres i denne. Panelene skal ha selvbærende festepunkter til tak. Det skal være konstant vannmengde, slik at den turbulente vannstrømningen innvendig i produktet beholdes og strålingseffekten opprettholdes. Systemtemperatur skal baseres på Δt-10°k. Hvert strålepanel utstyres med avstengningsventiler og strupeventiler. Aktuatorer skal plasseres slik at fare for hærverk unngås.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Gulvvarme: Soneinndeling av gulvet skal være vurdert med tanke på senere rominndeling og bruk. Gulvvarmekurser skal utformes slik at det ikke medfører oppvarming av rom uten varmebehov. Arealer med vannbåren gulvvarme som har varmebehov utenfor fyringssesong, skal prosjekteres med en separat kurs. Det skal være maksimumsbegrensning på turvannstemperaturen slik at overflatetemperaturen på gulvet ikke blir for høy. Den enkelte sone skal utstyres med temperaturføler i gulv i tillegg til temperaturføler i rom. Rør skal leveres i diffusjonstett utførelse. Ved nedstøping av rør skal disse plasseres så høyt som mulig og ha maksimum 30 mm overdekning. Fordelerskap skal være låsbare og vannskadesikre med komplett kursmerking.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | El.-kjeler: Dersom el.-kjel brukes i kombinasjon med alternative energikilder, skal el.-kjelen kunne dekke hele byggets varmebehov (effektbehov). El.-kjeler skal kunne reguleres i minimum 15 trinn, og kunne motta og avgi signaler for pådrag, setpunkt, effektbegrensning og start/stopp. Kravveiledning: Ved el-kjeler med maks effekt over 300 kW skal antall trinn økes utover 15.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Varmevekslere: Varmevekslere skal dimensjoneres for faktiske driftstemperaturer og flow, riktig trykklasse, og maksimalt trykkfall på 30kPa på varm og kald side. Varmevekslere mellom energibrønner/tørrkjølere og isvannskretser skal dimensjoneres med en maksimal LMTD (Logarithmic Mean Temperature Difference) på 1,5. Varmevekslere mellom sekundær og primærside i varmeanlegg hvor primærsiden forsynes av en armepumpe, skal dimensjoneres med en maksimal LMTD på 2. For andre typer vekslere er kravet maksimal LMTD på 5. Varmevekslere utstyres med stusser for renspyling.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Akkumulatortanker: Dersom tappevannsspiral benyttes, skal denne være av kobber og utskiftbar.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Installasjoner i brønnkrets: Ekspansjonskar på brønnside skal alltid ha heldekkende membran slik at ikke brønnvæsken kommer i kontakt med ekspansjonskarets stål. Brønnkrets skal ha nødvendige tiltak og installasjoner for å sikre at kravene til vannkvalitet overholdes, se kapittel 300 VVS installasjoner, generelt, Røranlegg.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Installasjoner i brønnkrets: For større brønnparker (>2000 brønnmeter) skal det gjennomføres termisk responstest. For alle brønnparker skal temperaturutvikling gjennom anleggets levetid simuleres og dokumenteres med egnet programvare. Simuleringene skal være basert på mest mulig reelle beregninger for energi og effektbelastning mot brønnpark. Varmebehovet skal være dimensjonerende. Brønnparker skal ikke plasseres under bunnplate eller fundament til bygg. Brønner skal innmåles og registreres. Brønnpumpe skal leveres med frekvensstyring, og skal stoppe når det ikke er behov for at brønnvæsken sirkulerer. Ved valg av etanol som brønnvæske, skal korrosjonsinhibator benyttes. Horisontale rørstrekk i brønnkretsen skal legges i grøfter med minimum 60 cm dybde, og med omfylling som sikrer at rørene ikke påvirkes av telehiv, setninger, etc. Omfyllingsmasse skal ikke skade rørene. På alle brønntopper skal det benyttes egnet beskyttelse. Det skal installeres manuelle lufteventiler på høyeste punkt i brønnkretsen og i samlekummer, med mulighet for påfylling. Automatiske lufteventiler kan eventuelt benyttes kun i igangkjøringsfase. Anlegget leveres ferdig luftet, trykktestet og innregulert. Anlegget skal, i energisentral og ved påfyllingspunkt, tydelig merkes med type brønnvæske, fabrikat og mengde. Påfyllingskar skal være lufttett. Alle pakninger, ventiltettinger, rør, komponenter etc. skal være tilpasset valgt brønnvæske. Samlekummer/-stokker skal bestykkes med stenge- og strupeventiler på hhv. tur og retur til/fra hver brønn. Samlekummer skal være tette mot inntrengning av grunnvann eller overflatevann.
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Varmepumper: Prosjektering og leveranse skal tilfredsstille følgende standarder og normer, i tillegg til hva som for øvrig er definert i denne kravspesifikasjonen: NS-EN 13313 Refrigerating systems and heat pump, NEK IEC 60335-2-40 Household and similar electrical appliances, NS-EN 378 Norsk kulde- og varmepumpenorm. For NEK IEC 60335-2-40 og NS-EN 378 gjelder det at varmepumper og kuldemaskiner som hører inn under produktstandarden NEK IEC 60335-2-40 skal oppfylle kravene gitt i denne standarden. Varmepumper og kuldemaskiner som ikke hører inn under overnevnte produktstandard skal oppfylle kravene gitt i den generelle standarden NS-EN 378. Det skal benyttes naturlige kuldemedier. Innvendig plassert utstyr i ventilert kabinett for varmepumper med brannfarlig kuldemedium skal være Atex-godkjent. Type dellastregulering og tilgjengelig vannvolum skal sikre trinnløs og stabil drift fra 30 % til 100 % kapasitet, og at kompressorprodusentens anbefalinger om gang- og hviletid overholdes. Væske-vann varmepumper skal kunne levere varme ved dimensjonerende turtemperatur i anlegget. Varmepumpa skal levere utekompensert turtemperatur og gå på 100 % kapasitet før spisslast leverer varme. Varmepumpeanlegget skal dimensjoneres slik at livssyklus-kostnaden blir lavest mulig, basert på byggets forventede levetid og reelle energi- og effektbehov. Væske-vann varmepumper skal oppnå: · en årsvarmefaktor (SPFVP) på minimum 3,3. · energidekningsgrad på minium 85 %, inkludert tappevann · en total årsvarmefaktor (SPFtotal) på minimum 2,4. Luft-vann varmepumper skal oppnå: · en årsvarmefaktor (SPFVP) på minimum 2,2, inkludert avriming. · en energidekningsgrad på minimum 70 % av byggets varmebehov, ikke medregnet tappevann. · en total årsvarmefaktor (SPFtotal) på minimum 1,6. Varmepumpeanlegget skal prosjekteres og spesifiseres slik at man minimum oppnår kravene over. Prosjektering og spesifisering skal utføres med reelle verdier for energi og effektbehov. I spesifiseringen av varmepumpa skal det minimum stilles krav til: · Type dellastregulering. · COP ved definerte temperaturer over fordamper og kondensator, ved full last og angitte dellastgrader. · Flow, trykkfallskrav og temperaturdifferanse over kondensator og fordamper Det skal installeres et tilstrekkelig antall termiske og elektriske energimålere slik at COP, SPFVP, SPFtotal, effektdekninsgrad og energidekningsgrad kan måles. Varmepumpas COP, SPF-VP, SPFtotal, og energidekningsgrad skal kunne leses av i foretakets energioppfølgingssystem (EOS). Med begrepene i teksten over mener vi:
3 VVS | 325 | Utstyr for varmeinnstallasjoner | COP= Avgitt varme-effekt fra VP [kW]/Forbruk elektrisitet VP [kW], for hver maskin SPFVP=Avgitt varme fra VP [kWh]/Forbruk elektrisitet VP [kWh] SPF total=Avgitt varme VP [kWh] / (El-forbruk vp+ energi til spisslast[kWh] + energi til tappevannsproduksjon[kWh] + el til sirkulasjonspumper i varmeopptakskrets og over kondensator[kWh]) Effektdekningsgrad = Avgitt varme-effekt fra VP [kW] / Total varmeeffekt levert til bygget[kW] Energidekningsgrad = Avgitt varme fra VP [kWh] / Total varmeleveranse til bygget[kWh]"
3 VVS | 326 | Isolasjon av varmeinstallasjoner | Isolasjon: Isolasjon av varmeinstallasjoner utføres iht. NS12828 og varmenormen kap. 7. Alle rørledninger, utstyr og armaturer i røranlegget skal isoleres for å forebygge varmetap, og for at varme ikke tilføres i rom hvor dette kan medføre økt kjølebehov. I tekniske rom, eller der isolasjonen er synlig, skal isolasjonen mantles med plastmantel. I områder hvor rørføringen er skjult skal det benyttes rørskåler med aluminiumsfolie. Utstyr og rør skal ha nødvendig vibrasjonsisolasjon, slik at støy/vibrasjoner ikke forplantes gjennom rør, kanaler og bygnings konstruksjoner. Rør som er utsatt for mekanisk påkjenning mantles med aluminiumplate, ev. stålplate, avhengig av nødvendig styrke. For isolering av annet utstyr, som ventiler, pumpehus og filtre, skal det brukes avtagbare, sydde isoleringskapper. Isolasjon skal utføres slik at indre miljø ikke belastes (emisjoner, fiber etc.). Synlige horisontale koblingsrør isoleres ikke.
330 Brannslokking | 330 | Brannslokking | Se egne faner for brannslukkesystem - sprinkler og vanntåke
331 Manuell brannslokking med vann | 331 | Manuell brannslokking med vann | Det skal ikke monteres brannslanger inne i boenhetene.
332 Sprinkelanlegg | 332 | Brannslukking med sprinkler | Se egne faner for brannslukkesystem - sprinkler og vanntåke
330 Brannslokking | 333 | Brannslokking med vanntåke | Se egne faner for brannslukkesystem - sprinkler og vanntåke
330 Brannslokking | 334 | Brannslokking med pulver | Det skal monteres håndslokkere i boenheter, og disse skal være pulverapparater. I fellesrom som kjøkken, kantiner og oppholdsrom skal det monteres slokkemidler egnet for rommets funksjon, for eksempel skum eller CO₂.
330 Brannslokking | 339 | Andre deler av installasjoner for brannslokking | Installasjon for brannslokking med alternativt slokkeanlegg: På kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett skal det være automatisk slokkeanlegg. Utførelse skal følge FG-1100:1. I rom med vannsensitivt elektronisk utstyr (f.eks. EL-/IKT-tavler) og arkiv skal alternativt slukkeanlegg benyttes. For installasjon med alternativt slokkeanlegg bestående av Inert gasser/aerosoler eller lignende slokkegasser skal anlegget løse ut på røykdeteksjon og ikke termisk utløsning. Slokkeanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til NS-EN 15004-1 for Inert gass og NS-EN 15276-2 for aerosoler. Rom skal normalt ikke ha detektorer som tilhører både brannalarmanlegget og slokkeanlegget. Dersom rommet er sikret med branndetektorer fra både slokkeanlegget og brannalarmanlegget, eksempelvis ved høyfølsomme detektorer, skal detektorene for slokkeanlegget merkes slik at utilsiktede utkoblinger og utløsning unngås ved test og vedlikehold. Utløst detektor (1.alarm) og slokkeanlegg utløst (2.alarm/manuelt) skal begge varsle byggets brannalarmanlegg.
2.1 Bygningmessig | 340 | Gass og lufttrykk
2.1 Bygningmessig | 350 | Prosesskjøling | Prosesskjøling skal ikke installeres i boligbygg, dersom det ikke er særskilte grunner til dette i fm. næringsarealer eller lignende. Dersom det skal monteres gjelder følgende: Isvannssystem, kjølemaskin, isvanntank og tørrkjøler: Ved behov for prosesskjøling ifm. virksomhet som f.eks. server- og patcherom, hoved IKT-rom, teleforsterkning, etasjefordeler, rom for melkeskap, avfallsrom, rom med særskilte kjølebehov mm. skal det primært etableres isvannkjøling. Se kap. 37 komfortkjøling. Behov for prosesskjøling og komfortkjøling skal sees i sammenheng og være en del av et felles isvannsanlegg. Ved mindre og spredte behov for prosesskjøling vil enkeltstående splituniter kunne benyttes. Prosesskjøling skal driftes hele året.
| 353 | Kjølesystem for virksomhet | Isvannssystem fan-coils: Der det er behov for å installere fan-coil i oppholdsrom skal temperaturdifferansen tur/retur i isvannskretsen være maksimalt 5°C og turtemperatur i isvannskrets være over duggpunkttemperatur (14C). Fan-coil skal dimensjoneres for 100 % kjølebehov i aktuelt rom. Fan-coil skal integreres i himling.
| 353 | Kjølesystem for virksomhet | Generelt: Diffusjonstett isolasjon av kjøleinstallasjoner utføres iht. NS12828. Alle rørledninger, utstyr og armaturer i røranlegget skal isoleres for å forebygge kondens og kjøletap. Rør som er utsatt for mekanisk påkjenning mantles med aluminiumplate.
360 Ventilasjon | 360 | Luftbehandling generelt | Generelt: Det skal ikke benyttes behovsstyrt ventilasjon i ordinære boliger. Ventilasjonsanlegg skal være balanserte og levere til- og fraluftsmengder i henhold til TEK og NSEN 16798 Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger. Kanalanlegget skal prosjekteres og monteres slik at det er mulig å foreta pålitelige luftmengdemålinger under innregulering og funksjonskontroll. Kravveiledning: I enkelte arealer med spesielt høy varmebelastning eller hvor det foregår spesielle arbeidsprosesser vil luftmengdene måtte økes utover de tabellariske verdier pga. økt kjølebehov eller forurensninger fra arbeidsprosessen. Alle ventilasjonsanlegg som betjener 500m² eller har en nominell effekt over 12kW skal energivurderes i henhold til EUs byggningsdirektiv.
| 360 | Luftbehandling generelt | SFP (Specific Fan Power): Det skal benyttes utstyr som ivaretar energieffektiv viftedrift. SFP for hvert enkelt ventilasjonsanlegg skal beregnes og dokumenteres ved største og minste anleggsbelastning i henhold til Byggforskserien 552.324, tabell 343. SFP ved maksimale luftmengder skal ikke overstige 1,5 kW/m3/s. Krav til SFP skal etterprøves og dokumenteres. Dokumentasjon skal også leveres som del av DV leveransen.
| 360 | Luftbehandling generelt | Støy: Alle tekniske installasjoner for luftbehandling som gir vibrasjoner, skal festes med vibrasjonsdempende oppheng. Aggregat skal vibrasjonsisoleres fra bærende konstruksjoner. All overført støy fra tekniske anlegg skal ha nivå under eller lik 30 dB eq eller 32 dB max målt i leiligheter.
| 360 | Luftbehandling generelt | Tilluftstemperatur: Tilluftstemperatur skal være utetemperaturkompensert. Det skal også leveres mulighet for valgbar avtrekkskompensert tilluftsregulering.
360 Ventilasjon | 360 | Luftbehandling anlegg | Ventilasjonsanlegg: Tetthetsprøving av kanalnett Entreprenør skal utføre tetthetsprøving av kanalanlegg og aggregater. Tetthetsprøvingen skal omfatte minimum 10 % av totalt overflateareal av kanalanlegget. Anlegget skal tilfredsstille tetthetsklasse B. Prøvene skal utføres i henhold til NS 3420 Del V: Ventilasjonsinstallasjoner. Rengjøring av ventilasjonsanlegg Ved oppstart av ventilasjonssystemer skal kanalnett og luftbehandlingsaggregater være rene innvendig. Renhet skal dokumenteres med optisk måling, slik som Gel-tape eller tilsvarende. Følgende skal minimum dokumenteres med støvprøver: Hvert aggregat (tilluft- og avtrekksside) og 10 % av tilhørende systems rense-/inspeksjonsluker. Utførelse iht. Byggforskserien 752.250. Grenseverdi for støvdekke (%) skal maksimalt være 3 % i ventilasjonsanlegg. Entreprenør utarbeider rapport, som angir målested og resultat. Innregulering av ventilasjonsanlegg Innregulering skal være i henhold til Byggforskserien 552.326 og SINTEF Fag 11, vedlegg C og NS-EN 12599 Ventilation for buildings. Ventilasjon i bygninger. Toleransekravet er på ±10 % i forhold til prosjektert maksimal luftmengde, inkludert målefeil. Innregulerte maksimum- og minimum luftmengder dokumenteres i innreguleringsrapport. Her skal også innstilt kanaltrykk og vifteturtall/-frekvens fremkomme. Det skal benyttes SINTEF sin mal for kontrollskjema for VAV-system (fra Byggforskserien 552.326). Luftmengdeskjema skal etter innreguleringen kompletteres med målte maksimum og minimum luftmengder per rom. Belastningstest Behovsstyrte ventilasjonsanlegg (DCV-anlegg) skal dokumenteres med en belastningstest som beskrevet i Byggforskserien 552.326, punkt 6. Alle protokoller skal inngå som del av FDVdokumentasjon. Alle mekaniske ventiler skal låses i sin innregulerte stilling. Samtidighetsfaktor Det gis ikke anledning til å benytte samtidighetsfaktor på kanalnettet. Eventuell samtidighetsfaktor for aggregater vurderes i det enkelte prosjekt og fastsettes av byggherren og skal inngå i anbudsunderlaget. Dersom samtidighetsfaktor ikke er oppgitt, gjelder 100 % samtidighet.
| 361 | Kanalnett i grunnen for luftbehandling | Kanaler som legges i grunnen må tåle det miljøet de skal ligge i. Det skal benyttes kanaler i plast produsert/designet for å ligge i bakken type Uponor UVS eller tilsvarende. Kanaler og skjøter må være vanntette. Kanalene leveres med min. ringstivhet klasse SN8, for større dimensjoner må det benyttes høyere ringstivhetsklasse. Gjenfylling over og rundt rørene skal utføres med lette masser som lecakuler eller tilsvarende vekt, som skal sikre at kanalene ikke trekkes med nedover når massene rundt setter seg. Der kanalen kommer inn i bygget skal den avsluttes med innstøpingsmuffe i vegg eller gulv. Det er ikke tillatt med synlige plastkanaler inne i bygget.
| 362 | Kanalnett for luftbehandling | Generelt: Kanalanlegg skal primært bygges opp av sirkulære, prefabrikkerte kanaler og komponenter med gummitettelister i sammenkoblingspunkter. Kanaler utføres etter NS 3420-V Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, inkludert understandardene NS-EN 1505 og 1506 Ventilasjon i bygninger. Kanaler skal ikke legges utvendig på tak. Dersom kanaler må monteres på tak skal de bygges inn, isoleres og hærverkssikres. Kravveiledning: Det må risikovurderes om avtrekkskanal fra kantine eller storkjøkken, hvor matproduksjonen medfører høyt innhold av fettholdig luft, skal utføres av prefabrikkerte brannklassifiserte kanaler - skorsteinsprodukt.
| 362 | Kanalnett for luftbehandling | Tetthet: Alle kanaler, kammer, deler, aggregater etc. skal ha tetthet i henhold til NS 3420 Samling, tetthetsklasse B.
| 362 | Kanalnett for luftbehandling | Kanalnett for luftbehandling Skjøtemetoder: Bruk av fleksible forbindelser skal ikke forekomme. Kanalskjøter for sirkulære kanaler skal utføres med gummipakning. Kanalskjøter for firkantkanaler skal utføres med geidskinne, geidstang og aldersbestandig pakning. Hjørner skal påmonteres hjørneprofiler.
| 362 | Kanalnett for luftbehandling | Fester og oppheng: Kanalopphenget skal være galvanisert og i henhold til Byggforskserien 550.401 og 520.346 og NS3420 Samling. Kanalopphengets styrke skal dokumenteres. Patentbånd godkjennes ikke.
| 362 | Kanalnett for luftbehandling | Renseluker/inspeksjonsluker: Rense-/inspeksjonsluker skal monteres ved komponenter og utstyr (som målepunktet i VAV- og CAV-spjeld) for å muliggjøre rengjøring av anlegget. Inspeksjons-/renseluker skal ikke forstyrre luftstrømningen i forbindelse med målepunkter. Lukene skal utføres med samme krav til tetthet og isolasjon som kanalnettet for øvrig. Låsbare inspeksjonsluker monteres i forbindelse med åpne kanalnett som er utsatt for hærverk.
| 362 | Kanalnett for luftbehandling | Luftinntak: For å oppnå best mulig kvalitet på uteluften som tilføres bygningen, må luftinntaket plasseres på den siden av bygget hvor luften har lavest temperatur. Luftinntak må være vendt vekk fra trafikkert gate eller andre forurensningskilder. Luftinntaket skal plasseres minimum 3 m over bakkenivå og minst 1 m over underliggende tak, og for øvrig slik at det ikke lett kan bli utsatt for hærverk/sabotasje. Det må tas hensyn til dominerende vindrettning og avstand fra veggliv, slik at oppsamling av snø foran inntaksrist minimeres. Lufthastighet over inntaksristen skal dokumenteres ved flere målinger over ristens areal. Maksimal lufthastighet i hele profilet skal være mindre enn 1,5 m/s når aggregatet går på maksimal kapasitet og basert på netto areal. Gjennomsnittsbetraktninger aksepteres ikke. Rist med syklonfunksjon må tilpasses anbefalt hastighet for dokumentert funksjon. Luftinntaket skal ha lys innvendig og luke slik at en lett kan komme til å inspisere og holde rent mellom inntaksrist og selve aggregatet. Luftinntakskamre skal være vanntette i bunnen, og ha fastmontert drenering i lavpunkt med brutt avløp til sluk eller tilkoblet overvannsledning. Det skal monteres serviceluker for renhold av kammer. Behov for varmekabel skal vurderes. Eventuell varmekabel skal styres energieffektivt. Innsnevring av tverrsnitt på inntakskanal skal ikke skje før etter minst 1-1,5 m fra inntaksrist.
| 362 | Kanalnett for luftbehandling | Rektangulære kanaler: Rektangulære kanaler skal utformes i henhold til NS-EN 1505 Ventilasjon i bygninger. Maksimalt tillatte bredde-høyde forhold er 3:1.
| 362 | Kanalnett for luftbehandling | Spjeld: Det skal normalt sett ikke installeres behovsstyrt ventilasjon. Dersom behovsstyr ventilasjon allikevel er aktuelt (næringsarealer etc). skal det installeres et behovsstyrt ventilasjonsanlegg med trykkuavhengige DCV (VAV og CAV) spjeld, klargjort for tilbakemelding til SD-anlegg av aktuell luftmengde, minimum og maksimum innstilt luftmengde, nominell luftmengde, spjeldvinkel og pådrag. Dersom DCV-spjeldet måler luftmengde vha. målestaver skal spjeld leveres med minimum 2 stk. målestaver. DCV-spjeld skal monteres med minimum 5xDiameter rettstrekk før målepunkt. Innreguleringsspjeld skal være låsbare og av typen Iris eller tilsvarende. Alle spjeld skal være lett tilgjengelige for tilsyn, service og utskiftning. Alle motorstyrte spjeld, innreguleringsspjeld og brannspjeld skal tydelig visuelt indikere åpen/lukket posisjon. Det skal utarbeides topologiskjema som viser alle CAV og VAV spjeld med tilhørende TFMnummer.
| 362 | Kanalnett for luftbehandling | Brannspjeld: Ved bruk av automatiske brannspjeld for å ivareta rømnings- og verdisikring skal det benyttes ELV motoriserte brannspjeld (24Volt matespenning fra 434-tavle) som skal være CE-merket med brannklassifisering EI 30-S (brannklasse 1) eller EI 60-S (brannklasse 2 og 3). Ref. TK-1669 under Generelle krav - steng inne strategi. Brannspjeldene med tilhørende kommunikasjonsmoduler, skal være koblet mot egen brannspjeldssentral med tilhørende styringssystem, automatisk test og rapportering, samt feilmeldinger i klartekst. Ved strømbrudd i bygget og/eller utløst brannalarm skal ventilasjonsanleggene stoppe, spjeldene lukke automatisk, og deretter i normalsituasjon automatisk resettes. Det skal utarbeides topologiskjema som viser alle hovedkomponenter med tilhørende TFMnummer.
360 Ventilasjon | 362 | Kanalnett for balansert ventilasjon
360 Ventilasjon | 362 | Kanalnett for avtrekksventilasjon
360 Ventilasjon | 362 | Kanalnett for naturlig avtrekksventilasjon
360 Ventilasjon | 364 | Utstyr for luftfordeling | Generelt: Det skal benyttes omrøringsventilasjon. I større rom med god takhøyde kan fortrengningsventilasjon benyttes. Sekundære rom som WC, bøttekott, lager, etc. ventileres med overstrømningsluft fra omkringliggende rom og utstyres med avtrekksventiler. Lufttilstrømningen skjer med spalter over/under dør eller ved overstrømningsventiler. Luftretning skal alltid være fra ren til uren sone. Alle rom med høy luftfuktighet og forurensing (våtrom og spesialrom) skal ha kontinuerlig undertrykk. Eventuelle krav til lydoverføring skal være ivaretatt.
360 Ventilasjon | 364 | Utstyr for luftfordeling | Tillufts- og avtrekksventiler: Alle ventiler leveres i metall i standard hvit utførelse. Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses og demonteres for rengjøring.
360 Ventilasjon | 364 | Utstyr for luftfordeling | Ventiler for fortrengningsventilasjon: Ved bruk av fortrengningsventilasjon skal det primært benyttes ventiler for innfelling i vegg. Ventiler skal leveres uten trykkutjevningsmatter. Plassering av ventiler i rom skal ta hensyn til møblering og nærsone, slik at det ikke blir trekk ved arbeidsplasser.
360 Ventilasjon | 364 | Utstyr for luftfordeling | Lydfeller: Lydfeller skal være utført med lydabsorberende element med god lyddemping og som ikke avgir fiber, samt kapsling av forsinket stål. Lydfeller plassert før ventilasjonsaggregat (inntak) skal være fuktsikre. Lydfellene i tilknytning til aggregatet skal være tilgjengelige for inspeksjon og rensing. Dimensjonering og plassering av lydfeller skal dokumenteres med lydberegninger.
360 Ventilasjon | 365 | Utstyr for luftbehandling | Avtrekkshetter i boenheter, personal/pauserom, kiosk/kjøkken, dagligstue/oppholdsrom: Boenheter omsorg Avtrekkshette over komfyrtopp med bredde 600 mm skal være uten vifte og skal føres til aggregat med kryss/plateveksler. Hetten skal leveres komplett med fettfilter (enkelt demonterbart og skal kunne vaskes i oppvaskmaskin) og LED-belysning. Det skal ikke leveres hette av typen slimline. Hetten betjenes med trykknapp og ikke vribar bryter. Tilluft og avtrekk i boenhet skal alltid være i balanse uavhengig av forsering av hette. Personal/pauserom og Kiosk/kjøkken Avtrekkshette over komfyrtopp med bredde 600 mm skal være med vifte og fettfilter (enkelt demonterbart og skal kunne vaskes i oppvaskmaskin), samt LED belysning. Bruk av hetten betjenes av/på i 3-trinn, avkast ut av vegg/tak og luftmengde forrigles ikke mot rommets grunnventilasjon. Dagligstue/oppholdsrom Avtrekkshette over komfyrtopp med bredde 600 mm skal være uten vifte og skal føres til aggregat med kryss/plateveksler. Hetten skal leveres med fettfilter (enkelt demonterbart og skal kunne vaskes i oppvaskmaskin) og LED belysning. Hetten betjenes med trykknapp og ikke vribar bryter. Luftmengde forrigles ikke mot rommets grunnventilasjon. Kravveiledning: Gjelder avtrekkshetter over komfyrtopper/vaffeljern i kjøkken (ikke undervisnings- og produksjons kjøkken).
360 Ventilasjon | 365 | Utstyr for luftbehandling | Ventilasjonsaggregat: Aggregater skal være Eurovent sertifisert og tilfredsstille krav gitt i NS 3420 Samlinger. Følgende krav skal også tilfredsstilles: - Mekanisk styrke i aggregatkapsling Klasse 1A - Tetthet i kapslingen Klasse L2 - Tetthet i filterinnfestingen k<1 % - Aggregatkapslingens varmeisolering, U-verdi Klasse T3 - Aggregatkapslingens varmeisolering, kuldebroer Klasse TB3 - Kapslingen skal være oppbygd med galvanisert inner- og yttermantel med mellomliggende mineralullisolasjon eller tilsvarende. - Aggregater monteres på bunnramme i galvanisert stål, høyde 150 mm over gulv. - Aggregater skal ha direktedrevne kammervifter. Aggregater styres, reguleres og overvåkes av ekstern automatikk i VVS-tavler (se kapittel 56 Automatisering). Mekanisk frostvakt (frosttermostat) skal monteres på varmebatteriet, i luftstrømmen og stanse aggregatet når temperaturen er lavere enn settpunkt på +6 ⁰C (stillbar temperatur og manuell resett). Det skal leveres følgende funksjoner for å unngå spredning av røyk: Røykdeteksjon etter tilluftsvifte. Røykføler skal være adresserbar og inngå i brannalarmanlegget. Ved deteksjon av røyk skal aggregatet stanse, gi signal til SD-anlegget og utløse varsel i brannsentral. Det skal ikke aktivere full brannalarm.
| 365 |  | Inspeksjonsdører: Samtlige bevegelige aggregatkomponenter skal ha inspeksjonsdører. Alle inspeksjonsdører skal være utført med solid sidehengsling og inspeksjonsvindu. Lukke- og låsesystemene skal være justerbare for å oppnå maksimal tetting. Aggregatdelene skal ha innvendig LED-belysning med ferdig lagt kabel frem til koplingsboks/bryter på utsiden av aggregatet.
| 365 |  | Vifter: Det skal benyttes motorer med permanente magneter, type EC-motorer eller PMmotor. Vifteturtall skal kunne reguleres trinnløst. Motoren dimensjoneres for å kunne yte 20 % over dimensjonert luftmengde og skal ved maksimal luftmengde ikke overskride merkeskiltets verdier. Det skal monteres servicebryter i nærhet av alle vifter.
| 365 |  | Varmegjenvinner: Valg av gjenvinner for ulike arealer er definert i luftmengdetabell i Standard kravspesifikasjon for det aktuelle formålsbygg. Roterende varmegjenvinnere skal utføres med vifteplassering og renblåsningsektor iht. Byggforskblad 552.340. Det skal ikke monteres roterende gjenvinner der hvor sentralisert anlegg betjener ordinære utleiboliger. De ulike typene gjenvinnere skal minimum ha følgende gjenvinningsgrad: - Roterende ≥ 80 % - Plate, kryss ≥70 % - Batteri ≥70 %
| 365 |  | Spjeld: Aggregatet skal ha automatisk virkende stengespjeld (m/ fjærtilbaketrekk) mot uteluft som stenger når anlegget ikke er i drift. Spjeld utføres i galvanisert stål, med motgående spjeldblad. Inntaks og avkastspjeld skal ha minimum tetthetsklasse 3.
| 365 |  | Varme- og kjølebatterier: Aggregatene skal planlegges for batterier for vannbåren varme og kjøling. Dersom selve kjølebatteri ikke inngår i leveransen skal aggregat allikevel leveres med avsatt plass for fremtidig ettermontasje av batteri med dryppepanne. Mellom batteriene skal det være en inspeksjonsdel tilpasset batteridimensjoner med lengde minimum 600 mm og tilstrekkelig inspeksjonsluke for tilkomst til kapillarrøret for frostvakt, som skal monteres på varmebatteriets overflate. Væskefylte kjøle- og varmekretser i ventilasjonsanlegg skal være skilt med veksler fra kretser som er fylt med giftige, aggressive eller brannfarlige væsker.
| 365 |  | Shuntkoblinger: Shuntkoblinger monteres ved aggregat. Shuntarrangement monteres slik at det ikke kommer i konflikt med inspeksjon og vedlikehold.
| 365 |  | Termometer og manometer: Det skal monteres temperaturgivere som kan avleses i teknisk rom, før og etter utstyr i aggregatet der det kan skje en temperaturforandring (alle 4 sider). Hvert aggregat utstyres med trykktapsindikering for filter på henholdsvis tillufts- og avtrekksside ved hjelp av en mekanisk trykkmåler, Magnehelic manometer eller tilsvarende.
360 Ventilasjon | 365 | Luftbehandling avtrekksvifter
360 Ventilasjon | 365 | Luftbehandling trykksettingvifter
360 Ventilasjon | 365 | Luftbehandling andre vifter
360 Ventilasjon | 366 | Isolasjon av installasjon for luftbehandling | Generelt: Kanaler utføres med isolasjon slik at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke forekommer. Tilluftskanaler skal isoleres utvendig med mineralull lamellmatte festet i armert aluminiumsfolie, eller produkter med tilsvarende isolasjons- og materialkvalitet. Inntaks- og avkastkanaler skal alltid isoleres. Frittliggende mineralullisolasjon tillates ikke og krav til forsegling gjelder alle deler av anlegget. Maksimalt tillatt heving/senking av tillufttemperatur av luften fra aggregat til ventil er ± 1 ⁰C.
360 Ventilasjon | 366 | Isolasjon av installasjon for luftbehandling | Utførelse: Isolasjonen skal festes med spesiallim, plastskruer og sperreskiver (rektangulære kanaler) eller bindtråd (runde kanaler). Alle skjøter skal forsegles. Avslutninger på rektangulære kanaler skal utføres med beslag. Rundt inspeksjonsluker skal isolasjon avsluttes med plateprofiler eller tilsvarende.
360 Ventilasjon | 366 | Isolasjon av installasjon for luftbehandling | Brannisolering: Ved brannisolering sys skjøtene med forsinket jerntråd med stinglengde 50-100 mm. Alternativt kan det benyttes kramper som festes med spesialtang. Ved montasje av vertikale kanaler skal hver tredje matte festes slik at den er bærende. Brannisolering av firkantkanaler utføres med brannplater kledd med aluminiumsfolie. Platene festes til kanalene med galvaniserte klips som poppes til kanalene med avstand ca.300 til 350 mm. På undersiden av horisontale kanaler festes én klips på midten av platen. På vertikale kanaler benyttes klips i 2 høyder. Brannisolasjon med hull i mantel tillates ikke. Luker i brannisolerte kanaler skal leveres i tilsvarende kvalitet som brannisolert kanal, alternativt kan det leveres demonterbar brannisolasjon på lukene.
2.1 Bygningmessig | 370 | Komfortkjøling | Kjølebehov skal reduseres så mye som mulig vha. passive tiltak. Eventuelt kjølebehov skal i størst mulig grad dekkes av tilgjengelig stabil frikjøling fra brønnpark. Dersom dette ikke finnes på eiendommen eller at denne ikke har tilstrekkelig kapasitet, skal det monteres en egen isvannskjølemaskin med tilhørende tørrkjøler utendørs eller kondensatorbatteri i avkast fra ventilasjon. I noen spesielle prosjekter med store vernehensyn, åpnes det for bruk av alternative kjøleløsninger som type Indirekte Adiabatisk eller Sorptiv. Ved bruk av frikjøling skal isvannskretsen dimensjoneres med retur-/turtemperaturer på minimum 17/14 °C. Dersom det benyttes separat kjølemaskin skal prosjektering og leveranse tilfredsstille følgende standarder og normer, i tillegg til hva som forøvrig er definert i denne kravspesifikasjonen: - NS 13313 Refrigerating systems and heat pumps - NEK IEC 60335-2-40 Household and similar electrical appliances - NS-EN 378 Kuldeanlegg og varmepumper - Norsk kulde- og varmepumpenorm For NEK IEC 60335-2-40 og NS-EN 378 gjelder det at varmepumper og kuldemaskiner som hører inn under produktstandarden NEK IEC 60335-2-40 skal oppfylle kravene gitt i denne standarden. Varmepumper og kuldemaskiner som ikke hører inn under overnevnte produktstandarder skal oppfylle kravene gitt i den generelle standarden NS-EN 378. Det skal benyttes naturlige kuldemedier. COP ved maksimal, 50% og 20% kjølebelastning skal angis i forbindelse med prosjektering av kjøleanlegget. Det skal installeres et tilstrekkelig antall termiske og elektriske energimålere slik at kjølefaktor kan måles. Kjølemaskinens kjølefaktor over tid skal kunne leses av i foretakets energioppfølgingssystem (EOS). Kravveiledning: Det må gjennomføres inneklimaberegninger som legges til grunn for kjøling i bygget, og hvilke krav som eventuelt skal stilles til dette i tråd med krav til inneklima. Det tillates ikke å benytte DX-løsninger i forbindelse med luftbehandlingsaggregater og heller ikke bruk av syntetiske kuldemedium.
| 375 | Utstyr for komfortkjøling
| 376 | Isolasjon av installasjon for komfortkjøling | Komfortkjøling, Isolasjon av kjøleinstallasjoner: Diffusjonstett isolasjon av kjøleinstallasjoner utføres iht. NS12828. Rørledninger som ikke utføres av rustfritt stål skal ha 3-lag overflatebehandling. De 2 stk. siste lagene skal påføres etter at røranlegget er montert, rett før isolering. Alle rørledninger, utstyr og armaturer i røranlegget skal isoleres for å forebygge kondens og kjøletap. Rør som er utsatt for mekanisk påkjenning mantles med aluminiumplate.
3 VVS | 380 | Vannbehandling
Elektro
|  | Elkraftinstallasjoner | Den til en hver tid gjeldene installasjonsnorm og standard, NEK 400, skal følges. All installasjon av nye komponenter skal utføres iht. produsentens monteringsanvisning.
4 elektro | 400 | Elkraft generelt | Det skal benyttes skjult anlegg. Vegg- og takbokser i brannklassifiserte vegger og tak skal være brannhemmende og dokumentert utført iht. montasjeveiledning. Åpent anlegg kan benyttes i tekniske rom. Elektroteknisk sentralutstyr skal være moduloppbygget. Alle anlegg skal planlegges med mulighet for utvidelse. Reservekapasitet planlegges i henhold til definert kapasitet i funksjonelle krav til formålsbygget, reservekapasitet på føringsveier skal inkludere kabelhylser i brannskiller. Ved bruk av funksjonssikker kabel på kabelbro/-renne, skal eventuelle koblingsbokser være brannhemmende. Alle koblingsbokser skal være fastskrudd til fast underlag, som vegg/tak eller montasjeplate for kabelbro o.l. Montering med strips eller bånd til rørventil, annet utstyr eller andre festeanordninger tillates ikke.
4 Elektro | 400 | Effektbegrensning | Det skal installeres utstyr for regulering av maksimaleffekt for elektrisk kraft. Vannvarmere og elektrokjeler skal tilknyttes maksimalvokter for utkobling av topplaster, slik at samlet effektuttak ikke overskrider definert grense. Grense for samlet effektuttak avklares i hvert prosjekt. Løsningen skal velges med fokus på energiøkonomi og tilrettelegging for lastprioritering. Maksimalvoktere skal visualiseres, og verdier/settpunkter skal kunne endres fra SD-anlegget.
4 Elektro | 410 | Basisinstallasjoner for elkraft | Det skal være tilrettelagt for generell belysning festet direkte i tak. All belysning skal være LED.
4 Elektro | 411 | Systemer for kabelføring | Lysstyringen utføres med brytere plassert ved dør. Det skal være tilgang for inspeksjon, montasje og vedlikehold til hele føringsveien. Kabler skal legges iht. beregninger, for eksempel FEB-dok eller Nettdok. Kabler skal festes til godkjent underlag/føringsvei, ikke festes i rør, ventilasjon, himlingsoppheng eller lignende.
4 Elektro | 411 | Fellesføringer | Svakstrømskabler skal primært legges på egne føringsveier. Felles føringsveier fra korridorstrekk til brystningskanal aksepteres, forutsatt at kablene legges fysisk atskilt og i henhold til produsentens anvisninger. Det skal alltid være skille mellom kraft- og teletekniske føringer for å unngå interferens.
4 Elektro | 411 | Bæresystem | Bæresystemer skal forankres i faste bygningsdeler. Systemene skal inkludere nødvendige braketter og innfestingsdetaljer, og være sammenhengende gjennom hele anlegget med standardiserte svinger, bend og justeringsenheter. Bæresystemene skal være utjevningsjordet og galvanisk forbundet i alle overganger og sprang. Der bygningsmessige sjakter benyttes for fremføring av stigekabler til underfordeling, skal det leveres nødvendige stiger og kabelbroer for klamring av kabler.
4 Elektro | 411 | Kabelbro | Kabelbroer skal utføres i aluminium eller korrosjonsbeskyttet stål og monteres med vegg- og takfester, standard svinger, kryss og lignende, slik at kabler kan legges uten å tres. Kabelbroer skal etableres i alle hovedføringsveier, korridorer og tilsvarende. Prefabrikkerte montasjeplater skal benyttes der utstyr monteres på kabelbroer. Kabelbroer skal avsluttes minimum 0,2 m fra vegg.
4 Elektro | 412 | Systemer for jording | Alle stikkontakter skal utføres som minimum doble 230 V/16 A innfelt i vegg der eksisterende strømtilførsel tillater dette. I andre tilfeller kan åpent anlegg benyttes. Det skal alltid brukes minimum doble 16 A-stikk. Hovedjordingspunkt etableres i hovedtavlerommet på egne jordskinner. Kontinuerlig jordfeilovervåking skal installeres for hver stigekabel og tilknyttes SD-anlegget. Jordfeilovervåkingen skal kalibreres og utstyres med nødvendige filtre.
4 Elektro | 414 | Systemer for elkraft - Veggkanaler | Det skal benyttes veggkanaler med adskilte rom for sterkstrøm og tele/data. Kanal leveres i aluminium og i standard hvit farge dersom ikke annet er beskrevet. Prefabrikkerte hjørner og vinkler skal benyttes.
4 Elektro | 421 | Høyspent forsyning - Fordelingssystem | Spenningssystem 400 V TN‑S skal legges til grunn for nye installasjoner der dette er mulig.
4 elektro | 422 | Nettstasjoner | Nettstasjon forutsettes bygget som utvendig frittstående nettstasjon plassert i tilstrekkelig avstand til oppholdsarealer ute og inne. Retningslinjer fra nettleverandør skal følges.
4 Elektro | 430 | Lavspent forsyning | Hvis det er praktisk mulig, bør man benytte skjult anlegg med tanke på senere vedlikehold. Alle vern skal være allpolig kombijordfeilautomat, bortsett fra systemer som krever sikker funksjon. Kombiautomater skal ha garanti for minimum toleranse av 80 % av merkeutkoblingsstrømmen ved jordfeil. Systemer som krever sikker funksjon, skal hindres fra utilsiktet utkobling. Systemene som blir definert må ivaretas med signal/overvåking til SD. Kravveiledning: Systemer som krever sikker funksjon, vil bli definert i forprosjektet. Et system hvor det er kritisk at det er i drift er definert som et system som krever sikker funksjon.
| 431 | Lavspent forsyning - System for elkraft
4 Elektro | 432 | System for hovedfordeling | Stue, soverom, arbeidsrom og oppholdsrom: Antall uttak skal minimum oppfylle gjeldende installasjonsnorm. Fordelingen skal være forberedt for fritt valg av energileverandør, med installasjon av én måler per energibærer. Dersom varmeproduksjonen er basert på strøm, skal det monteres egen strømmåler. Betjeningsbrytere, signallamper og instrumenter skal monteres i tavlefront. Hver enhet skal ha minimum: - Lys - Én 1-fase stikkontakt 16 A Stigeledningsskjema skal monteres fast i nær tilknytning til tavle.
4 Elektro | 432 | Stigekabler | Fra hovedtavlen skal det brukes skjermede kabler som stigeledninger til underfordelinger.
4 Elektro | 433 | Elkraftfordeling generelt inkl. kabler | Røykvarsler skal monteres på alle soverom, med unntak der det finnes sentralt brannvarslingsanlegg.
4 Elektro | 433 | Elkraftfordeling til almninnelig forbruk | Kjøkken: Det skal monteres ett uttak for hvert fastmontert elektrisk utstyr, for eksempel kjøl, frys, stekeovn, komfyr og ventilator. Det skal være 2 doble 16 A stikk over kjøkkenbenk montert på vegg der det er fornuftig å plassere, det er ikke ønskelig med stikk i benk armatur montert under overskap. Fire uttak i forbindelse med spiseplass, men ikke mindre enn to uttak pr. 2 m fri vegg. Komfyrvakt skal vurderes for de enkelte prosjekter, ref. NEK. Komfyrvakt skal monteres der det ikek er dette, eller den må skiftes ut.
4 Elektro | 433 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | Entre/Gang: Det skal monteres minimum to uttak pr. påbegynt 6 m2 gulvareal. Røykvarslere skal montres i hrt. Krav til brannvarslingsanlegg.
4 Elektro | 433 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | I andre rom og boder skal det monteres tilstrekkelig antall stikkontakter tilpasset rommets funksjon, med minimum to uttak (ett dobbel stikk). I innvendige boder skal takbelysning være sensorstyrt.
4 Elektro | 433 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | Uttak for belysning: Det skal monteres et taklys i alle rom. Det skal leveres led-armaturer. Lyskulturs Lux-tabeller og relevante publikasjoner skal følges, med de krav som defineres for aktuelle formålsbygg eller funksjoner, innendørs og utendørs.
4 Elektro | 433 | Underfordelinger | Som hovedbrytere benyttes låsbare lastbrytere uten vern. Jordfeilvarsler for komplett installasjon monteres i alle fordelinger. Fordelinger skal, så langt det er mulig, følge NEK 439 og være for usakkyndig betjening.
4 Elektro | 433 | Underfordelinger | I boenhet skal fordelingene være utført som prefabrikkerte modultavler i robust materiale. Skapet skal ha vridlås (nøkkelfri) og Ipxc krav til tetthet.
4 Elektro | 433 | Underfordeling | Alle utgående hovedstrømkabler til og med 16 mm², og alle styre- og signalkabler inn til eller ut fra fordelingen, skal tilkobles via rekkeklemmer. Ved større gulvmonterte skap skal det i hver enhet være montert: - Lys - 1 stk. 1 fas stikkontakt 16 A Kursfortegnelse skal monteres beskyttet på vegg/tavledør. Alle fordelinger merkes på utsiden av dør med fordelingsnummer. I hver underfordeling skal det monteres låsbare lastbrytere uten vern slik at fordelingen kan legges strømløs uten å kople ut hele stigeledningen.
4 Elektro | 433 | Kursopplegg for lys og stikk | Tilførsel til svakstrømsanlegg og automatiseringsanlegg skal utføres med egne kurser for hvert anlegg. Det skal også legges separate kurser for lys og stikkontakter.
4 Elektro | 434 | Elkraftfordeling til drifttekniske installasjoner
4 Elektro | 434 | Underfordeling
4 Elektro | 434 | Kursopplegg for driftstekniske installasjoner | Kabel monteres beskyttet og fagmessig med godkjente nipler for benyttet kabel og miljø som komponenten står i.
4 Elektro | 434 | Elkraftfordeling til drifttekniske installasjoner
4 elektro | 435 | Elkraft fordeling til virksomhet - Generelt | Se funksjonelle krav til de enkelte arealer i bygget for installasjoner som det må planlegges for.
4 elektro | 435 | Kursopplegg for virksomhet | Tilførsel til innbruddsalarm, adgangskontrollanlegg, porttelefon, basestasjoner, ITV-anlegg og lignende utføres med separate kurser pr. anlegg.
4 Elektro | 440 | Lys | Av hensyn til drift og vedlikehold skal antall ulike typer belysningsarmaturer begrenses til et minimum.
4 Elektro | 440 | Lysstyring | I korridorer og fellesarealer skal belysningen være bevegelsesstyrt. Ved aktivering av en bevegelsesdetektor skal minst tre soner tennes: sonen hvor bevegelsen registreres og de to tilstøtende sonene. Lys skal slukkes automatisk 30 minutter etter siste registrerte bevegelse. Sensoren skal være integrert i armaturen.
4 Elektro | 442 | Belysningsutstyr | All generell belysning skal være festet direkte i taket (ikke nedhengt) og styres med bryter plassert ved dør. Belysning over benkeplater under overskap skal styres med egen bryter.
4 Elektro | 442 | Belysning - Generelt | I alle rom, fordelinger for sterk og svakstrøm, sjakter med adkomst og i aggregater osv. skal det installeres lys. Rom som skal ha lysdemping skal ha demping ned til 10 %. For leveranse av belysning / LED-lamper gjelder følgende minimumskrav: MacAdam minimum 3 Lumen per watt minimum 100 Fargegjengivelse innendørs CRI > 80 Fargegjengivelse utendørs CRI > 70 Driver HF elektronisk 150 Hz eller høyere Levetid 100 000/ 5 år eller bedre For armaturen gjelder luminere output (lumen ut) 2700 -3000 Kelvin fargetemperatur på innendørs belysning
4 Elektro | 442 | Valg av armatur | I arealer for felles bruk skal det benyttes innfelt armatur eller påveggmontasje av hensyn til renhold og inneklima. I kontorer og arbeidsrom for ansatte kan det være nedhengt lys. Ved bruk av pendelarmaturer må opp- og nedlys tilpasses opphengshøyde. Det tillates bruk av effektbelysning i rom det er ønskelig med et hjemlig preg, dette må defineres i det enkelte prosjekt. Effektbelysning kan være nedhengte pendler, downlights m.m.
4 Elektro | 442 | Valg av lyskilde | Det skal ikke benyttes spotter eller downlights.
4 Elektro | 422 | Valg av lysskilde
4 Elektro | 443 | Nødlys | Anlegget prosjekteres i henhold til gjeldende NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Det skal leveres et desentralisert nødlysanlegg , armaturene skal være merket med unikt nr. I henhold til gjeldende NS-EN 1838. Nød-/ledelysanlegg skal ivareta bruken av arealene og personsikkerheten i bygget med kombinerte systemer. Markeringslys og ledelys skal leveres med LED-teknologi. Ved utløst brannalarm skal all nødbelysning tennes 100 %. Anlegget skal ha overføring av feilalarm til SD-anlegg. For kultursal og blackbox skal det leveres nødbelysning som automatisk dimmes ned når lyset i salen slås av, og går opp til full styrke ved utløst brannalarm eller strømbrudd. Markeringsskilt til nødbelysning skal beskyttes mot hærverk og skade. Plassering skal ivareta hærverk sikkerhet eller beskyttes med bruk av gitter eller gjennomsiktig beskyttelse. Nødlys- og ledesystemer skal ikke være integrert del av brannalarmanlegget.
443 Markeringslys | 443 | Markeringslys | Markeringslys skal ha en levetid på 100 000 timer/ 5 år eller bedre.
443 Ledelys | 443 | Ledelys | Ledelys skal ha en levetid på 100 000 timer/ 5 år eller bedre.
4 Elektro | 450 | El varme
4 Elektro | 452 | Varmeovner | Panelovner skal dekke vindusbredden. Panelovner skal være av type list og tilkobles stikkontakt montert ved siden av ovn. Vegger av gips eller dårlig puss skal forsterkes med egnet materiale for oppheng. Stående termostathjul på ovnens overside skal ikke benyttes. Elektriske varmeovner skal være lette å rengjøre og ha overflatetemperatur på maks 60 °C. Ovnene skal ha elektronisk regulator, med mindre ovnen styres av lokal automatikk, da leveres den uten regulator/termostat/Av-På-bryter og tilpasses soneorientert sentral styring.
4 Elektro | 453 | Varmeelementer for innebygging
4 Elektro | 453 | Varmekabler | Termostat med gulvføler skal monteres i samme rom som varmekablene. I våtrom skal termostaten plasseres utenfor rommet.
4 Elektro | 453 | Varmekabler ute | Frostutsatte taksluk, nedløpsrør, takrenner og tilsvarende skal utstyres med selvregulerende varmekabler, som kan overstyres fra SD-anlegget.
4 Elektro | 454 | Vannvarmere og elektrokjeler
4 Elektro | 460 | Reservekraft
4 Elektro | 471 | Solcellesystem
Tele og automatisering
5 Tele og automasjon | 500 | Tele og automatisering generelt
5 Tele og automasjon | 510 | Basisinstallasjon for tele og automatisering
5 Tele og automasjon | 520 | Integrert kommunikasjon
5 Tele og automasjon | 530 | Telefoni og personsøking
5 Tele og automasjon | 534 | Systemer for porttelefoner
5 Tele og automasjon | 540 | Alarm og signal
542 Brannalarm | 542 | Brannalarm | Det skal leveres et komplett adresserbart brannalarmanlegg for hele bygget i henhold til NS 3960 Brannalarmanlegg. Anlegget skal være moduloppbygget og kompatibelt med eventuelt eksisterende anlegg. Hvis det ikke er mulig å få til tilbakekompatibilitet med eksisterende anlegg, må avklaring foretas med foretakets interne fagrådgivere. Det stilles krav om at brannalarmanlegget omfattes at leveransen har åpne systemlisenser og sertifiseringer som vår rammeavtale partner innehar innenfor brannalarmsystemer. Dette vil da si at det fra utstyrsprodusenten for tilbudt fabrikat gis rettigheter for kontroll, service, reparasjoner, funksjonsprøving, idriftsettelse og vedlikehold, samt kunne hente ut systeminformasjon og programmering til vår rammeavtalepartner.( Det skal kun benyttes fabrikanter som var rammeavtalepartner innehar lisens på) Det skal leveres en brannsentral-programvare som muliggjør eksportering av sikkerhetskopi med oppdatert konfigurasjon. Filnavn skal tidsstemples. Når operatøren er ferdig med en oppdatering skal ny sikkerhetskopi produseres. Det skal leveres et anlegg med avanserte "filter" og mulighet for justeringer av følsomhet som forhindrer uønskede alarmer. Anlegget skal deles opp slik at man kan ha varsling i soner og bare reelt fareområde varsles. Detektorer skal monteres hensiktsmessig (unngå nærhet til matlaging, vanndamp etc) slik at unødige alarmer reduseres. Det skal monteres detektor med blitz og sirene i boenheter I hærverksutsatt områder skal manuelle meldere ha sabotasjedeksel med sirene. Det skal ikke monteres avstillingsknapper i boenheter eller fellesområder. Brannmannspanel plasseres ved hovedangrepsvei/-inngang. Orienteringsplan ved brannsentral/betjeningspanel skal minimum inneholde detektoradresser. Brannsentral skal monteres i låsbart skap. I eiendommer med base vurderes muligheten med bi-panel i base. Brannalarmen skal være direkte varslet brannvesenets alarmsentral 110. Nødvendig utstyr for overføring av alarm via 4G nettet og eventuelt annen trådløs overføring skal leveres. Valg av utstyr og type alarmer avklares med foretaket og foretakets til enhver tid gjeldende rammeavtaleleverandør av alarmoverføring. Alarmsender må være kompatibel med gjeldende overvåkningssystem for brann (Addsecure).Alle anlegg skal settes opp med espa protokoll. Alarmsender via 4G for brann og nøkkelsafe skal være bestykket med 8 stk. innganger og 2 utganger, samt innebygd antenne. Strømforsyning (24VDC) hentes fra brannsentral. Alarmsender skal ha kapsling, og kort for innmontering i brannsentral skal ikke benyttes. Innganger på alarmsender skal termineres som følger, og er uavhengig av hvordan eksisterende alarmsender er terminert: - Inngang nr. 1 =Brann - Inngang nr. 2 = Nøkkelsafe - Inngang nr. 3 =Feil på brannsentral og enheter tilkoblet sentral. Dersom det er flere bygg, med hvert sitt brannalarmanlegg, på samme alarmsender skal inngangstekst for inngang 1,2,3 gjentas for bygg 2 på inngang 4,5 og 6. Ta kontakt med byggherre for avklaringer.
- Nøkkelsafe for å sikre tilgang til bygget ved utløst brannvarsling monteres innfelt i fasaden ved hovedangrepsvei. Der det allerede er installert nøkkelsafe på eiendommen benyttes denne fortrinnsvis.
5 Tele og automasjon | 543 | Adgangskontroll, innbrudd- og overfallsalarm
5 Tele og automasjon | 544 | Pasientsignal
5 Tele og automasjon | 550 | Lyd og bildesystemer
5 Tele og automasjon | 560 | Automatisering
| 562 | SD-anlegg
5 Tele og automasjon |  |  | Dataskap / datarack skal inneholde jordede tilgjengelige stikkkontakter. Se bilde under. Den anbefalte løsningen i et dataskap/datarack er en såkalt strømskinne. Se bildet nedenfor (ringet rundt med grønn ring). Strømskinnen er skrudd fast i dataskapet og har min. 6 ledige strømkontakter. MERK at det er kun stikkontakter i umiddelbar nærhet til ruter/dataskap som godkjennes. Skjøteledninger aksepteres ikke.
Andre installasjoner
6 Andre installasjoner | 610 | Prefabrikkerte rom
6 Andre installasjoner | 620 | Person- og varetransport
621 Heis | 621 | Heiser
6 Andre installasjoner | 650 | Avfall og støvsuging
6 Andre installasjoner | 651 | Utstyr for oppsamling og behandling av avfall
6 Andre installasjoner | 652 | Sentralstøvsuger
Utendørs
7 Utendørs | 700 | Utendørs generelt | Nye utendørsdekker skal være permeable og dimensjonert for å sikre lokal fordrøyning av regnvann.
7 Utendørs | 710 | Bearbeidet terreng | Utendørs terrengarbeider skal omfatte oppbygging og justering av fall slik at regnvann ledes bort fra bygninger, mot sandfang, overvannsfordrøyning eller ut i gaten.
7 Utendørs | 720 | Utvendige konstruksjoner | Lekeapparater skal monteres med korrekt sikkerhetssone rundt apparatet, og med fallsikker overflate i henhold til gjeldende krav.
7 Utendørs | 721 | Støttemurer og andre murer
7 Utendørs | 722 | Trapper og ramper i terreng
7 Utendørs | 723 | Frittstående skjermtak, leskur mv.
7 Utendørs | 725 | Gjerder, porter og bommer
7 Utendørs | 730 | Utendørs røranlegg
8 Utendørs | 740 | Utendørs elkraft | Det skal vurderes egnet plass for lading av HC-scootere både ute og inne. Eventuelle stikk for dette skal være låsbare. Stikk for juletrebelysning skal være låsbart eller ha forankoblet bryter for å hindre misbruk.
9 Utendørs | 743 | Ladestasjon for elbil
7 Utendørs | 744 | Utendørs lys | Utendørs belysning skal ha robust utførelse, med aluminiumstamme og polykarbonatskjerm. Armaturer skal plasseres og velges slik at de gir optimal belysning der det er behov, med minimal lysforurensning. Lysberegning skal vurderes for hvert enkelt tilfelle. Alle armaturer skal ha LED-lyskilde og minst IP44-klassifisering.
7 Utendørs | 745 | Utendørs elvarme | Snøsmelteanlegg i taksluk, takrenner, taknedløp og gradrenner skal utføres med selvregulerende, robuste varmekabler. Leverandør skal beregne anbefalt styring og effekt. Det skal vurderes om varmekabler legges i sløyfer på takutstikk, spesielt på fasader som er vanskelig tilgjengelige for snø- og isfjerning. Varmekabler skal også vurderes ved inngangspartier, gangbaner, kjøreramper og lasteramper.
7 Utendørs | 760 | Veier & plasser
7 Utendørs | 770 | Park og hage
7 Utendørs | 773 | Leke- og sitteplasser (utstyr)

## Våtrom_bad_kjøkken
Kategori | Anlegg | Krav
Generelt
| Fordelingsskap | Det skal avsettes tilstrekkelig store fordelingsskap for plassering, avlesing og vedlikehold av målere for vann og varme.
| Farge og kontrast | Det skal være kontrast mellom vegger og gulv, for eksempel hvite vegger og grått gulv.
| Dører og beslag | Dører skal være kompakte eller i heltre og tilpasset ventilasjon og luftgjennomstrømning
| Montering | Alt utstyr skal leveres og monteres i henhold til produsentens anvisninger. Utstyr for drift (ventiler, kraner, waterguard m.m.) skal merkes tydelig.
| Skjulte komponenter | Anlegg og komponenter som ligger skjult over himling eller bak inspeksjonsluker skal merkes i henhold til FDVU-manual.
| Kursfortegnelser | Kursfortegnelser for vann, varme og elektro skal leveres sammen med dokumentasjon.
| Rørføring og fordelerskap | Rørføringer skal så langt mulig føres i sjakter eller himlinger. Fordelerskap for rørinstallasjoner skal plasseres slik at det ikke hindrer annen installasjon eller innredning. Det skal være avsatt plass for vannmålere, kaldt og varmt forbruksvann. Plassering skal godkjennes av Oppdragsgiver før installasjon.
| Stengeventiler | Hver bolig skal ha minst én stengeventil med egen hendel for hvert inntak (vann inn). Ventilene skal plasseres lett tilgjengelig, normalt i kjøkkenbenk og på bad. Hvis eksisterende ventil mangler hendel, skal dette ettermonteres.Ventilen skal kunne stenges uten bruk av verktøy eller nøkkel, og være tydelig merket. Dersom ventilen er plassert bak luke, skal luken merkes og kunne åpnes uten nøkkel. Ved etablering av nye sjakter bør stengeventiler plasseres i korridor eller fellesareal. Dersom ventil plasseres i fellesareal, skal luken kunne åpnes med trekantnøkkel eller tilsvarende.
Bad
| Gulv | Gulv skal ha tilstrekkelig fall til hovedsluk og eventuelle hjelpesluk, hvor hjelpesluk plasseres ved badekar. Gulv utføres med banebelegg eller flis. Fliser skal være sklisikre, ha vannabsorpsjon under 10 % og farge skal godkjennes av byggherre.
| Gulv | Underliggende membran skal dekke hele gulvflaten og være kompatibel med veggmembran for å sikre tett overgang. Fliser kan legges direkte på membran eller på armert betongpåstøp med membran under.
| Gulv | Dusjsonen på flislagt gulv skal være nedsenket 8–10 mm og minst 5 cm større enn dusjens faktiske areal. Sluk skal ha løs slukrist med oppløftbar vannlås og klemring tilpasset membran eller belegg; smøremembran uten duk skal ikke benyttes. Støp og sparkel skal glattes mot sluk slik at overkant sluk ligger lavere enn belegg, og innvendige vegger i sluk skal glattpusses.
| Gulv | Gulvet skal ha elektrisk gulvvarme med termostatstyring. Gjennomføringer av tilledere og termostatføler skal utføres uten at membran eller sperresjikt skades. Gulvføler skal føres opp i øvre del av innstøpingsmassen, og antall gjennomføringer i gulv skal begrenses. Der det er mulig skal gjennomføringer legges i vegg.
| Gulv | Installasjoner skal kontrolleres før vegger lukkes og gulv støpes. Det skal utarbeides sjekkliste eller matrise for kontroll som byggeleder kan benytte.
| Gulv | Fugemasse skal være sementbasert og diffusjonsåpen. Grovhet på fugemasse skal godkjennes av byggherre.
| Vegg | Vegger skal ha spikerslag rundt hele rommet for å muliggjøre montering av utstyr og innredning. Ekstra forsterkede spikerslag skal vurderes der innredning utsettes for høy belastning, for eksempel i HC-bad med støttehåndtak.
| Vegg | Veggkonstruksjon skal utføres med rupanel eller 18 mm kryssfiner, festet med tilstrekkelig antall skruer (min. 2 skruer ved siden av hverandre per bord).
| Vegg | Veggflater skal utføres med flis, våtromsplater eller veggvinyl i flis-imitasjon 15x15 cm. Materialtype og farge skal godkjennes av byggherre. Skjevheter i vegger (lodd og vinkler) skal rettes opp før montering av veggvinyl.
| Vegg | Vegger skal ha vanntett membran i hele baderommet. Det skal ikke benyttes diffusjonssperre mellom baderomsvegger og tilstøtende rom. Diffusjonsåpen løsning skal benyttes mot yttervegger og kalde rom.
| Vegg | Innvendige baderomsvegger av bindingsverk skal ha lufttett platekledning eller lufttetning bak panel, lufttette tilslutninger og mineralull i hulrom. Mineralull skal begrense lydgjennomgang mellom rom og redusere varmeavgivelse til tilstøtende rom.
| Vegg | Mur- og betongvegger mot terreng skal være drenert og sikret mot fuktinntrenging utenfra. Ved plassering av våtsoner mot slike vegger skal veggen også sikres mot oppfukting innenfra.
| Himling | Himlingen skal være fast og utføres i malt gips eller tilsvarende materiale. Overflaten skal være glatt, lett å rengjøre og utføres med et godkjent våtromsmalingssystem.
| Himling | Himlingen skal males i fargen hvit (NCS S 0500-N eller tilsvarende).
| Himling | Mot oppvarmede rom skal himlingen ha tilsvarende lufttetting som vegger i tørre soner.
| Himling | Tekniske anlegg over himlingen (som ventiler, brytere, kabler, rør o.l.) skal merkes og være tilgjengelige via inspeksjonsluke. Lukene skal være tydelig merket.
| Himling | Det skal monteres spikerslag over og/eller i dusjsonen for feste av dusjforheng eller glassvegg.
| Ventilasjon | Det skal være undertrykk på badet. Avtrekksventil skal monteres i himling over dusjsonen. Lufttilførsel til bad/WC skal skje via spalte under dør eller overtrykksventil.
| Sanitærutstyr- toalett | Toaletter skal som hovedregel være gulvmontert. Ved nye bad skal P-lås benyttes der dette er mulig. Toalettet skal limes til gulvet. Der plassforhold og utforming tillater det, kan veggmontert toalett benyttes.Dersom veggmontert toalett installeres, skal det etableres lekkasjesøk fra sisterne til toalett eller badegulv. Sisternen skal være lett tilgjengelig for service og vedlikehold. Eventuell bruk av veggmontert toalett (kan være relevant i noen typer formålsboliger) skal avklares med oppdragsgiver før prosjeketering og installasjon
| Sanitærutstyr- toalett | Det skal benyttes toaletter i standard størrelse og høyde. Toalettet skal leveres med softclose-toalettsete.
| Sanitærutstyr- servant | Det skal leveres servant i porselen med blandebatteri og underskap med veggfeste. Servant skal leveres med overløp, uten lukkemekanisme i avløpet, og med propp. Servant skal fortrinnsvis være integrert i servantskapet.
| Sanitærutsyr- servant | Blandebatteri til servant skal ha skoldesperre og ettgreps betjening.
| Sanitærutsyr- dusj | Det skal leveres komplett dusjgarnityr med veggfeste.
| Sanitærutsyr- dusj | Blandebatteri til dusj skal være trykkstyrt med termostat, ha skoldesikring og selvlukker.
| Sanitærutsyr- dusj | Det skal vurderes i det enkelte prosjekt (avhengig av type formålsbolig) om det skal benyttes dusjvegger eller dusjforheng. Dusjvegger eller dusjforheng skal monteres slik at vann som treffer dem, ledes ned på innsiden av nedsenk i gulv for dusjsonen, slik at vannsøl på badegulv unngås. Dusjvegg kan monteres der det er kort avstand mellom dusj og innredning/vaskemaskin, og sprut på innredningen må begrenses. Dersom dusjforheng benyttes, skal oppheng fortrinnsvis festes med skinner i himlingen, alternativt med både vegg- og takfeste. Eventuelle takfester skal ha tilstrekkelig spikerslag.
| Sanitærutsyr- dusj | For ROP-boliger (rus og psykisk helse) skal dusjbatteriet være tidsstyrt.
| Sanitærutstyr- supplerende utstyr | Det skal leveres veggmontert toalettpapirholder med svingbar bøyle i rustfri utførelse. Det skal leveres knaggrekke med fire knagger i enkel rustfri utførelse.
| Sanitærutstyr- supplerende utstyr | Det skal leveres speilskap i stålutførelse, farge hvit, med to dører og uten integrert lysarmatur. Skapet skal tåle høy fuktbelastning og være egnet for oppbevaring av private toalettsaker. I ROP-boliger skal det leveres ikke-knusbare speil.
| Sanitærutstyr- supplerende utstyr | Alle skuffer og skap i baderomsinnredning skal være utstyrt med dempere for myk lukking.
| Sanitærutstyr- supplerende utstyr | Det skal avsettes plass til vaskemaskin (eventuelt kombi vask/tørk) i våtrom.Tilrettelegging skal omfatte kaldtvannstilkobling og avløp med trakt. Det skal avsettes minimum 62 cm bredde til vaskemaskin.
| Sanitærutstyr- supplerende utstyr | Alt sanitærutstyr skal dimensjoneres for å tåle en punktbelastning på minimum 80 kg i ytterkant.
| Elektro | Belysning skal monteres direkte i himling og/eller over speil eller speilskap. Speilarmatur skal ha integrert stikkontakt og LED-lyskilde.
| Elektro | Det skal etableres 230V eller 400V, 16A stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel på egen kurs.
| Elektro | Oppvarming på bad skal skje ved elektriske varmekabler i gulv. Styringspanel for gulvvarme skal være brukervennlig, lett tilgjengelig og enkel å justere.
Kjøkken
| Gulv | På gulv legges heterogen, 2 mm sveiset vinyl med PUR-overflate og 10 cm oppbrett (hulkil) langs vegger, bak og opp på siden av faste innredninger der dette er nødvendig. Overganger mellom belegg og vegg skal fuges med elastisk fugemasse.
| Gulv | Gulv skal være tett, rengjøringsvennlig og egnet for bruk i boligrom med vanninstallasjoner.
| Vegg | Nye vegger settes opp med 15 mm OSB-plater eller rupanel og ett lag 13 mm gips.
| Vegg | Vegger males med minimum glans 20 og standard fargekode.
| Vegg | Mellom benkeplate og overskap skal det monteres fuktbestandig beskyttelse – kitchenboard eller flis. Løsning, form og farge skal godkjennes av byggherre.
| Himling | Himling skal males hvit med minimum glans 20.
| Dør | Der kjøkken har dør, skal det monteres kompaktdør eller heltre dør godkjent for bruk i bolig. Dør skal ha tilluftspalte (flat terskel) dersom tilluft ikke er ordnet på annen måte.
| Fast inventar og ustyr- skap | Kjøkkeninnredning skal gå til tak for å sikre enklere renhold. Ved takhøyde over 2,4 m skal behov for foring vurderes i prosjektering. Kjøkkeninnredning skal utføres i robuste materialer (lakkert/malt MDF) med glatt, lett rengjørbar overflate.
| Fast inventar og ustyr- skap | Hengsler og beslag skal være i stål. Skuffer og skap skal være mykstengende.
| Fast inventar og ustyr- skap | Håndtak skal være bøylehåndtak på 35 mm fra front, med minimum 140 mm lengde for godt grep.
| Fast inventar og ustyr- skap | Individuell bredde på overskap skal ikke overstige 600 mm, og det skal avsettes 620 mm bredde til frittstående kjøleskap.
| Fast inventar og ustyr- skap | Skuffeseksjon til bestikk og gryter skal være minimum 400 mm.
| Fast inventar og ustyr- skap | Underskap for vaskekum, grønnsakskum og kildesortering skal være minimum 600 mm.
| Fast inventar og ustyr- skap | Skap for tørrvarer skal være 800 mm, og skap for kjøkkenutstyr minimum 600 mm.
| Fast inventar og ustyr- skap | Uttrekkbar modul for kildesortering skal leveres, inkludert bøtter for alle fraksjoner som Renovasjonsetaten krever, hvor én bøtte skal ha lokk.
| Fast inventar og ustyr- benkeplate og vask | Benkeplate skal være i fukt-, varme- og ripebestandig laminat med buet kant, hvor laminat går minimum 1 cm under plate. Sammenføyninger i hjørner skal ha hjørnebeslag i mørkere gråfarge, i kontrast til skap eller vegg.
| Fast inventar og ustyr- benkeplate og vask | Oppvaskbenk skal ha minimum halvannen kum (oppvask- og grønnsakskum) i heldekkende rustfritt stål, med løs propp og rist.
| Fast inventar og ustyr- benkeplate og vask | Blandebatteri skal være ettgreps, svingbart mellom kummer, men ikke kunne svinge utenfor kummen.
| Fast inventar og ustyr- benkeplate og vask | Avløp fra vask skal gå i bakkant av benkeskap, være plassbesparende og dimensjoneres til minimum Ø50 mm.
| Fast inventar og ustyr- benkeplate og vask | Overganger mellom benkeplate, vegg og skap skal fuges med silikon.
| Fast inventar og ustyr- hvitevarer | Det skal avsettes plass til frittstående hvitevarer slik at disse kan skiftes ut uten demontering av innredning.
| Fast inventar og ustyr- ventilator | Ventilator skal monteres under skap, uten integrert komfyrvakt. Ventilatorskap skal være minimum 600 mm bredt.
| Fast inventar og ustyr- ventilator | Ventilator skal ha kapasitet på minimum 320 m³/time og lydnivå under 65 dB.
| Fast inventar og ustyr- ventilator | Eventuell utluft fra ventilator i skap føres ut med aluminium-flexrør.
| VVS | Tilkobling for varmt og kaldt vann til blandebatteri med ettgreps armatur skal leveres.
| VVS | Avløp skal leveres komplett med utløpsventil, rist/propp og vannlås tilkoblet avløp.
| VVS | Tilkobling til kaldtvann og avløp for oppvaskmaskin skal leveres, eventuelt avblendet der det ikke er plass.
| VVS | Waterguard av typen Normally Closed (NC) med selvtest skal monteres på gulv under benkeskap, med avstillingsknapp innen rekkevidde uten bruk av verktøy.
| VVS | Inspeksjonsluker skal ha vridlås og minimum størrelse 30x30 cm for arbeidsrom for rørlegger.
| Elektro | Generell belysning skal festes direkte i himling og styres med bryter ved dør.
| Elektro | Belysning under overskap skal ha egen bryter, eventuelt benkarmatur med LED-lys.
| Elektro | Minimum 2 stikk per 2 m benkeplate skal leveres, med plassering godkjent av oppdragsgiver.
| Elektro | Ett uttak 230V / 400V 16A skal leveres for hvert fast elektrisk utstyr.
| Elektro | Komfyr skal ha 230V 25A kurs med automatisk utkopling ved overoppheting.
| Elektro | Komfyrvakt skal leveres separat, monteres på vegg og være kablet.

## Adgangskontroll
Kategori | Anleggsnavn | Krav
Generelt
Alle lås- og adgangssystemer skal prosjekteres slik at nødvendig drift og vedlikehold kan utføres uten adgang til leietakers private arealer.
Elektroniske låssystemer skal være kablet slik at det ikke er behov for batteribytte inne i leiligheter.
Batteridrevne låssystemer kan kun benyttes i tekniske rom, på tak og i andre arealer hvor beboere ikke skal ha tilgang.
Leveranser innenfor området lås og beslag og adgangskontroll, skal til en hver tid avstemmes med løpende rammeavtaler innenfor samme fagområde.
Heleide bygårder / boligblokker / oppganger
Hovedinngangsdører til fellesarealer og trapper skal utstyres med adgangskontroll med elektronisk låssystem som er kablet og uten behov for batteriskifte.
Leilighetsdører (alle formål utenom Omsorg+) skal prosjekteres med individuelle sylindere og nøkler for hver leilighet.
Elektronisk låssystem på leilighetsdører skal kun benyttes dersom systemet er kablet og uten behov for batteribytte på innsiden av døren.
Omsorg+-leiligheter skal ha elektronisk låssystem på alle leilighetsdører. Systemet skal være kablet og uten batteribytte på innsiden av døren.
Eventuelle baser skal ha elektronisk låssystem med online eller kablet løsning.
Eventuelle fellesarealer og væresteder skal ha elektronisk låssystem med online eller kablet løsning.
Adkomst til boder og øvrige fellesarealer skal sikres med elektronisk låssystem.
Tekniske rom, tak og lignende rom uten beboertilgang skal utstyres med elektronisk låssystem. Batteristyrte systemer kan benyttes.
Tavlerom, heisrom og fyrrom skal utstyres med spesielle låsesystemer (OLH, HK-lås og Fyrromslås).
Mindre leilighetsprosjekter med tilkomst fra terreng eller svalgang
Hovedinngangsdører til fellesareal og trapper skal ha adgangskontroll med elektronisk låssystem som er kablet og uten behov for batteriskifte.
Leilighetsdører skal prosjekteres med individuelle sylindere og nøkler for hver leilighet.
Elektronisk låssystem på leilighetsdører skal kun benyttes dersom det er kablet og uten behov for batteribytte på innsiden av døren.
Eventuelle baser skal ha elektronisk låssystem med online eller kablet løsning.
Eventuelle fellesarealer og væresteder skal ha elektronisk låssystem med online eller kablet løsning.
Tekniske rom, tak og lignende rom uten beboertilgang skal utstyres med elektronisk låssystem. Batteristyrte systemer kan benyttes.
Tavlerom, heisrom og fyrrom skal utstyres med spesielle låsesystemer (OLH, HK-lås og Fyrromslås).
System og nøkkelhåndering
Adgangskontrollsystemet skal være driftssikkert, skalerbart og kunne integreres med eksisterende kommunale systemer.
Systemet skal støtte sentral administrasjon av brukere, adgangsnivåer og loggføring av hendelser.
Ved bruk av online-systemer skal all kommunikasjon være kryptert.
Systemet skal kunne håndtere administrasjon og deaktivering av brikker ved tap eller flytting.
Nye låssystemer skal være kompatible med eksisterende adgangskontrollsystemer i bygget.
Leverandørvalg for lås- og adgangssystemer skal følge Oslo kommunes gjeldende rammeavtaler for lås og beslag.
Nye anlegg skal prosjekteres og leveres med utstyr som er kompatibelt med eksisterende adgangssystemer i kommunens bygningsmasse.
Det skal tas hensyn til eksisterende infrastruktur for kabling, strømtilførsel og kommunikasjon ved prosjektering og installasjon av adgangssystemer.

## Brannslukkesystem sprinkler
Kategori | Anleggsnavn | Krav
Prosjektering og utførelse
Prosjektering skal utføres etter krav i NS-EN 16925 og NS-EN 12845
Branntegninger skal vise alle brannskiller og brannceller tydelig.
Dokumenterte data for vanntrykk og vannmengde skal foreligge før prosjektering.
Informasjon om kommunal vannforsyning, plassering av hovedtavle, brannsentral og bunnledninger skal inngå i prosjekteringsunderlaget.
Innredningsdetaljer og bygningsmessige føringer som kan påvirke sprinklerdekning skal tas hensyn til i prosjekteringen.
Sprinkleranlegg skal prosjekteres og installeres av foretak med nødvendig fagkompetanse og gyldig FG-sertifisering for både prosjektering og montasje.
Anlegg skal FG-godkjennes etter ferdigstillelse, og FG-krav skal ivaretas i hele prosjekterings- og utførelsesfasen.
Tørranlegg skal prosjekteres med dokumentert vurdering av trykksetting, drenering og lufttørking for å sikre driftssikkerhet og korrosjonsbeskyttelse.
Montasje og plassering av komponenter skal utføres slik at drift, service og ettersyn kan gjennomføres uten demontering eller unødig inngrep.
Komponenter som krever vedlikehold skal ha nødvendige serviceventiler og plasseres med god tilkomst.
Sprinklerhoder skal plasseres slik at utløsning skjer raskest mulig, og slik at vannspredningen ikke hindres av bygningsmessige elementer.
Rørnett skal dimensjoneres slik at alle sprinklerhoder får tilstrekkelig vannmengde.
Prosjektering skal som minimum produsere systemtegning, systembeskrivelse (inkludert alarm og elektro), plantegninger med markerte dyser og soner, hydraulisk beregning, og enlinjeskjema for alarm og elektro.
Materialbruk og utførelse
I våtanlegg skal svarte stålrør benyttes. Rør i boliger og fellesarealer skal være hvitlakkerte med farge RAL 9010, glans 40.
I tørranlegg i kalde soner skal svarte stålrør trykksatt med tørr luft benyttes som hovedløsning. Luft skal tørkes med luftavfukter eller filter.
Syrefaste rustfrie stålrør trykksatt med luft skal benyttes som alternativ løsning der dette er spesifisert. Opsjonspris for slik løsning skal innhentes ved anbudsutsendelse.
Vertikale rørføringer skal utføres i lodd, og gjennomføringer skal kompletteres med dekk- eller tetningsringer.
Sprederhoder skal være rene og uten maling, belegg eller annen overflateforurensning.
PE-rørledninger som legges innendørs skal brannisoleres.
Føringsveier og rørføringer skal utføres ryddig og fagmessig, og anlegget skal i hovedsak monteres åpent der byggets utforming tillater det.
Plastrør, inkludert FG-godkjente plastrør, skal ikke benyttes i sprinkleranlegg.
Sprinkleranlegg skal ikke trykksettes med nitrogen-gass.
Teknisk utførelse og komponenter
Pressostat for overvåking av vanntrykk skal monteres på forbruksvannrørledning.
Vanninntak skal ha stengeventil plassert så nært grunnmuren som mulig.
Hulltaking i bærende konstruksjoner skal godkjennes av ansvarlig RIB før utførelse.
For tørranlegg skal strømtilførsel til kompressor være fast tilkoblet, og trykkluftsrør mellom kompressor og anlegg skal være fast opplegg.
Kompressor skal være oljefri, og lufttilførselen skal ha trykkregulator i henhold til produsentens anvisning.
I små hoteller og hospitser skal boligsprinkleranlegg type 3 benyttes.
I boligbygg i risikoklasse 4 med mer enn åtte etasjer skal byggehøyden ikke overstige 45 meter dersom boligsprinkleranlegg benyttes.
I boligbygg i risikoklasse 6, som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og som har mer enn åtte etasjer, skal sprinkleranlegg dimensjoneres etter krav til høyere risikoklasse.

## Brannslukkesystem vanntåke
Kategori | Anleggsnavn | Krav
Prosjektering, utførelse og dokumentasjon
Prosjektering skal gjennomføres etter NS-EN 14972-1:2021. (Siste versjon gjøres alltid gjeldende)
Prosjektering skal baseres på oppdaterte plantegninger av alle etasjer og tilgjengelige snitt.
Branntegninger skal vise alle brannskiller og brannceller tydelig.
Det skal foreligge opplysninger om vanninnlegg, dimensjon, type rør og plassering, med bilder og tegninger.
Brannalarmanlegg, type, viderekobling og plassering skal dokumenteres med bilder og tegninger.
Informasjon om hovedtavle, kapasitet, tavleskjema og plassering skal inngå i prosjekteringsgrunnlaget.
Dokumenterte data for vanntrykk og vannmengde skal foreligge før prosjektering.
Innredningsdetaljer og bygningsmessige føringer som påvirker vanntåkedekning skal tas hensyn til.
Brannsentralens plassering og type, samt bunnledningskart for vann og avløp, skal inkluderes i prosjekteringsunderlaget.
Vanntåkeanlegg skal prosjekteres og installeres av foretak med nødvendig fagkompetanse.
Prosjektering og utførelse skal oppfylle krav til FG-godkjenning. FG kontrrollør skal kontrollere DIOM, prosjektering og ferdig anlegg.
Entreprenør skal fremlegge komplett DIOM-manual for anlegget til FG-kontrollør før prosjektering starter.
Montasje skal utføres av fagpersoner som har dokumentert sertifisering eller opplæring for valgt anlegg og produkt.
Tørranlegg skal prosjekteres med vurdering av trykksetting, drenering og lufttørking for å sikre driftssikkerhet og korrosjonsbeskyttelse. Alternativt kan tørt anlegg utføres som deluge med soneventiler der dette er hensiktsmessig.
Alle prosjekterende skal ha dokumentert kompetanse for det aktuelle vanntåkesystemet.
Sprinkler- og vanntåkehoder skal plasseres slik at utløsning skjer raskest mulig, og slik at vannfordelingen ikke hindres av bygningsmessige elementer.
Rørnett skal dimensjoneres slik at alle dyser får tilstrekkelig vannmengde.
Leverandør skal være hovedansvarlig for system- og produktgodkjenninger.
Prosjektering skal som minimum produsere systemtegning, systembeskrivelse (inkludert alarm og elektro), plantegninger med markerte dyser og soner, hydraulisk beregning, og enlinjeskjema for alarm og elektro.
Materialbruk
Rør i boliger og fellesarealer skal være hvitlakkerte stålrør i farge RAL 9010 glans 40.
Vertikale rørføringer skal utføres i lodd, og gjennomføringer skal kompletteres med dekkringer.
Sprederhoder og dyser skal være rene, uten maling, belegg eller annen overflateforurensning.
PE-rørledninger som legges innendørs skal brannisoleres.
Føringsveier og rørføringer skal utføres ryddig og fagmessig, og anlegget skal i hovedsak monteres åpent der byggets utforming tillater det.
Plastrør, inkludert FG-godkjente plastrør, skal ikke benyttes i vanntåkeanlegg.
Vanntåkeanlegg skal ikke trykksettes med nitrogen-gass.
Teknisk utførelse
Pressostat for overvåking av vanntrykk skal monteres på forbruksvannrørledning.
Vanninntak skal ha stengeventil plassert så nært grunnmuren som mulig.
Hulltaking i bærende konstruksjoner skal godkjennes av ansvarlig RIB før utførelse.
For tørranlegg skal strømtilførsel til kompressor være fast tilkoblet, og trykkluftsrør mellom kompressor og anlegg skal være fast opplegg.
Kompressor skal være oljefri, og lufttilførselen skal ha trykkregulator i henhold til produsentens anvisning.
Kun utstyr med gyldig utstyrssertifikat skal benyttes, og sertifikater skal fornyes før utløpsdato.
Leverandør skal sørge for at prosjekterende og montør har nødvendig produktspesifikk opplæring.

## Heis og Løfteplattform
Tekniske krav ny heis / heismodernisering
Kategori | Anleggsnavn | Krav
Generelt
Leveransen skal prosjekteres og dimensjoneres for å utnytte eksisterende sjakt maksimalt.
Alt nytt teknisk utstyr skal leveres ferdig montert, testet og klart for drift
Alle tekniske grensesnitt mot byggets anlegg (kraft, brannvarsling, SD-anlegg mv.) skal være beskrevet i prosjekteringsunderlag.
Brukerrettet tekst og FDV-dokumentasjon skal være på norsk.
Midlertidig branntetting skal utføres til permanent branntetting er utført.
Som utgangspunkt skal heissjakt og evt. maskinrom ha egen brannvarsling. Det vises til utarbeidet brannplan/brannstrategi på de forskjellige bygg. Det kan i enkelte tilfeller bli aktuelt å legge opp flere detektorer. Dette vil avklares i hvert enkelt tilfelle. Forøvrig skal brannvarslingsanlegget utføres som beskrevet under kapitel 4 under fane "teknisk kravspesifikasjon".
Ny eller modernisert heis skal koples opp mot byggets brannvarsling.
Materialer
Alt rustfritt stål i synlige deler skal være austenittisk kvalitet AISI 316 eller bedre
Alle gjennomføringer skal ha branntetting i minst samme klasse som omkringliggende område. Alle gjennomføringer skal merkes og dokumentasjon vedlegges FDV.
Styringssystem og elektronikk
Styringssystemet skal være mikroprosessorbasert med åpen kommunikasjonsprotokoll
Styringen skal ha kapasitet for min. 180 start/stopp per time
Stoppenøyaktighet for personheis skal være ±5 mm
Systemet skal ha frekvensregulering
Systemet skal lagre feilkoder i feilminne med tid/dato og kunne kobles mot SD-anlegg
Diagnose-/programmeringsverktøy skal medfølge ved behov inkl. opplæring
Koder for å entre styring skal dokumenteres i tavle og FDV
Elektronikk og kabelinnføringer i tavle skal være beskyttet og tette
Nye tavler/skap skal kunne låses med HK2-nøkkel eller tilsvarende.
Nød og resevestrøm
Heisen skal ha automatisk nødkjøring (UPS) for kjøring til hovedetasje og døråpning ved strømstans
Regenerativ drift til UPS kan eventuellt tilbys som opsjon. Dvs. en egen intern batteripakke som heisen lader opp og forbrukes til drift av heisen.
Motor og drivverk
Maskin/drivverk skal være girløst
Motor og drivverk skal dokumenteres med antall starter/time (min. 180 start/time)
Motor og styresystem skal systemtestes sammen på fabrikk.
Maskin/drivverk skal være girløst
Motor og drivverk skal dokumenteres med antall starter/time (min. 180 start/time)
Motor og styresystem skal systemtestes sammen på fabrikk.
Tilførsel og trafo
Entreprenør skal angi nødvendige minstekrav til tilførselskabel (tverrsnitt og type)
Hvis 400 V ikke er tilgjengelig skal lavtapstrafo inkluderes (én trafo per heis)
Trafo og all kabel skal være tydelig merket og fremkomme i el-skjema i FDV.
Kabling og føringsveier
Alle kabler skal legges i stive kanaler og beskyttes mot mekanisk skade
230 V og svakstrøm/signalkabler skal føres separat
Følgekabler skal være av høy kvalitet med strekkavlastning og minst 8 reserveledere avsluttet i merkede rekkeklemmer
Det skal legges Cat6 (Cat6A AWG23 eller bedre) følgekabel
Alle kabelinnføringer i tavle skal være tette og beskyttede.
Alarm
Heisalarm skal være digital og støtte minimum 4G tale og data
Heisalarm skal leveres med eSIM og fysisk SIM-slot
Heisalarm skal kunne byttes til annet alarmmottak uten fysisk inngrep
Heisalarm skal presentere hendelser i web-applikasjon med logging tid/dato
Tjenesteplattform skal kunne sende SMS/e-post og støtte redigerbare varslingslister
Tilbud skal inkludere dialog/programmering mot ønsket mottak og dekning
Alarmenhet skal ha konstant strømforsyning og ledig plass for ekstra SIM
Alarmknapp/taleenhet skal monteres i stol (over og under) og integreres i stoltablå.
Maskinrom
Alt utstyr som ikke er i bruk skal fjernes fra maskinrom før ny installasjon
Ventilasjon fra maskinrom skal føres i tett kanal til det fri og være branntettet
Maskinrommets innfestninger og adgang for vedlikehold skal dokumenteres i tegninger.
Eksisterende maskinrom skal tømmes for alt utstyr som ikke er i bruk.
Alle sår på vegger, gulv og tak skal repareres før maling til dekk.
Sjakt, skinner og føringer
Nye føringsskinner skal monteres med maks avvik ±5 mm over 5 meter
Merker på skinner skal files og utjevnes
Godkjente buffere skal leveres i gruve iht. leverandørens konsept
Oljeoppsamler skal leveres ved smøring
Følge- og signalkabler i sjakt skal ligge i tette kanaler og støvtette bokser
Ventilasjon av sjakt skal dokumenteres, minimum avtrekk 30 m³/time eller 8,5 l/s per m² tverrsnitt
Lys i sjakt skal være LED med bryter i topp/bunn/tavle.
Gruve
Stoppebryter og komplett tablå i gruve skal være godkjent type og monteres utilgjengelig for brukere
Tilgjengelig mål i gruve ved sammenpresset buffer skal være oppgitt og leselig fra sjaktdør
Sikker innfestning og tydelig markering av trygg plassering i gruve skal leveres.
Sjakt og dør
Nye sjaktdører og karmer skal ha minst samme lysmål som eksisterende
Nye dører og karmer skal ha brannklassifisering minst E120 der brannkrav gjelder og utførelse i rustfritt
Alle dørflater skal være isolert mot resonans og ha tilstrekkelig avstiving (min. 1,5 mm)
Bæretrinser skal ha min. diameter 60 mm eller dokumentasjon for 600 000 sykluser/år
Terskel skal være solid understøttet, hellimt/støpt ut og tåle punktlast min. 300 kg
Fotocellefelt skal dekke hele åpningen og monteres tilbaketrukket
Dørmekanismer skal ha frekvensregulering og solide styreskinner.
Det skal ikke være åpne utsparinger mot sjakt eller andre rom som ikke er bruk. Disse tettes i tilsvarende brannklasse som rommet ellers.
Ved utvidelser av utsparing fra trapperom mot heissjakt skal hulrom/ tomrom mot dører tettes massivt med ekspanderende betong.
Heisstol
Kupé skal utformes i henhold til universell utforming
Kupébelysning skal være LED, dimbar og gi min. 200 lux ved gulv
Nødlys skal ha drift minst 1 time
Kupéinnredning skal inkludere børstet rustfritt veggutførelse, min. 3 høydemont. sparkelister, rustfri stoldør, vandalsikkert speil, håndløper, vinyl gulv gjennomfarget og sklisikkert
Ventilasjon i kupé skal dimensjoneres etter stolens størrelse
Stoltablå skal være vandalsikkert, gravert, flush-montert, inneholde alle funksjoner og talevarsling/talesyntese med mulighet for å koble ut/inn
Tablåknapper og indikatorer skal være gravert og holdbare.
Dokumentasjon, merking og opplæring
Komplett FDV-dokumentasjon skal leveres ved overlevering
Alle kontakter, releer og komponenter skal være tydelig merket og samsvare med koblingsskjema
Tegningsunderlag for plassering av styreskap/tavle skal vedlegges tilbud
Nødvendig opplæring for drift og vedlikehold skal inkluderes
Fysisk holder for FDV og dokumenter skal monteres i maskinrom eller ved tavle.
All veiledning skal være identisk med utstyr. Veiledning skal monteres lett synlig i tavle eller ved tavle. All informasjon og utstyr som er nødvendig for resetting etter en heisstans skal være tilgjengelig.
Merking
Alle gjennomføringer, branntetninger og kabelføringer skal merkes og dokumenteres i FDV
Ny tavle og trafo skal merkes med tydelig identifikasjon.
Vedlikehold
Leverandør skal opplyse om tilgjengelige reservedeler og levetidsstøtte
Leverandør skal levere nødvendige smøremidler for vedlikehold og plassere disse hensiktsmessig.
TEKNISKE KRAV LØFTEPLATTFORM
Kategori | Anleggsnavn | Krav
Generelt
I noen tilfeller skal det skiftes ut eksisterende løfteplattform med ny tilsvarende løsning. Generelle punkt over for heis gjelder også for løfteplattform.
Materialer
Alle overflater skal være pulverlakkert i ønsket farge. Primært hvit om ikke annet nevnt. Dokumentasjon på overflatebehandlingen skal ligge i FDV dokumentasjonen
Styringssystem og elektronikk
Pulsstyring med påholden knapp
Selvgående siste cm til etasje
Stoppenøyaktighet +/- maks 10 mm.
Elektrisk nødkjøring (UPS)
Tilstrekkelig med lys i tavle iht. NS-EN (også omkringliggende)
Styringen skal leveres med åpen protokoll. Dersom det er behov for diagnose/feilsøkingsverktøy, programmeringsverktøy eller annet utstyr som er nødvendig for drift/vedlikehold av anlegget skal dette medfølge og nødvendig opplæring inkluderes.
Dersom det kreves kode for å entre styring skal denne noteres i tavle og i FDV mappe som plasseres i maskinrom/stoltak.
Alle kontakter, releer og komponenter skal være tydelig merket og identisk med merking i koblingsskjema.
Dersom det er behov for trafo, skal dette inngå i leveranse. Det skal da leveres lavtapstrafo som plasseres fortrinnsvis i sjakt.
Plassering av styreskapet, samt størrelse skal tydelig fremkomme i tilbudsbrev eller tegning vedlagt tilbud.
Ny tavle og skap skal kunne låses/avstenges på godkjent vis. Tavleskap med dør skal være iht. gjeldene brannkrav.
Tilførsel og trafo
Det er leverandør sitt ansvar og oppgave å sørge for tilførsel til nytt anlegg. Det kan fritt tas fra eksisterende anlegg.
Dersom det må legges ny tilføreselskabel vil dette være utenom leveransen. Dette må opplyses om fra tilbyder.
Leverandører må opplyse om nødvendig tverrsnitt og type kabel som er minste krav for sitt produkt.
Kabling og føringsveier
Det er leverandør sitt ansvar og oppgave å sørge for tilførsel til nytt anlegg. Det kan fritt tas fra eksisterende anlegg.
Dersom det må legges ny tilføreselskabel vil dette være utenom leveransen. Dette må opplyses om fra tilbyder.
Leverandører må opplyse om nødvendig tverrsnitt og type kabel som er minste krav for sitt produkt.
Alle kabler skal legges i stive kanaler og der hvor det er synlig for brukere, skal forliggings metode godkjennes.
Alarm
Ny løfteplattform skal koples opp mot byggets brannvarsling. Utførelse, besørgelse og test av dette er del av leveransen.
For øvrig det samme som for heis over
Maskin / motor
Ny maskin leveres iht. leverandørens konsept.
Benevnelse og type oppgis. Det skal også oppgis antall starter pr. time som denne er godkjent for.
Maskin skal ha elektrisk nødtørning som styres via tablå og batteribackup (UPS).
Sjakt, skinner og føringer
Sjakt skal ventileres som eksiterende løsning om ikke annet avtalt. Det skal være ventilering til omkringliggende område i toppen av sjakten.
Gruve
Stoppebryter og komplett tablå i gruve skal være godkjent type og monteres utilgjengelig for brukere
Tilgjengelig mål i gruve ved sammenpresset buffer skal være oppgitt og leselig fra sjaktdør
Sikker innfestning og tydelig markering av trygg plassering i gruve skal leveres.
Stoppebryter skal leveres av godkjent type med rød slagknapp.
Dersom det påkreves fysisk sikring (bom eller liknende) i gruve skal dette inngå i leveransen.
Gruve rengjøres grundig og males med lys tokomponent epoksymaling.
Sjakt og dør
Nye sjaktdører og karmer skal være solide og fungere støyfritt.
Det leveres dørkarmer med lysmål på minst som eksisterende.
Innfesting av dørkarmer/sjakt gjøres iht. leverandørens konsept.
Alle overganger fra ny karm til eksisterende vegger/gulv skal dekkes til med overgangslist i samme materielle og farge som sjakt ellers.
Overgang fra terskel og ut på eksisterende gulv skal være i solid rustfritt. Det skal ikke være glatt.
Det leveres brannklasse på dører og sjakt min. EI90.
Sjaktdører leveres med glassvindu/felt horisontalt (ca. 10cm bredt/1m lagt) som utgangspunkt. Som opsjon prises dør med stort glass-felt (altså tilnærmet hele døren).
Det kan være aktuelt med automatisk døråpning pr. etasje. Døråpner skal åpne dører når plattform er i etasje automatisk og fungere tilnærmet lydløs. Vinkel for åpning skal opplyses.
Hastighet for døråpner skal kunne justeres og tilpasses.
Det skal leveres (dersom nødvendig) tilfredsstillende lys utenfor hver etasje. Dette skal minst opprettholde forskriftskrav ved terskel.
Ved tavleskap gjelder egne krav ifht. lysstyrke.
Tablåer skal ha høy kvalitet og ikke miste markeringer (farger) på knapper og tablå plate. Det vil si at disse skal ha gravert tegn.
Skruer for feste av tablåskilt skal være pene forsinkede skruer med avrundete hoder for umbrako, torx eller lignende. Tablåer og etasjedører skal ha påmontert belastningsskilt.
For skrue eller kjeder som krever smøring skal det være oppsamler for overskuddsolje i gruve. Det skal leveres automatisk smøring av skrue eller kjeder dersom dette skal smøres.
Dersom det kreves kroker i sjakt eller tilkomst for montasje av utstyr (evt demontering) er dette del av leveransen.
Det samme gjelder om det er behov for kroker eller annet for inn/uttransport av nytt og gammelt utstyr.
Nye korker eller utstyr for løft skal være godkjent med sertifikat. Sertifikat skal overleveres tiltakshaver som del av FDV dokumentasjon.
Plattform / kupe - løfteplattform
Belysning på plattform/kupé skal gi en tilstrekkelig jevn belysning for hele området.
Det skal leveres solid anti skli belegg i ønsket farge. Det skal som utgangspunkt være vinyl.
Stoltablåskilt skal leveres og plasseres iht. EN-70.
Det skal inneholde alle etasjeknapper, døråpne- og alarmknapp og mulighet for nøkkelbryter. Samme som i dag.
Knapper skal ha lyd og lyssignal.
Plattformer skal leveres med klemlister hele veien rundt ihht gjeldende krav. Disse skal fungere feilfritt og ha minimal avstand til sjakt.
Dokumentasjon, merking og opplæring
All veiledning skal være identisk med utstyr. Veiledning skal monteres lett synlig i tavle eller ved tavle. Alt informasjon og utstyr som er nødvendig for resetting etter en heisstans skal være tilgjengelig.
Alt skal være på norsk.
Vedlikehold
Det skal leveres nødvendig smøremidler til vedlikehold. Dette plasseres hensiktsmessig for normalt vedlikehold.
Dersom det ikke er plass i tavleskap skal det på vegg i sjakt (evt gruve) monteres en holder som har den nødvendige størrelse til å samle alle dokumenter for anlegget (FDV, tegninger og lignende).
Det skal monteres en egen holder, lett tilgjengelig for vedlikeholds dokumenter.

## Energimåling
Kategori | Anleggsnavn | Krav
Undermålere-generelle krav
Alle energimålere skal kommunisere på M-Bus iht. NS-EN 13757.
Alle energimålere skal ha utgang som kommuniserer på M-Bus frem til datalogger.
Alle energimålere skal ha tilkoblet fast strømforsyning.
Overføringshastigheten (bus-hastighet) skal være 2400 bit/s.
Samme kommunikasjonsprotokoll skal benyttes for alle målere som inngår i energioppfølging.
Leverandør skal utføre egenkontroll før overlevering.
Leverandør skal gjennomføre integrasjonstester mot EOS-leverandør.
Resultat av integrasjonstest skal dokumenteres og inngå i FDVU-leveransen.
Det skal leveres et eget skjema med oversikt over målere per prosjekt.Skjemaet skal minimum inneholde merkestreng, type måler (termisk/el/vann), målepunkt, plassering, korrelasjon til andre målere, type/fabrikat/modell, serienummer og M-Bus-adresse.
El-målere
M-Bus telegram fra el-måler skal vise total aktiv tilført energi med oppløsning på 0,1 kWh eller finere.
M-Bus telegram fra el-måler skal vise aktiv tilført effekt.
M-Bus telegram fra el-måler skal vise strøm per fase.
M-Bus telegram fra el-måler skal vise spenning (fase-fase/fase-N).
M-Bus telegram fra termiske målere skal vise total akkumulert energi med oppløsning på 1 kWh eller finere.
Termiske målere
M-Bus telegram fra termiske målere skal vise total akkumulert energi med oppløsning på 1 kWh eller finere.
Varme- og kjøleenergi skal akkumuleres på separate linjer i telegrammet dersom måler benyttes til begge formål.
M-Bus telegram fra termiske målere skal vise totalt akkumulert vannmengde med oppløsning på 0,01 m³ eller finere.
M-Bus telegram fra termiske målere skal vise momentan vannmengde.
M-Bus telegram fra termiske målere skal vise momentan effekt.
M-Bus telegram fra termiske målere skal vise tur- og returtemperatur.
M-Bus telegram fra termiske målere skal vise delta-temperatur.
Vannmålere
M-Bus telegram fra vannmåler skal vise akkumulert vannmengde med oppløsning på 0,01 m³ eller finere.
Energioppfølgingssystem og kommunikasjon
Alle etablerte målere (vann og energi) skal være tilgjengelige for visning i Boligbyggs energioppfølgingssystem (EOS).
Det skal fremgå tydelig hvilken energipost og energiblokk måleren tilhører.
Det skal leveres utstyr for å samle inn og oversende måledata direkte til Boligbyggs EOS-system.
Gateway for innsamling av M-Bus-data skal plasseres på byggets TEK2-nettverk der dette er tilgjengelig.
Overføring av data til EOS skal foregå via HTTPS.
Tekniske minstekrav fra Husbanken for energitiltak ved Husbankfinansiering /-tilskudd
Etterisolering yttervegger
Krav (unntatt verneverdige bygg): U-verdi <= 0,18 W/m2K (arealvektet snitt)
Krav for verneverdige bygg: U-verdi ≤ 0,22 W/m2K (arealvektet snitt)
Etterisolering yttertak / kaldt loft
Krav (unntatt verneverdige bygg): U-verdi <= 0,13 W/m2K (arealvektet snitt)
Krav for verneverdige bygg: U-verdi ≤ 0,18 W/m2K (arealvektet snitt)
Utskifting og oppgradering av vinduer
Krav utskifting (unntatt verneverdige bygg): U-verdi <= 0,80 W/m2K
Krav utskifting og oppgradering for verneverdige bygg: U-verdi ≤ 1,20 W/m2K
Kravene gjelder som gjennomsnitt for vinduet som helhet inkluderer karm, sprosser med mer og gjelder for arealvektet snitt for vindusleveransen til bygningen.
Se lenke; https://husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/tilskudd-energitiltak/veileder/hva-det-kan-gis-tilskudd-til/