| Anskaffelse Rammeavtale PLS-anlegg - Teknisk beskrivelse |  |
| --- | --- |
| Oppdragsnr.: 52505384 Dokumentnr.: 1 Versjon: B01 Dato: 2026-01-23 |  |

| Oppdragsgiver: | Nes Kommune |
| --- | --- |
| Oppdragsgivers kontaktperson: | Pål Myrvold |
| Rådgiver: | Norconsult AS, |
| Oppdragsleder: | Fredrik Risan |
| Fagansvarlig: | Per Hasle |
| Andre nøkkelpersoner: | Inge Brattbakken, Harald Trosvik |

| B01 | 2026-01-23 | Høringsutkast til kommunen |  | InBra | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versjon | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontrollert | Godkjent |

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Innhold

1	Generell informasjon	5

1.1	Oppdragsgiver	5

1.2	Konkurransegrunnlaget	5

2	Anskaffelsen	6

2.1	Beskrivelse av anskaffelsen	6

2.1.1	Kundens tekniske plattform	6

2.2	Fremdrift	6

2.3	Prosjektorganisering	6

2.4	Ytelsesbeskrivelse	7

2.5	HMS	7

2.6	Arbeidstid	7

2.7	Grensesnitt	7

2.8	Standarder	8

2.8.1	Lover, forskrifter og normer	8

2.8.2	NORSK VANN	8

2.8.3	Godkjenning av Nkom	9

2.8.4	Materialvalg	9

2.8.5	Maskinforskriften	9

2.9	Krav til miljø	9

2.9.1	Krav til klimavennlig transport	10

2.9.2	Krav til kildesortering	10

3	Anskaffelsens omfang	11

3.1	Generelt	11

3.2	PLS-utstyr	11

3.3	Operatørpanel	11

3.4	Objektbibliotek	11

3.5	Dokumentasjon	11

3.6	Vedlikeholdsavtale	12

3.7	Gjennomføring av avrop	12

3.8	Leveringstider utstyr	12

4	Tekniske utstyrskrav	13

4.1	Generelle funksjonskrav	13

4.2	PLS	13

4.2.1	Generelt	13

4.2.2	Teknologi	13

4.2.3	Krav til I/O kort og signaler	14

4.2.4	Protokoller	15

4.3	Programvare for PLS	15

4.3.1	Standardfunksjoner	15

4.3.2	Utviklingsverktøy/programmeringsverktøy	16

4.3.3	Programmeringsspråk	17

4.4	TAG	17

4.5	Kommunikasjon	17

4.6	Operatørpanel i utestasjoner	17

5	Cybersikkerhet og informasjonssikkerhet	19

5.1	Nettverkssegregering	19

5.2	Tilgang	19

5.3	Passord og tilgangsstyring	19

5.4	Porter og brannmur	19

5.5	Leverandørers ansvar	19

5.6	Leverandørkjede	20

5.7	Risikovurdering	20

5.8	Hendelseshåndtering	20

5.9	Dokumentasjon	20

Generell informasjon

Oppdragsgiver

Nes kommune ligger i Romerike i Akershus fylke. Kommunesentrum er tettstedet Årnes med ca.5350 innbyggere og totalt har kommunen ca. 25000 innbyggere.

Det skal etableres en Rammeavtale Automasjon for leveranser av PLS utstyr som skal benyttes ved rehabilitering av eksisterende utestasjoner og ved etablering av nye. Disse PLS-leveransene skal tilknyttes det nye driftskontrollanlegget. Rammeavtalen skal også dekke alt nødvendig arbeid på det nye driftskontrollsystemet i forbindelse med tilknytting av nye utestasjoner.

Nes kommune benytter i dag et Normatic driftskontrollanlegg som overvåker VA-installasjoner innenfor kommunen. Det eksisterer i dag ca. 75 utestasjoner, hvorav ca. 70 stk. er bestykket med Allen-Bradley PLS’er. Det finnes 5 stasjoner bestykket med Beckhoff Industrielle PC’er, men det er ønskelig at denne rammeavtalen viderefører kommunens standardiserte PLS leveranser av Allen-Bradley.

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlag Driftskontrollanlegg

- Vedlegg 1 – Rammeavtale Automasjon

- Vedlegg 1.1 – Avtaledokument Rammeavtale Automasjon

- Vedlegg 1.2 –Teknisk beskrivelse Automasjon

- Vedlegg 1.3 SSA-T Generell avtaletekst

- Vedlegg 1.4 SSA-T Bilag

- Vedlegg 2 - SSA-V avtaleunderlag m/bilag

- Vedlegg 2.1 - SSA-V Generell avtaletekst

- Vedlegg 2.2 - SSA-V Bilag

- Vedlegg 3– Prisskjemaer

- Vedlegg 3.1 – Prisskjema Rammeavtale

- Vedlegg 3.2 – Prisskjema Vedlikeholdsavtale

- Vedlegg 4 - Tilbudt kompetanse

- Vedlegg 5 – Samsvarstabell

- Vedlegg 6 – Grensesnitts-matrise

- Vedlegg 7 – Underlag typisk pumpestasjon

Anskaffelsen

Beskrivelse av anskaffelsen

Konkurransen gjelder rammeavtale for levering av PLS utstyr og PLS-programmering, inkludert levering av nødvendige tjenester som installasjon, testing og igangkjøring, til Nes kommune, Vann og avløps-virksomheten - heretter kalt oppdragsgiver.

Rammeavtalens varighet er 2 år med opsjon for oppdragsgiver til ytterligere forlengelse med 12 måneder av gangen. Forlengelser skjer automatisk. Dersom oppdragsgiver ikke ønsker forlengelse skal dette varsles skriftlig, senest 2. mnd. før utløp av rammeavtaleperioden.

Arbeidet vil hovedsakelig gjelde utskiftning av PLS’er i forbindelse med oppgraderinger av eksisterende VA-installasjoner til nytt, samordnet utstyrsnivå, men også noen leveranser til nye VA-installasjoner.

Årlig uttak anslås å være på ca. NOK 800.000,- ekskl. mva. Årlig uttak vil være avhengig av økonomiske rammevilkår, politiske vedtak og markedssituasjonen for øvrig. Det er knyttet usikkerhet til estimatet og Leverandøren vil ikke være garantert noen minsteomsetning under rammeavtalen.

En vesentlig del av oppgavene i rammeavtalen som utlyses i dette dokumentet vil være vil være arbeider knyttet utskiftning av PLSer, og installasjon/programmering av nye PLSer for VA-installasjonene i Nes kommune.

Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som denne tilbudsinnbydelsen stiller krav om.

Kundens tekniske plattform

Nes kommune har pr i dag tilknyttet følgende antall stasjoner til sine eksisterende driftskontrollanlegg:

| Område | Betegnelse | Type | Antall stasjoner | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avløp | Renseanlegg | RA | 1 |  |
|  | Pumpestasjoner | PA | 72 | Pr dags dato er det 3 private pumpestasjoner som ikke er overtatt av kommunen enda. |
| Vann | Trykkøkingsstasjoner | VV | 3 |  |
|  | Høydebasseng | HB | 1 | (mulig 1. høydebasseng fremtidig) |
|  | Målekummer | MK | (2-5) | Evt. fremtidig utvidelser |

Fremdrift

Fremdriften i de enkelte avrop vil bli avklart i forbindelse med den enkelte bestilling på rammeavtalen.

Prosjektorganisering

Oppdragsgiver vil for hvert avrop utpeke en prosjektansvarlig/kontaktperson som de engasjerte leverandører må rapportere til. Det er bare oppdragsgiver som har fullmakt til å beslutte at rammebetingelsene for den enkelte bestilling skal endres. Dersom det fremmes slike ønsker, skal disse fremlegges med begrunnelse for oppdragsgiver til beslutning.

Ytelsesbeskrivelse

Rammeavtalen skal dekke:

- Levering, programmering og igangkjøring av PLS-utstyr, ved rehabilitering av stasjoner og ved nye installasjoner.

- Komplett systemspesifikasjon, programmering/konfigurering og gjennomføring av FAT av komplett system i leverandørens lokaler.

- Installasjon av PLS i tavler eller i egne skap som avtalt ved avrop.

- Gjennomføring av anleggstester (SAT), innjusteringer og idriftsettelse av alle prosessfunksjoner og hjelpesystemer.

- Etablering av kommunikasjon inn mot kommunalt Driftskontrollsystem fra utestasjon/anlegg via Ethernet.

- Alt nødvendig arbeid på Driftskontrollsystemet for tilknyttede utestasjoner/anlegg slik som arbeider i forbindelse med tillegg og endringer i opprinnelig løsning. F.eks. nye eller revidering av skjermbilder, endret signalomfang, nye stasjoner, nye eller revidering av skjermbilder på Op.panel, nye funksjoner m.m.

- Deltakelse i risikovurderinger i henhold til maskinforskriften.

- Utarbeide samsvarserklæring 2B «Delvis sammenstilt maskin», i henhold til maskinforskriften, for egne leveranser

- Komplett FDV dokumentasjon for den enkelte leveranse.

- Utarbeidelse av designdokument for PLS leveranser i samarbeid med oppdragsgiver.

- Utarbeidelse av komplett bibliotek med standard PLS-objekter, i samarbeid med oppdragsgiver.

- Koordinering med andre leverandører.

- Kildekode, skal overleveres kommunen på avtalt format, og lagres på avtalt område.

- System for backup og sikkerhetskopiering av software og kildekode må opprettes.

De ytelser som leverandør skal levere vil variere fra oppdrag til oppdrag og vil bli nærmere detaljert i det enkelte avrop på rammeavtalen.

Forøvrig legger oppdragsgiver stor vekt på kontinuitet i bemanningen, slik at den programmerer som velges, i prinsippet skal være utførende gjennom hele prosjektperioden fra den første planlegging og gjennomgang frem til ferdigattest.

HMS

Ved arbeid i kommunes anlegg skal leverandør sette seg inn i gjeldende HMS krav. Leverandør er selv ansvarlig for opplæring, sikkerhetsutstyr og annet i henhold til de gjeldende krav.

Arbeidstid

Alt arbeid utover normal arbeidstid skal varsles i god tid til den aktuelle prosjektleder/kontaktperson.

Grensesnitt

For denne avtalen gjelder normalt følgende grensesnitt mellom leverandører:

Elektro(prosjekt):

- Leverer komplette elektrofordelinger med avsatt felt for automatisering.

- Overordnet ansvar for føringsveier med innspill fra automatisering og prosess/VVS.

- Tilkobler og kabler alt utstyr basert på tegningsunderlag fra automatiseringsleverandør.

- Deltar på igangkjøring av stasjoner.

Automatisering (denne anskaffelsen):

- Leverer alle PLS-komponenter innmontert i tavle, evt i egen tavle, inkludert standarddokumentasjon og monteringsinstruks for utstyret.

- Utarbeider alle koblingstegninger fra instrument/utstyr til fordeling med alle tilførsler og signaltilkoblinger (inkludert eventuelle koblingsbokser, rekkeklemmer, mellom-reléer og lignende).

- Monterer komponenter levert via PLS-rammeavtale i tavle.

- Leverer og programmerer PLS og lokal HMI (OP).

- Bidra ved konfigurasjon av måleutstyr som skal knyttes til PLS, for å sikre kompatibilitet med PLS-utstyret.

- Delaktig på igangkjøring av anleggene.

- Oppdatere funksjonsbeskrivelse til som-bygget.

- Ansvarlig for alt arbeide på Driftskontrollsystemet.

- Påser at nye eller modifiserte PLSer er integrert i toppsystem som del av avrop/leveranse.

Nes kommune:

- Definerer rammer for konfigurasjon for PLS og Switch med tilhørende utstyr.

- Prosess

  - Prosess er ansvarlig for utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse, PID diagram (flytskjema) og motor /komponent/objekt-liste.

  - Prosess leverer og monterer alt utstyr for prosess (motorer, ventiler, følere, instrumenter osv.)

  - Noe av dette utstyret kan leveres av andre

I denne anskaffelsen er det rollen til automatiseringsleverandør som gjelder.

Standarder

Tekster i denne beskrivelsen gjelder foran tilsvarende i de nevnte standardene i de tilfeller der det er avvik. Likeledes skal forskrifter og anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter følges, med mindre oppdragsgiver gir særskilt tillatelse til å fravike disse.

Ved tvilstilfelle skal man konferere oppdragsgiver før installasjonene blir foretatt.

Lover, forskrifter og normer

Denne leveransen skal oppfylle samtlige krav i gjeldende norske lover og forskrifter, som blant annet:

- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL)

- Forskrift om maskiner (FM)

- Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

- Forskrift om Digital Sikkerhet.

NORSK VANN

Aktuelle veiledere utarbeidet av Norsk Vann for VA-anlegg gjelder for alle installasjoner.

- NORVAR 153 2007 Norm for symboler i Driftskontrollsystemer for VA-sektoren

- NORVAR 154 2007 Norm for tagkoding i VA-anlegg

- NORVAR 155 2007 Norm for merking og FDV- dokumentasjon i VA-prosjekter

- NORVAR 151 2007 Veiledning for vedlikeholdssystemer

- NORVAR 165 Veiledning til innsamlingsverktøy for vedlikeholdsdata

Godkjenning av Nkom

Alt utstyr som tilkobles telefonnettet (modem, nummersender, etc.) eller utstyr som benyttes for radiosamband skal være godkjent av Nkom. Godkjennelses-papir for alt slikt utstyr skal følge leveransen.

Materialvalg

Det skal overalt kun benyttes materiell og utstyr av beste kvalitet tilpasset det miljøet utstyret skal plasseres i. Det må tas spesielt hensyn til korrosive gasser og deres påvirkning på utstyret.

Dersom det benyttes utenlands fabrikkert materiell eller utstyr er det et ubetinget krav at produsenten er representert i Norge. Det anses også som en fordel om det finnes reservedelslager, servicedelelager, serviceapparat etc. som kan sikre rask leveranse av reservedeler, service o.l.

Alt materiell, med unntak av kabler og ledninger, skal være CE- merket.

Maskinforskriften

Det presiseres at pumpestasjonen er definert som en maskin.

Pumpestasjonsleverandør skal være maskinleverandør for den komplette maskinen sammensatt av leveranser fra leverandører som har levert til den aktuelle stasjon.

Dette medfører at pumpestasjonsleverandør skal utarbeide komplett dokumentasjon, CE- merke og utstede «samsvarserklæring for maskiner» for den komplette maskinen for hver enkelt stasjon iht. Forskrift om Maskiner.

Hver enkelt leverandør skal levere CE- merkede produkter og utarbeide «Sammenstillingserklæring for delvis ferdigstilte maskiner» med underliggende dokumentasjon iht. Forskrift om maskiner, for sin delleveranse til oppdragsgiver.

- Delvis sammensatte maskiner skal prosjekteres, bygges og dokumenteres i henhold til
Forskrift om maskiner (FM)

- Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

- NEK 439-2 (Tavlenormer, sakkyndig betjening)

- NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning.

Det presiseres at det skal leveres samsvarserklæring med underliggende dokumentasjon i henhold til FEL for alle leveranser som omfattes av FEL, og at det skal leveres "Sammenstillingserklæring for delvis ferdigstilte maskiner» med underliggende dokumentasjon i henhold til FM for leveranser som omfattes av Forskrift om maskiner.

Krav til miljø

Kravene under stilles for å sikre bærekraftig drift og vedlikehold i forbindelse med leveranse av elektrotekniske installasjoner til VA-anlegg.

Krav til klimavennlig transport

Alle kjøretøy og maskiner som benyttes i dette oppdraget skal minimum tilfredsstille EURO klasse 6/STEG IV. Kjøretøy og maskiner som går på elektrisitet og hydrogen tilfredsstiller disse.

Alle klasse B kjøretøy som benyttes i dette oppdraget skal være nullutslippskjøretøy (elektrisk/hydrogen) eller kjøretøy drevet på biogass. Liftbiler omfattes ikke av nullutslipps- /biogasskravet. Liftbiler må minimum tilfredsstille EURO klasse 6/STEG IV.

Leverandøren gis adgang til utskifting av kjøretøy og maskiner for å innfri minimumskrav, etter signering av kontrakt med Oppdragsgiveren. Minimumskravet skal innfris senest 3 måneder etter signering.

Oppdragsgiveren kan for det enkelte oppdrag gi unntak fra kravet om nullutslippskjøretøy dersom leverandøren kan dokumentere at det ikke er praktisk mulig å oppfylle det. Søknad om unntak skal være skriftlig og angi kravet det bes om unntak fra og oppgi hvorfor det ikke er praktisk mulig å oppfylle det. Ved innvilget unntak skal kjøretøy som benyttes minimum tilfredsstille kravene til euroklasse 6/VI.

Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon.

Krav til kildesortering

Det skal være minimum 80 prosent avfallssortering i forbindelse med produksjonsarbeidene og disponering av brukt materiell.

Fra og med 1.1.2026 skal sorteringsgrad dokumenteres ved fremlagt kvittering og/eller avfallsrapportering ved Oppdragsgiverens forespørsel.

Anskaffelsens omfang

Generelt

All levering av utstyr, programmering, konfigurering og igangkjøring skal følge Nes kommune sin standard og godkjennes av byggherre før levering. Utstyr som håndteres av oppdragsgiver IT-avdeling er unntatt fra avtalen, men alt utstyr som installeres via avrop eller leveranse skal være fullt integrert i driftskontrollsystemet.

Alt arbeid utført på rammeavtalen, gjeldende programmering, dokumentasjon og konfigurering, skal følge de krav som kommer frem i dette dokument med vedlegg.

Rammeavtalen kan bli benyttet i alle faser av et prosjekt. Det vi si både ved tidlig planleggingsarbeid og ved gjennomføring av prosjektet.

Det kan også bli aktuelt med mindre leveranser i forbindelse med arbeid på eksisterende stasjoner. Så langt det er mulig skal leverandør kunne levere og konfigurere utstyr til eksisternde utestasjoner. Dvs kunne gjøre modifikasjoner på Allen Bradley utstyr.

PLS-utstyr

Avtalen vil omfatte alle oppgaver relatert til tilbudt PLS-system, både ved nyanlegg og som endringer av eksisterende VA-anlegg.

Det skal tilbys én PLS-familie, og denne, samt omkringliggende utstyr, skal følge krav angitt i dette dokumentet med vedlegg. Dette bør harmoneres med kommunens eksisterende PLS-anlegg.

Tilbudet skal inneholde informasjon som viser at Leverandør innehar kompetanse på PLS-typer og programmeringsverktøy.

Operatørpanel

Avtalen vil omfatte alle oppgaver relatert til etablering av operatørpaneler i stasjonene. Det skal etableres operatørpanel i tavlefront.

Objektbibliotek

Leverandør skal levere et komplett PLS bibliotek av funksjonsblokker for standard objekter for VA-applikasjoner som oppdragsgiver kan benytte fritt for fremtidige endringer og utvidelser på alle typer VA anlegg innen kommunen, både eksisterende og nye. Biblioteket skal inneholde alle typer objekter for VA prosesser inkludert Automatisering-, Elektro- og VVS-objekter. Biblioteket må harmonere med kommunens eksisterende driftskontrollsystem.

Biblioteket tilhører kommunen og skal kunne benyttes fritt på deres eget utstyr uten begrensninger. Bruk utover kommunens utstyr og geografiske grenser begrenses av åndsverksloven.

Dokumentasjon

Alle tegninger skal leveres som Original-fil, AutoCAD eller AutoCAD-kompatibelt filformat, samt pdf format. Med Original-fil menes Leverandør tegneprogram før eventuell konvertering til AutoCAD-kompatibelt format.

Leverandørs tegneprogram skal oppgis i tilbudet.

For hvert anlegg skal det som en del av som-bygget dokumentasjonen leveres en nettverksoversikt som viser alle tilkoblede enheter, IP-adresser og aktive tjenester. Denne skal godkjennes av kommunens IKT-avdeling før anlegget settes i drift.

Alle leveranser, inkludert PLS kildekode med objekter, m.m. som er programmert av leverandøren skal leveres til kommunen med dokumentasjon. Herunder komplette PLS-programmer med kommentarer, operatørpanel-programmer, programkoder til skjermsystemene (SCADA), konfigurasjonsfiler, skripter, kommunikasjonsoppsett, m.m.

Tilbyder må beskrive om det er deler av programvaren som er beskyttet eller på annen måte vanskeliggjør formålet med kravet.

Vedlikeholdsavtale

Det vil bli inngått en avtale basert på DFØ sin standardavtale for vedlikehold og service av utstyr og programvare med bilag, SSA-V. Se tilbudsinvitasjonens Vedlegg 3 - SSA-V avtaleunderlag m/bilag for mer informasjon om denne.

Gjennomføring av avrop

Leverandør skal kunne igangsette et oppdrag innen 2 måneder fra avrop er mottatt. Leverandør skal beskrive intern prosedyre fra avropet er mottatt til arbeid på stasjonen er startet og opplyse om responstid for igangsetting av oppdraget.

Leveringstider utstyr

Oppdragsgiver ønsker kortest mulig leveringstid på PLS utstyr og ønsker at leverandør opplyser om lokalt lager og anslått leveringstid på utstyr omfattet av denne avtalen.

Backup og konfigurasjonsdetaljer

Tilbyder må i samråd med kommunens IT-avdeling opprette et system for etablering og lagring av sikkerhetskopier av alle konfigurasjoner som finnes fra felt til server.

Dette må omfatte alt utstyr levert i denne avtalen, samt tilpasninger utført på driftskontrollsystemet via vedlikeholdsavtale ol.

Det skal alltid tas en Backup før og etter en endring av systemet. Disse skal versjonhåndteres og lagres hos kommunen, men også off-site hos leverandør.

Tekniske utstyrskrav

Kravene gitt nedenfor gjelder for alle leveranser innen denne rammeavtalen.

Generelle funksjonskrav

Følgende generelle krav gjelder for leveransen:

- Ved normal drift skal det ikke være behov for tilsyn utover rutinemessig vedlikehold.

- Alle prosessverdier, statuser, alarmer, driftsparametere og grenseverdier som er tilgjengelige i PLS skal kunne kontinuerlig overføres til sentralt Driftskontrollsystem

- Betjening av utestasjoner skal kunne foretas likeverdig fra lokalt operatørpanel, Driftskontrollsystem og PC’er tilkoplet Driftskontrollsystemet.

- Feil i PLS, kommunikasjon mot Driftskontrollsystem, eller feil ved Driftskontrollsystem må ikke medføre utilsiktede styringer. Det må være mulighet for å bestemme konsekvens ved slike feil.

- Feil i PLS eller kommunikasjon skal ikke påvirke Driftskontrollsystemets funksjon.

- PLS og utestasjoner må ikke settes ut av drift selv om kommunikasjon mot Driftskontrollsystemet og dets servere feiler.

- Ved nettpåslag, initialisering, selvtestrutiner og lignende fastlagte sekvenser, må ingen utganger kunne bli aktivisert slik at utilsiktede styringer utføres.

- ALL informasjon til operatøren skal være på NORSK og mest mulig visualisert.

PLS

Nedenfor følger generelle krav til PLS med tilhørende utstyr. Tilbudt løsning vil være gjenstand for evaluering.

Generelt

Systemet skal bygges opp rundt en frittstående PLS med tilhørende I/O og kommunikasjonsmoduler. PLS skal kommunisere med Driftskontrollsystemet over Ethernet-baserte forbindelser som tilgjengeliggjøres av kommunen.

Utover de signalene som er definert i vedlagte normer, tilkommer også et visst antall egengenererte signaler i selve PLS’en. Alle typer signaler som forteller noe om status på PLS skal overføres til Driftskontrollsystemet.

Alle sentraler og PLS skal leveres med minimum ha 30 % utvidelseskapasitet i form av ledige kortplasser og behandlingskapasitet samt 30 % installert reserve I/O.

Leveransen omfatter PLS som beskrevet i det følgende ferdig programmert og bestykket for målinger, meldinger og kommandoer/reguleringer i henhold til konkurransegrunnlaget med vedlegg. Alt utstyr skal leveres montert i tavle/skap, der annet ikke er uttrykkelig spesifisert.

Det er et krav at tilbudt PLS type skal være av siste modell/utgave og at tilgjengelighet er minimum 10 år fra avtaleinngåelse. Tilsvarende krav settes til Leverandørs kompetanse på den aktuelle PLS type. Videre settes det krav til at reservedeler og support på levert utstyr skal være tilgjengelig i ytterligere 15 år. Tilbyder skal beskrive hvordan dette løses.

Teknologi

Det skal tilbys en skalerbar PLS-type som kan leveres i forskjellige størrelser fra applikasjoner som enkle målekummer til komplekse pumpestasjoner. Alle PLS-typene skal kunne programmeres fra samme programmeringsverktøy og samme typer I/O moduler skal kunne benyttes for alle typer CPU.

PLS’en skal være modulært oppbygget og skal kunne utvides modulært med I/O-kort, kommunikasjonskort og eventuelle spesialkort. CPU modul skal leveres med Ethernet port for kommunikasjon mot Driftskontrollsystem.

PLS skal ha mulighet for Ethernet-porter knyttet til hvert sitt nett, for tilkobling av henholdsvis kommunikasjon mot Driftskontrollsystemet og lokalt nettverk i stasjonen.

PLS skal ha internt batteri for opprettholdelse av programmer og alle parametre ved spenningsbortfall fra UPS-forsyning. Leverandør skal oppgi maksimum tid på batteriet i tilbudet og eventuelle tiltak som kan forlenge denne tiden.

PLS skal ha innebygd sanntidsklokke og være utstyrt med minne som ikke slettes for å holde på program og utvalgte verdier ved bortfall av spenningstilførsel og internt batteri.

PLS skal overvåke og varsle feil på CPU, I/O og kommunikasjonsgrensesnitt. Leverandør skal beskrive hvordan dette er løst i tilbudt PLS-familie inkludert sambandsbrudd mellom CPU og Driftskontrollsystemet.

Leverandør skal opplyse om hvilke varianter og størrelser av CPU-kort som er tilgjengelige.

Se også kap. 4.3.2 Programvare for PLS for krav til programmering av PLS, og endring av program.

PLS-familien skal være forberedt for montering i miljøer med høy konsentrasjon av korrosive gasser, miljøer med vibrasjoner, varierende temperaturer og fukt. Leverandør skal opplyse om hvordan dette er løst med tilbudt PLS-familie.

Krav til I/O kort og signaler

Det skal standardiseres på et så lite antall typer av I/O kort/moduler som mulig av hensyn til enkelhet for driften og for å redusere behovet for reservedeler.

Alle signaler som skal tilkobles PLS, skal være potensialfrie og galvanisk adskilt.

I tillegg til potensialfrie signaler samt 4-20 mA skal det finnes I/O moduler som håndterer andre typer signaler.

Videre skal Leverandør vedlegge dokumentasjon av I/O kort og hvordan overspenninger og polaritetsfeil håndteres. Dette skal dokumenteres ved tegning av I/O kortene/kanalene.

I/O kort skal være pluggbare med mulighet for Hot-Swap. Det vil si bytte uten frakobling av enkeltledere og nedkjøring av PLS.

Kravene nedenfor er å betrakte som generelle krav til I/O kort.

Digitale innganger:

- Maksimum 16 digitale innganger pr. I/O kort

- Signalnivå 24VDC

- Pulsinngang/frekvensinngang (fra mengdemålere, energimålere m.m.)

- Sløyfespenningen forsynes eksternt fra likestrømsanlegget, og signalinngangene skal tåle 50 VDC kontinuerlig.

- Inngangene skal være galvanisk adskilt fra elektronikkdelen.

- Inngangene skal ha justerbart prellfilter. Tidskonstanten for filteret skal settes til 10 ms og være justerbart.

- Lokal tilstandsindikering på modulfront

- Inngangsimpedans minimum 3kΩ

Primært skal hver enkelt av prosess-signalene ha separat returleder, men i tilfeller der flere digitale signaler kommer fra samme objekt kan det tillates felles retur.

Digitale utganger

- Maksimum 16 digitale utganger pr. I/O kort

- Signalnivå 24VDC, minimum 0,5 A.

- Der det er nødvendig benyttes mellom-reléer.

- Utgangene skal være galvanisk adskilt fra elektronikkdelen

- Lokal tilstandsindikering på modulfront

Analoge signaler

- Maksimum 8 analoge innganger pr. I/O kort

- Maksimum 8 analoge utganger pr. I/O kort

- A/D-D/A-omformere skal ha minimum 12-bits oppløsning med en konverteringsnøyaktighet på 0,05 % eller bedre.

- Det er ønskelig at skalering av analoge signaler utføres på I/O kortet

- Analoge I/O-kort skal håndtere 4-20 mA, HART

- Filtreringsalgoritmer.

- Verdier utenfor 4-20 mA området skal betraktes som feil og skal gi alarm. Grenseverdier for alarm skal være justerbare.

- Moduler skal kunne håndtere signaler utenfor 4-20 mA (typisk 3,5 mA – 20,5 mA)

- Galvanisk skille fra resten av elektronikken.

- Det skal installeres en sikringsklemme pr. I/O kort på +24VDC strømforsyning og en skilleklemme pr. I/O kort på 0VDC strømforsyning.

- Et I/O-kort skal kunne håndtere både aktive og passive transmittere direkte tilkoblet inngangskanalen.

Leverandør skal opplyse om hvilke I/O-kort som er tilgjengelige.

Protokoller

PLS skal som minimum kunne kommunisere via Modbus TCP og Modbus RTU. Det anses som en fordel dersom det er tilgjengelig flere standard buss/protokoll slik som Ethernet IP, MMS, eller annen industristandard. Aktuell buss kan variere pr. stasjon slik at PLS må kunne håndtere slike bussløsninger.

Leverandør skal opplyse om hvilke kommunikasjonsløsninger som er tilgjengelige og hvilke kort som benyttes.

Programvare for PLS

Nedenfor følger generelle krav til funksjoner og programvare for PLS. Tilbudt løsning vil være gjenstand for evaluering.

Standardfunksjoner

Det skal etableres et standard program for hver type stasjon som skal oppgraderes.

Funksjoner/moduler som er aktuelle vil være:

- Innsamling og bearbeiding av måleverdier fra prosessen og overføring til Driftskontrollsystemet.

- Registrering av alarm og andre meldinger, alarmhåndtering.

- Tids- og tellefunksjoner.

- Funksjonsblokker for Motorkontroll.

- Funksjonsblokker for Ventilkontroll.

- Funksjonsblokker for Måleverdiobjekter.

- Funksjonsblokker for Regulatorer (P, PI, PD, PID).

- Funksjonsblokker for Hydraulikkanlegg.

- Funksjonsblokker for Viftestyring.

- Funksjonsblokker for Overløpsregistrering.

- Funksjonsblokker for Adgangskontroll

- Programmoduler for initialisering ved oppstart og restart etter feil for å unngå
feilstyringer.

- Programmoduler for å hindre feilstyring ved batteridrift.

- Sekvensstyring.

- Automatisk trinnvis start etter feil/kvittering av feil for å unngå samtidig start
av flere objekter.

- Automatisk trinnvis stopp ved kontrollert stopp.

- Overvåking av I/O-system for feil ved kanaler og moduler

- Overvåking av interne systemressurser, og overføring av alarm til Driftskontrollsystemet dersom grenseverdier overskrides.

- Overvåking av datatransmisjonen og forestå all datautveksling mellom 
Driftskontrollsystemet og undersentralen.

- Interne feil ved CPU eller nettverkskort i CPU skal medføre at PLS resetter seg selv, og varsler Driftskontrollsystemet om at en slik restart er utført.

- Statussignaler fra PLS slik som feil, kjøremodus og status internt batteri skal overføres til Driftskontrollsystemet.

- Eventuelle forriglinger, "klar for start", "blokkert" og lignende skal visualiseres på operatørpanel og Driftskontrollsystemet. Dette medfører at parametre for dette skal overføres til Driftskontrollsystemet. Med forriglinger menes direkte forriglinger på objekt og eventuelle serielle sammenhenger med andre stasjoner.

Utviklingsverktøy/programmeringsverktøy

Det skal tilbys et felles utviklingsverktøy/programmeringsverktøy som skal benyttes på hele PLS-familien som tilbys.

Alle PLS’er skal kunne programmeres med dette verktøyet fra Driftskontrollsystemet (Engineering-server).

Utover disse krav, gjelder følgende:

Programvaren må kunne kjøre på de nyeste Windows Serverplattformer (ikke eldre enn Win SRV 2022) i et virtuelt miljø basert på VMware. VMware-miljøet holdes til enhver tid oppdatert til nyeste GA-versjon med siste sikkerhets-patcher. Utviklingsverktøyet/programmeringsverktøyet skal støtte dette.

Lisenser skal være programvarebasert, og det må foreligge brukervennlig lisenshåndtering for programvaren som ikke er tilknyttet internett. Oversikt over lisenser skal være tilgjengelig for kommunen.

Det skal ikke være knytninger mellom lisenser og VMware-host og systemet skal være kompatibelt med vMotion, og kan ikke ha direkte bindinger til faste hoster.

Leverandøren skal beskrive eventuelle krav og forutsetninger til program og maskinvare slik som: Programvare med versjoner, lagringskapasitet, minne, CPU kjerner, lisensiering, etc.

Programmeringsspråk

Foretrukket programmeringsspråk for PLS er Structured Text (ST) eller Funksjonblokker, men ikke eldre IEC61131-3 versjoner som Instruksjonsliste og Ladder. Det skal være mulighet for å simulere og teste programmene/endringene før de installeres. Ladder logikk og instruksjonsliste skal ikke benyttes. Nedlasting av endret program skal kunne utføres uten at CPU stoppes. Leverandør skal beskrive hvordan dette utføres med tilbudt løsning.

Programmene i PLS skal inneholde kommentarer slik at det er enkelt å finne frem i programmet og gjøre feilsøking.

Leverandør skal beskrive hvordan PLS programmeres fra sensor til skjerm ved hjelp av det tilbudte verktøyet.

Komplette PLS-program og komplett FDV pr. stasjon skal lagres på server hos oppdragsgiver.

All konfigurering, oppsett og tilpassing av programvare skal være Oppdragsgiver eiendom, og Oppdragsgiver står fritt til å endre konfigurasjon og lignende etter overtakelse. Full opplæring av dette skal være inkludert i leveransen.

TAG

Alle signaler og parametre skal få TAG i henhold til Nes kommunes tagkodestruktur (Norsk Vann). Oppdragsgiver vil utarbeide tagliste for stasjonen.

Kommunikasjon

Leverandør er ansvarlig for kommunikasjonsprotokoll tilpasset Ethernet mot Driftskontrollsystemet. Det skal benyttes en standardisert industriell protokoll slik som Modbus TCP, Ethernet IP, OPC eller lignende. Dette avklares med oppdragsgiver i designfasen.

Operatørpanel i utestasjoner

Stasjonene skal utstyres med et grafisk touchpanel i tavlefront for lokal betjening og avlesning av prosessverdier. Leverandør skal beskrive hvordan panelet settes opp og klargjøres for bruk med de nødvendige skjermbilder som ønskes.

Krav til operatørpanel

- Fullgrafisk minimum 12’’ Touch-panel

- Integrert tastatur for parameterjustering og enkle bildeoppkall

- All betjening skal beskyttes med passord

- Klokke skal synkroniseres med PLS

- Tilfredsstille krav til Universell utforming

For operatørpaneler skal brukergrensesnittet inneholde:

| Bilde | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Innloggingsbilde | Innloggingsside for aktiv betjening av stasjon via panelet |
| Stasjonsbilde | Oversikt av stasjonen med alle tilgjengelige måleverdier og statuser fra pumper, ventiler, endebrytere, vern osv. |
| Alarmliste | Viser alle alarmer på stasjonen. Listen skal synkroniseres med alarmliste på Driftskontrollsystemet. Alarmer som ikke lenger er aktive, men ikke kvittert skal bli stående frem til kvittering utføres enten på Driftskontrollsystemet eller i panel |
| Parameterbilde | Oversikt over alle parametre for stasjonen med mulighet for justering av disse |
| Styringsbilde | For betjening av objekter |

Tilbudet skal inkludere full opplæring i konfigurering og oppsett av kommunikasjon og annet nødvendig for et komplett driftsklart operatørpanel

Leverandør skal opplyse om hvordan krav til operatørpanel tilfredsstilles med tilbudt løsning. Beskrivelsen vil være gjenstand for evaluering under kriteriet kvalitet.

Informasjonssikkerhet og Cybersikkerhet

Nes kommune er underlagt lov om digital sikkerhet (digitalsikkerhetsloven), som implementerer NIS-direktivet i norsk rett. I tillegg er kommunen omfattet av Drikkevannsforskriften. Kommunen er å anse som tilbyder av samfunnskritiske tjenester innen vannforsyning og avløp, og er dermed omfattet av lovens krav til sikkerhet i nett- og informasjonssystemer. Alle leveranser av SRO-utstyr og -tjenester til kommunens VA-anlegg skal utføres i henhold til disse kravene.

NIS2-direktivet, som ventes innføres i Norge i løpet av 2025–2026, vil skjerpe kravene ytterligere – særlig knyttet til leverandørkjedesikkerhet, hendelsesrapportering og ledelsesansvar. Leverandører skal være kjent med at kommunens krav vil oppdateres i takt med regelverkets utvikling, og at kontraktuelle forpliktelser vil gjenspeile dette.

Alle SRO-installasjoner skal utføres i henhold til kommunens gjeldende IKT-sikkerhetspolicy og prinsippene i IEC 62443 for industrielle automasjonssystemer.

Tilbyder skal beskrive hvordan de forholder seg til følgende:

Nettverkssegregering

Som beskrevet under systemarkitektur skal alle anlegg utføres med fysisk adskilte nett. OT/PLS-nettet skal ikke ha direkte forbindelse mot internett eller kommunens administrative nett. All datautveksling mellom OT-nett og driftskontrollanlegg skal gå via PLS sitt dedikerte nettverkskort mot IT/SD-nettet. Det skal ikke etableres tilkoblinger som omgår dette prinsippet.

Tilgang

Alt fjernarbeid på kommunens systemer skal foregå gjennom kommunens VPN-tilganger. Fjerntilgang fra leverandør skal være tidsavgrenset, logget og krever forhåndsgodkjenning fra kommunen for hvert tilfelle. Ved arbeid ute i stasjonen skal nedlasting av program og konfigurasjon foregå via kommunens engineeringsserver. Bruk av ikke-kommunal medbrakt laptop er ikke tillatt.

Alle USB-porter på PLS, operatørpanel og annet utstyr i OT-nettverket skal deaktiveres eller sperres fysisk der dette er teknisk mulig.

Passord og tilgangsstyring

All programvare og konfigurasjonsverktøy som benyttes på kommunens systemer skal være beskyttet av passord med tilstrekkelig sikkerhet. Standard- og fabrikkpassord skal alltid byttes før idriftsetting. Passord skal ikke deles mellom leverandører, og skal overleveres kommunen i sikret form ved prosjektavslutning.

Operatørpanel og PLS skal konfigureres med minimum to tilgangsnivåer: operatør og tekniker/administrator. Tilgangsnivåene skal samsvare med rollene definert i driftskontrollanlegget.

Porter og brannmur

Ved behov for åpning av porter, utover etablert standard i kommunen, må søkes til IKT-avdelingen. Søknaden skal beskrive hvilken port, protokoll, retning og formål. Alle porter som ikke er eksplisitt godkjent skal være stengt som standard.

Leverandørers ansvar

Leverandør er ansvarlig for at utstyr som leveres ikke inneholder kjente sårbarheter på leveringstidspunktet. Leverandør skal ved ferdigstillelse dokumentere hvilke tjenester og porter som er aktive på levert utstyr. Dersom det i ettertid avdekkes sikkerhetssårbarheter i levert utstyr, plikter leverandør å varsle kommunen uten ugrunnet opphold.

Leverandørkjede

Leverandør er ansvarlig for å ha oversikt over og kontroll på sin egen leverandørkjede for utstyr og tjenester som inngår i leveransen til kommunen. Dette innebærer at leverandør skal:

- Kunne dokumentere opprinnelse og integritet for programvare og fastvare (firmware) i levert utstyr

- Varsle kommunen dersom det avdekkes at en underleverandør eller komponentleverandør er kompromittert, eller er gjenstand for sanksjoner eller restriksjoner som kan påvirke leveransens sikkerhet

- Ikke benytte komponenter eller programvare fra leverandører som er vurdert som høyrisiko av nasjonale myndigheter (NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet) uten eksplisitt godkjenning fra kommunen

Risikovurdering

Leverandør skal bidra aktivt i kommunens risikovurdering av det leverte anlegget. Dette innebærer som minimum å:

- Fremlegge en oversikt over angrepsflater i levert løsning (eksponerte tjenester, kommunikasjonsprotokoller, fjerntilgangspunkter)

- Redegjøre for kjente sårbarheter i levert utstyr og programvare, og hvilke tiltak som er iverksatt

- Delta i gjennomgang av risikovurderingen dersom kommunen eller kommunens IKT-avdeling anmoder om det

Kommunen forbeholder seg retten til å gjennomføre eller bestille uavhengige sikkerhetsvurderinger av levert utstyr og konfigurasjon.

Hendelseshåndtering

Leverandør plikter å varsle kommunen uten ugrunnet opphold dersom leverandør blir kjent med sikkerhetshendelser som kan påvirke kommunens systemer – herunder kompromittering av leverandørens egne systemer, verktøy eller tilganger som benyttes mot kommunen. Varsling skal skje til kommunens IKT-avdeling og prosjektansvarlig.