## Forside
Prosjekt:
Nye Aker
Tittel:
Bilag C40
Kravliste
Entreprise 2443
Dører
01 | For konkurransegrunnlag |  |  |  | 2026-06-23 | RAIVBO | RAINAA | RAANUN
Rev. | Beskrivelse |  |  |  | Rev. Dato | Utarbeidet | Kontroll | Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo: |  | Bygg nr: | Etasje nr.: | Systemgr.: |  | Antall sider:
Side 1 av 2
Prosjekt: | Utgivernr: | Fag: | Dok.type: | Løpenr: |  | Rev.nr.: |  | Status:
NSA | 0000 | Z | SP | 0048 |  | 01 |  | G

## Orientering
0 Orientering
Tilbyder skal signere dette kontraktsvedlegget som en del av tilbudet. Kravene som er listet opp her er et utdrag av kravene angitt i postbeskrivelse og er krav som skal benyttes under evaluering av tildelingskriteriet kvalitet. Tilbyder må selv sikre at alle krav som fremgår av postbeskrivelsen følges selv om de ikke er listet opp i dette bilaget
1 Bruk av K-, B- og S-krav
Entreprisespesifikke krav er beskrevet i bilag C. For Bilag C2 er det benyttet en systematisk nummerering av krav og spørsmål betegnet med K, B og S hvor:
• K er Byggherrens sentrale krav til kontraktsarbeidet, som vil inngå i kontrakten. Tilbudene skal oppfylle K-kravene. Det er likevel adgang til å levere tilbud med forbehold mot /avvik fra K-krav som ikke er vesentlige for oppfyllelse av overordnet målsetting og samlet funksjonalitet, men slike forbehold vil bli gjenstand for forhandlinger når valgt konkurranseform tillater det, og vil bli hensyntatt i evalueringen.
· B er krav som Byggherren ønsker tilfredsstilt. Ved evalueringen vil det bli tatt hensyn til i hvilken grad tilbudene oppfyller disse kravene, men dette forholdet er ikke like viktig som oppfyllelse av K-kravene. Ved inngåelse av kontrakt vil alle B-krav som Entreprenøren har bekreftet at tilbudet oppfyller, bli gjort om til K-Krav.
· S er krav til utredninger eller redegjørelser som tilbyder skal gi i sitt tilbudsgrunnlag. Utredningene og redegjørelsene vil inngå som grunnlag for å vurdere tilbudt funksjonalitet og kvalitet og vil bli hensyntatt i evalueringen. Ved inngåelse av kontrakt vil besvarelsene på S-kravene bli gjort om til K-krav. Formålet med kravet er å få best mulig av oppnåelse av kvalitetene som er angitt.
Denne nummereringen av K, B og S-krav er laget for å forenkle Byggherrens oppfølging av leveransen. Det presiseres at hele kravspesifikasjonen/tilbudsgrunnlaget gjelder som en del av kontrakten selv om det ikke er laget egne numre på kravene. Ved kontraktsinngåelse vil B- og S- krav bli endret til K-krav, slik at kontraktsdokumentet kun vil inneholde K-krav for det avtalte leveringsomfang.
2 Kravliste
Tabellen fylles ut med kryss i kolonne ”JA” eller ”NEI” for K-krav. Hvis det krysses av for NEI, skal avviket beskrives. Lengre beskrivelser/utredninger vedlegges. Referanse oppgis i kommentarfeltet. For B-krav og S-krav hvor det ikke er nødvendig med ja eller nei, vil disse feltene være skravert.

## Kravliste
Krav oppfyllt
Kravnr. | Referanse Post nr. | Beskrivelse | Ja | Nei | Kommentar
Generelle krav
K.01 | 15.244.0 / 15.244.6 | Alle dører skal leveres med tettelister som lukker tett mot karm og skal ikke klemmes flatere enn at de bevarer sin elastisitet i hele dørens levetid.
K.02 | 15.244.0 | Dører med krav om fri åpning på 0,86 og 1,16 meter målt ved 90 graders åpning, skal kunne tilfredsstilles ved prosjekterte dørbredder.
K.03 | 15.244.0/15.244.5 | Farger på propper og tettelister m.m. skal godkjennes av ARK. Rustfri stålkarm leveres med transparente dekkpropper.
S.04 | 15.244.0 | Tekniske skilt: Dør og karm skal leveres med tekniske skilt. Skiltet plasseres høyt og synlig i karmfals på karm og kant dørblad. Monteres mellom 1500mm og 1800mm, men ikke på hengsel. På 2-fløyede dør skal begge dørbladene merkes. For skyvedører merkes det på dørbladkant og på karm inn mot dørblad. Høyde 1700 mm fra gulv. Skiltene skal benyttes både i bygge- og driftsfasen og skal ha en kvalitet og holdbarhet som gir dem en tilsvarende levetid som dør. Skiltet skal leveres i min. format 35x50 mm og maks 35x80 mm, aluminiumfarget med sort trykk.
K.05 | 15.244.0 | Overflater skal være glatte og tåle rengjøring med desinfeksjonsmidler uten at overflaten skades over tid. Desinfeksjonsmidler: • Pereddiksyre (Perasafe, Clinell sporicidal) • Virkon • 70-85% desinfeksjonssprit • Grovrent
K.06 | 15.244.0 | Leverandøren skal dokumentere angitte ytelser i henhold til dørens materielle-, funksjonelle- og tekniske krav. Dette gjelder også pålagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Brannkrav skal dokumenteres med sertifikat fra det instituttet som har godkjent de brannklassifiserte dørene, portene og gardinene. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal framlegges byggherre for godkjenning i god tid før utførelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker framdriften.
KARMER
S.08 | 15.244.1/15.244.2 | Stålkarm skal minimum være 1,2 mm tykkelse, slett overflate, ingen skarpe kanter samt pulverlakkert. Karmene leveres som gjærede, helsveiste og slipte sammenføyninger i hjørner. Alle karmer som krever isolert profil skal leveres ferdig isolert fra fabrikk
S.09 | 15.244.2 | Aluminium: Helsveiste karmer skal leveres med gjærede, helsveiste og slipte sammenføyninger i hjørner. Alle karmer som krever isolert profil, skal leveres ferdig isolert fra fabrikk.
S.010 | 15.244.1/15.244.2 | Karmer skal kunne ta opp loddavvik/skjevheter og tykkelsesvariasjon på vegger med min. +/- 10mm.
K.011 | 15.244.1/15.244.2 | Karmer skal kunne leveres lakkert i 10 valgfrie farger, valgt fra RAL-Classics fargesystem.
K.012 | 15.244.1/15.244.2 | Alle omsluttende karmer og gerikter skal tilpasses gulvbelegg, oppbrett og hulkil. Dvs. at det må tas ut i karmen i oppbrettets tykkelse og høyde. Det samme gjelder der det er hulkil. Hvilken type tilpasning og hvilke sider av døren dette gjelder, vil bli spesifisert i MicroBuild på et senere tidspunkt.
K.013 | 15.244.1/15.244.2 | Synlige fuger skal utføres med bakstopp og dyttestrimmel.
K.014 | 15.244.1/15.244.2 | Det skal være plass til elektrisk sluttstykke og karmoverføringer uten at det er i konflikt med fug e.l. Det skal leveres pakninger i alle karmer.
K.015 | 15.244.1/15.244.2 | Toppgerikt på omsluttende karmer skal leveres med totalt 100mm høyde.
K.016 | 15.244.1/15.244.2 | Omsluttende karm på side av dør, skal være min. 60 mm for å ikke risikere glippe mellom gerikt og vegg, med mindre annet er oppgitt i dørlisten
K.017 | 15.244.5 | Aluminiumkarmer skal leveres med tettelist innlagt i profil i karm.
S.018 | 15.244.5 | Aluminiumkarm skal leveres og monteres med minimum 16 monteringshylser. Plassering av monteringshylser skal tilpasses veggkonstruksjon og NS 3152. Monteringshylse skal ha "fot" med minimum diameter 30mm, og skal kunne justeres på dybde og sideveis før forankring til stender.
TERSKLER
K.021 | 15.244.1/15.244.2 | Heve-/senketerskler skal leveres inaktive så de ikke går ned.
S.022 | 15.244.1/15.244.2 | Heve-/senketerskler må kunne ta opp planavvik på min. 2mm i dørens bredde.
S.023 | 15.244.1/15.244.2 | Heve-/senketerskler skal være demonterbare.
K.024 | 15.244.1/15.244.2 | Heve-/senketerskler skal være innfelte (ikke utenpåliggende) med mindre annet er oppgitt i dørlisten, som for eksempel dører med EI 120 brannkrav.
S.025 | 15.244.1/15.244.2 | Det skal tilstrebes at terskelen skal kunne byttes uten å måtte demontere dørbladet.
S.026 | 15.244.1/15.244.2 | Metallplate under dør skal unngås, evt. avvik må avklares med BH. Overflatekrav til gulv: Dfl-s1 [G].
K.027 | 15.244.1/15.244.2 | Terskler fuges på begge sider mot gulvbelegget. Farge avklares med ARK og BL.
GLASSFELT I DØR
K.029 | 15.244.1/15.244.2 | Ikke trådglass.
S.030 | 15.244.1/15.244.2 | Størrelse på glassfelt kan avstemmes mot leverandørens standardmål dersom det ikke er for store avvik.
K.031 | 15.244.1/15.244.2 | Glass skal tilfredsstille krav om personsikkerhetsruter iht.NS 3510. Krav er spesifisert i dørlistene.
K.032 | 15.244.1/15.244.2 | Alle glassfelt skal leveres med jernfritt (fargeløst) glass, med mindre annet er oppgitt i dørlisten.
HENGSLER
S.034 | 15.244.1/15.244.2 | Hengsler må være tilpasset de dørene de skal benyttes på og være beregnet for sykehus. Klassifisering skal kunne dokumenteres og helst klassifiseres ihht NSEN1935. Klasse 12 eller høyeres ihht klassifisering i NSEN1935 skal settes som utgangspunkt for kvalitet som forventes av hengsler.
S.035 | 15.244.1/15.244.2 | Det skal være min. 4 smørefrie og justerbare hengsler på hvert dørblad. Produsent er ansvarlig for å beregne og dokumentere antallet. Det skal leveres rustfrie hengsler til rustfrie karmer, og syrefaste hengsler til syrefaste karmer.
K.036 | 15.244.1/15.244.2 | Forkrøplede hengsler skal ikke benyttes.
FARGER OG UTFØRELSE
K.038 | 15.244.1 / 15.244.1.2 / 15.244.2 / 15.244.4 | Dørblader, gerikter og karmer skal være ferdig overflatebehandlet fra fabrikk.
K.039 | 15.244.1/15.244.2 | Synlige fuger skal følge fargen på karm. Farge på fug skal godkjennes av ARK og BL på plassen ifb. med montasjen. Det skal benyttes elastisk silikonfuge.
S.040 | 15.244.1/15.244.2 | TREKKERØR: Gjelder både enkeltstående dører og dører i systemvegger. • Ø 16 mm rør for trekking av kabler i karm og dørblad skal integreres i døren på fabrikk. Rørene skal føres fra komponenter til skjult karmoverføring, og kabel skal legges i luftsjiktet mellom dørkarm og veggstender. For tofløyede dører gjelder dette for begge dørblader, ved behov. • Dører skal sentreres i dørsmygets bredde for å trekke kabler i dørsmyg. • Trekkerørene skal ha runde, helsveisede bend og trekkesnor.
K.041 | 15.244.1 | Prøve - stålprofildør: Prøven skal godkjennes av byggherren, før produksjonen påbegynnes. En DIZ.004.10 type HBb 22x24M med 1-karm, B-terskel og topprofil tilpasset automatikk.
DØRER
K.043 | 15.244.1.2 | Dørblad skal utføres med slett stålplate med kjerne tilpasset aktuelle krav.
K.044 | 15.244.1.2 | Stålplatene skal leveres med min 1,25 mm tykkelse
K.045 | 15.244 4 | Dørblad skal utføres med slett aluminiumplate med kjerne tilpasset aktuelle krav.
K.046 | 15.244 4 | Aluminiumplatene skal leveres med min 1,25 mm tykkelse
K.047 | 15.244.1.2 / 15.244.4 | Eventuelle sveisepunkt skal sparkles og slipes slik at de blir usynlige etter ferdig overflatebehandling.
S.048 | 15.244.1.2 / 15.244.4 | Det skal kunne velges minimum 8 valgfrie farger fritt etter RALs fargekart
S.049 | 15.244.1.2 / 15.244.4 | Der automatikk/styreskinne er plassert på dørprofilen, skal toppkarmen være 100 mm (min. 80 mm profil). Det skal være tilstrekkelig plass for Ø 16 mm trekkerør i profilene. Se relevante detaljer for innfesting.
S.050 | 15.244.1.2 / 15.244.4 | Det skal være skjult føring for 230V og signal fra trekkerør i dørsmyg til dørautomatikk, karmoverføring, sluttstykke osv. Evt. kan utenpåliggende profil med lik bredde og farge som stålprofil benyttes. Hvis dette alternativet skal brukes, må det godkjennes av BH. Hull for kabler skal utføres uten skarpe kanter.
K.051 | 15.244.1.2 / 15.244.4 | Systemvegger, dører og karmer leveres lakkert så fremt ikke annet fremgår av beskrivelse og/eller tegninger. Dørblader og karmer skal være ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Det lakkeres i henhold til dørliste.
K.052 | 15.244.1.2 / 15.244.4 | Ved glass i dør skal døren ha min. 200 mm høy profil nederst og min. 100 mm høy topp- og sideprofil.
S.053 | 15.244.1.3 | Karm skal ha innebygget forsterkning for dørautomatikk. Detaljer må avtales med leverandør av dørautomatikk for skyvedører og leverandør av automatikk for slagdører.
SYSTEMVEGG
K.055 | 15.244.2 | Glass i systemvegger skal tilfredsstille krav om personsikkerhetsruter iht.NS 3510. Krav er spesifisert i dørlistene. Krav om robusthet og fysisk sikring er spesifisert i dørlister: - Robusthetsnivå angis med R0-R3 - Fysisk sikring og innbruddssikring angis i henhold til FG sine beskyttelsesklasser B1-B3. - Skuddsikring angis med klassene BR1/FB1, BR2/FB2, BR3/FB3, BR4/FB4, BR5/FB5, BR6/FB6 og BR7/FB7 iht. NS-EN 1063 og NS-EN 1522.
K.056 | 15.244.2 | Systemvegger skal utføres med fullglassvegger, vertikale fuger mellom glass og i hjørner (ikke profiler) med mindre annet er oppgitt i skjemategninger eller i systemveggliste.
K.057 | 15.244.2 | Systemvegger skal leveres iht. lyd- og brannkrav • Lydkrav for systemvegger prosjektert som ett element angir samlet verdi som skal oppnås for både dør og glass. • Brannkrav for systemvegger prosjektert som ett element er spesifisert i systemvegglisten, med egne kolonner for dør og glass. Brannkrav på nedføringsfeltet følger brannkrav til glass. • For brann- og lydkrav på øvrige systemvegger, se skjemategninger.
K.058 | 15.244.2 | Systemvegger må kunne fjernes/skiftes ut uten demontering av tilgrensende skillevegger/fronter.
K.059 | 15.244.2 | Alle glassfelt skal leveres med jernfritt (fargeløst) glass, men mindre annet er oppgitt i systemvegglisten.
K.060 | 15.244.5.1 | Det skal IKKE være gjennomgående sprosser. For å ivareta tilstrekkelig lydisolasjon mellom auditorium og korridoren må det benyttes doble glass med stort hulrom.
LÅSER OG BESLAG
Generelle krav
K.064 | 15.244.6 | Låskasser skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12209:2016.
S.065 | 15.244.6 | Innfestingspunkter for sluttstykker og låskasser skal tåle gjentatte bytter uten at innfestingspunktet forringes. Pressede materialer i karm og dørblad skal unngås.
K.066 | 15.244.6 | Alle utfresinger til låskasser skal være i henhold til Svensk Standard 817383 med backset 50 mm.
K.067 | 15.244.6 | Beslag levert av 2414 skal monteres på dørene. For dører og branndører innebærer dette at de må kunne sertifiseres sammen med beslagene som 2414 leverer. Det forutsettes god og tett samhandling for å sikre dette.
K.068 | 15.244.6 | Åpningskraften på en manuell dør ikke skal overstige krav iht. gjeldende TEK 17.
K.069 | 15.244.6 | Dokumentasjon skal vise hvilket utstyr som kan benyttes på tilbudte branndører. Spesielt gjelder dette elektriske lås, panikkbeslag og dørlukkersystemer. Komplett leveranse skal sikre sertifisert løsning. Koordineres med 2414. Utstyr som er listet opp i dokument "NSA-2414-B-SP-0001 Grensesnitt dørmiljø" som leveres av 2414 skal kunne benyttes på de tilbudte branndørene.
K.070 | 15.244.6 | De mekaniske sluttstykkene skal leveres med justeringsmulighet.
K.071 | 15.244.6 | Utfresing og forsterkning skal være i henhold til utstyr beskrevet på beslagsleverandør (i egne poster).
S.072 | 15.244.6 | Der det er beskrevet karmoverføring skal det etableres Ø 16 mm trekkrør med trekkbar trekktråd. Det skal ikke være utenpåliggende karmoverføringer.
K.073 | 15.244.6 | Alle dører skal kunne etableres med dørlukker/automatikk på både karm og hengselside.
S.074 | 15.244.6 | Uttak for sluttstykker i karm til skåtebeslag skal foregå på fabrikk. Det skal i tillegg monteres sluttstykke med brønn i gulv. Sluttstykker i gulv for automatskåter skal ha brønn og avrundede kanter. Der det benyttes automatskåter e.l. skal det ikke være skarpe kanter.
B.075 | 15.244.6 | På komponenter som trenger kabling i dørbladet skal dette inngå i kostnaden for døren.
K.076 | 15.244.6 | Alle dører som etableres med låskasse med microbryter, motorlås, solenoidlås, elektriske sluttstykker eller som er beskrevet med FG-godkjent låskasse i henhold til beslagliste skal ha en avstand mellom dørblad og karm eller mellom dørbladene etter montering på 2-3 mm. Det samme gjelder for lyd- og branndører.
LÅSER OG BESLAG
K.078 | 16.244.2 | Det skal benyttes rustfrie skruer for innfesting av beslag. Låser og beslag skal være i rustfritt, børstet stål, med mindre annet fremgår av prisbærende post.
S.079 | 16.244.2.1 | Mekaniske låskasser Alle utfresinger til låskasser skal være i henhold til Svensk Standard 817383 med backset 50 mm. Alle låskasser skal ha returfjær som er tilpasset valgt vrider (min.1,3 kN). Alle dører som etableres med låskasse inklusiv microbryter, motorlås eller elektriske sluttstykker skal ha en avstand mellom dørblad og karm eller mellom sluttstykket og låskassen etter montering på 2-3 mm. Mekaniske låskasser uten microbryter skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12209. Det skal borres ut for låskasse etter avtale med 2414. Som minimum vil det for alle dører borres ut Ø40mm hull for vrider og sylinder, men det kan også bli behov for å borre ut ett 3. hull for panikkbeslag eller nødbeslag. Detaljer rundt dette avtales med 2414 i god tid før produksjon.
K.080 | 16.244.2.2 | Stolper Stolpe tilpasset sluttstykke. Dørprodusent skal verifisere og velge korrekt stolpe til det elektriske sluttstykket som 2414 prosjekterer og leverer for den aktuelle døren.
K.081 | 16.244.2.3 | Mekanisk sluttstykke Dørprodusentens standard sluttstykke. Sluttstykkene skal passe til angitte låskasser. Entreprenør må benytte mekanisk sluttstykke som passer til låskasse, som enten de selv leverer, eller som leveres av 2414. Det er entreprenørens ansvar at produktet ikke forringer brannsertifiseringen. Omfanget gjelder også sluttstykker til tilleggslåser. Sluttstykkene skal leveres med justeringsmulighet.
S.082 | 16.244.2.4 | Karmoverføring Dørleverandørens standard karmoverføring, lang type. I tillegg til selve karmoverføringen skal enhetsprisen inkludere forboring/utfresing i dørbladet for trekkerør samt montering av trekkerør.
S.083 | 16.244.2.5 | Mekanisk klemsikring Athmer Protective profile eller tilsvarende (se fx. https://athmer.com/asia_en/protective-profile-bo-20/BO-20). Dimensjon tilpasset diameter til dørhengsel. Monteres på hengselsiden på dører der sikkerhetssensor vil aktivere fordi den er for tett på dørsmyget (primært betongvegger til trappesjakter). Må være tilpasset dører og sertifiseringer. Skal benyttet på betongvegg i trappesjakter på hengselside av dør (100 stk) Vurderes brukt der behov for mekanisk klemsikring vurderes som en mer hensiktsmessig løsning enn sikkerhetssensor på dører med automatikk. Skal kunne velges fritt mellom overflate i hvit, sort og grå/aluminium
S.084 | 16.244.2.6 | Mekanisk klemsikring - på karmside Må være tilpasset dører og sertifiseringer. Skal kunne velges fritt mellom overflate i hvit, sort og grå/aluminium
S.085 | 16.244.2.7 | Automatikk skyvedører Det leveres en komplett skyvedørsautomatikk inkludert åpningsradar, sikkerhetssensor både for lukking og bakkant. Entrepenør er ansvarlig for å tilkoble eget utstyr samt gjennomføre idriftsettelse og igangkjøring. Entrepenør må gjennomføre alle grensesnittsavklaringer og står ansvarlig som maskinbygger iht. marskinforordningen. Dørene skal CE merkes og risikovurderes iht. krav i NS-EN16005.