Dagens tekniske standard for kabling:

1. Generelle krav

Leverandøren skal levere kablingsløsninger i henhold til strukturert kabling basert på gjeldende bransjestandarder og beste praksis.

Direkte kabling mellom komponenter på tvers av rackskap skal ikke forekomme, med mindre dette er særskilt avtalt. All kabling mellom skap skal etableres som strukturert kabling via patchpaneler.

Alle kabler skal være halogenfrie (LSZH) og egnet for bruk i datasenter.

Patchekabler (kobber, fiber og MPO) skal være utstyrt med QR‑kode eller strekkode som muliggjør integrasjon mot administrasjonssystem (f.eks. DCIM).

2. Krav til kobberkabling

Kobberkabler skal som minimum tilfredsstille følgende krav:

- Kategori: CAT6a

- Lederdimensjon: AWG28

- Kabeltype: LSZH

3. Krav til fiberkabling

Fiberkabler skal oppfylle følgende krav:

- Utførelse: Uniboot der dette er hensiktsmessig

- Multimode: OM4

- Singlemode: OS2

- Kontaktgrensesnitt: LC og/eller MPO

Alle fiberpatchpaneler skal benytte LC eller MPO kontakter.

4. Krav til strømkabler

Strømkabler skal som minimum oppfylle følgende krav:

- Standard: C13–C14

- Fargekoding: blå og sort for å skille mellom kurser

5. Merking og dokumentasjon

Kabling skal merkes entydig og være sporbar. Løsningen skal kunne integreres med Oppdragsgivers dokumentasjonsverktøy (f.eks. DCIM).

6. Endringer i teknisk standard

Oppdragsgiver kan i avtaleperioden oppdatere denne tekniske standarden som følge av teknologisk utvikling eller endrede behov.

Endringer skal være saklig begrunnet og ikke medføre vesentlige merkostnader for Leverandøren uten at dette avtales særskilt.