## Forklaring
ANSK-26-0156 Rammeavtale for branntekniske anlegg og utstyr
Vedlegg 2.1 – KRAVSPESIFIKASJON
1. INFORMASJON
1.1 Om dokumentet
Dette dokumentet utgjør Vedlegg 2.1 – Kravspesifikasjon i konkurransen og inneholder absolutte krav (minstekrav) til leveransen.
De absolutte kravene gjelder for de fagområdene Leverandøren tilbyr og vurderes som oppfylt/ikke oppfylt. Kravene er ikke gjenstand for relativ vurdering.
Krav som ikke oppfylles vil som hovedregel medføre avvisning av tilbudet.
1.2 Utfylling av dokumentet
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av de absolutte kravene ved å:
- Gjennomgå alle relevante krav i dokumentet
- For hvert krav krysse av i kolonnen «Oppfylt JA/NEI»
- Kun benytte verdiene JA eller NEI, der:
  JA bekrefter at kravet oppfylles og aksepteres; svaret er bindende og forplikter Leverandøren som del av leveransen
  NEI innebærer at kravet ikke oppfylles og ikke kan leveres
Det skal ikke gis forklaringer, forbehold eller henvisninger i dokumentet. Det skal ikke gjøres endringer i kravtekst, struktur, kategorier eller øvrige kolonner.
1.3 Forklaring av kolonner i tabellen
Krav nr.: Unik referanse til det enkelte kravet.
Kategori nivå 1: Overordnet fagområde eller hovedkategori kravet tilhører.
Kategori nivå 2: Underkategori som presiserer eller avgrenser kravet innenfor fagområdet.
Kravtekst: Oppdragsgivers beskrivelse av et krav til ytelse, funksjon eller leveranse.
Oppfylt JA/NEI: Leverandørens bekreftelse på om kravet oppfylles, i tråd med beskrivelsen i punkt 1.2.
Oppdragsgiver har benyttet systemnummer/bygningsdelsnummer som nummerering i kravspesifikasjonen, der flere fag og krav er nummerert i henhold til Bygningsdels- og systemkodetabellen (NS 3451). Nummereringen skal gjøre det enklere for tilbyder å identifisere hvilket fag, bygningsdel eller teknisk system det enkelte kravet gjelder, og fungerer som en referanse- og strukturhjelp ved gjennomgang, filtrering og besvarelse av kravene.
1.4 Viktig informasjon
- Ett eller flere svar NEI på absolutte krav kan medføre avvisning av tilbudet
- Kravene skal forstås i sammenheng med øvrige konkurransedokumenter, herunder Vedlegg 1.4 Spesielle kontraktsbestemmelser
Dette dokumentet inngår som en del av tilbudet og danner grunnlag for Oppdragsgivers kontroll av at Leverandøren oppfyller de absolutte kravene i konkurransen.

## Generelle krav
Krav nr. | Kategori nivå 1 | Kategori nivå 2 | Kravtekst | Oppfylt JA/NEI
NB: De følgende absolutte krav skal uten unntak forstås i sammenheng med og utfylles av øvrige kontraktsdokumenter, herunder “Spesielle kontraktsbestemmelser”
1. | Avrop på rammeavtalen | Responstid for henvendelser og oppstart | Leverandøren skal besvare henvendelser og bestillinger uten ugrunnet opphold. Oppstart av mindre eller løpende oppdrag skal skje senest innen 3 arbeidsdager etter skriftlig bestilling. Planlagte oppdrag skal starte senest innen 14 kalenderdager, med mindre annet er avtalt. Dersom fristene ikke kan overholdes, kan Oppdragsgiver benytte annen leverandør. Oppstart omfatter nødvendig befaring, planlegging og avklaringer, men ikke nødvendigvis fysisk oppstart på lokasjon. I arbeider med flere fag skal Leverandøren tilpasse framdriften til arbeidets overordnede planer.
2. |  | Hasteoppdrag | Leverandøren skal prioritere hasteoppdrag og rykke ut innen 2 timer i ordinær arbeidstid for slike oppdrag.
4. | Leverandørens personell | Kurs/autorisasjon | Leverandøren og dens personell må ha nødvendige kurs/autorisasjoner/sertifiseringer for utførelse av oppdraget.
5. |  | Nøkkelpersonell | Leverandøren skal dekke Oppdragsgivers behov for personell i kapasitetsmatrisen, ref. Vedlegg 3.3.
6. | Utførelse | Arbeidstid | Ordinær arbeidstid er kl. 07.00-17.00 på hverdager. Arbeid utenom ordinær arbeidstid krever forhåndsgodkjenning og kompenseres kun når det er pålagt av Oppdragsgiver i henhold til Vedlegg 3.7 Prisskjema, herunder pålegg om å utføre arbeid utenom ordinær arbeidstid for å hensynta UiOs kjernevirksomhet. Oppdragsgiver kompenserer ikke Leverandører for arbeider de selv velger å utføre utenom ordinær arbeidstid.
7. |  | Frakt, levering, mottak av materiell | Leverandøren er ansvarlig for frakt, levering og mottak av eget materiell. Oppdragsgiver kan etter avtale bistå med mottak av mindre leveranser i hverdager mellom kl. 07.00 og 15.00. Levering skal da skje til leveringssted angitt i den enkelte bestilling. Dette er begrenset til pakker opptil 200 dm³ og 35 kg. Leverandøren/transportøren skal i forbindelse med levering kontakte oppgitt kontaktperson, og ikke sette igjen pakker uten avtale. Større leveranser skal håndteres av Leverandøren, og avtales minst 3 virkedager før levering.
8. |  | Materialtilgang | Leverandøren skal sikre tilgang til nødvendig materiell, forbruksmateriell og verktøy for gjennomføring av oppdraget. Ved mindre og løpende oppdrag skal nødvendig materiell være tilgjengelig ved oppstart. Ved større oppdrag skal leverandøren benytte materialplan eller tilsvarende for å sikre fremdrift og unngå forsinkelser.
9. |  | Timerapportering | Leverandøren skal ha et digitalt system for føring av påløpte timer.
10. |  | Stige, stillas, lift og spesialverktøy | Leverandøren skal sørge for og er ansvarlig for å medbringe godkjent stige, stillas, arbeidsplattform og lift der dette er påkrevd for sikker og forskriftsmessig utførelse. Leie av spesialverktøy kan faktureres kun der dette er avtalt.
11. |  | Rester og overskuddsmateriell | Ved oppdragets slutt skal Leverandøren oversende oversikt over overskuddsmateriell. Materiell som Oppdragsgiver ønsker å beholde skal plasseres på avtalt sted, mens øvrig overskuddsmateriell og avfall fjernes av Leverandør. Utbyttet materiell er Oppdragsgivers eiendom og kan ikke fjernes uten samtykke.
12. |  | Sikring, opprydding og byggrenhold | Leverandøren skal sørge for nødvendig avsperring/sikring og holde arbeidsstedet ryddig under arbeidets gang, samt begrense støv og tilsøling, som angitt i UiOs Prosjektanvisninger. Opprydding skal utføres fortløpende og etter avsluttet arbeid.
13. |  | Bruk av Oppdragsgivers materialer | Oppdragsgiver kan pålegge Leverandøren å utføre arbeid med materialer/ komponenter anskaffet av Oppdragsgiver. Ved arbeid hvor Oppdragsgivers leverte materialer/komponenter benyttes, skal Leverandøren ikke ha produktansvar eller stille garanti for slike materialer/komponenter. Leverandøren skal likevel være fullt ansvarlig for at eget arbeid (herunder montering/innbygging/tilpasning) er korrekt og fagmessig utført, og for feil og mangler som kan henføres til Leverandørens utførelse. Leverandøren har en plikt til å si ifra hvis det oppdages feil/mangler på materialer/komponenter anskaffet av Oppdragsgiver. Leverandøren skal montere slikt materiell etter medgått tid iht. timepris.
14. |  | Lydisolasjon | Der det utføres arbeid som involverer gjennomføringer i lydklassifiserte konstruksjoner, skal disse tettes slik at lydkrav opprettholdes.
15. |  | Parkering og bompenger | Leverandøren må følge Oppdragsgivers parkeringsanvisninger. Oppdragsgiver skal ikke faktureres for Leverandørens kostnader til parkering eller bompenger i forbindelse med utførelsen av arbeid.
16. |  | Avviksrapportering | Leverandøren skal ha system for avviksregistrering, varsle avvik uten opphold til bestiller på e-post og iverksette korrigerende tiltak innen 3 virkedager, med mindre annet er avtalt.
17. |  | Dokumentasjon (FDV) | Leverandøren skal levere komplett elektronisk FDV-dokumentasjon i henhold til UiOs prosjektanvisning, senest før sluttfaktura. Dokumentasjonen skal være oversiktlig og omfatte blant annet tegninger, spesifikasjoner, bruksanvisninger, godkjenninger, målerapporter og ferdigattester. FDV-arbeid skal være inkludert i timeprisen. All merking skal utføres i henhold til UiOs prosjektanvisning, og avvik fra merkekrav krever skriftlig godkjenning fra Oppdragsgiver.
18. | Teknisk bistand | Prosjektrelatert faglig bistand | Leverandøren skal kunne yte teknisk bistand (kostnadsberegninger, enkle skisser og kalkyler) knyttet til konkrete oppdrag.
19. | Miljø | Avfallshåndtering | Alt avfall og overskuddsmateriale, skal medtas av Leverandøren med mindre annet er eksplisitt avtalt med Oppdragsgiver. Leverandøren skal alltid sørge for effektiv avfallshåndtering og resirkulering av materialer. Alt avfall skal kildesorteres i henhold til gjeldende krav for papp og papir, plast, glass- og metallemballasje, tekstiler, EE-avfall, farlig avfall, annet spesialavfall m.m. Avfallet skal leveres til godkjente avfallsmottak, og Leverandøren skal kunne dokumentere mengde avfall som er sortert og levert til gjenvinning på forespørsel.
20. |  | Farlige stoffer | Leverandøren skal ikke benytte produkter som inneholder stoffer på myndighetenes prioritetsliste for miljøgifter (Miljødirektoratet) eller som er forbudt/regulert iht. gjeldende regelverk (inkl. REACH). Produkter skal være dokumentert fri for slike stoffer. Unntak kan kun gjøres ved teknisk uforenlighet eller Oppdragsgivers behov.
21. |  | Minske miljøbelastning | Leverandøren skal bidra aktivt for å minske miljøbelastningen ved oppfyllelse av avtalen og skal tilby løsninger og produkter som reduserer energi- og miljøbelastningene. I den grad Leverandøren kan påvirke avgjørelser vedrørende fremgangsmåte, materialer og løsninger, skal miljøvennlige valg foretrekkes.
22. |  | Euroklasse-6 kjøretøy | Leverandøren skal kun benytte kjøretøy som minimum oppfyller Euroklasse-6 standardene. Leverandøren skal overlevere reg. nr. liste på forespørsel.
23. |  | Nullutslippskjøretøy | Leverandøren skal benytte nullutslippskjøretøy (elektrisk, hydrogen, biogass) ved all transport knyttet til oppdrag. Unntak tillates kun ved dokumenterte tekniske forhold knyttet til spesialkjøretøy eller andre unntak. Det kan utføres tilfeldige kontroller. Ved observasjon av fossilkjøretøy vil Leverandøren ilegges bøter.

## Fagspesifikke krav
Krav nr. | Kategori nivå 1 | Kategori nivå 2 | Kravtekst | Oppfylt JA/NEI
NB: De følgende absolutte krav skal uten unntak forstås i sammenheng med og utfylles av øvrige kontraktsdokumenter, herunder “Spesielle kontraktsbestemmelser”
25. | 225 Branntetting | Omfang | Arbeidet skal utføres i henhold til gjeldende regelverk og relevante standarder, blant annet NS-EN 1366-3 og NS-EN 1366-4. Produkter som benyttes skal være testet og dokumentert i henhold til disse standardene. Det skal til enhver tid benyttes siste gjeldende versjon av relevante standarder. Dersom branntetting inngår i søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, skal utførende foretak ha nødvendig ansvarsrett.
26.1. | 249 Brannporter | Omfang | Leverandøren skal etter bestilling fra Oppdragsgiver gjennomføre service og vedlikehold på brannporter, minimum én gang per år. Arbeidet skal omfatte fullstendig kontroll av anlegget, samt simulert funksjonstest mot brannalarmanlegg.
26.2. |  | Rapportering | Servicerapport skal leveres i henhold til krav til servicerapportering ved UiO. Se "Prosedyre for servicerapportering" i spesielle kontraktbestemmelser, punkt 6.1.
27.1. | 263 Røykluker | Omfang | Leverandøren skal etter bestilling fra Oppdragsgiver gjennomføre service og vedlikehold på røyklukene ved Oppdragsgivers lokasjoner.
27.2. |  | Rapportering | Servicerapport skal leveres i henhold til krav til servicerapportering ved UiO. Se "Prosedyre for servicerapportering" i Spesielle kontraktbestemmelser, punkt 6.1.
28.1. | Generelle krav for slokkeutstyr (felles for brannslanger og håndslokkere) | Omfang | Leverandøren skal etter bestilling fra Oppdragsgiver gjennomføre service og vedlikehold på slokkeutstyr, brannslanger og brannskap, og gjøre nødvendig trykkprøving av brannslanger, normalt en gang årlig.
28.2. |  | Samarbeid med Drift | Det finnes brannslanger og håndslokkere i avlåste og utilgjengelige arealer, samt i forskningsområder med særskilte tilgangs- og renhetskrav. Leverandøren skal derfor varsle UiOs driftspersonell i forkant av hvert servicebesøk. Drift avgjør om det er behov for deltakelse under gjennomføringen. Eventuelt behov for lokal følgevakt avklares av det enkelte fakultet eller lokasjon.
28.3. |  | Serviceintervall | Leverandøren skal gjennomføre kontroll og service av håndslokkemateriell én gang årlig, i løpet av første halvår, og uansett senest innen ett år etter forrige utførte kontroll. Leverandøren skal kunne levere og montere utstyr ved behov også utenfor ordinært serviceintervall, og skal ha kapasitet til å betjene alle Oppdragsgivers lokasjoner.
28.4. |  | Gjennomføringsplan | Leverandøren skal i samarbeid med Oppdragsgiver utarbeide en fremdrifts- og gjennomføringsplan ved UiO, normalt innen utgangen av februar hvert år.
28.5. |  | Bestilling | Leverandøren skal utføre kontroll- og servicearbeider på slokkeutstyr basert på bestillinger utarbeidet av Oppdragsgiver for ett kalenderår av gangen, med utgangspunkt i avtalte priser. -Det utarbeides én bestilling per bygg ved UiO, hver med eget bestillingsnummer. -Bestilling for kontroll og service av håndslokkere i forskerboliger utarbeides av driftsansvarlig ved Vakt- og alarmsentralen. -Bestilling for kontroll og service av håndslokkere i Parkseksjonens kjøretøy utarbeides av driftsansvarlig i Parkseksjonen. -Bestilling av kurs utarbeides av den enheten som har behov for gjennomføring.
28.6. |  | Rapportering | Servicerapport skal leveres i henhold til krav til servicerapportering ved UiO. Se "Prosedyre for servicerapportering" i spesielle kontraktbestemmelser, punkt 6.1. Som unntak fra standard praksis skal det for slokkeutstyr utarbeides én samlet servicerapport per bygg.
29.1. | 331 Brannslanger | Standard og regelverk | Kontroll og service av brannslanger skal gjennomføres iht. gjeldende regelverk og relevante standarder, blant annet -NS-EN 671-1 – Slangesystemer – Slangetrommel med formstabil slange -NS-EN 671-2 – Slangesystemer – Slangesystem med flatslange -NS-EN 671-3 – Faste brannslokkesystemer – Vedlikehold av slangesystemer -NS 3910 – Inspeksjon og vedlikehold av manuelt slokkeutstyr Det skal til enhver tid benyttes siste gjeldende versjon av relevante standarder.
29.2 |  | Utførelse | I henhold til NS-3910, NS-EN-671-3 og NS-EN-671-2 skal Leverandøren: -Kontrollere brannslanger og brannskap for lekkasjer og slitasje -Gjennomføre nødvendig trykkprøving av brannslanger -Funksjonsteste stengeventil og sikre at denne etterlates i korrekt posisjon -Funksjonsteste munnstykke og kontrollere at dette er i samsvar med gjeldende forskriftskrav og standarder -Kontrollere brannslangens lengde og tilstand, inkludert kontroll for sprekker og øvrige skader Det skal til enhver tid benyttes siste gjeldende versjon av relevante standarder.
29.3 |  | Sikkerhet og merking | I henhold til NS 3910, NS-EN-671-3 og NS-EN-671-2 skal Leverandøren kontrollere at lovpålagt brannskilting er montert over brannslanger og i korrekt høyde. Skilting skal være synlig fra alle relevante vinkler i omgivelsene rundt brannslangen. Ved manglende eller mangelfull skilting skal dette ettermonteres. Skilting skal etableres i henhold til Oppdragsgivers gjeldende branntegninger og være av samme type som eksisterende skilting i bygget. Det skal til enhver tid benyttes siste gjeldende versjon av relevante standarder.
29.4 |  | Utbedringer | Leverandøren skal, etter bestilling fra Oppdragsgiver, utføre vedlikehold av brannslanger, herunder reparasjoner, utskiftninger og lukking av større avvik. Brannslanger som ikke tilfredsstiller gjeldende krav, skal skiftes ut. Leverandøren skal utbedre lekkasjer og øvrige avvik som avdekkes ved kontroll, i samarbeid med Oppdragsgiver. Utbedringer med en kostnadsramme inntil NOK 4 000 per oppdrag kan utføres uten særskilt godkjenning. Arbeider utover dette skal avklares og skriftlig godkjennes av Oppdragsgiver før gjennomføring.
29.5 |  | Dokumentasjon | Hvert kontrollert brannskap og brannslange skal merkes med dato for siste kontroll/service, dato for neste kontroll/service og signatur fra kontrollør. Kontrollørens «Grønt kort»-nummer skal fremgå av merkingen. Leverandøren skal oppdatere gjeldende FDV‑dokumentasjon ved endringer som følge av kontroll og service.
30.1 | 337 Håndslokkere | Omfang | Service og kontroll omfatter håndslokkere i alle bygninger, forskerboliger (leiligheter), og i syv av bilene til Parkseksjonen.
30.2 |  | Standard og regelverk | Kontroll og service av håndslokkere skal gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og relevante standarder, blant annet: -NS 3910 - vedlikehold av håndslokkere -NS-EN 3-7 +A1 - Brannmateriell - Håndslokkere - Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder Det skal til enhver tid benyttes siste gjeldende versjon av relevante standarder.
30.3 |  | Utførelse | Leverandøren skal: -Kontrollere at lovpålagt brannskilting er montert over håndslokkere og i korrekt høyde -Sikre at skilting er synlig fra alle relevante vinkler i omgivelsene rundt håndslokkeren -Sørge for at utstyr og skilting er etablert i henhold til Oppdragsgivers gjeldende branntegninger
30.4 |  | Sikkerhet og merking | Ved manglende eller mangelfull merking/skilting skal dette ettermonteres. Skilting skal være av samme type som øvrig skilting i den aktuelle bygningen Hver kontrollert håndslokker skal merkes med oblat som angir: -Dato for siste kontroll/service -Dato for neste kontroll/service -Signatur fra kontrollør Oblat skal ikke plasseres slik at håndslokkerens påskrift, herunder brukerveiledning og instruksjon, tildekkes.
30.5 |  | Utskifting og koordinering | Håndslokkere skal skiftes ut etter gjeldende regelverk. Dersom utskifting eller tiltak medfører bygningsmessige arbeider, skal leverandøren varsle Oppdragsgiver. Omfang, gjennomføring og kostnader for slike arbeider skal avklares og godkjennes med Oppdragsgiver før arbeidet igangsettes Utbedringer med en kostnadsramme inntil NOK 4 000 per oppdrag kan utføres uten særskilt godkjenning. Arbeider utover dette skal avklares og skriftlig godkjennes av Oppdragsgiver før gjennomføring.
30.6 |  | Avfallshåndtering | Leverandøren skal fjerne alle byttede håndslokkere (og eventuelle brannslanger) fra Oppdragsgivers lokaler. Leveradøren skal gjenbruke slokkeutstyret der det er mulig, hvis ikke skal kassert utstyr leveres til godkjent avfallsdeponi. Navn på avfallsdeponi skal fremgå av kontrollrapport. Kassert eller utdatert slokkeutstyr skal ikke lagres eller etterlates i Oppdragsgivers bygninger.
30.7 |  | Rapportering | Servicerapport skal leveres i henhold til krav til servicerapportering ved UiO. Se "Prosedyre for servicerapportering" i spesielle kontraktbestemmelser, punkt 6.1. I tillegg skal servicerapport for håndslokkere og brannslanger minimum inneholde følgende: -Hva og hvordan utstyret er kontrollert – komplett liste med: -apparatnummer -type apparat -plassering -produksjonsår -siste/neste service -eventuelt ekstra materiell -hvordan utstyret er kontrollert -Avviksliste med: -gradering av alvorlighetsgrad for de enkelte avvik/anmerkninger -sted i bygning -beskrivelse av avvik -anbefalt handlingsplan for lukking av avvik Rapporten skal angi gjenværende levetid for brannslanger og håndslokkere, inkludert anbefalinger til oppgraderinger. Ved avhending av utgått eller defekt slokkeutstyr skal dato og benyttet avfallsdeponi oppgis.
30.8 |  | Pulverapparat i kjøretøy | Leverandøren skal utføre kontroll av pulverapparater i UiOs kjøretøy, inkludert kontroll av apparatets tilstand og festeanordning, samt oppfylle krav til merking i henhold til krav 30.04.
30.9 |  | Håndslokker | Håndslokkere skal som hovedregel erstattes med tilsvarende slokkemiddel som angitt i siste utførte servicerapport. Eventuell endring til mer effektivt slokkemiddel skal avklares med avtaleansvarlig og/eller brannrådgiver før utskifting gjennomføres.
31.1 | 332 Sprinkleranlegg | Standard og regelverk | Leverandøren skal utføre service og vedlikehold av sprinkleranlegg i henhold til gjeldende regelverk og relevante standarder, blant annet NS-EN 12845. Alt personell som utfører service, vedlikehold og kontroll skal være sertifisert i henhold til FG-900 for utførelse, med tilleggs­kompetanse for vedlikehold. Det skal til enhver tid benyttes siste gjeldende versjon av relevante standarder.
31.2 |  | Våtsprinkel | Leverandøren skal utføre årlig årskontroll av våtsprinkel. Service og vedlikehold skal bestilles av Oppdragsgiver basert på resultat fra årskontroll eller fortløpende ved avvik, feil og endringer.
31.3 |  | Tørrsprinkel | Leverandøren skal utføre kontroll av tørrsprinkel normalt to ganger årlig. Service og vedlikehold skal bestilles av Oppdragsgiver basert på resultat fra kontroll eller fortløpende ved avvik, feil og endringer.
32.1 | 333 Vanntåkeanlegg | Lavtrykk vanntåkeanlegg | Leverandøren skal etter bestilling fra Oppdragsgiver gjennomføre service og vedlikehold på lavtrykk vanntåkeanlegg, normalt en gang årlig.
32.2 |  | Høytrykk vanntåkeanlegg | Leverandøren skal etter bestilling fra Oppdragsgiver gjennomføre service og vedlikehold på høytrykk vanntåkeanlegg, normalt to ganger årlig.
32.3 |  | Standard og regelverk | Service og vedlikehold på alle vanntåkeanlegg skal utføres iht. gjeldende regelverk og relevante standarder, blant annet vanntåkestandarden NS-EN 14972-1. Det skal til enhver tid benyttes siste gjeldende versjon av relevante standarder.
32.4 |  | Rapportering | Servicerapport skal leveres i henhold til krav til servicerapportering ved UiO. Se "Prosedyre for servicerapportering" i spesielle kontraktbestemmelser, punkt 6.1.
32.5 |  | Reparasjoner | Alle regningsarbeider og installasjon av reservedeler avtales med Driftsleder på forhånd. Dersom utstyr må fjernes for å bli reparert, skal Driftsleder varsles skriftlig om dette med beskjed om når remontering vil finne sted. Når deler blir byttet, skal aktuelle deler merkes med dato for utskiftning.
33.1 | 335 Automatisk gasslokkeanlegg | Omfang | Leverandøren skal etter bestilling fra Oppdragsgiver gjennomføre service og vedlikehold på gasslokkeanlegg, normalt en gang årlig.
33.2 |  | Standard og regelverk | Service og vedlikehold skal utføres iht gjeldende regelverk og relevante standarder, blant annet NS-EN 15004-1. Det skal til enhver tid benyttes siste gjeldende versjon av relevante standarder.
33.3 |  | Gjennomføringsplan | Service skal gjennomføres innen utgangen av april måned innenfor hvert kalenderår. Leverandøren skal lage en gjennomføringsplan som skal avklares med hvert enkelt driftsområde innen november måned i året før kontrollene skal gjennomføres. For den første kontrollen (år 2027) under avtalen skal planen foreligge innen mars og gjennomføres innen juni måned.
33.4 |  | Rapportering | Servicerapport skal leveres i henhold til krav til servicerapportering ved UiO. Se "Prosedyre for servicerapportering" i spesielle kontraktbestemmelser, punkt 6.1.
33.5 |  | Grensesnitt mot brannsentraler | Leverandøren skal kontrollere at tilkoblet feltnivåutstyr er korrekt integrert mot Oppdragsgivers brannsentraler. Kontrollen skal gjennomføres på alle anlegg der slik tilkobling foreligger. Avvik og mangler skal medtas i servicerapporten og meldes til Driftsleder dersom avviket er av en slik art at anlegget ikke kan ansees driftsklart. Anlegget kontrolleres opp mot brannsentral og dokumenteres i samarbeid med Leverandør for årskontroll av brannalarm.
33.6 |  | FDV-dokumentasjon | Dersom FDV-dokumentasjon og/eller branntekniske tegninger ikke foreligger for det aktuelle anlegget, skal dette påpekes som avvik i kontrollrapport.
34. | 335 Slokkeampuller (alanestående) | Omfang | Leverandøren skal etter bestilling fra Oppdragsgiver gjennomføre inspeksjon på slokkeampuller, normalt en gang årlig.
35. | 335 Slokkeanlegg for avtrekksskap (her benyttes gjerne CO2) | Standard og regelverk | Service og vedlikehold skal utføres iht. gjeldende regelverk og relevante standarder, blant annet NS-EN 15004-1. Det skal til enhver tid benyttes siste gjeldende versjon av relevante standarder.
36. | 364 Brannspjeld | Omfang | Leverandøren skal etter bestilling fra Oppdragsgiver gjennomføre service og vedlikehold på brannspjeld knyttet til ventilasjonsanlegget der UiO har dette.
37.1 | Felles krav for 443 Nødlys 542 Brannalarm 554 Lyddistribusjonsanlegg | Omfang | Leverandøren skal utføre service og vedlikehold av nødlysanlegg, brannalarm og lyddistribusjonsanlegg (talevarsling), normalt en gang årlig. Leverandøren skal ikke gjennomføre egne kontroller av dette, med mindre dette er særskilt bestilt av Oppdragsgiver.
37.2 |  | Utbedring av avvik (inkl. feilsøking) | Etter bestilt service skal Leverandøren utbedre avvik fra mottatt kontrollrapport framlagt av Oppdragsgiver samt feil som oppstår eller avdekkes gjennom året, herunder reparasjon og utskifting av enkeltkomponenter. Utbedringer inntil NOK 4 000 ekskl. mva. per oppdrag kan utføres uten særskilt godkjenning. Arbeidet prises etter prisskjemaets timepriser, og materiell til dokumentert innkjøpspris med påslag i henhold til prisskjema.
37.3 |  | Større utskiftner | Større utskiftinger som f.eks. utskifting av sentral, oppgradering av hele sløyfer med armaturer eller utskifting av vesentlige deler av anlegget inngår i avtalen og skal bestilles særskilt av Oppdragsgiver. Slike tiltak skal avklares og godkjennes skriftlig før igangsetting, og prises etter prisskjemaets timepriser og medgått materiell med påslag.»
37.4 |  | Rapportering | Servicerapport skal leveres i henhold til krav til servicerapportering ved UiO. Se "Prosedyre for servicerapportering" i spesielle kontraktbestemmelser, punkt 6.1.
37.5 |  | Dokumentasjon | Leverandøren skal på forespørsel innhente og/eller utarbeide FDV- og branndokumentasjon. Dette kan blant annet omfatte rømningsplaner, oppdaterte plantegninger ved ombygginger og annen relevant dokumentasjon.
37.6 |  | Loggbok | Leverandøren skal sikre at alle brannalarm- og nødlysanlegg er utstyrt med en loggbok, og sørge for at loggbok foreligger der dette mangler.
37.7 |  | Autorisasjon | Ansvarlig serviceteknikker skal ha gyldig FG-750 og FG-760 autorisasjon for prosjektering, installasjon, og service av brannalarm innen nødvendige tiltaksklasser.

## Ark2 (hidden)
JA
NEI