Prosjekt:

Oppgradering SD-anlegg SI Gjøvik

Tittel:

C.1 Funksjonsbeskrivelse

Innhold

1. Generelt	3

2. Eksisterende anlegg	3

3. Overordnet krav	3

4. Omfang	3

5. Migrering og funksjon	4

6. Systemarkitektur	4

7. Kommunikasjon	4

8. Visualisering og toppsystem	5

9. Drift og robusthet	5

10. Dokumentasjon	5

11. Kompetanse	5

12. Anleggets oppbygging	6

1. Generelt

Anskaffelsen omfatter oppgradering av eksisterende SD anlegg (Schneider) hvor deler av anlegget i dag består av eldre undersentraler av type BAS og Sigma.

Formålet er å erstatte disse med en moderne, fremtidsrettet løsning basert på Schneider EcoStruxure Building Operation, slik at hele anlegget får en enhetlig teknisk plattform tilsvarende eksisterende nyere installasjoner.

ROS-analyse skal utarbeides i samarbeid med Sykehuset Innlandet.

2. Eksisterende anlegg

Anlegget består av en kombinasjon av:

- Eldre undersentraler:

  - BAS

  - Sigma

- Nyere system:

  - EcoStruxure Building Operation

  - AS P og AS B undersentraler

De eldre BAS- og Sigma anleggene er:

- Teknologisk utdaterte

- Begrenset med hensyn til integrasjon

- Vanskelige å drifte og vedlikeholde

Disse skal fases ut eller bygges om til moderne løsning.

3. Overordnet krav

Alle eksisterende BAS- og Sigma undersentraler skal:

- Erstattes med AS P og/eller AS B, eller

- Fullt ut integreres og migreres til EcoStruxure (der utskifting ikke er praktisk mulig – skal begrunnes)

Det aksepteres ikke permanente løsninger med:

- Parallelle systemer

- Eldre operatørgrensesnitt

- Separate servere eller programvare

4. Omfang

Arbeidet skal minimum omfatte:

- Kartlegging av eksisterende BAS- og Sigma anlegg

- Demontering/utfasing av gamle undersentraler

- Levering og installasjon av:

  - AS P som hovedundersentraler

  - AS B som underliggende noder

- Reetablering av:

  - Alle signaler (I/O)

  - Reguleringsfunksjoner

  - Alarmfunksjoner

- Full integrasjon i eksisterende EcoStruxure toppsystem

5. Migrering og funksjon

5.1 Generelt

Alle funksjoner fra eksisterende BAS/Sigma skal:

- Gjennomgås og kvalitetssikres

- Reetableres i nytt system

- Forbedres der dette er hensiktsmessig

5.2 Reguleringsfunksjoner

- Regulering skal implementeres på nytt i AS P/AS B

- “Blind kopiering” av gammel logikk tillates ikke uten vurdering

- Leverandør skal foreslå optimalisering av:

  - Energibruk

  - Stabilitet

  - Driftsegenskaper

5.3 Punktstruktur og tagging

- Alle datapunkter skal etableres iht. moderne standard

- Navngivning skal harmoniseres med eksisterende EcoStruxure anlegg

- Det skal leveres en enhetlig og konsistent struktur

6. Systemarkitektur

Etter oppgradering skal anlegget ha følgende struktur:

- EcoStruxure Enterprise Server (eksisterende)

- AS P som overordnet nivå

- AS B som underliggende nivå

- Feltutstyr via moderne bussystemer eller I/O

All BAS og Sigma arkitektur skal være fjernet.

7. Kommunikasjon

- All hovedkommunikasjon skal være IP basert (Ethernet/TCP/IP)

- Eldre proprietære protokoller skal fases ut

- Følgende skal benyttes:

  - BACnet

  - Modbus (ved behov)

- Eventuell midlertidig gateway løsning skal kun brukes i overgangsperiode

________________________________________

8. Visualisering og toppsystem

- Alle oppgraderte anleggsdeler skal vises i eksisterende EcoStruxure grensesnitt

- Grafikk skal:

  - Følge eksisterende standard

  - Være lik nyere deler av anlegget

Det skal ikke forekomme:

- Eldre Sigma grafikk

- Separate operatørverktøy

9. Drift og robusthet

- All regulering skal være lokal i AS P/AS B

- Systemet skal fungere uavhengig av toppsystem

- Ombygging skal skje uten vesentlig driftsforstyrrelse

10. Dokumentasjon

Leverandør skal levere:

- Kartlegging av eksisterende BAS/Sigma (før)

- Ny systemstruktur (etter)

- Full punktliste

- Funksjonsbeskrivelser

- Nettverk/IP plan

- FDV dokumentasjon

Løsningsbeskrivelse, Hardware utskifting fra BAS og Sigma til EcoStruxure

Leverandør skal levere oppgradering av eldre Sigma og BAS anlegg til EcoStruxure building Operation løsning.

Løsningen baseres på bytte av undersentraler 1-1. Alle tavlekomponenter og periferiutstyr kan beholdes.

Dert ønskes å benytte dagens internkabling i tavlen. Nye EcoStruxure undersentraler bygges som eksisterende Sigma undersentraler.

11. Kompetanse

Leverandør skal dokumentere:

- Kompetanse på prosjektering, programmering og idriftsettelse av:

  - EcoStruxure Building Operation (EBO)

  - AS-P og AS-B undersentraler

- Erfaring med:

  - Migrering fra eldre systemer (BAS, Sigma eller tilsvarende)

  - Integrasjon i eksisterende EBO-miljø

- Som dokumentasjon kan sertifisert partner av Schneider Electric gjennom deres EcoXpert-program innenfor fagområdet byggautomasjon vedlegges.

12. Anleggets oppbygging

| Nivå | Enhet | Rolle |
| --- | --- | --- |
| 1 | EcoStruxure (ES) | Toppnivå – visualisering |
| 2 | AS-P | Hoved undersentral |
| 3 | AS-B | Underliggende undersentral |
| 4 | Feltutstyr | Sensorer, aktuatorer |