## Undersentraloversikt
Server IP
N.maske
[7 empty] | Def. Serv. |  | 40
[15 empty] | 3481 | 2230 | 491 | 221 | 985 | 533
ID | sort org | sort id | pr 26 | pr 27 | US-nr | Sentral | Type | Kommentar |  | Plassering |  | Omhandler | K=Kritisk V=Viktig M=Mindre viktig |  | Antall punker(obj) i sentral | SUM | AO | DO | AI | DI
1 | 1 | 1 | x |  | 11 | BAS | x96 | Mange brytere i manuell. Mangler dokumentasjon | 1 | Heishall kjeller |  |  | M |  | 52 | 38 | 3 | 4 | 11 | 20
2 | 2 | 2 |  |  | 12 | IC | IC SNP | grå | 1 | Heishall kjeller IAC plan 0 | Kan ikke oppgraderes |  | M | Havari
3 | 3 | 3 |  |  | 13 | IC | IC SNP | grå | 1 | Heishall kjeller IAC plan 1 | Kan ikke oppgraderes |  | M | Havari
4 | 4 | 4 |  |  | 14 | IC | IC SNP | grå | 1 | Heishall kjeller IAC plan 1 | Kan ikke oppgraderes |  | M | Havari
5 | 5 | 7 | x |  | 17 | BAS | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 1 | Heishall kjeller |  |  | M |  | 44 | 33 | 4 | 7 | 5 | 17
4 | 14 | 14 | x |  | 81 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 2 | B5 teknisk rom |  | Ventilasjon bygg A og B | V |  | 46 | 39 | 0 | 7 | 0 | 32
27 | 15 | 15 | x |  | 82 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 2 | B5 teknisk rom |  | Ventilasjon bygg A og B | V |  | 35 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0
6 | 6 | 5 | x |  | 15 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 3 | E0 |  | Soner bygg E | V |  | 159 | 90 | 30 | 0 | 60 | 0
142 | 11 | 11 |  | x | 35 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 4 | E2 |  | Soner bygg E | V |  | 142 | 78 | 23 | 3 | 49 | 3
12 | 12 | 12 | x |  | 36 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 5 | E3 |  | Soner bygg E | V |  | 135 | 76 | 24 | 2 | 48 | 2
7 | 7 | 6 | x |  | 16 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 6 | E4 |  | Soner bygg E | V |  | 146 | 90 | 32 | 0 | 50 | 8
31 | 17 | 17 | x |  | 111 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 7 | E5 |  | Ventilasjon bygg E | V |  | 85 | 57 | 3 | 14 | 14 | 26
8 | 8 | 8 |  | x | 21 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 8 | Heishall S0 |  | I/OSprinkelkontroll | V |  | 37 | 22 | 2 | 5 | 0 | 15
9 | 9 | 9 |  | x | 22 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 8 | Heishall S0 |  | I/OSprinkelkontroll | V |  | 37 | 20 | 0 | 1 | 4 | 15
10 | 10 | 10 |  | a | 33 | IC | IC SNP |  | 9 | S3 IAC for plan 3 |  |  | V |  | 90 | 63 | 21 | 0 | 42 | 0
13 | 13 | 13 |  | a | 37 | IC | IC SNP |  | 9 | S3 IAC for plan 3 |  |  | V |  | 35 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0
30 | 16 | 16 | x |  | 101 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 10 | Ekj EKJ07A |  | Ventilasjon bygg E | V |  | 83 | 56 | 2 | 15 | 9 | 30
40 | 19 | 19 | x |  | 151 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 12 | G Garage |  | Ventilasjon / soner ambulansebygg | V |  | 22 | 17 | 1 | 7 | 4 | 5
41 | 20 | 20 | x |  | 152 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 12 | G Garage |  | Ventilasjon / soner ambulansebygg | V |  | 20 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2
43 | 22 | 22 | x |  | 171 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 13 | D1 teknisk rom for kjøkken |  | Ventilasjon bygg D kjøkken | V |  | 64 | 35 | 5 | 6 | 10 | 14
44 | 23 | 23 | x |  | 181 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 14 | Akj Tilbygg A plan 0 |  | Ventilasjon bygg D sentrallager | V |  | 103 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0
45 | 24 | 24 | x |  | 191 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 15 | Dkj Kjølesentral sentrallager |  | Kjølemaskin kjøkken | K |  | 83 | 54 | 9 | 8 | 23 | 14
46 | 25 | 25 | x |  | 192 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 15 | Dkj Kjølesentral sentrallager |  | Kjølemaskin kjøkken | K |  | 40 | 29 | 3 | 3 | 9 | 14
47 | 26 | 26 | x |  | 201 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 16 | D0 kjøkken |  | Kjøle/fryserom kjøkken | V |  | 88 | 50 | 10 | 16 | 24 | 0
48 | 27 | 27 | x |  | 202 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 16 | D0 kjøkken |  | Kjøle/fryserom kjøkken | V |  | 60 | 51 | 8 | 0 | 12 | 31
49 | 28 | 28 | x |  | 203 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 16 | D0 kjøkken |  | Kjøle/fryserom kjøkken | V |  | 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8
53 | 30 | 30 |  | a | 231 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2017 | 17 | Ekj Miljøsentral | Kan ikke oppgraderes | Ventilasjon miljøstasjon | V |  | 23 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6
54 | 31 | 31 |  | a | 232 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2017 | 17 | Ekj Miljøsentral | Kan ikke oppgraderes | Ventilasjon miljøstasjon | V |  | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6
55 | 32 | 32 |  | a | 241 | BAS | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 18 | S5 bak 360.27-28 | Kan ikke oppgraderes | Ventilasjon operasjon | K |  |  | 24 | 2 | 6 | 5 | 11
56 | 33 | 33 |  | a | 252 | BAS | x32 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | 19 | BUP tekn.rom korr.pl 1 | Kan ikke oppgraderes |  | V |  | 31 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4
57 | 34 | 34 |  | a | 253 | BAS | x32 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | 19 | BUP tekn.rom korr.pl 1 | Kan ikke oppgraderes |  | V |  | 12 | 27 | 4 | 6 | 5 | 12
58 | 35 | 35 |  | x | 261 | BAS | x96 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | 20 | BUP tekn.rom fyrrom pl.1 |  |  | V |  | 46 | 55 | 2 | 15 | 12 | 26
59 | 36 | 36 |  | a | 271 | BAS | x32 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | 21 | BUP tekn.rom vent.rom | Kan ikke oppgraderes |  | V |  | 46 | 28 | 2 | 8 | 3 | 15
60 | 37 | 37 |  | a | 272 | BAS | x32 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | 21 | BUP tekn.rom vent.rom | Kan ikke oppgraderes |  | V |  | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7
61 | 38 | 38 |  | x | 281 | BAS | x96 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | 22 | BUP tekn. Tavle korridor pl.1 |  |  | V |  | 91 | 66 | 24 | 0 | 42 | 0
62 | 39 | 39 |  | x | 291 | BAS | x96 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | 23 | BUP tekn. Tavle korridor pl.2 |  |  | V |  | 62 | 44 | 16 | 0 | 28 | 0
63 | 40 | 40 | x |  | 400 | BAS | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 24 | S5 ved hovedavkast |  |  | K |  | 86 | 59 | 8 | 10 | 23 | 18
64 | 41 | 41 |  | a | 410 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2017 | 25 | Moppesentral | Kan ikke oppgraderes | Soner og kjøling Narvesen | V |  | 17 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12
65 | 42 | 42 |  | a | 411 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2017 | 25 | Moppesentral | Kan ikke oppgraderes | Soner og kjøling Narvesen | V |  | 22 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1
66 | 43 | 43 | x |  | 420 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015. CPU 2017 | 26 | C5034 |  | Ventilasjon bygg C | V |  | 66 | 51 | 5 | 17 | 11 | 18
67 | 44 | 44 | x |  | 430 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015. CPU 2017 | 27 | C5001 |  | Ventilasjon bygg C | V |  | 61 | 46 | 5 | 9 | 11 | 21
68 | 45 | 45 | x |  | 440 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015. CPU 2017 | 28 | C5001 |  | Ventilasjon bygg C | V |  | 90 | 69 | 7 | 12 | 15 | 35
72 | 46 | 46 | x |  | 481 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 29 | B5 teknisk rom kald side |  | Ventilasjon bygg A | V |  | 56 | 37 | 6 | 4 | 12 | 15
82 | 47 | 49 |  | x | 526 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 30 | S2 Lager |  | Soner s-fløy | V |  | 135 | 77 | 24 | 0 | 53 | 0
83 | 48 | 47 |  | a | 524 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 31 | Legevakt |  | Soner s-fløy | V |  | 21 | 16 | 4 | 0 | 8 | 4
84 | 49 | 48 |  | a | 525 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 31 | Legevakt |  | Soner s-fløy | V |  | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
86 | 51 | 51 | x |  | 531 | BAS | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 32 | S2 Bruslager blodbank |  | Soner s-fløy | V |  | 42 | 32 | 7 | 1 | 11 | 13
87 | 52 | 52 | x |  | 532 | BAS | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 32 | S2 Bruslager blodbank |  | Soner s-fløy | V |  | 50 | 39 | 15 | 0 | 16 | 8
88 | 53 | 53 |  | x | 533 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | 33 | S2 Bruslager blodbank |  | Soner s-fløy Temperatur blodbank | K |  | 151 | 86 | 26 | 1 | 59 | 0
89 | 54 | 54 |  | x | 541 | BAS | x96 | Batt. Dårlig Dokumentasjon OK | 34 | BUP tekn.rom 2.etg |  |  | V |  | 39 | 29 | 4 | 3 | 7 | 15
90 | 55 | 55 |  | x | 542 | BAS | x96 | Batt. Dårlig Dokumentasjon OK | 34 | BUP tekn.rom 2.etg |  |  | V |  | 65 | 47 | 19 | 0 | 28 | 0
91 | 56 | 56 |  | x | 550 | UNC | x96 | Batt OK Dokumentasjon OK | 35 | B1 tavlekott pauserom |  | Soner fløy B | V |  | 118 | 71 | 27 | 0 | 44 | 0
93 | 58 | 58 |  | x | 571 | UNC | x96 | Batteri OK Dokumentasjon OK | 36 | H1 Teknisk rom |  | Ventilasjon DSP-bygg | V |  | 72 | 55 | 6 | 5 | 16 | 28
94 | 59 | 59 |  | x | 581 | UNC | x96 | Batteri OK Dokumentasjon OK | 37 | H1 Teknisk rom |  | Soner DSP-bygg | V |  | 167 | 96 | 32 | 0 | 64 | 0
95 | 60 | 60 |  | x | 582 | UNC | x96 | Batteri OK Dokumentasjon OK | 37 | H1 Teknisk rom |  | Soner DSP-bygg | V |  | 84 | 46 | 16 | 0 | 30 | 0
96 | 61 | 61 |  | x | 591 | UNC | x96 | Batt OK Dokumentasjon OK | 38 | S0 v/hovedtavle |  | Temperatur biofrys | K |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2
102 | 62 | 62 |  | x | 641 | UNC | x96 | Batt OK Dokumentasjon OK | 39 | B-1 |  | Soner fløy B | V |  | 107 | 61 | 21 | 0 | 40 | 0
103 | 63 | 63 |  | x | 651 | UNC | x96 | Batt OK Dokumentasjon OK | 40 | B-4 |  | Soner fløy B | V |  | 47 | 24 | 8 | 0 | 16 | 0
42 | 21 | 21 |  | a | 161 | BAS | x96 | 0 sek batteritid Dokumentasjon OK Ingen komm. |  | K Barnehage lotf. |  | Ventilasjon barnehage | M | Havari
51 | 29 | 29 |  | a | 220 | IC | IC-ModBus |  |  | BUP ModBus Sigma |  |  | V
85 | 50 | 50 |  |  | 527 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 |  | Legevakt |  | Soner s-fløy | M | Havari/fjernet/ikke i bruk
92 | 57 | 57 |  |  | 561 | UNC | x96 | Batt OK Dokumentasjon OK |  | S4 OP1-2 |  | Avviklet | M | Ikke i bruk
Sigma sentraler
BAS sentraler
IC SNP ModBus Lon
Undersentraler totalt

## Undersentraler skiftes 2026
ID | sort org | sort id | prioritert 2026 | US-nr | Sentral | Type | Kommentar | Plassering | Oppgradering | Omhandler | K=Kritisk V=Viktig M=Mindre viktig | Antall punker(obj) i sentral | SUM | AO | DO | AI | DI
1 | 1 | 1 | x | 11 | BAS | x96 | Mange brytere i manuell. Mangler dokumentasjon | Heishall kjeller | Må oppgraderes |  | M | 52 | 38 | 3 | 4 | 11 | 20
5 | 5 | 7 | x | 17 | BAS | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | Heishall kjeller | Må oppgraderes |  | M | 44 | 33 | 4 | 7 | 5 | 17
4 | 14 | 14 | x | 81 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | B5 teknisk rom | Må oppgraderes | Ventilasjon bygg A og B | V | 46 | 39 | 0 | 7 | 0 | 32
27 | 15 | 15 | x | 82 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | B5 teknisk rom | Må oppgraderes | Ventilasjon bygg A og B | V | 35 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0
6 | 6 | 5 | x | 15 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | E0 | Må oppgraderes | Soner bygg E | V | 159 | 90 | 30 | 0 | 60 | 0
12 | 12 | 12 | x | 36 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | E3 | Må oppgraderes | Soner bygg E | V | 135 | 76 | 24 | 2 | 48 | 2
7 | 7 | 6 | x | 16 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | E4 | Må oppgraderes | Soner bygg E | V | 146 | 90 | 32 | 0 | 50 | 8
31 | 17 | 17 | x | 111 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | E5 | Må oppgraderes | Ventilasjon bygg E | V | 85 | 57 | 3 | 14 | 14 | 26
30 | 16 | 16 | x | 101 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | Ekj EKJ07A | Må oppgraderes | Ventilasjon bygg E | V | 83 | 56 | 2 | 15 | 9 | 30
40 | 19 | 19 | x | 151 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | G Garage | Må oppgraderes | Ventilasjon / soner ambulansebygg | V | 22 | 17 | 1 | 7 | 4 | 5
41 | 20 | 20 | x | 152 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | G Garage | Må oppgraderes | Ventilasjon / soner ambulansebygg | V | 20 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2
43 | 22 | 22 | x | 171 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | D1 teknisk rom for kjøkken | Må oppgraderes | Ventilasjon bygg D kjøkken | V | 64 | 35 | 5 | 6 | 10 | 14
44 | 23 | 23 | x | 181 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | Akj Tilbygg A plan 0 | Må oppgraderes | Ventilasjon bygg D sentrallager | V | 103 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0
45 | 24 | 24 | x | 191 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | Dkj Kjølesentral sentrallager | Må oppgraderes | Kjølemaskin kjøkken | K | 83 | 54 | 9 | 8 | 23 | 14
46 | 25 | 25 | x | 192 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | Dkj Kjølesentral sentrallager | Må oppgraderes | Kjølemaskin kjøkken | K | 40 | 29 | 3 | 3 | 9 | 14
47 | 26 | 26 | x | 201 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | D0 kjøkken | Må oppgraderes | Kjøle/fryserom kjøkken | V | 88 | 50 | 10 | 16 | 24 | 0
48 | 27 | 27 | x | 202 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | D0 kjøkken | Må oppgraderes | Kjøle/fryserom kjøkken | V | 60 | 51 | 8 | 0 | 12 | 31
49 | 28 | 28 | x | 203 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | D0 kjøkken | Må oppgraderes | Kjøle/fryserom kjøkken | V | 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8
63 | 40 | 40 | x | 400 | BAS | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | S5 ved hovedavkast | Må oppgraderes |  | K | 86 | 59 | 8 | 10 | 23 | 18
66 | 43 | 43 | x | 420 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015. CPU 2017 | C5034 | Må oppgraderes | Ventilasjon bygg C | V | 66 | 51 | 5 | 17 | 11 | 18
67 | 44 | 44 | x | 430 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015. CPU 2017 | C5001 | Må oppgraderes | Ventilasjon bygg C | V | 61 | 46 | 5 | 9 | 11 | 21
68 | 45 | 45 | x | 440 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015. CPU 2017 | C5001 | Må oppgraderes | Ventilasjon bygg C | V | 90 | 69 | 7 | 12 | 15 | 35
72 | 46 | 46 | x | 481 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | B5 teknisk rom kald side | Må oppgraderes | Ventilasjon bygg A | V | 56 | 37 | 6 | 4 | 12 | 15
86 | 51 | 51 | x | 531 | BAS | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | S2 Bruslager blodbank | Må oppgraderes | Soner s-fløy | V | 42 | 32 | 7 | 1 | 11 | 13
87 | 52 | 52 | x | 532 | BAS | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | S2 Bruslager blodbank | Må oppgraderes | Soner s-fløy | V | 50 | 39 | 15 | 0 | 16 | 8

## Opsjon for skifte 2027
ID | sort org | sort id | pr 26 | prioritert 2027 | US-nr | Sentral | Type | Kommentar | Plassering | Oppgradering | Omhandler | K=Kritisk V=Viktig M=Mindre viktig |  | Antall punker(obj) i sentral | SUM | AO | DO | AI | DI
142 | 11 | 11 |  | x | 35 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | E2 | Må oppgraderes | Soner bygg E | V |  | 142 | 78 | 23 | 3 | 49 | 3
8 | 8 | 8 |  | x | 21 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | Heishall S0 | Må oppgraderes | I/OSprinkelkontroll | V |  | 37 | 22 | 2 | 5 | 0 | 15
9 | 9 | 9 |  | x | 22 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | Heishall S0 | Må oppgraderes | I/OSprinkelkontroll | V |  | 37 | 20 | 0 | 1 | 4 | 15
10 | 10 | 10 |  | x | 33 | IC | IC SNP |  | S3 IAC for plan 3 | Må oppgraderes |  | V |  | 90 | 63 | 21 | 0 | 42 | 0
13 | 13 | 13 |  | x | 37 | IC | IC SNP |  | S3 IAC for plan 3 | Må oppgraderes |  | V |  | 35 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0
53 | 30 | 30 |  | x | 231 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2017 | Ekj Miljøsentral | Må oppgraderes | Ventilasjon miljøstasjon | V |  | 23 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6
54 | 31 | 31 |  | x | 232 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2017 | Ekj Miljøsentral | Må oppgraderes | Ventilasjon miljøstasjon | V |  | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6
55 | 32 | 32 |  | x | 241 | BAS | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | S5 bak 360.27-28 | Må oppgraderes | Ventilasjon operasjon | K |  |  | 24 | 2 | 6 | 5 | 11
56 | 33 | 33 |  | x | 252 | BAS | x32 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | BUP tekn.rom korr.pl 1 | Må oppgraderes |  | V |  | 31 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4
57 | 34 | 34 |  | x | 253 | BAS | x32 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | BUP tekn.rom korr.pl 1 | Må oppgraderes |  | V |  | 12 | 27 | 4 | 6 | 5 | 12
58 | 35 | 35 |  | x | 261 | BAS | x96 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | BUP tekn.rom fyrrom pl.1 | Må oppgraderes |  | V |  | 46 | 55 | 2 | 15 | 12 | 26
59 | 36 | 36 |  | x | 271 | BAS | x32 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | BUP tekn.rom vent.rom | Må oppgraderes |  | V |  | 46 | 28 | 2 | 8 | 3 | 15
60 | 37 | 37 |  | x | 272 | BAS | x32 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | BUP tekn.rom vent.rom | Må oppgraderes |  | V |  | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7
61 | 38 | 38 |  | x | 281 | BAS | x96 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | BUP tekn. Tavle korridor pl.1 | Må oppgraderes |  | V |  | 91 | 66 | 24 | 0 | 42 | 0
62 | 39 | 39 |  | x | 291 | BAS | x96 | Batt dårlig. Dokumentasjon OK | BUP tekn. Tavle korridor pl.2 | Må oppgraderes |  | V |  | 62 | 44 | 16 | 0 | 28 | 0
64 | 41 | 41 |  | x | 410 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2017 | Moppesentral | Må oppgraderes | Soner og kjøling Narvesen | V |  | 17 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12
65 | 42 | 42 |  | x | 411 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2017 | Moppesentral | Må oppgraderes | Soner og kjøling Narvesen | V |  | 22 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1
82 | 47 | 49 |  | x | 526 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | S2 Lager | Må oppgraderes | Soner s-fløy | V |  | 135 | 77 | 24 | 0 | 53 | 0
83 | 48 | 47 |  | x | 524 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | Legevakt | Må oppgraderes | Soner s-fløy | V |  | 21 | 16 | 4 | 0 | 8 | 4
84 | 49 | 48 |  | x | 525 | UNC | x32 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | Legevakt | Må oppgraderes | Soner s-fløy | V |  | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
88 | 53 | 53 |  | x | 533 | UNC | x96 | Dokumentasjon OK Batteri OK 2015 | S2 Bruslager blodbank | Må oppgraderes | Soner s-fløy Temperatur blodbank | K |  | 151 | 86 | 26 | 1 | 59 | 0
89 | 54 | 54 |  | x | 541 | BAS | x96 | Batt. Dårlig Dokumentasjon OK | BUP tekn.rom 2.etg | Må oppgraderes |  | V |  | 39 | 29 | 4 | 3 | 7 | 15
90 | 55 | 55 |  | x | 542 | BAS | x96 | Batt. Dårlig Dokumentasjon OK | BUP tekn.rom 2.etg | Må oppgraderes |  | V |  | 65 | 47 | 19 | 0 | 28 | 0
91 | 56 | 56 |  | x | 550 | UNC | x96 | Batt OK Dokumentasjon OK | B1 tavlekott pauserom | Må oppgraderes | Soner fløy B | V |  | 118 | 71 | 27 | 0 | 44 | 0
93 | 58 | 58 |  | x | 571 | UNC | x96 | Batteri OK Dokumentasjon OK | H1 Teknisk rom | Må oppgraderes | Ventilasjon DSP-bygg | V |  | 72 | 55 | 6 | 5 | 16 | 28
94 | 59 | 59 |  | x | 581 | UNC | x96 | Batteri OK Dokumentasjon OK | H1 Teknisk rom | Må oppgraderes | Soner DSP-bygg | V |  | 167 | 96 | 32 | 0 | 64 | 0
95 | 60 | 60 |  | x | 582 | UNC | x96 | Batteri OK Dokumentasjon OK | H1 Teknisk rom | Må oppgraderes | Soner DSP-bygg | V |  | 84 | 46 | 16 | 0 | 30 | 0
96 | 61 | 61 |  | x | 591 | UNC | x96 | Batt OK Dokumentasjon OK | S0 v/hovedtavle | Må oppgraderes | Temperatur biofrys | K |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2
102 | 62 | 62 |  | x | 641 | UNC | x96 | Batt OK Dokumentasjon OK | B-1 | Må oppgraderes | Soner fløy B | V |  | 107 | 61 | 21 | 0 | 40 | 0
103 | 63 | 63 |  | x | 651 | UNC | x96 | Batt OK Dokumentasjon OK | B-4 | Må oppgraderes | Soner fløy B | V |  | 47 | 24 | 8 | 0 | 16 | 0
42 | 21 | 21 |  | x | 161 | BAS | x96 | 0 sek batteritid Dokumentasjon OK Ingen komm. | K Barnehage lotf. | Må oppgraderes | Ventilasjon barnehage | M | Havari
51 | 29 | 29 |  | x | 220 | IC | IC-ModBus |  | BUP ModBus Sigma | Må oppgraderes |  | V