## Kjeller
VEDLEGG NR 3.0.1
Nordkjosbotn Skole - Underlag for arbeider etter brann - Plan Kjeller
Romskjema for konkurranse
Sist endret: 04.06.2026
|  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | K20 | K21
|  | Trapperom | WC | WC | Fyrrom | Lager | WC | WC | Korridor | Dusj | WC | WC | Dusj | Bibliotek | Forrom WC | Forrom WC | Bomberom | Lager | Lager/gang | Ventilasjonsrom | korridor | Rom til rømningstrapp
21 | Grunn og fundament | K4: Her skal det etableres 2 stk fundamenter for å ivareta bæring under betongdrager for å ivareta nyttelast i plan 1 - Fundamentet må beregnes og fundamenteres ned under dekket i kjeller; K21: Dette arealet må etableres i sin helhet da det i dag ligger utenfor bygningens kjelleretasje. I etasjen over vil dekket over rommet være gulvet i H60. Rommet etableres på enkleste måte med de krav som måtte gjelde for rømningsvei. Vegger, plate og dekke skal utføres som plasstøpt betong. Alle overflater skal males i lyse farger. Rommet skal tilsluttes rømningstrappen som er beskrevet under "Plan 1"
22 | Bæresystemer | K4: 2 nye betongsøyler som understøtter betongdrager i taket ned til de nye fundamentene
23 | Yttervegger | K2: Alle vegger renskes for utstyr. Klargjør vegger for maling i lys farge, sparkle opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert, male opp vegger. 2 doble kjellervinduer ut mot plassen erstattes med nye.; K3: Alle vegger renskes for utstyr. Klargjør vegger for maling i lys farge, sparkle opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert, male opp vegger. 1 dobbelt kjellervindu ut mot plassen erstattes med nytt.; K4: Alle vegger renskes for utstyr. Klargjør vegger for maling i lys farge, sparkle opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert. 4 doble kjellervinduer ut mot plassen erstattes med nye.; K5: Alle vegger renskes for utstyr. Klargjør vegger for maling i lys farge, sparkle opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert. 4 doble kjellervinduer ut mot plassen erstattes med nye.; K9: Alle vegger renskes for utstyr, Klargjør vegger for maling i lys farge (obs: ta høyde for sviktende drenering i valg av maling), Sparkle opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert,; K16: Alle vegger renskes for utstyr, Klargjør vegger for maling i lys farge (obs: ta høyde for sviktende drenering i valg av maling), Sparkle opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert,; K17: Alle vegger renskes for utstyr, Klargjør vegger for maling i lys farge (obs: ta høyde for sviktende drenering i valg av maling), Sparkle opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert,; K19: Alle vegger renskes for utstyr (om dagens ventilasjonsanlegg ikke skal gjenbrukes - om det skal gjenbrukes skal en utføre beskrevet behandling der men kommer til), Klargjør vegger for maling i lys farge (obs: ta høyde for sviktende drenering i valg av maling), Grovsparkel opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert, Sot saneres fra vegger som skal stå.; K20: Alle vegger renskes for utstyr, sot og luktbehandles, Klargjør vegger for maling i lys farge (obs: ta høyde for sviktende drenering i valg av maling), Nye dør ut til rømningstrapp
24 | Innervegger | Alle vegger renskes for utstyr. Klargjør vegger for maling i lys farge. Sparkle opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert. Nye dører inn til K2 og K3 | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger (Spanskvegger) iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger (Spanskvegger) iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge) | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr/limrester mm. Sparkle og male vegger i lys farge. Ny komplett dør inn til rommet (i tillegg til "tilfluktsromsdøren). Noe sot på vegger må saneres. | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr, Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge). Noe sot på vegger må saneres. | Eksisterende vegger renskes for skruer/utstyr. Sparkle og male vegger i lys farge, nye komplette delevegger iht bruksområdet med tilhørende komplette dører for avgrensning av rommet (gips, i lys farge). Noe sot på vegger må saneres. | Alle vegger renskes for utstyr (om dagens ventilasjonsanlegg ikke skal gjenbrukes - om det skal gjenbrukes skal en utføre beskrevet behandling der men kommer til). Klargjør vegger for maling i lys farge. Grovsparkel opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert. Sot saneres fra vegger som skal stå, lettvegg mot K20 rives og remonteres med gips og ny dør. Noe sot på vegger må saneres samt tette hull tatt i dekke etter ventilasjonskanaler. | Alle vegger renskes for utstyr, sot og luktbehandles. Klargjør vegger for maling i lys farge. Grovsparkle opp alt av sår etter kabler og annet som er demontert. Lettvegg mot K20 rives og remonteres med gips. Ny dør fra K16 til rommet samt ny dør til K19 og K21.
25 | Dekker | K1: Erstatte dagens fliser med nye lyse keramiske fliser (OBS: Ta høyde for sviktende drenering). Alle dekker og himlinger rengjøres, sparkles og males; K2: Erstatte dagens fliser med nye lyse keramiske fliser (OBS: Ta høyde for sviktende drenering). Alle dekker og himlinger rengjøres, sparkles og males; K3: Erstatte dagens fliser med nye lyse keramiske fliser (OBS: Ta høyde for sviktende drenering). Alle dekker og himlinger rengjøres, sparkles og males; K4: Alle gulver rengjøres for sot før alt av eksisterende gulvmaling (der en kommer til) skrapes og evt påstøp må påregnes før ny maling påføres (OBS: Ta høyde for sviktende drenering i valg av gulvmaling, mulig legges det til grunn kun et avslip uten gulvmaling). Utstyr i himlinger som ikke kan gjenbrukes (ledninger, belysning, kanaler etc) demonteres og deponeres for himlingene rengjøres, sparkles og grovmales i lyse farger. Det skal også saneres for sot i deler av himlinger i rom K16 til og med K20. Alle hull tatt i beont som ikke skal gjenbrukes skal støpes igjen.
26 | Yttertak
27 | Fast inventar | K1: Alt av utstyr og inventar som er igjen i kjeller skal demonteres og kastes om ikke gjenbruk er mulig. Med utstyr og inventar menes alt som måtte ligge igjen på gulvene, utstyr fra Sivilforsvaret, demonterte toaletter etc
28 | Trapper og balkonger | K1: Trapp renskes og nytt belegg/fliser etableres inkl nytt rekkverk og merking
31 | Sanitær | K2: Nye opplegg for vasker og toaletter - nytt utstyr der det gamle ikke kan gjenbrukes inkl garnityr. Alle avløp spyles opp/kamrakjøres og dokumentasjon fremlegges Byggherre; K4: En vask settes i stand/byttes om nødvendig. Grunnvannspumpe kobles opp mot ny løsning for utpumping av vann; K6: Nye opplegg for vasker og toaletter - nytt utstyr der det gamle ikke kan gjenbrukes inkl garnityr. Alle avløp spyles opp/kamrakjøres og dokumentasjon forelegges Byggherre; K8: En vask settes i stand/byttes i sin helhet; K9: Nye opplegg for vasker og toaletter - nytt utstyr der det gamle ikke kan gjenbrukes inkl garnityr. Alle avløp spyles opp/kamrakjøres og dokumentasjon forelegges Byggherre; K14: Nye opplegg for vask - nytt utstyr der det gamle ikke kan gjenbrukes inkl garnityr. Alle avløp spyles opp/kamrakjøres og dokumentasjon forelegges Byggherre
32 | Varme | K1: Radiatorer og vannrør må legges opp mot ny varmesentral i rom K4; K2: Radiatorer og vannrør må legges opp mot ny varmesentral i rom K4; K3: Radiatorer og vannrør må legges opp mot ny varmesentral i rom K4; K4: Komplett ny varmekjele etableres for HELE skolen der vann er varmemediet i dette rommet. Alt av gammelt utstyr knyttet til varmeanlegget skal medtas revet i alle arealer der dette ikke kan gjenbrukes. Tilbyder skal dimensjonere varmebehov sammen med nye/eksisterende ventilasjonsanlegg (OBS noen rom har el-ovner). Alt av styring leveres som et "SD-anlegg" etter kommunens beskrivelse/leverandørvalg. Alt skal etableres slik at fjernvarme er klar til å koble direkte på anlegget med tur/retur. Eksisterende varmekjeler skal demonteres og deponeres.; K5: Radiatorer og vannrør må dimensjoneres og legges opp i kjellerarealer tilpasset en grunnoppvarming.
33 | Brannslokking | K1: Alle brannslanger demonteres og byttes med nye, skap som kan gjenbrukes gis et malingsstrøk der det trengs
36 | Luftbehandling | K1: Rommet skal ventileres. Eksisterende kanalnett som ikke kan gjenbrukes skal demonteres og erstattes med nytt (hvite kanaler der de er synlige); K2: Rommet skal ventileres. Eksisterende kanalnett som ikke kan gjenbrukes skal demonteres og erstattes med nytt (hvite kanaler der de er synlige); K3: Rommet skal ventileres. Eksisterende kanalnett som ikke kan gjenbrukes skal demonteres og erstattes med nytt (hvite kanaler der de er synlige); K4: Rommet skal ventileres. Eksisterende kanalnett som ikke kan gjenbrukes skal demonteres og erstattes med nytt; K6: Rommet skal ventileres. Eksisterende kanalnett som ikke kan gjenbrukes skal demonteres og erstattes med nytt (hvite kanaler der de er synlige); K7: Rommet skal ventileres. Eksisterende kanalnett som ikke kan gjenbrukes skal demonteres og erstattes med nytt (hvite kanaler der de er synlige); K16: Ny luftfordeling må etableres i dette arealet. Krigsventilasjon settes sammen og funksjonstestens.; K19: Gammelt ventilasjonsaggregat KAN eventuelt benyttes etter en utbedring (leveres da med lik garanti som et nytt anlegg), må da rengjøres og settes i stand med ny styring og kobles sammen med andre systemer i bygget. Kapasiteter må leverandør sjekke og ta høyde for i prosjektering i forhold til gjeldende krav. Om ikke anlegget skal benyttes videre skal demontering og deponi medtas i kostnadene.
37 | Luftkjøling
41 | Generelle anlegg | K1: Alt av eksisterende elanlegg/utstyr som er skadet eller ikke kan gjenbrukes skal rives, deponeres og reetableres etter dagens lover og forskrifter. Alt termineres i nye skap i tekniske rom slik at alle etasjer fungerer sammen og kan vedlikeholdes/driftes på en effektiv måte; K21: Nytt anlegg for tilførsel av strøm til rommet
42 | Høyspenning
43 | Fordeling | K1: Ny fordeling der eksisterende er skadet eller ikke kan gjenbrukes; K21: Ny fordeling
44 | Lys | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers | Nytt opplegg
45 | Elvarme | K4: Eksisterende varmekjeler skal demonteres og deponeres.; K8: Varmebehov løses med enkeltstående panelovner som skal integreres for sentral styring
46 | Driftsteknisk
51 | Generelle anlegg
52 | Data- kommunikasjon | K4: Nødvendig kommunikasjon må etableres via nettverk for alle styringssystemene som går hit
53 | Telefon
54 | Alarm og signal
55 | Lyd og bilde
56 | Automatisering
58 | Nød og ledelys | K1: Her skal det nytt opplegg for hele skolen. Der det er ledning/utstyr som kan gjenbrukes skal dette benyttes. Alle etasjer/alle rom som har krav til Nød og ledelys skal kobles mot samme brannsentral for hele skolen; K21: Nytt opplegg må etableres
61 | Reservekraft
62 | Heiser
Forutsetninger:
Dette dokumentet beskriver arbeid som er SPESIELT for hvert rom. Det som er GENERELT for alle rom er ikke beskrevet. Med Generelt menes alt som skal etableres/bygges sammen for å få en funksjonell skole, som: Varme, strøm, belysning, vann og avløp, ventilasjon, beleggstyper, himlingstyper etc. Romprogrammet baserer seg på bygningsdelstabellen og tenkte arbeidsoperasjoner pr rom. Det er tilbyders ansvar å medta kostnader for gjennomføring, rigg og drift, midlertidige løsninger, nødvendig prosjektering og evt tillatelser etc. Se konkurransen vedlegg 3.0-Bygningsmessig beskrivelse sammen med ARK sine skisser for mer informasjon.
Om ting er uklart må det avklares med spørsmål i fremkant av innleveringen av tilbyders tilbud. Skisser med romnummer er i dokumentet 3.0 Bygningsmessig beskrivelse.
OBS: Grunnet høy fuktighet i kjeller er det forekomster av mugg og sopp som må saneres - se rapport fra Lavtox.

## Plan 1
VEDLEGG NR 3.0.2
Nordkjosbotn Skole - Underlag for arbeider etter brann - Plan 1
Romskjema for konkurranse
Sist endret: 04.07.2026
[22 empty] | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG | NYBYGG
|  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | H54 | H55 | H56 | H57 | H58 | H59 | H60 | H100 | H101 | H103 | H104 | H105 | H106
|  | Klasserom 1-4 | Klasserom 1-4 | Klasserom 1-4 | Klasserom 1-4 | ADL | Grov.gard 1-4 | Garderobe 1-4 | Korridor | HC/WC | Musikkrom | Øvingsrom | Grupperom | Mat og helse | Lager Mat Helse | Rømningssluse | Trapp/trapperom | Maskiner / lager | Skaperverkst. | Naturfag forb. | Keramikk | SFO-Kjøkken | Fellesareal 1-4/SFO | Foaje | WC | WC | Bibliotek / hjerte | Fellesareal | Lager | HC/WC | WC | garderober 8-10 | Grupperom | Grupperom | Korridor | Ventesone | HC/WC | Bøttekott | Utebod | Rektor | Merkantilt | Merkantilt | Inspektør | ADL | Vaskesentral | Helsesykepleier | Sko/vindfang | Klasserom 8-10 | Klasserom 8-11 | Garderobe | HC/WC | WC | Lager | ADL | Sko / vindfang/ gang | Korridor | Klasserom 5-7 | Klasserom 5-7 | Klasserom 5-7 | Klasserom 8-10 | Terrasse | Terrasse | Terrasse | Terrasse | Rampe/repos/trapp | Rømningsvei kjeller
21 | Grunn og fundament | H27: Her skal eksisterende dekke mot kjeller benyttes som bæring. Det er vurdert av Real Byggteknikk as for å holde de lovmessige krav, men det må inn 1 til 2 nye fundamenter i rom K4. Overflaten på eksisterende betongkonstruksjon må bearbeides/forsegles/rengjøres for sot mm. Påstøp for avretning må påregnes. Eksisterende løsning for tilgjengelighet må verifiseres iht lov og forskrift og om endringer må utføres skal dette medtas i tilbudet; H50: Disse rommene etableres med ny plate på mark. Her må en medta nødvendige grunnarbeider da det eksisterende bygget var lagt oppe på en sandpute, Det forventes at det er stabilitet nok for bæreevnen. Drenering må medtas samt nødvendige tilbakefyllinger og terrengdanderinger for denne delen av bygget; H60: Som for rommen 50-58: Etableres som plate på mark etter samme beskrivelse; H100: Her skal det etableres fundamenter for et gjennomgående takoverbygg mellom byggene - obs: må ha kjørehøyde inn i atriumet for "frontlaster"; H103: Her skal det etableres fundamenter for en platting/terrasse i fremkant av hele veggen inn mot rom H22 og H23 , samt langs med nytt bygg slik som skissert; H104: Her skal det etableres fundamenter for en platting/terrasse i fremkant av hele veggen inn mot rom H55 og H56; H105: Her skal det etableres fundamenter for tilkomst til bygget, inn til rom H47; H106: Det må etableres nye grunn og fundamenter for et ny nedgang til kjeller
22 | Bæresystemer | H18: Her må det etableres ny bæring mot plan 2 som følge av at vegg skal rives. Muligens må laster tas helt ned i kjeller/grunn; H22: Som følge av at eksisterende vegger og tak mot Atrium rives må det i yttervegg mot Atrium påregnes å etablere tilstrekkelig bæring mot grunn for ny takløsning over disse rommene/denne delen av skolen; H27: Nødvendig bæring må etableres for å bære teknisk rom i plan 2 (rom A16); H28: Alle disse rommene skal gjennomføres som et nybygg etter de krav og normer som gjelder for skolebygg mht til tekniske løsninger, lover og forskrifter, normer for lyd og lys mm. All oppvarming skjer fra en sentral i kjelleren som skal dimensjoneres og installeres som den eneste enheten for oppvarming i bygget for ALLE arealer. Denne varmesentralen skal klargjøres for en senere tilkobling til fjernvarme. Om en velger å benytte eksisterende røropplegg for vann og varmeanlegg med tilhørende brukerutstyr (vasker, kraner, radiatorer etc) skal rørene og utstyret kontrolleres og evt utbedres av entreprenør og inngå som en del av leveransen til entreprenøren mht ansvar og garanti - gjelder alle skolens arealer. El-sentralen og dens systemer skal plasseres i kjeller (rom K4). Varmeanlegget og ventilasjonsanlegg skal kunne styres via SD-anlegg. Eksisterende konstruksjoner i betong skal gjenbrukes. Eksisterende drenering rundt bygget skal ikke skades da den er fungerende. Det skal legges opp til at det kommer nytt opplegg for vann og avløp til bygget. Grensesnittet for nytt anlegg for vann og avløp mellom Byggherre og entreprenør er klart: Byggherre leverer nytt ledningsnett inn i rom, i kjeller, og Entreprenør har ansvar for at deres løsning enkelt kan kobles mot nytt anlegg når det er klart. For materialvalg for overflater vises det til informasjon på skisser fra Arkitekt. Alle belegg som skal leges skal være av type vinyl, tilpasset skolebruk med "myk" kjerne - som for alle arealer der det skal byttes belegg. Alle belegg skal leveres med "oppbrett" slik at maskinvask kan utføres. Alt av elektro, data og styringssystemer skal bygges slik at de fungerer sammen med hele skolen. Låssystem er beskrevet annet sted i konkurranseunderlaget (metode og type). Det er opp til Entreprenør å velge gjenbruk av eksisterende ventilasjonsanlegg eller om det etableres et helt nytt for kjelleren under denne delen av bygget og disse nye arealene i dette planet. Materialvalg skal være tilpasset den bruken som en skole fordrer i forhold til slitestyrke, vedlikeholdsbehov og tilgjengelighet samt mulighet for komplettering i bruksfase.; H100: Bæresystem for terrassedekke og tak må etableres; H103: Bæresystem for terrassedekke inne i atrumet; H104: Bæresystem for terrassedekke inne i atrumet
23 | Yttervegger | H1: Det skal inn med 3 nye vinduer i dette rommet ref skisser fra arkitekt - et vindu må mulig ha mulighet til å fungere som rømningsvei. Vinduene leveres komplett med alt fra hulltaking til belistning - samme stil som eksisterende vinduer i fasaden. Alle vegger sparkles og males opp.; H2: Alle vegger sparkles og males opp; H3: Alle vegger sparkles og males opp; H4: Alle vegger sparkles og males opp; H5: Alle vegger sparkles og males opp; H6: Alle vegger sparkles og males. Ny dør i aluminium med glassfelt (rømningsvei) monteres komplett; H7: Nye yttervegger mot brannskadet områder inkl rivning av dagens vegger. Bæring forventes løst ved eksisterende midtvegg, Alle vegger sparkles og males opp; H9: Alle vegger sparkles og males opp; H10: Alle vegger sparkles og males opp; H13: Alle vegger sparkles og males opp.; H16: Mot brannsted skal yttervegg åpnes, og røykskadede materialer (isolasjon, panel, lekter, vindsperre, innvendige plater, belistning etc) byttes inkl evt maling. Eventuell sot/luktsanering kommer som et tillegg om stenderverk må saneres. Som et utgangspunkt legges det til grunn at hele ytterveggen i plan 2 må åpnes.; H18: All panel skal males opp i lyse farger uten spesiell forbehandling foruten å ta ned opphengte hyller, spiker/skruer etc.; H21: Her skal dagens vegger og tak rives, nye vegger settes opp inkl et mindre kjøkken tilpasset SFO og deres drift. Det er laget en egen skisse av dette rommet fra ARK. Nye belegg på gulver.; H22: Dagens vegger og tak rives og reetableres slik ARK har skissert løsningen. Ytterveggen utføres med en stor glassfasade med glassdør ut til Atriumet. Glassfasaden har et lite takoverbygg. Nye belegg på gulver.; H24: Dagens vegger og tak rives og reetableres slik ARK har skissert løsningen. Her må det i yttervegg mot Atrium påregnes antakelsesvis å etablere tilstrekkelig bæring mot grunn for ny takløsning over disse rommene/denne delen av skolen. Nye belegg på gulver.; H27: Nybygg - følger samme spekk som rommene H28 og videre; H106: Her må det etableres en ny nedgang i betong til kjeller
24 | Innervegger | H1: Ny komplett dør med glassfelt i eksisterende vegg slik ARK har skissert dette. Eksisterende døråpninger lukkes iht de krav som påhviler disse mht brann-/lyd etc. Alle vegger sparkles og males opp.; H2: Ny avgrensende lyd-/brannvegg mot rom H3 må etableres iht ARK sin materialspesifikasjon. Eksisterende døråpning kles igjen og ny komplett dør med glassfelt i ny posisjon i eksisterende vegg slik ARK har skissert dette. Alle vegger sparkles og males opp.; H3: Rive eksisterende vegg mellom H3 og H4. Ny avgrensende lyd-/brannvegg mot rom H4 må etableres iht ARK sin materialspesifikasjon. Eksisterende døråpning kles igjen og ny komplett dør med glassfelt i ny posisjon i eksisterende vegg slik ARK har skissert dette. Alle vegger sparkles og males opp.; H4: Eksisterende døråpning kles igjen og ny komplett dør med glassfelt i ny posisjon i eksisterende vegg slik ARK har skissert dette. Alle vegger sparkles og males opp, Ny vegg mot H3 og H5/H6 settes opp iht de krav som påhviler disse mht brann-/lyd etc; H5: Ny komplett dør med glassfelt settes inn i ny vegg mot H6 slik ARK har skissert dette. Ny vegg mot H6 og H4 settes opp iht de krav som påhviler disse mht brann-/lyd etc. Alle vegger sparkles og males opp; H6: Eksisterende vegg mot H7 rives og ny døråpning (ekskl dør) mot H7 etableres slik ARK har skissert dette. Nye vegger mot H4, H5 og H7 settes opp iht de krav som påhviler disse mht brann-/lyd etc. Alle vegger sparkles og males opp; H7: Eksisterende vegg i rommet rives. Ny vegg mot H6 og mot H8 settes opp iht de krav som påhviler disse mht brann-/lyd etc. I vegg mot H8 monteres det en dør komplett. Alle vegger sparkles og males opp; H8: Ny vegg mot H7 og H21 settes opp iht de krav som påhviler disse mht brann-/lyd etc. I vegg mot H22 monteres det en dobbeldør komplett. Alle vegger sparkles og males opp; H9: Eksisterende vegg i rommet rives. Ny vegg mot H8 og mot H10 settes opp iht de krav som påhviler disse mht brann-/lyd etc. I vegg mot H8 monteres det en dør komplett. Alle vegger sparkles og males opp; H10: Etableres vegg mot H9 og H8 i tillegg til mot H11 (øvingsrom type musikk, dvs stort lydkrav) Dørløsning som vist på tegning (dvs dør med glassfelt mot H8 og lyddør mot H11). Alle nye vegger føres opp til røstet himling. Dør mot H9 skal demonteres og åpning lukkes, Alle vegger sparkles og males opp; H11: Etableres vegg mot H10, H8, H22 og H12 (øvingsrom type musikk, dvs stor lydkrav) Dørløsning som vist på tegning (dvs lyddør mot H11). Alle nye vegger føres opp til røstet himling. Alle vegger sparkles og males opp; H12: Etableres vegg mot H10, H22 og H11 (H11 er øvingsrom type musikk, dvs stor lydkrav). Ny komplett dør med glassfelt settes inn i vegg mot H22 slik ARK har skissert dette. Alle nye vegger føres opp til røstet himling. Alle vegger sparkles og males opp; H13: Eksisterende dør skal byttets ut med en komplett dobbeldør med glassfelt, Det skal etableres en brannrømningssluse (H15) fra H13 til H23 komplett. Alle vegger sparkles og males opp.; H15: Her skal de åpnes i vegg opp til tak, for så å etablere en brannrømningssluse mellom rommene H13 og H23 med tilhørende brann-/lyddører som vist på tegning (mot H13 og mot Heis - åpning uten dør mot H23); H16: Rommet i sin helhet må brannsikres som rømningsvei (kan medføre at trapp må ut). Ny rømningssluse (H15) etableres. Alle vegger sparkles og males.; H17: All panel skal males opp i lyse farger uten spesiell forbehandling foruten å ta ned opphengte hyller, spiker/skruer etc; H18: Her skal delevegg mot inngangsdør rives samt lav skillevegg (ny bæring etableres). Tavler og annet vegghengte hyller etc demonteres og deponeres. Dør inn til H18 fra H23 beholdes men låssystem, rømningsassistansse ol. oppgraderes likt de andre nye dørene på skolen. All panel skal males opp i lyse farger uten spesiell forbehandling foruten å ta ned opphengte hyller, spiker/skruer etc; H23: I dette rommet skal tak og vegger rives (som rom H22). Her skal toalettkjerne rives i sin helhet, Ny brannskillevegge med dobbeltdør mot rom H22 (dørfelt i glass), Nytt inngangsparti med dobbeltdør i glass, Vegger med dør ned til kjellertrapp skal etableres. Provisoriske vegger etc rives.
25 | Dekker | H1: Riv samt legge nytt vinylbelegg med nødvendige forarbeider tilpasset barneskole, Rive og montere ny lydhimling med integrerte lamper og ventilasjon; H11: Riv samt legge nytt vinylbelegg med nødvendige forarbeider tilpasset barneskole på ny gulvkonstruksjon som ivaretar lydkrav. Rive og montere ny lydhimling med integrerte lamper og ventilasjon.; H13: Tette hull tatt i gulv. Riv samt legge nytt vinylbelegg (ca 20 m2) med nødvendige forarbeider tilpasset Mat og helse, Ingen arbeider med himling; H15: Riv samt legge nytt vinylbelegg med nødvendige forarbeider tilpasset rømningsvei, Rive og montere ny himling med integrerte lamper.; H16: Mulig riv samt legge nytt vinylbelegg og "skrapematte" med nødvendige forarbeider tilpasset rømningsvei, Tilpasse eksiterende himling med integrerte lamper.; H18: Slipes og lakkes (Furugulv); H23: Granittheller på gulv rengjøres og beholdes, samt tilføres nye i hele dette rommet frem til vegg inn mot H22. Det skal etableres en nedsenket skrapematte ved hovedinngang i tilstrekkelig størrelse. Ny himling med tilhørende utstyr som følge av at eksisterende konstruksjoner skal rives og reetableres; H100: Her skal det etableres et terrassedekke med trapper/slak gangvei ned til terreng - obs: Kjørevei for snømåker mellom byggene; H103: Her skal det etableres et terrassedekke med trapper/slak gangvei ned til terreng/over til tilstøtende terrassedekker; H104: Her skal det etableres et terrassedekke med trapper/slak gangvei ned til terreng/over til tilstøtende terrassedekker etter krav som rømningsvei; H106: Det må etableres et støpt dekke med vannavrenning for regn/smeltevann
26 | Yttertak | H7: Dagens yttertak rives og nytt komplett yttertak reetableres etter ARK sine skisserte løsninger for H7 og deler av H8, med førende kommentarer i "3.2 - Brannkonsept mSkisser"; H22: Her skal eksisterende tak rives for å oppføres etter de løsninger som Arkitekten har skissert. Taktekke og annet utstyr skal tilpasses så likt som mulig den nye delen av skolen for å få en helhet; H100: Gjennomgående tak mellom byggene tilpasset de krav som rømningsveier har. Samme taktekke/krav til taket som resten av nybyggene (tekke, renner etc); H106: Trappen skal sikres mot snø og regn - løsning ikke valgt (tak med vegger og dør mot det fri, evt et lemsystem som sikrer rømning på en enkel måte)
27 | Fast inventar | H1: Tavler og kartoppheng med kart demonteres og deponeres. Hyller på vegg demonteres og lagres i den tørre delen av kjeller - i lite rom ved musikkrom; H2: Tavler og kartoppheng med kart demonteres og deponeres.; H3: Tavler og kartoppheng med kart demonteres og deponeres.; H4: Tavler og kartoppheng med kart demonteres og deponeres.; H5: Tavler demonteres og deponeres.; H7: Hyller på vegg demonteres og lagres i den tørre delen av kjeller - i lite rom ved musikkrom; H10: Tavler demonteres og deponeres.; H11: Tavler demonteres og deponeres.; H13: Ny kjøkkenstasjon i hjørne mot H19 inkl riving av skap/utstyr som en "Hev-senk-installasjon" Se henvisning til NAV sine hjelpesider i 3.0-Bygningsmessig beskrivelse.; H15: Her må det demonteres noen løse vasker, skap på vegger, Vaskemaskin ets. Tilluftssystem må flyttes; H16: Garderobehyller de- og remonteres på dertil egnet sted; H17: Materialhyller de- og remonteres (inkl materialer) etter oppmaling; H18: Alt av skap og hyller skal ned i den tørre delen av kjeller sammen med alt annet av undervisningsutstyr (pulter, maskiner mm) slik at rommet er tømt. Gamle tavler demonteres og deponeres (inkl materialer) etter oppmaling; H22: Alt av montert utstyr som møbler, hyller, vasker etc demonteres og deponeres
28 | Trapper og balkonger | H16: Som følge av manglende brannsikring av trappen opp til plan 2 må det tas høyde for en ny løsning evt bytte av trapp for å få et teknisk god løsning; H100: Det skal etableres løsninger med trapper og annet for adkomst tilpasset krav for "Tilgjengelighet"; H103: Det skal etableres løsninger med trapper og annet for adkomst tilpasset krav for "Tilgjengelighet"; H104: Det skal etableres løsninger med trapper og annet for adkomst tilpasset krav for "Tilgjengelighet"; H105: Hele tilkomsten skal leveres i strekkmetall, følge krav til Tilgjengelighet i tillegg til trapp rett opp. OBS vinduer i kjeller skal ikke tildekkes; H106: Her skal det leveres trapp med tilhørende utstyr som tilfredsstiller de krav som gjelder for rømningsvei fra kjellerens arealer
| Sanitær | H7: Demontere vask etc samt permanent koble bort utstyr for vann og avløp; H9: Etableres komplett HC-toalettrom med utstyr og rør for vann og avløp - føringsveier kan løses via kjeller; H13: Koble bort vann og avløp i rømningsvei (H15), noe omkobling i forbindelse med etablering av nytt fast inventar (hev-senk kjøkken - utstyr skal medtas); H15: Demontere vask med tilhørende utstyr og rør, avblende sluk i gulv; H18: Demontering av vask inkl vann og avløp på vegg ved inngangsdør - reetableres annet sted i rommet; H21: Koble opp - inkl rør for vann og avløp - et SFO-kjøkken inkludert nødvendig utstyr som kummer, kraner, oppvaskmaskin tilpasset SFO--drift etc; H23: Dagens utstyr på WC demonteres og alle rør avblendes/ demonteres inkl sluk etc.; H24: Etableres komplett toalettrom med utstyr og rør for vann og avløp - føringsveier kan sannsynligvis løses via kjeller; H25: Etableres komplett toalettrom med utstyr og rør for vann og avløp
32 | Varme | H1: Radiatorer og vannrør må legges opp; H2: Radiatorer og vannrør må legges opp; H3: Radiatorer og vannrør må legges opp; H4: Radiatorer og vannrør må legges opp; H10: Radiatorer og vannrør må legges opp; H13: Koble opp eksisterende varmeanlegg/ radiatorer (vurderes utskifting skal de medtas i kostnaden); H16: Eksisterende radiator skal fases ut; H17: Koble opp nye radiatorer; H18: Koble opp eksisterende varmeanlegg/ radiatorer (vurderes utskifting skal de medtas i kostnaden). Ved gjenbruk av radiatorer skal de males opp; H19: Koble opp eksisterende varmeanlegg/ radiatorer (vurderes utskifting skal de medtas i kostnaden). Ved gjenbruk av radiatorer skal de males opp; H21: Eventuell varmeløsning må prosjekteres for de åpne arealene og komplett varmesystem må medtas
33 | Brannslokking | H1: Alle brannslanger demonteres pga byttes med nye, skap som kan gjenbrukes gis et malingsstrøk der det trengs
36 | Luftbehandling | H1: Luftbehandling i disse arealer er tenkt gjenbruk av dagens løsning (disse må kobles på de nye rommene - H11 må løses separat pga lyd). Dagens anlegg for disse rommene er plassert i kjeller, ca under rom H14 ). Fordeling/ utstyr er tenkt gjenbruk men noen tilpassinger rundt ny rominndeling må påregnes; H21: Luftbehandling for disse rommene må løses sammen med den nyoppførte delen som entreprenøren skal etablere. Anlegget er gitt noen krav som er beskrevet i romskjemaene for disse arealer
37 | Luftkjøling
41 | Generelle anlegg | H1: Alt av eksisterende elanlegg/utstyr som er skadet eller ikke kan gjenbrukes skal rives, deponeres og reetableres etter dagens lover og forskrifter. Alt termineres i nye skap i tekniske rom slik at alle etasjer fungerer sammen og kan vedlikeholdes/driftes på en effektiv måte
42 | Høyspenning
43 | Fordeling | H1: Nytt komplett opplegg der dagens løsning ikke lenger kan gjenbrukes i rommet etter ny romutforming for dette anlegget
| Lys | H1: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H2: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H3: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H4: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H5: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H6: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H7: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H8: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H9: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H11: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H12: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H15: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H21: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H22: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H23: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H24: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H25: Nye armaturer med lysstyring som skolen ellers; H100: Utvendig belysning ved utgangsdører og under taket generelt; H103: Utvendig belysning på vegger skal medtas; H104: Utvendig belysning på vegger skal medtas; H105: Utvendig belysning på vegger skal medtas; H106: Det skal etableres utelys
45 | Elvarme | H1: Ovner rives; H2: Ovner rives; H3: Ovner rives; H4: Ovner rives; H5: Ny panelovn inkl opplegg; H6: Ny panelovn og varmluftsmaskin over dør inkl opplegg; H7: Ny panelovn inkl opplegg; H8: Ny panelovn inkl opplegg; H9: Ny panelovn inkl opplegg; H10: Ovner rives; H11: Ny panelovn inkl opplegg; H12: Ny panelovn inkl opplegg; H15: Ny panelovn inkl opplegg; H16: Ny panelovn inkl opplegg; H20: Ny panelovn inkl opplegg; H23: Varmluftsmaskin over ytterdør inkl opplegg; H24: Ny panelovn inkl opplegg; H25: Ny panelovn inkl opplegg
46 | Driftsteknisk
51 | Generelle anlegg
52 | Data- kommunikasjon | H1: Det skal legges opp til 2 nett - trådløse - for hele skolen. Nettet lærere skal benytte kobles sammen med eksisterende kablet nettverk i plan 2 - Krav til nettverket er: se 3.0- Bygningsmessig beskrivelse.
53 | Telefon | H1: Telefontilkobling kun der det må være for systemer etc som fordrer dette (nye driftssentraler, eventuelle alarmer, heis, Sivilforsvarets utstyr etc)
54 | Alarm og signal
55 | Lyd og bilde
56 | Automatisering
58 | Nød og ledelys | H1: Her skal det nytt opplegg for hele skolen. Der det er ledning/utstyr som kan gjenbrukes skal dette benyttes. Alle etasjer/alle rom som har krav til Nød og ledelys skal kobles mot samme brannsentral for hele skolen; H100: Følger lovmessige krav for rømningsvei; H103: Følger lovmessige krav for rømningsvei; H104: Følger lovmessige krav for rømningsvei; H105: Følger lovmessige krav for rømningsvei; H106: Følger lovmessige krav for rømningsvei
61 | Reservekraft
62 | Heiser | H16: Eksisterende heis skal medtas i planleggingen og skal leveres som godkjent ved overtakelse av entreprenør
Forutsetninger:
Dette dokumentet beskriver arbeid som er SPESIELT for hvert rom. Det som er GENERELT for alle rom er ikke beskrevet. Med Generelt menes alt som skal etableres/bygges sammen for å få en funksjonell skole, som: Varme, strøm, belysning, vann og avløp, ventilasjon, beleggstyper, himlingstyper etc. Romprogrammet baserer seg på bygningsdelstabellen og tenkte arbeidsoperasjoner pr rom. Det er tilbyders ansvar å medta kostnader for gjennomføring, rigg og drift, midlertidige løsninger, nødvendig prosjektering og evt tillatelser etc. Se konkurransen vedlegg 3.0-Bygningsmessig beskrivelse sammen med ARK sine skisser for mer informasjon.
Om ting er uklart må det avklares med spørsmål i fremkant av innleveringen av tilbyders tilbud. Skisser med romnummer er i dokumentet 3.0 Bygningsmessig beskrivelse.

## Plan 2
VEDLEGG NR 3.0.3
Nordkjosbotn Skole - Underlag for arbeider etter brann - Plan 2
Romskjema for konkurranse
Sist endret: 04.07.2026
|  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16
|  | Arbeidsrom lærere | Trapperom | Gang | WC | HC/WC | HC/WC | WC | Garderobe | Garderobe | Møterom | Telefonrom | Teknisk rom | Heisrom | Ventilasjonsrom | Personalrom | Teknisk rom
21 | Grunn og fundament | A16: Bygges nytt sammen med ny del av skolen - er beskrevet generelt - Obs: skal ha belegg med opprett og sluk i gulv. Rømning i forbindelse med brann må løses over yttertak. Tilkomst til dette arealet må løses med en fast trapp, med låsbar dør. Loftet skal kunne inspsieres i sin helhet.
22 | Bæresystemer
23 | Yttervegger | A1: Mot brannsted skal yttervegg åpnes, og røykskadede materialer (isolasjon, panel, lekter, vindsperre, innvendige plater, belistning etc) byttes inkl evt maling. Eventuell sot/luktsanering kommer som et tillegg om stenderverk må saneres. Som et utgangspunkt legges det til grunn at hele ytterveggen må åpnes.; A7: Mot brannsted skal yttervegg åpnes, og røykskadede materialer (isolasjon, panel, lekter, vindsperre, innvendige plater, belistning etc) byttes inkl evt maling. Eventuell sot/luktsanering kommer som et tillegg om stenderverk må saneres. Som et utgangspunkt legges det til grunn at hele ytterveggen må åpnes.; A9: Mot brannsted skal yttervegg åpnes, og røykskadede materialer (isolasjon, panel, lekter, vindsperre, innvendige plater, belistning etc) byttes inkl evt maling. Eventuell sot/luktsanering kommer som et tillegg om stenderverk må saneres. Som et utgangspunkt legges det til grunn at hele ytterveggen må åpnes.; A14: Mot brannsted skal yttervegg åpnes, og røykskadede materialer (isolasjon, panel, lekter, vindsperre, innvendige plater, belistning etc) byttes inkl evt maling. Eventuell sot/luktsanering kommer som et tillegg om stenderverk må saneres. Som et utgangspunkt legges det til grunn at hele ytterveggen må åpnes.; A15: Mot brannsted skal yttervegg åpnes, og røykskadede materialer (isolasjon, panel, lekter, vindsperre, innvendige plater, belistning etc) byttes inkl evt maling. Eventuell sot/luktsanering kommer som et tillegg om stenderverk må saneres. Som et utgangspunkt legges det til grunn at hele ytterveggen må åpnes.
24 | Innervegger | A7: De- og remontering av dør må vurderes medtatt samt evt tilsluttning mot ny yttervegg; A9: De- og remontering av dør må vurderes medtatt samt evt tilsluttning mot ny yttervegg; A14: De- og remontering av dør må vurderes medtatt samt evt tilsluttning mot ny yttervegg
25 | Dekker | A1: Deler av gulvet må åpnes og bygningskomponenter som plater og isolasjon må skiftes pga røyk-/luktskader, nytt belegg i hele rommet, evt frem til naturlig skjøt om fargeforskjell ikke blir vesentlig; A7: Gulvet må åpnes og bygningskomponenter som plater og isolasjon må skiftes pga røyk-/luktskader, nytt belegg i hele rommet,; A9: Gulvet må åpnes og bygningskomponenter som plater og isolasjon må skiftes pga røyk-/luktskader, nytt belegg i hele rommet,; A14: Gulvet må åpnes og bygningskomponenter som plater og isolasjon må skiftes pga røyk-/luktskader, nytt belegg i hele rommet,; A15: Deler av gulvet må åpnes og bygningskomponenter som plater og isolasjon må skiftes pga røyk-/luktskader, nytt belegg i hele rommet, evt frem til naturlig skjøt om fargeforskjell ikke blir vesentlig
26 | Yttertak | A1: Himling må de- og remonteres mot yttervegg. Evt sotsanering kommer som tillegg; A7: Himling må de- og remonteres mot yttervegg. Evt sotsanering kommer som tillegg; A9: Himling må de- og remonteres mot yttervegg. Evt sotsanering kommer som tillegg; A14: Himling må de- og remonteres mot yttervegg. Evt sotsanering kommer som tillegg; A15: Himling må de- og remonteres mot yttervegg. Evt sotsanering kommer som tillegg
27 | Fast inventar | A7: Garnityr må de - og remonteres; A9: Skap må de- og remonteres; A15: Muligens må kjøkkeninnredning de- og remonteres som følge av skifte av gulvbelegg
28 | Trapper og balkonger | A2: Trapp er beskrevet utført annet sted - må brannsikres mot tilstøtende branncelle
31 | Sanitær
32 | Varme | A1: Radiatorer knyttes opp mot ny el-kjele (vurderes utskifting skal de medtas i kostnaden); A2: Radiatorer knyttes opp mot ny el-kjele (vurderes utskifting skal de medtas i kostnaden); A3: Radiatorer knyttes opp mot ny el-kjele (vurderes utskifting skal de medtas i kostnaden); A10: Radiatorer knyttes opp mot ny el-kjele (vurderes utskifting skal de medtas i kostnaden); A11: Radiatorer knyttes opp mot ny el-kjele (vurderes utskifting skal de medtas i kostnaden); A15: Radiatorer knyttes opp mot ny el-kjele (vurderes utskifting skal de medtas i kostnaden)
33 | Brannslokking
36 | Luftbehandling | A14: Det er noen kanaler/utstyr som må de- og remonteres for å komme til å åpne yttervegg
37 | Luftkjøling
41 | Generelle anlegg | A1: Alt av eksisterende elanlegg/utstyr som ikke kan gjenbrukes skal rives, deponeres og reetableres etter dagens lover og forskrifter. Alt termineres i nye skap i tekniske rom slik at alle etasjer fungerer sammen og kan vedlikehoildes/driftes på en effektiv måte
42 | Høyspenning
43 | Fordeling | A7: Ny fordeling med stikk og evt lys; A15: Ny fordeling med stikk og evt lys - yttervegg
44 | Lys
45 | Elvarme
46 | Driftsteknisk
51 | Generelle anlegg
52 | Data- kommunikasjon | A1: Eksisterende kablet nett skal kobles opp mot nytt nett for ansatte i bygget som skal nyetableres. Trådløst elevnett skal også fungere i dette planet
53 | Telefon
54 | Alarm og signal | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt |  |  |  |  | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt | Kobles opp mot ny sentral, evt bytte meldere om det ikke er kompatibelt
55 | Lyd og bilde
56 | Automatisering
58 | Nød og ledelys | A1: Kobles opp mot ny sentral; A2: Kobles opp mot ny sentral; A3: Kobles opp mot ny sentral; A15: Kobles opp mot ny sentral
61 | Reservekraft
62 | Heiser
Forutsetninger:
Dette dokumentet beskriver arbeid som er SPESIELT for hvert rom. Det som er GENERELT for alle rom er ikke beskrevet. Med Generelt menes alt som skal etableres/bygges sammen for å få en funksjonell skole, som: Varme, strøm, belysning, vann og avløp, ventilasjon, beleggstyper, himlingstyper etc. Romprogrammet baserer seg på bygningsdelstabellen og tenkte arbeidsoperasjoner pr rom. Det er tilbyders ansvar å medta kostnader for gjennomføring, rigg og drift, midlertidige løsninger, nødvendig prosjektering og evt tillatelser etc. Se konkurransen vedlegg 3.0-Bygningsmessig beskrivelse sammen med ARK sine skisser for mer informasjon.
Om ting er uklart må det avklares med spørsmål i fremkant av innleveringen av tilbyders tilbud. Skisser med romnummer er i dokumentet 3.0 Bygningsmessig beskrivelse.