# Kravspesifikasjon - kjølere

Innledning

Larvik kommune skal anskaffe en ny, energieffektiv og driftssikker kjøleløsning til et av våre datarom. Rommet har i dag 4 stk. in-row kjølere fra APC med tilhørende 4 ute-enheter. Disse enhetene ble levert da rommet ble etablert i 2010. Grunnet slitasje, alder og et ønske om mer miljøvennlig drift, skal dette anlegget nå byttes ut.

Datarommet ble opprinnelig skalert for et større driftsmiljø enn det vi har behov for i dag. Det er derfor et mål for anskaffelsen å redusere antall kjølere fra 4 til 2. Dagens IT-last (varmeutvikling fra servere) ligger på cirka 16-18 kW. For å sikre tilstrekkelig kjøling og ta høyde for fremtidig vekst, kreves det at de to nye kjølerne har en kapasitet på ca. 25 kW hver.

Et kritisk premiss for anskaffelsen er at datarommet i dag mangler sluk i gulvet. Rommet egner seg derfor ikke for isvanns- og væskekjøling, og det er ikke ønskelig å gjøre endringer på rommet for å legge til rette for dette. Den nye kjøleløsningen må derfor være et DX-anlegg (direkte ekspansjon) med gass som kjølemedium.

Oppsummering av eksisterende utstyr som skal fjernes/erstattes:

- In-row enhet: 4 stk. APC ACRP102 - InRow RP DX Air Cooled (380-415V 50 Hz)

- Ute-enheter: 4 stk. (én tilknyttet hver in-row kjøler)

Skisse over datarom og uteområdet

Veiledende skisse

Vi gjør oppmerksom på at tegningen kun er ment som en veiledende illustrasjon for å vise omtrentlig og overordnet plassering av rackkube (kald/varm sone) og utendørsenheter. Tegningen er ikke i nøyaktig målestokk, og avvik på faktiske mål vil forekomme. Tilbyder vil få mulighet til å delta på en anbudsbefaring, og er deretter selv ansvarlig for å ta høyde for å verifisere nøyaktige avstander og stedlige forhold for prising av tilbudet.

Kravspesifikasjon

### Gjennomføring

- Tilbudet må inneholde fjerning av det gamle kjøleanlegget, og muligheter for gjenbruk av eksisterende infrastruktur (rørtraseer, strøm, utendørsfundamenter).

- Tilbudet må inneholde en plan og evt. utstyr for å håndtere åpninger i rackene som følge av fjerning av de gamle in-row kjølerne.

- Overgangen må skje uten brudd i kjølekapasiteten, serverdrift og øvrig utstyr. Tilbyder må i tilbudet vedlegge en overordnet fremdrifts- og ROS-analyse (Risiko og Sårbarhetsanalyse) som viser hvordan de nye enhetene skal installeres, testkjøres og settes i produksjon før de gamle enhetene fjernes.

- Løsningen skal tilpasses eksisterende elektrisk infrastruktur (400V TN-S). Tilbyder må spesifisere om eksisterende strømkurs/kabling til dagens 4 in-row og 4 ute-enheter kan gjenbrukes, eller om tilbudet krever nye kurser. Eventuelt elektrikerarbeid skal være inkludert.

### Kjøleranlegg

- Tilbudet må inkludere to in-row-enheter og to utedeler for å sikre full redundans. Fremtidig last er beregnet til å være opp mot 25 kW (dagens last er ca. 16-18 kW). Maksimal kjøleeffekt for hele rommet (25 kW) må opprettholdes til enhver tid, selv om én in-row-enhet eller utedel feiler eller er nede for service.

- Tilbudet skal inkludere forslag til løpende serviceavtale og delegaranti som sammenfaller med anleggets minimum levetid. Denne må inkludere årlig lovpålagt F-gass-kontroll og preventivt vedlikehold, samt garantert responstid (SLA) ved driftsstans eller feil. Det er forventet minst 10 års levetid på utstyr, delegaranti og service, men det er ønskelig med levetid på minst 16 år.

- Maks ønsket innløpstemperatur på servere er 22 celsius.

- Det ønskes 2 in-row kjølere som hver yter en effekt på 25 kW som skal stå i en rackkube med kald/varm sone. Kjøler-rackene skal ha en fysisk bredde på 600mm, og matche 1070mm dybde og 1991mm høyde for å sikre god luftflyt. Åpninger som oppstår når 4 gamle kjølere erstattes med 2 nye, skal tettes med blindpaneler/tilpassede skap levert av tilbyder for å opprettholde lufttrykket i kald/varm sone.

- Vann/væskekjøling (isvann) er ikke ønskelig da rommet mangler sluk.

- Dagens kjølere har luftfuktere og det må videreføres.

- Siden rommet mangler sluk, skal de nye in-row kjølerne leveres med doble, driftsikre kondenspumper med alarmfunksjon. Det skal også inkluderes og monteres vannlekkasjesensor (fuktføler) på gulvet rundt enhetene som kobles mot vår sentrale overvåking og varsling. Viktig: Vanntilførselen til luftfukterne skal sikres med en automatisk magnetventil som stenger vanntilførselen umiddelbart dersom fuktføleren på gulvet aktiveres.

- Kjølemediet i DX anlegget skal ha en GWP under 150, men vi oppfordrer til GWP under 10. Tilbyder er selv ansvarlig for at løsningen og fyllingsmengden overholder sikkerhetsstandarden EN 378 for direkte ekspansjon (DX) i datarom. Ved bruk av CO2 (R744) eller A2L/A3-gasser skal nødvendige gass-sensorer og alarmer inkluderes i tilbudet.

- Det er ønskelig å klargjøre for varmeveksler for gjenbruk av varme til oppvarming av bygg.

- Løsningen skal ha funksjonalitet for frikjøling (f.eks. indirekte frikjøling/economizer-funksjon) som automatisk utnytter uteluften til kjøling når utetemperaturen tillater det, for å minimalisere anleggets strømforbruk gjennom vinterhalvåret, vår og høst.

- Tilbyder skal dokumentere at tilbudt maskinvare, programvare og overvåkingstjenester ikke er underlagt jurisdiksjonen (meldeplikt) til, eller produsert i, stater Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med (som definert av NSM / E-tjenesten). Komponentene skal ikke ha kjente bakdører eller være underlagt eksportrestriksjoner som kan true driftssikkerheten.