## Info
Generell informasjon:
Dette prisskjemaet skal fylles ut av leverandør som del av tilbudet. Alle priser skal oppgis i NOK ekskl. mva.
Prisene skal inkludere:
- Alle kostnader (arbeid, materiell, transport, administrasjon osv.)
- Risiko og fortjeneste
- Levering frem til montasjested (DDP)
Det gjøres oppmerksom på at alle mengder i prisskjemaet kun er estimater som ikke er bindende for Forsvarsbygg. Estimerte mengder representerer årlig forbruk pr. konkurranseområde.
B-1:
I prisliste B-1 skal leverandører kun fylle inn kolonne E "Enhetspris"
For alle angitte produktnavn kan det leveres tilsvarende produkter som er fullt ut kompatible og minst av samme kvalitet.
Der hvor punkter i et eventuelt avrop er mer omfattende mht materiell (lengder og mengder) SKAL prisdifferanser i påfølgende opplisting gjennspeiles.
I hht rammeavtalen skal prisene være inklusive risiko, fortjeneste, samt alle indirekte og direkte kostnader forbundet med levering av den enkelte ytelsen frem til montasjestedet (DDP iht. Incoterms 2010).
B-2:
I prisliste B-2 skal samme Påslagsprosent gjelde alle varegrupper som betyr at leverandøren kun skal fylle inn inn celle B4, "påslagsprosent alle varer".
Estimert volum i NOK i kolonne B er kostpris/innpris, den pris entreprenøren/leverandøren selv betaler for produktene/materiellet, inklusive frakt, avgifter og lignende, eksklusive MVA og fortjeneste.
Leverandør kan maksimalt ha et påslag på 20%. Påslagsprosenten kan ikke endres i kontraktsperioden.
Alternativ EL-nummer:
Alternative el-nummer kan oppgis dersom oppgitte el-nummer erstattes med tilsvarende produkter i B-1.
Pris oppgitt for alternative el-nummer vil bli lagt til grunn ved evaluering.
Evaluering av prisskjema:
Total poengsum vil bli summert av oppdragsgiver etter følgende vekting:
B-1: 60% Ytelser
B-1: 25% Materiell
B-2: 15% Påslagsprosent
Totalt 100% av kritierit Pris.
Kontroll før innlevering
Leverandør skal kontrollere at:
- Alle relevante enhetspriser i B-1 (ytelser og materiell) er fylt ut
- Påslagsprosent i B2 er fylt ut
- Ingen formler eller summer er overskrevet
- Eventuelle alternativer om tilsvarende produkter er tydelig angitt

## B-1
Postnummer |  | Beskrivelse/ressurs/materiell | Antall | Enhet | Enhetspris NOK | NOK/ prosentsats | Total sum NOK ekskl. mva | Evt. Kommentar
1. YTELSER (Vekter 60%)
1.1 |  | Elektriker | 7500 | timer | 0 | Kr | 0
1.2 |  | Lærling | 2000 | timer | 0 | Kr | 0
1.3 |  | Prosjektleder | 100 | timer | 0 | Kr | 0
1.4 |  | Ingeniør | 250 | timer | 0 | Kr | 0
1.5 |  | Fibermontør | 1430 | timer | 0 | Kr | 0
1.6 |  | Termografør NEK 405-1 | 30 | timer | 0 | Kr | 0
1.7 |  | Prosentsats påslag byggeplassadministrasjon sideentreprenør/underentreprenør (Fast påslagsprosent på 5%) Følger av NS8405 og NS 8406 | 1391000 | Omsetning | 5% | Prosentsats (%) | 69550
1.8 |  | Prosentsats påslag full tiltransport av underentreprenør eller sideentreprenør (Fast påslagsprosent på 10%) Følger av NS8405 og NS 8407 | 348000 | Omsetning | 10% | Prosentsats (%) | 34800
1.9 |  | Prosentsats påslag innleie og administrasjon av underleverandører (Kan ikke overstige 15%) | 1391000 | Omsetning | 0% | Prosentsats (%) | 0
1.10 |  | Termografering av fordeling inntill størrelse 1600x2000 Komplett med rapportering NEK405-1 | 100 | pkt | 0 |  | 0
1.11 |  | Fagkontroll av elektrisk installasjon (IK-elektro) iht forsvarsbyggs sjekklister. Komplett med rapportering. Utført i lager/parkeringsbygning med lite til moderat omfang av elektrotekniske installasjoner. | 29000 | M2 | 0 | Kr | 0
1.12 |  | Fagkontroll av elektrisk installasjon (IK-elektro) iht forsvarsbyggs sjekklister. Komplett med rapportering. Utført i kontorbygning med moderat til stort omfang av elektrotekniske installasjoner. | 49000 | M2 | 0 | Kr | 0
Postnummer | El.nummer/ Art.nr | Beskrivelse/ressurs/materiell | Antall | Enhet | Enhetspris NOK | NOK/ prosentsats | Total sum NOK ekskl. mva | Evt. Kommentar
2.MATERIELL (Vekter 25%)
2.1 | 1007439 | G48 - SM 9/125 QXXI | 1000 | m |  | Kr | 0
2.2 | 1080112 | G8 SM 9/125 AXAI-I/O-W | 1000 | m |  | Kr | 0
2.3 | 1040004 | Kabel Cat.6 4P UTP PVC 305M E 1427071-2 | 5000 | m |  | Kr | 0
2.4 | 1067001 | PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 50M KABEL | 5000 | m |  | Kr | 0
2.5 | 1019172 | TFXP 3G2,5 500V MR flex | 1000 | m |  | Kr | 0
2.6 | 1067629 | PFXP 4G50 AL 0,6/1 kV | 500 | m |  | Kr | 0
2.7 | 1067337 | IFSI-EMC 1KV 3X6/6 | 500 | m |  | Kr | 0
2.8 | 1016954 | PFSP 4x95/35 1kV Al | 1500 | m |  | Kr | 0
2.9 | 1067098 | PFSP 4x150/50 1kV Al | 300 | m |  | Kr | 0
2.10 | 1067099 | PFSP 4x240/70 1kV Al | 500 | m |  | Kr | 0
2.11 | 1067195 | IFLI 2x1/1 Brannalarmkabel | 2500 | m |  | Kr | 0
2.12 | 1067362 | Funksjonssikker kabel BFSI-EMC 1KV 2x2,5/2,5 | 500 | m |  | Kr | 0
2.13 | 1000119 | KNX/BUS EIB 2x2x0,8 | 1500 | m |  | Kr | 0
2.14 | 1097805 | BELDEN 9842NH 2p RS485 | 500 | m |  | Kr | 0
2.15 | 1097803 | BELDEN 7704NH, 2P L4 AWG22LON | 500 | m |  | Kr | 0
2.16 | 1092747 | Rheyflex 500V -Y-JZ 18G0,75 | 500 | m |  | Kr | 0
2.17 | 5491010 | Termostat MTC4 Microtemp. Hvit OJ1120 | 50 | stk |  | Kr | 0
2.18 | 1471506 | DALI dimmer I RS RH | 50 | stk |  | Kr | 0
2.19 | 1479200 | Tilstedeværelsessensor PIR 360GR IF | 10 | stk |  | Kr | 0
2.20 | 1654704 | Jordfeilautomat xDigital 10A | 30 | stk |  | Kr | 0
2.21 | 1654706 | Jordfeilautomat xDigital 16A | 50 | stk |  | Kr | 0
2.22 | 6942074 | RS16/MOD P 1X8 KAT6 UTP PH 4549 | 50 | stk |  | Kr | 0
2.23 | 6993700 | Patchepanel ubestykket 1U24P | 5 | stk |  | Kr | 0
2.24 | 1036646 | TXLP/2R Nordic 500/17 Varmekabel | 10 | stk |  | Kr | 0
2.25 | 1036664 | TXLP/2R Nordic 2600/17 Varmekabel | 10 | stk |  | Kr | 0
2.26 | 6993770 | Gulvrack med perforert dør U42 | 5 | stk |  | Kr | 0
2.27 | 6601012 | Easee Charge Up | 5 | stk |  | Kr | 0
2.28 | 6601011 | Easee Charge Pro | 10 | stk |  | Kr | 0
2.29 | 1501811 | Schneider Evlink Pro | 5 | stk |  | Kr | 0
2.30 | 5411111 | Nobø Front 500W | 5 | stk |  | Kr | 0
2.31 | 5411113 | Nobø Front 1000W | 5 | stk |  | Kr | 0
2.32 | 5411116 | Nobø Front 2000W | 5 | stk |  | Kr | 0
2.33 | 3330493 | Glamox A42-W | 20 | stk |  | Kr | 0
2.34 | 3330391 | Glamox C77-P125x1200 | 20 | stk |  | Kr | 0
2.35 | 3330215 | Glamox C70-P1280 | 20 | stk |  | Kr | 0
2.36 | 3246445 | Glamox D70-RF155 | 20 | stk |  | Kr | 0
2.37 | 3246446 | Glamox D70-RF195 | 20 | stk |  | Kr | 0
2.38 | 3330290 | Glamox C95-R | 20 | stk |  | Kr | 0
2.39 | 3322983 | Glamox i40 | 20 | stk |  | Kr | 0
2.40 | 3330219 | Glamox i10 | 20 | stk |  | Kr | 0
2.41 | 3100887 | Unilamp Retina | 20 | stk |  | Kr | 0
2.42 | 3330351 | Glamox O10-S290 | 20 | stk |  | Kr | 0
2.43 | 3241982 | Unilamp Power Space | 20 | stk |  | Kr | 0
2.44 | 3500782 | Unilamp Raider | 20 | stk |  | Kr | 0
2.45 | 3501194 | Philips Lumistreet | 20 | stk |  | Kr | 0
2.46 | 138002.S30 (art.nr.) | Honeywell / Eltek ImperLED | 20 | stk |  | Kr | 0
2.47 | 271801.4 (art.nr.) | Eltek Delta | 2 | stk |  | Kr | 0
2.48 | 802371 (art.nr.) | Eltek IQ8 | 10 | stk |  | Kr | 0
2.49 | 116-BS-200N4 (art.nr.) | Autronica Autroprime | 5 | stk |  | Kr | 0
2.50 | 116-BS-420/N4 (art.nr.) | Autronica Autrosafe | 5 | stk |  | Kr | 0
2.51 | 116-V-430 (art.nr.) | Autronica detektorer | 20 | stk |  | Kr | 0
Prisliste B-1:
Det gjøres oppmerksom på at alle mengder i prisskjemaet kun er estimater som ikke er bindende for Forsvarsbygg. Estimerte mengder representerer årlig forbruk pr. konkurranseområde.

## B-2
Prisliste B-2:
Påslagsprosent gjelder alle varegrupper. Leverandøren kun skal fylle inn inn celle B6, "påslagsprosent alle varer".
Estimert volum i NOK i kolonne B er kostpris/innpris, den pris entreprenøren/leverandøren selv betaler for produktene/materiellet, inklusive frakt, avgifter og lignende, eksklusive MVA og fortjeneste.
Leverandør kan maksimalt ha et påslag på 20%. Påslagsprosenten kan ikke endres i kontraktsperioden.
Påslagsprosent alle varer (vekter 15%):
Varegruppe eksempler: | Estimat | Påslagsprosent | Sum påslag
Gr 10 Kabel og ledninger | 1170000 | 0% | 0
Gr 11 Kabelmuffer og kabelfordelingsskap | 470000 | 0% | 0
Gr 12 Rør, tak- og veggbokser, koblingsmateriell, kanalsystemer | 235000 | 0% | 0
Gr 13 Festemateriell, kabelstiger og kabelrenner | 95000 | 0% | 0
Gr 14 Brytere | 25000 | 0% | 0
Gr 15 Stikkontakter, støpsler m.m | 470000 | 0% | 0
Gr 16 Sikringsmateriell | 115000 | 0% | 0
Gr 17 Sikringsbokser og - skap/sikringsstativer | 60000 | 0% | 0
Gr 18 Isolasjons- og loddemateriell, merkingsutstyr, krympeslange | 45000 | 0% | 0
Gr 20 Kontaktpressingsmateriell og pressverktøy for samme | 25000 | 0% | 0
Gr 24 Plateskap med tilbehør i stål og aluminium | 95000 | 0% | 0
Gr 25 Skap med tilbehør i silumin og isolerstoff | 10000 | 0% | 0
Gr 30 Glødelampe og LED armaturer, innendørs, tilbehør | 1170000 | 0% | 0
Gr 31 Glødelampe og LED armaturer, utendørs | 470000 | 0% | 0
Gr 32 Lyskastere og effektbelysning | 235000 | 0% | 0
Gr 33 Lyskastere og effektbelysning | 235000 | 0% | 0
Gr 35 Armaturer for natrium- , metalldamplamper og ledlamper | 115000 | 0% | 0
Gr 36 Stålrørmaster og stolpearmer | 295000 | 0% | 0
Gr 37 Glødelamper, halogenlamper, led lamper | 235000 | 0% | 0
Gr 38 Lysrør og damplamper | 5000 | 0% | 0
Gr 40 Motorer | 10000 | 0% | 0
Gr 41 Startapparater | 10000 | 0% | 0
Gr 43 Styreorganer, motorvernbrytere, effektbrytere | 45000 | 0% | 0
Gr 45 Elektroniske styresystemer (pls) etc | 25000 | 0% | 0
Gr 49 Vifter, varmevifter og pumper | 25000 | 0% | 0
Gr 54 Elektrovarme og termostater | 95000 | 0% | 0
Gr 62 Signalutstyr og alarmsystemer | 45000 | 0% | 0
Gr 63 Signaldistribusjonsanlegg | 10000 | 0% | 0
Gr 64 Kommunikasjonsapparater | 5000 | 0% | 0
Gr 66 Strømforsyninger, nødlysanlegg og transformatorer | 115000 | 0% | 0
Gr 69 Koblingsmateriell for tele/data | 115000 | 0% | 0
Gr 80 Instrumenter | 5000 | 0% | 0
Gr 82 Målere og måleromkoblere | 5000 | 0% | 0
Gr 86 Kondensatorer | 2000 | 0% | 0
Gr 200 Lyd og bilde | 35000 | 0% | 0
Annet materiell ikke i varegrupper | 235000 | 0% | 0
Total sum | 6357000 |  | 0

## Alternativ EL-nummer
Postnummer | Beskrivelse | Antall | Enhet | Enhetspris NOK | NOK/ prosentsats | Total sum NOK ekskl. mva | Evt. Kommentar
Alternative EL-nummer
2.1 |  | 1000 | m |  | Kr | 0
2.2 |  | 1000 | m |  | Kr | 0
2.3 |  | 5000 | m |  | Kr | 0
2.4 |  | 5000 | m |  | Kr | 0
2.5 |  | 1000 | m |  | Kr | 0
2.6 |  | 500 | m |  | Kr | 0
2.7 |  | 500 | m |  | Kr | 0
2.8 |  | 1500 | m |  | Kr | 0
2.9 |  | 300 | m |  | Kr | 0
2.10 |  | 500 | m |  | Kr | 0
2.11 |  | 2500 | m |  | Kr | 0
2.12 |  | 500 | m |  | Kr | 0
2.13 |  | 1500 | m |  | Kr | 0
2.14 |  | 500 | m |  | Kr | 0
2.15 |  | 500 | m |  | Kr | 0
2.16 |  | 500 | m |  | Kr | 0
2.17 |  | 50 | stk |  | Kr | 0
2.18 |  | 50 | stk |  | Kr | 0
2.19 |  | 10 | stk |  | Kr | 0
2.20 |  | 30 | stk |  | Kr | 0
2.21 |  | 50 | stk |  | Kr | 0
2.22 |  | 50 | stk |  | Kr | 0
2.23 |  | 5 | stk |  | Kr | 0
2.24 |  | 10 | stk |  | Kr | 0
2.25 |  | 10 | stk |  | Kr | 0
2.26 |  | 5 | stk |  | Kr | 0
2.27 |  | 5 | stk |  | Kr | 0
2.28 |  | 10 | stk |  | Kr | 0
2.29 |  | 5 | stk |  | Kr | 0
2.30 |  | 5 | stk |  | Kr | 0
2.31 |  | 5 | stk |  | Kr | 0
2.32 |  | 5 | stk |  | Kr | 0
2.33 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.34 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.35 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.36 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.37 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.38 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.39 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.40 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.41 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.42 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.43 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.44 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.45 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.46 |  | 20 | stk |  | Kr | 0
2.47 |  | 2 | stk |  | Kr | 0
2.48 |  | 10 | stk |  | Kr | 0
2.49 |  | 5 | stk |  | Kr | 0
2.50 |  | 5 | stk |  | Kr | 0
2.51 |  | 20 | stk |  | Kr | 0

## Ark2 (hidden)
NS3420-Del W: Installasjoner for elkraft og ekom
WC2.52 - Kabelstiger Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del W med tilhørende spesifikke kapitler
Punkter | WC2.52.1 | WC2.520A KABELSTIGE Materiale: Valgfritt Bredde: 200 mm Konsolltype: Valgfritt Montasje: På vegg / i tak. Underlag av gips/tre betong Andre krav: Komplett montert med festebraketter, lasker, T-skjøter, svinger etc. Montasjehøyde < 5m | 140 | meter | 350 | Kr | 49000
Punkter | WC2.52.2 | WC2.520A KABELSTIGE Materiale: Valgfritt Bredde: 400 mm Konsolltype: Valgfritt Montasje: På vegg / i tak. Underlag av gips/tre betong Andre krav: Komplett montert med fester, lasker, T-skjøter, svinger etc. Montasjehøyde < 5 m. | 140 | meter | 380 | Kr | 53200
Punkter | WC2.52.3 | WC2.520A KABELSTIGE Materiale: Valgfritt Bredde: 600 mm Konsolltype: Valgfritt Montasje: På vegg / i tak. Underlag av gips/tre betong Andre krav: Komplett montert med fester, lasker, T-skjøter, svinger etc. Montasjehøyde < 5 m. | 70 | meter | 400 | Kr | 28000
Punkter | WC2.52.4 | WC2.81113A ARMATURSKINNE Materiale: Stål Overflatebehandling: Galvanisert Dimensjon: HxB=70 x 100 mm Montasje: På vegg / i tak. Underlag av gips/tre/betong. Andre krav: Komplett montert med fester, lasker etc. Montasjehøyde < 5 m. | 210 | meter | 400 | Kr | 84000
WC2.51 - Installasjonskanaler og dekklister. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del W med tilhørende spesifikke kapitler
Punkter | WC2.51.1 | WC2.511119A VEGGKANAL Materiale: PVC - Hvit Dimensjon (HxD): 123x72 mm Montasje: På vegg. Underlag av gips/tre/betng. Andre krav: Systemkanaler for innmontering av faste uttak, stikk, ekom m.m. , Komplett med ≤ 1 skillevegg, lokk, hjørner, endestykker etc. Type Thorsman TEK 123 el.tilsvarende | 140 | meter | 380 | Kr | 53200
Punkter | WC2.51.2 | WC2.511115A VEGGKANAL Materiale: Aluminium Dimensjon (HxD): 161x72 mm Montasje: På vegg. Underlag av gips/tre/betng. Andre krav: Systemkanaler for innmontering av faste uttak, stikk, ekom m.m. , Komplett med ≤ 2 skillevegger, lokk, hjørner, endestykker etc. Type Thorsman INKA 161-2 el.tilsvarende | 70 | meter | 800 | Kr | 56000
Punkter | WC2.51.3 | WC2.51A INSTALLASJONSKANAL Materiale: PVC - Hvit Dimensjon (HxD): ≤ 20x30 mm Andre krav: Kanal for fremføring av kabler til utstyr / punkter for elkraft og ekom, Komplett. | 210 | meter | 120 | Kr | 25200
WD2 - Elkraftfordeling for distribusjon. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del W med tilhørende spesifikke kapitler.
Punkter | WD2.1 | WD2.019A ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON. Utførelse: Valgfritt. Montasjeenhet: Skap Kapsling: ≥IP2X. Anvendelse: Usakkyndig betjening (NEK-EN 61439) Montasje: Underlag av gips / tre / betong Andre krav: Fordeling: 230V IT. Størrelse: ≥ 42 moduler med min. ≥30% reserveplass etter montering. Overbelastningsvern: ≤ 63A. Bestykning: ≤ 10 stk 2-polte jordfeilautomater, 1 stk 3-polte jordfeilautomat, Overspenningsvern. Kortslutningsytelse: ≥ 10kA. Komplett med hovedbryter og plass for måler, ferdig montert, tilkoblet, driftsatt, merket og dokumentert. | 5 | Stk | 9400 | Kr | 47000
Punkter | WD2.2 | WD2.019A ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON. Utførelse: Valgfritt. Montasjeenhet: Skap Kapsling: ≥IP2X. Anvendelse: Usakkyndig betjening (NEK-EN 61439) Montasje: Underlag av gips/tre/betong Andre krav: Fordeling: 400V TN. Størrelse: ≥ 42 moduler med min. ≥30% reserveplass etter montering. Overbelastningsvern: ≤ 63A. Bestykning: ≤ 10 stk 2 polte jordfeilautomater, 1 stk 4 polte jordfeilautomat, Overspenningsvern. Kortslutningsytelse: ≥ 10kA. Komplett med hovedbryter og plass for måler, ferdig montert, tilkoblet, driftsatt, merket og dokumentert. | 5 | Stk | 9400 | Kr | 47000
Punkter | WD2.3 | WD2.019A ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON. Utførelse: Valgfritt. Montasjeenhet: Skap. Kapsling: ≥IP2X. Anvendelse: Usakkyndig betjening (NEK-EN 61439) Montasje: Underlag av gips/tre/betong Andre krav: Fordeling: 230V IT. Størrelse: ≥ 63 moduler med min. ≥30% reserveplass etter montering. Overbelastningsvern: ≤ 63A. Bestykning: ≤ 20 stk 2 polte jordfeilautomater, 2 stk 3 polte jordfeilautomater, Overspenningsvern. Kortslutningsytelse: ≥ 10kA. Komplett med hovedbryter og plass for måler, ferdig montert, tilkoblet, driftsatt, merket og dokumentert | 5 | Stk | 16000 | Kr | 80000
Punkter | WD2.4 | WD2.019A ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON. Utførelse: Valgfritt. Montasjeenhet: Skap Kapsling: ≥IP2X. Anvendelse: Usakkyndig betjening (NEK-EN 61439.) Montasje: Underlag av gips/tre/betong Andre krav: Fordeling: 400V TN. Størrelse: ≥ 63 moduler med min. ≥30% reserveplass etter montering. Overbelastningsvern: ≤ 63A. Bestykning: ≤ 20 stk 2 polte jordfeilautomater, 2 stk 4 polte jordfeilautomater, Overspenningsvern. Kortslutningsytelse: ≥ 10kA. Komplett med hovedbryter og plass for måler, ferdig montert, tilkoblet, driftsatt, merket og dokumentert | 5 | Stk | 16000 | Kr | 80000
WF1 - Vern. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del W med tilhørende spesifikke kapitler.
Punkter | WF1.1 | WF1.1220A VERN Type vern: Elementautomat med jordfeilutløsning Kapslingstype: I skap Kapslingsgrad: Uspesifisert Strøm: 16 A Spenning: 230 V Poltall: 2 Bryteevne:10 kA Jordfeilstrøm: 30mA Karakteristikk: B eller C Andre krav: Kombivern 2x16A montert, merket og driftsatt i eksit.fordeling. Vern skal ikke løse ut under 20mA og ikke ha krav til test oftere enn 1 gang per år. | 140 | pkt | 611 | Kr | 85540
Punkter | WF1.2 | WF1.1220A VERN Type vern: Elementautomat med jordfeilutløsning Kapslingstype: I skap Kapslingsgrad: Uspesifisert Strøm: 20 A Spenning: 230 V Poltall: 3 Bryteevne:10 kA Jordfeilstrøm: 30mA Karakteristikk: B eller C Andre krav: Kombivern 3x20A montert, merket og driftsatt i eksit.fordeling. Vern skal ikke løse ut under 20mA og ikke ha krav til test oftere enn 1 gang per år. | 140 | pkt | 1050 | Kr | 147000
Punkter | WF1.3 | WF1.1220A VERN Type vern: Elementautomat med jordfeilutløsning Kapslingstype: I skap Kapslingsgrad: Uspesifisert Strøm: 25 A Spenning: 400 V Poltall: 3 Bryteevne:10 kA Jordfeilstrøm: 30mA Karakteristikk: B eller C Andre krav: Kombivern 4x25A montert, merket og driftsatt i eksit.fordeling. Vern skal ikke løse ut under 20mA og ikke ha krav til test oftere enn 1 gang per år. | 15 | pkt | 1290 | Kr | 19350
WL1.1 - Uttakk for fast tilkobling. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del W med tilhørende spesifikke kapitler.
Punkter | WL1.1.1 | WL1.1090A UTTAK FOR FAST TILKOBLING Kabelktype: Valgfri Utførelse: Utenpåliggende / innfelt Kapslingsgrad: Uspesifisert Montasje: Åpen /skjult Andre krav: Demontering, remontering og kobling av lysarmatur tilknyttet armaturutskifting 1:1. Kabel ≤ 2,5mm², Komplett inkl. koblingsmateriell, Montasjehøyde < 5m | 2100 | stk | 249 | kr | 522900
WL1.2 - Stikkontaktuttak. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del W med tilhørende spesifikke kapitler.
Elkraft
Punkter | WL1.2.1 | WL1.2139A STIKKONTAKT Type: Stikkontakt elkraft Uttak pr. enhet: 3 Kapslingsgrad: IP2X ≤ IP4X Montasje: I kanal. Andre krav: Stikkontakt 3 veis 2/16A for utvidelse/grupperinger av uttak i kanal. Komplett m. kabel 2x2,5mm²+j, Lengde ≤ 1meter, Tilkoblet i begge ender, inkl.merking. | 350 | pkt | 620 | kr | 217000
Tele/Data/Fiber
Punkter | WL1.2.2 | WL1.2220A STIKKONTAKTUTTAK Type: Stikkontakt - ekom Uttak pr. enhet: 2 Kapslingsgrad: Uspesifisert Montasje: Åpen/skjult/ i kanal. Underlag av gips/tre/betong / i kanal Andre krav: Dobbel RJ45 uttak-Cat.6e, Komplett inkl kabel kat.6e, Kabellengde 10meter, Terminert og tilkoblet i begge ender, inkl. merking. Montasjehøyde < 5m | 140 | pkt | 1000 | kr | 140000
Punkter | WL1.2.3 | WL1.2220A STIKKONTAKTUTTAK Type: Stikkontakt - ekom Uttak pr. enhet: 2 Kapslingsgrad: Uspesifisert Montasje: Åpen/skjult/ i kanal. Underlag av gips/tre/betong / i kanal Andre krav: Dobbel RJ45 uttak -Cat.6e, Komplett inkl kabel kat.6e, Kabellengde 30 meter, Terminert og tilkoblet i begge ender inkl. merking, Montasjehøyde < 5m | 140 | pkt | 1500 | kr | 210000
Punkter | WL1.2.4 | WL1.2220A STIKKONTAKTUTTAK Type: Stikkontakt - ekom Uttak pr. enhet: 2 Kapslingsgrad: Uspesifisert Montasje: Åpen/skjult/i kanal. Underlag av gips/tre/betong / i kanal Andre krav: Dobbelt uttak for fiber , Valgfri konnektor. Komplett inkl. fiberkabel SM G8-9/OS2 AXAI-I/O eller tilsvarende, kabellengde 10 meter, 2 par terminert og tilkoblet i uttak og rack inkl.merking. Montasjehøyde < 5m. | 70 | pkt | 3000 | kr | 210000
Punkter | WL1.2.5 | WL1.2220A STIKKONTAKTUTTAK Type: Stikkontakt - ekom Uttak pr. enhet: 2 Kapslingsgrad: Uspesifisert Montasje: Åpen/skjult/i kanal. Underlag av gips/tre/betong / i kanal Andre krav: Dobbelt uttak for fiber , Valgfri konnektor. Komplett inkl. Komplett inkl. fiberkabel SM G8-9/OS2 AXAI-I/O eller tilsvarend , kabellengde 30 meter, 2 par terminert og tilkoblet i uttak og rack inkl. merking. Montasjehøyde < 5m. | 70 | pkt | 3500 | kr | 245000
WL1.3 - Punkter Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del W med tilhørende spesifikke kapitler.
Elkraft
Punkter | WL1.3.1 | WL1.310A PUNKT Anvendelse: Elkraft Kapslingsgrad: Uspesifisert Montasje: Skjult/åpent anlegg. Underlag av gips/tre/betong/i kanal. Andre krav: Punkt for uttak elkraft, belysning, varmeovner, motorer og annet 230V materiell / utstyr. Komplett m.kabel ≤2x2,5mm²+j, Lengde 10 meter, Montasjehøyde < 5 m, inkl.merking. | 350 | pkt | 830 | kr | 290500
Punkter | WL1.3.2 | WL1.310A PUNKT Anvendelse: Elkraft Kapslingsgrad: Uspesifisert Montasje: Skjult/åpent anlegg. Underlag av gips/tre/betong/i kanal. Andre krav: Punkt for uttak elkraft, belysning, varmeovner, motorer og annet 230V materiell / utstyr. Komplett m.kabel ≤2x2,5mm²+j, Lengde 30 meter, Montasjehøyde < 5 m, inkl.merking. | 350 | pkt | 1350 | kr | 472500
Punkter | WL1.3.3 | WL1.310A PUNKT Anvendelse: Elkraft Kapslingsgrad: Uspesifisert Montasje: Skjult/åpent anlegg. Underlag av gips/tre/betong/i kanal. Andre krav: Punkt for uttak elkraft, belysning, varmeovner, motorer og annet 230V materiell / utstyr. Komplett m.kabel ≤3x2,5mm²+j, Lengde 10 meter, Montasjehøyde < 5 m, inkl.merking. | 350 | pkt | 950 | kr | 332500
Punkter | WL1.3.4 | WL1.310A PUNKT Anvendelse: Elkraft Kapslingsgrad: Uspesifisert Montasje: Skjult/åpent anlegg. Underlag av gips/tre/betong/i kanal.. Andre krav: Punkt for uttak elkraft, belysning, lysstyring, og annet utstyr 400V. Komplett m. kabel 4x2,5mm²+j, Lengde 30 meter, Montasjehøyde < 5m, inkl.merking. | 35 | pkt | 1650 | kr | 57750
Brannalarm
Punkter | WL1.3.5 | WL1.390A PUNKT. Anvendelse:: Brannalarm Kapslingsgrad:Valgfri Montasje: Skjult / åpent anlegg, Underlag av gips/tre/betong. Andre krav: Punkt for branndetektor, man.melder, signalorgan eller annen komponent tilknyttet brannalarmanlegg. Komplett inkludert 20m kabel og merking , Montasjehøyde < 5 m. | 210 | pkt | 1000 | kr | 210000
Punkter | WL1.3.6 | WL1.390A PUNKT. Anvendelse: Brannalarm Kapslingsgrad: Valgfri Montasje: Skjult/åpent anlegg, Underlag av gips/tre/betong. Andre krav: Punkt for dørholdemagnet, komplett montert, igangkjørt og merket. Komplett inkludert 20 meter kabel. | 20 | pkt | 1140 | Kr | 22800
Automasjon
Punkter | WL1.3.7 | WL1.350A PUNKT. Anvendelse: For automatisering Kapslingsgrad: Valgfri Montasje: Skjult/åpent anlegg, Underlag av gips/tre/betong el.tilsvarende. Andre krav: Punkt for automasjonskomponenter i I/O struktur som; aktuator, spjelmotor, romføler, og lignende. (ekskl. utstyr) Kabeltype: Ølflex Classic 110 uskjermet 4x0,75qmm eller tilsvarende, komplett inkl. kabellengde 30meter, merking. Montasjehøyde < 5m. | 280 | Pkt | 500 | Kr | 140000
Punkter | WL1.3.8 | WL1.350A PUNKT. Anvendelse: For automatisering Kapslingsgrad: Valgfri Montasje: Skjult/åpent anlegg, Underlag av gips/tre/betong el.tilsvarende. Andre krav: Punkt for automasjonskomponenter i I/O struktur som; aktuator, spjelmotor, romføler, og lignende. (ekskl. utstyr) Kabeltype Ølflex Classic 110 CY skjermet 12x1,5qmm ellker tilsvarende, komplett inkl. kabellengde 30 meter, merking. Montasjehøyde < 5m. | 70 | Pkt | 1450 | Kr | 101500
Signal, kontroll og alarm
Punkter | WL1.3.9 | WL1.330A PUNKT. Anvendelse: For signal, kontroll og alarm Kapslingsgrad: Valgfri Montasje: Skjult/åpent anlegg, Underlag av gips/tre/betong el.tilsvarende. Andre krav: Punkt for signal, kontroll, alarm som; detektorer, kamerea, signalorgan og lignende. (ekskl. utstyr) Kabeltype PT 2par 0,6qmm eller tilsvarende, Komplett inkl. kabellengde 30 meter, merking. Montasjehøyde < 5m. | 140 | Pkt | 1000 | Kr | 140000
Punkter | WL1.3.10 | WL1.330A PUNKT. Anvendelse: For signal, kontroll og alarm Kapslingsgrad: Valgfri Montasje: Skjult/åpent anlegg, Underlag av gips/tre/betong el.tilsvarende. Andre krav: Punkt for signal, kontroll, alarm som; detektorer, kamerea, signalorgan og lignende. (ekskl. utstyr) Kabeltype PT 10 par 0,6qmm eller tilsvarende, Komplett inkl. kabellengde 30 meter, merking. Montasjehøyde < 5m. | 140 | Pkt | 1250 | Kr | 175000
WL4 - Ladestasjon for elbil. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del W med tilhørende spesifikke kapitler.
Punkter | WL1.4.1 | WL4.9A LADESTASJON FOR ELBIL Kapslingsgrad: ≤ IP5X Jordfeilvern: Integrert Antall uttak: 1 Nett: 230/400V Ladeeffekt per uttak: 7,4 / 11kW Type ladekabel: Uten fast ladekabel. - type 2 kontakt Montasjested: Privatboliger / garasje Betalingsløsning: Nei Andre krav: Levering og montering av ladestasjon for elbil, inkludert komplett kursopplegg med ≤ 20 meter kabel, vern i eksit.tavle og merking. Fast bakplate/koblingsplate for enkel / usakkyndig demontering/remontering av ladestasjon Som type: Easee Home med Easee Ready bakkplate og blinddeksel eller tilsvarende. | 15 | pkt | 12000 | Kr | 180000
NS3420-Del X: Utstyr for elkraft og ekom. For alt utstyr skal prisene være inklusive alle kostnader ferdig levert på montasjested.
XC1 - Elektriske varmeovner. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del X med tilhørende spesifikke kapitler.
Materiell | XC1.1 | XC1.2390A ELEKTRISK VARMEOVN Type: Gjennomstrømningsovn Regulering: Bryter av/på og elektronisk termostat Kapslingsgrad: IP 20 ≤ 40 Tilkobling: Valgfri Nominell spenning: 230 V Effekt: 500W Andre krav: Panelovn type: Nobø Front 500W m. kontrollenhet NCU 2T eller tilsvarende. Farge hvit, Høyde: 400mm, Komplett m. uskiftbar kontrollenhet/styringsmodul. | 15 | stk | 1350 | Kr | 20250
Materiell | XC1.2 | XC1.2390A ELEKTRISK VARMEOVN Type: Gjennomstrømningsovn Regulering: Bryter av/på og elektronisk termostat Kapslingsgrad: IP 20 ≤ 40 Tilkobling: Valgfri Nominell spenning: 230 V Effekt: 2000W Andre krav: Panelovn type: Nobø Front 2000W m. kontrollenhet NCU 2T eller tilsvarende. Farge hvit, Høyde: 400mm, Komplett m. uskiftbar kontrollenhet/styringsmodul. | 15 | stk | 2250 | Kr | 33750
XE1 - Lysarmaturer for interiørbelysning. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del X med tilhørende spesifikke kapitler Generelle krav for belysning fremkommer i dokumentet "Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i forsvarsbygg" Belysningsarmaturer skal prises inklusive alle kostnader ferdig levert på montasjested. Montasje/driftsetting av armaturer er omtalt i eget kapittel.
Materiell | XE1.1 | XE1.2419A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING. Montering: Utenpåliggende vegg Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP30 ≤ Lyskteknisk krav: Lumen ut:: ≥ 350 lum. -3000K. -Ta: 35˚C ≤. -CRI≤80. Andre krav: Sengelampe for veggmontasje. Kompakt og rektangulær form, Robusthet: ≥IK 7, Smalstrålende, Opalisert / microprismatisk avskjerming, . Dimbar med egen bryter i armatur. Som type: Glamox A42-W eller tilsvarende. | 140 | stk | 647.51 | Kr | 90650.84
Materiell | XE1.2 | XE1.2519A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING. Montering: Nedhengt Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP2X ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 4000-8000 lum. -Ytelse: ≥ 120lum/W. -4000K. -Levetid: L100 000/B90 ≤. -Ta: 35˚C ≤. -CRI≤80. Optiske egenskaper: Lysfordeling Opp/Ned (40/60), BAP Sølv matt reflektor. Styring: DAli m. Sensor for tilstedeværelsedeteksjon. Andre krav: Nedhengt interiørarmatur for kontorarbeidsplass, Rektangulær form, Utførelse i aluminium, . Komplett med 2 meter ledning m. plugg, wire, takfester / klips for T-profil og baldakin. Som type: Glamox C77-P125x1200 40/60 7000 Dali 840 SPR-SEN CSD PRE CP 2,5 SM eller tilsvarende. | 140 | stk | 2197.34 | Kr | 307626.9
Materiell | XE1.3 | XE1.2519A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING. Montering: Nedhengt Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP2X ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 4000-6800 lum. -Ytelse: ≥ 130lum/W. -4000K. -Levetid: L100 000/B80 ≤. -Ta: 30˚C ≤. -CRI≤80. Optiske egenskaper: Lysfordeling Opp/Ned (40/60), Microprismatisk diffusor. Styring: DAli m. Sensor for tilstedeværelsedeteksjon Andre krav: Nedhengt interiørarmatur for kontorarbeidsplass, Rektangulær form, Utførelse i aluminium, . Komplett med 2 meter ledning m. plugg, wire, takfester / klips for T-profil og baldakin. Som type: Glamox C70-P1280 40/60 LED 5800 Dali 840 CSD PRE CP 2,5 SPR-SEN MP eller tilsvarende. | 70 | stk | 1858.81 | Kr | 130116.7
Materiell | XE1.4 | XE1.2519A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING. Montering: Nedhengt Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP2X ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 3000-7500 lum. -Ytelse: ≥ 150lum/W. -4000K. -Levetid: L100 000/B80 ≤. -Ta: 25˚C ≤. -CRI≤80. Optiske egenskaper: Lysfordeling Opp/Ned (50/50), Beta optikk Styring: DAli m. Sensor for tilstedeværelsedeteksjon Andre krav: Nedhengt interiørarmatur for kontorarbeidsplass, Rektangulær form, Utførelse i aluminium, . Komplett med 2 meter ledning m. plugg, wire, takfester / klips for T-profil og baldakin. Som type: Fagerhult DTI LED type 2 - 50/50 LED 5000 Dali 840 e-Sens activ komplett m. oppheng, ledning og plugg eller tilsvarende. | 70 | stk | 0 | Kr | 0
Materiell | XE1.5 | XE1.2119A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Montering: Innfelt - tak. Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP 55/20 ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 1100-2200 lum. -Ytelse: ≥ 100lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/90 . -Ta: ≥25˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Reflektor SM / WH Styring: HF Andre krav: Interiørarmatur innfelt i syst.himling, Sirkulær Diam:Ø=155 Utførelse i aluminium /Polykarbonet. Komplett med 2 meter ledning m. plugg og nødvendige fester / klips. Som type: Glamox D70-RF155 LED1100 HF 840 LI SM/WH eller tilsvarende | 210 | stk | 958.95 | Kr | 201379.29
Materiell | XE1.6 | XE1.2119A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Montering: Innfelt - tak. Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP 55/20 ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 1100-4000 lum. -Ytelse: ≥ 115lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/90 . -Ta: ≥25˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Reflektor SM / WH Styring: Dali Andre krav: Interiørarmatur innfelt i syst.himling, Sirkulær Diam:Ø=195 Utførelse i aluminium /Polykarbonet. Komplett med 2 meter ledning m. plugg og nødvendige fester / klips. Som type: Glamox D70-RF195 LED3000 Dali 840 LI SM/WH eller tilsvarende | 210 | stk | 1146.06 | Kr | 240672.81
Materiell | XE1.7 | XE1.2119A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING. Montering: Innfelt - tak. Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP2X ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 3000-5500 lum. -Ytelse: ≥ 125lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/B80 . -Ta: ≥35˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Microprismatisk m. sirkulær avdekning. Styring: Elektronisk HF Andre krav: Interiørarmatur innfelt i syst.himling 600x600, Firkantet m. sirkulær avdekning, Utførelse i stål. Komplett med 2 meter ledning m. plugg, sirkulær avdekning og nødvendige fester / klips. Som type: Glamox C95-R 4000 HF 840 CI/MP eller tilsvarende. | 140 | stk | 1354.1 | Kr | 189574
Materiell | XE1.8 | XE1.2119A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Montering: Innfelt - tak. Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP2X ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 3000-5500 lum. -Ytelse: ≥ 146lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/90 . -Ta: ≥35˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Microprismatisk m. sirkulær avdekning. Styring: DALI Andre krav: Interiørarmatur innfelt i syst.himling 600x600, Firkantet m. sirkulær avdekning, Utførelse i stål. Komplett med 2 meter ledning m. plugg, sirkulær avdekning og nødvendige fester / klips. Som type: Glamox C95-R 4000 Dali 840 CI/MP eller tilsvarende. | 70 | stk | 1477.2 | Kr | 103404
Materiell | XE1.9 | XE1.2119A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING. Montering: Innfelt - tak. Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP2X ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 3000-5500 lum. -Ytelse: ≥ 146lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/90 . -Ta: ≥35˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Microprismatisk. Styring: DALI med integrert beveg.sensor PIR Andre krav: Interiørarmatur innfelt i syst.himling 600x600, Firkantet, Utførelse i stål. Komplett med 2 meter ledning m. plugg og nødvendige fester / klips. Som type: Glamox C95-R 4000 Dali 840 MPP-SEN LI MP eller tilsvarende | 70 | stk | 2154.25 | Kr | 150797.5
XE2 - Lysarmaturer for industribelysning. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del X med tilhørende spesifikke kapitler Generelle krav for belysning fremkommer i dokumentet "Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i forsvarsbygg" Belysningsarmaturer skal prises inklusive alle kostnader ferdig levert på montasjested. Montasje/driftsetting av armaturer er omtalt i eget kapittel.
Materiell | XE2.1 | XE2.9919A LYSARMATUR FOR INDUSTRIBELYSNING. Montering: Oppheng i tak,wire, kabelbro, nedhengt i wire, eller andre montasjer i tak Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP55 ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 20000-25000 lumen lum. -Ytelse: ≥ 142lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/B70 . -Ta: ≥35˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Direktevirkende Bredstrålende (WB) Styring: PSD med integrert beveg.sensor, Trådløs programering / kommunikasjon med IR / RF. Andre krav: Industriarmatur for store takhøyder, Rektangulær, Utførelse i stål. IK≥07 Komplett med 2 meter ledning m. plugg og nødvendige fester. Som type: Philips BY470P ECO250S/840 PDS GC SI eller tilsvarende. | 70 | stk | 0 | Kr | 0
Materiell | XE2.2 | XE2.9919A LYSARMATUR FOR INDUSTRIBELYSNING. Montering: Oppheng i tak,wire, kabelbro, nedhengt i wire, eller andre montasjer i tak ≤ 14m. Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP55 ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 20000-25000 lumen lum. -Ytelse: ≥ 142lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/B70 . -Ta: ≥35˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Direktevirkende Bredstrålende (WB) Styring: DALI forkobling Andre krav: Industriarmatur for store takhøyder, Rektangulær, Utførelse i stål. IK≥07 Komplett med 2 meter ledning m. plugg og nødvendige fester. Som type: Philips BY470P ECO250S/840 eller tilsvarende eller tilsvarende. | 70 | stk | 0 | Kr | 0
Materiell | XE2.3 | XE2.9919A LYSARMATUR FOR INDUSTRIBELYSNING. Montering: Oppheng i tak,wire, kabelbro, nedhengt i wire, eller andre montasjer i tak ≤ 10m. Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP65 ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 4000-10000 lumen lum. -Ytelse: ≥ 150lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/B80 . -Ta: ≥35˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Direktevirkende Bredstrålende (WB) Styring: e-Sense Move, Trådløs programering /kommunikasjon m. IR eller RF, Integrert sensor for bevegelse. Andre krav: Industriarmatur for tak, Rektangulær, Utførelse i plast / polykarbonat. IK≥08 Komplett med 2 meter ledning m. plugg og nødvendige fester. Som type: Fagerhult Kaptur 39331-496 eller tilsvarende. | 70 | stk | 2482.93 | Kr | 173804.89
Materiell | XE2.4 | XE2.9919A LYSARMATUR FOR INDUSTRIBELYSNING. Montering: Oppheng i tak,wire, kabelbro, nedhengt i wire, eller andre montasjer i tak ≤ 10m. Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP65 ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 4000-10000 lumen lum. -Ytelse: ≥ 150lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/B80 . -Ta: ≥35˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Direktevirkende Bredstrålende (WB) Styring: DALI forkobling, Andre krav: Industriarmatur for tak, Rektangulær, Utførelse i plast / polykarbonat. IK≥08 Komplett med 2 meter ledning m. plugg og nødvendige fester. Som type: Fagerhult Kaptur 39331-35 eller tilsvarende. | 70 | stk | 1452.58 | Kr | 101680.6
Materiell | XE2.5 | XE2.9919A LYSARMATUR FOR INDUSTRIBELYSNING. Montering: Oppheng i tak,wire, kabelbro, nedhengt i wire, eller andre montasjer i tak ≤ 10m. Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP65 ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 2200-11000 lumen lum. -Ytelse: ≥ 150lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/B90 . -Ta: ≥35˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Direktevirkende Bredstrålende (WB) Styring: DALI, Trådløs programering /kommunikasjon m. RF, Integrert beveg.sensor. Andre krav: Industriarmatur for tak, Rektangulær, Utførelse i plast / polykarbonat. IK≥08 Komplett med 2 meter ledning m. plugg og nødvendige fester. Som type: Glamox i40-1500 LED5500 Dali E1/ST-W840 CMW-SEN TW PC eller tilsvarende. | 70 | stk | 0 | Kr | 0
Materiell | XE2.6 | XE2.9919A LYSARMATUR FOR INDUSTRIBELYSNING. Montering: Oppheng i tak,wire, kabelbro, nedhengt i wire, eller andre montasjer i tak ≤ 10m. Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsagrad: IP23 ≤ Lystekniske krav: Lumen ut: 4000-16000 lumen lum. -Ytelse: ≥ 150lum/W. -4000K. -Levetid: ≤L100 000/B90 . -Ta: ≥35˚C. -CRI ≥80. Optiske egenskaper: Direktevirkende Bredstrålende (WB) Styring: HF Andre krav: Åpen industriarmatur for tak, Rektangulær, Utførelse aluminium /sinkbeh.stål. IK≥03 Komplett med 2 meter ledning m. plugg og nødvendige fester. Som type: Glamox i10-1500 LED8000 HF 840 WB eller tilsvarende. | 70 | stk | 1095.59 | Kr | 76691.3
XE3 - Lysarmaturer for utendørs belysning på bygning. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del X med tilhørende spesifikke kapitler Generelle krav for belysning fremkommer i dokumentet "Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i forsvarsbygg" Belysningsarmaturer skal prises inklusive alle kostnader ferdig levert på montasjested. Montasje/driftsetting av armaturer er omtalt i eget kapittel.
Lysarmaturer for utendørs belysning på bygning
Materiell | XE3.1 | XE3.1001 9A LYSARMATUR FOR UTENDØRS BELYSNING PÅ BYGNING. Montering: Valgfri Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsgrad: IP≥65 Lysterkniske krav: Lumen ut: 900, Ytelse: ≥75 lum/W , 4000K, Levetid:100 000/L70, Ta: ≥25˚C. -CRI ≥80. Optiske Egenskaper: Diffusorlinse. Styring: HF forkobling Andre krav: Vandalsikker utendørsarmatur for vegg / takmontasje, IK ≥09, Sirkulær diam.Ø=265mm. Utførelse i støpt aluminium. For fast tilkobling Som type: Unilamp Retina eller tilsvarende. | 140 | stk | 0 | Kr | 0
Materiell | XE3.2 | XE3.10019A LYSARMATUR FOR UTENDØRS BELYSNING PÅ BYGNING. Montering: Valgfri Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsgrad: IP≥66 Lysterkniske krav: Lumen ut: 955, Ytelse: ≥80 lum/W , 4000K, Levetid:100 000/L70, Ta: ≥25. -CRI ≥80. Optiske Egenskaper: Diffusorlinse. Styring: HF forkobling Andre krav: Vandalsikker utendørsarmatur for vegg / takmontasje, IK ≥09, Sirkulær diam.Ø=290mm. Utførelse i støpt aluminium. For fast tilkobling Som type: Glamox O10-S290 LED 1000 AC 840 AL eller tilsvarende | 140 | stk | 1107.9 | Kr | 155106
Materiell | XE3.3 | XE3.12419A LYSARMATUR FOR UTENDØRS BELYSNING PÅ BYGNING. Montering: På vegg Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsgrad: IP≥66 Lysterkniske krav: Lumen ut: 7000lum, Ytelse: ≥140 lum/W, 4000K, Levetid:100 000/L70, Ta: ≥25. -CRI ≥80. Optiske Egenskaper: Asymetrik linseoptik Styring: HF forkobling Andre krav: Vandalsikker utendørs asymetrisk lyskaster for veggmontasje, regulerbart veggfeste, IK ≥08, Rektangulær form, Utførelse i støpt aluminium. For fast tilkobling Som type: Unilamp Power space 50W eller tilsvarende | 15 | stk | 0 | Kr | 0
Materiell | XE3.4 | XE3.12419A LYSARMATUR FOR UTENDØRS BELYSNING PÅ BYGNING. Montering: På vegg Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsgrad: IP≥66 Lysterkniske krav: Lumen ut: 28000lum, Ytelse: ≥140 lum/W, 4000K, Levetid:110 000/L70, Ta: ≥25, CRI ≥80. Optiske egenskaper: Asymetrisk linseoptik Styring: HF forkobling Andre krav: Vandalsikker utendørs asymetrisk lyskaster for veggmontasje, regulerbart veggfeste, IK ≥08, Firkantet form, Utførelse i støpt aluminium. For fast tilkobling Som type: Unilamp Power Space 200W eller tilsvarende | 15 | stk | 0 | Kr | 0
Utendørs lysarmaturer for gate -og vegbelysning
Materiell | XE3.5 | XE3.243119A LYSARMATUR FOR GATE OG VEIBELYSNING Montering: På mast eller på stolpe Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsgrad: IP≥66 Lysterkniske krav: Effekt 50W, Lumen ut: 6500lum, Ytelse: ≥130 lum/W, 4000K, Levetid:110 000/L70, Ta: ≥25, CRI ≥80. Optiske egenskaper: Asymetrisk linseoptik Styring: HF forkobling Andre krav: Vandalsikker gatelysarmatur for stolpemontasje IK ≥08, Flexibel innfesting Ø:50≤82mm, Regulerbar vinkling, Rektangulær form, Utførelse i støpt aluminium. Enkelt utskiftbar LED/komponentplate, Integrert overspenningsvern 10KV, Komplett m. tilf.ledning ≤ 10m for fast tilkobling Som type: Unillamp Raider 6500 eller tilsvarende | 30 | stk | 0 | Kr | 0
Materiell | XE3.6 | XE3.243119A LYSARMATUR FOR GATE OG VEIBELYSNING Montering: På mast eller på stolpe Lyskilde: Integrert LED lyskilde Kapslingsgrad: IP≥66 Lysterkniske krav: Effekt 31W, Lumen ut: 4450lum, Ytelse: ≥144 lum/W, 4000K, Levetid:100 000/L90, Ta: ≥25. CRI ≥70. Optiske egenskaper: Asymetrisk linseoptik Styring: HF forkobling Andre krav: Vandalsikker gatelysarmatur for stolpemontasje IK ≥08, Flexibel innfesting Ø:50≤82mm, Rektangulær form, Utførelse i støpt aluminium. Enkelt utskiftbar LED/komponentplate, Integrert overspenningsvern 8KV, Komplett m. tilf.ledning ≤ 10m for fast tilkobling Som type: Philips Lumistreet Small BGP291 LED50 -4S/740 II DM50 CLO eller tilsvarende | 30 | stk | 2351.21 | Kr | 70536.3
XE7 - Lysarmaturer for nød -og reservebelysning. Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del X med tilhørende spesifikke kapitler Generelle krav for belysning fremkommer i dokumentet "Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i forsvarsbygg" Belysningsarmaturer skal prises inklusive alle kostnader ferdig levert på montasjested. Montasje/driftsetting av armaturer er omtalt i eget kapittel.
Materiell | XE7.1 | XE7.0091291A ARMATUR FOR NØD -OG RESERVELYS Montering: Valgfri Funksjon: Ledelys / markeringskilt med lys Strømforskyning: Sentralisert strømforskyning Tilstandsovervåkning: Tilstansdsoverrvåkning sentralt. Kapslingsgrad: ≥ IP65 Lyskilde: Integrert LED lyskilde Andre krav: LED basert kombiarmatur 230V, effekt 3,8W, Enkel adressering 1-32 m.dreiebryter, Levetid ≥100 000 timer, ≥10 års produktgaranti, Komplett med valgfritt piktogram. Som type: Honeywell / Eltek ImperLED kombi SET-10 IP65 230V m/pict. Centr. eller tilsvarende | 30 | stk | 1743.1 | Kr | 52292.88
Materiell | XE7.2 | XE7.0092191A ARMATUR FOR NØD -OG RESERVELYS Montering: Valgfri Funksjon: Ledelys / markeringskilt med lys Strømforskyning: Innbygd energiakkumulering Tilstandsovervåkning: Tilstansdsoverrvåkning lokalt i armaturen Kapslingsgrad: ≥ IP65 Lyskilde: Integrert LED lyskilde Andre krav: LED basert kombiarmatur 230V, Effekt 4,7W, Valgfritt modus 1t(350lum) ≤ 8t(190lum) nødlysmodus via innebygget bryter, Valg av lede-eller markeringslysfunksjon via innebygget bryter, Klargjort for innsetting av adressemodul for hhv. Bus - Dali eller trådløs kommunikasjon, Levetid ≥100 000 timer, ≥10 års produktgaranti, Komplett med valgfritt piktogram. Som type: Honeywell / Eltek ImperLED kombi ST LED 230V m.pikt 138h. eller tilsvarende | 30 | stk | 1741.87 | Kr | 52255.95
NS3420-Del YB: Systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet
YB4.3 - Feltnivå Automatiske brannalarmsystemer (ABA) Påfølgende poster omfatter / inkluderer de bestemmelser og ytelser som fremkommer av NS3420 del YB med tilhørende spesifikke kapitler.
Materiell | YB4.3.1 | YB3.310101A AUTOMATISERINGSNIVÅ - ABA - BRANNALARM Maskinvare: Valgfritt Kontroller-Brannsentral: Adresserbart system Kommunikasjonsprotokoll: Valgfritt Operatørpanel-brannsentral: Integrert i brannsentral Andre krav: Brannal. sentral kompatibel m. alle Eltek systemer for både "stand alone" og nettverksintegrasjon, Kommunikasjonporter mot andre nettsystemer, samt RS232 grensesnitt for eksterne enheter/funksjoner, USB mulighet for konfigurasjon og software oppdat. Som type Eltek Delta Compact Quad+ 2SL brannsentral el tilsvarende | 5 | stk | 20883.92 | Kr | 104419.58
Materiell | YB4.3.2 | YB4.323A KONTROLLENHET FOR AUTOMATISK BRANNALARMSYSTEM Type kontrollenhet: Lokal alarmkontrollenhet Montasje: Utenpåliggende / innfelt Anvendelse: Valgfri Andre krav: Adresserbart system, Betjeningspanel av type Eltek Delta OP+ eller tilsvarende | 5 | stk | 9218.96 | Kr | 46094.8
Materiell | YB4.3.3 | YB4.31390A MANUELL BRANNMELDER OG UTLØSERENHET FOR AUTOMATISK BRANNALARMSYSTEM Type: Innfelt / utenpåliggende manuell melder. Anvendelse: Valgfri Andre krav: Manuell melder tilknyttet adresserbart system av type Eltek IQ8 eller tilsvarende | 70 | stk | 924.48 | Kr | 64713.67
Materiell | YB4.3.4 | YB4.31112A DETEKTOR FOR AUTOMATISK BRANNALARMSYSTEM Type detektor: Optisk med innebygget alarmorgan. Anvendelse. Valgfri Andre krav: Adresserbart system, Optisk røykdetektor med summer type Eltek IQ8Quad eller tilsvarende. | 300 | stk | 1361.49 | Kr | 408445.8
Materiell | YB4.3.5 | YB4.31111A DETEKTOR FOR AUTOMATISK BRANNALARMSYSTEM Type detektor: Optisk Anvendelse. Valgfri Andre krav: Adresserbart system, Optisk røykdetektor type Eltek IQ8Quad eller tilsvarende. | 290 | stk | 856.78 | Kr | 248465.04
Materiell | YB4.3.6 | YB3.310101A AUTOMATISERINGSNIVÅ - ABA - BRANNALARM Maskinvare: Valgfritt Kontroller-Brannsentral: Adresserbart system Kommunikasjonsprotokoll: Valgfritt Operatørpanel-brannsentral: Integrert i brannsentral Andre krav: Brannal. sentral kompatibel m. alle Autronica systemer for både "stand alone" og nettverksintegrasjon mot toppsystem, Kommunikasjonporter mot andre nettsystemer, samt RS232 grensesnitt for eksterne enheter/funksjoner, USB mulighet for konfigurasjon og software oppdat. Adresserbart system, Brannalarmsentral type Autronica Autroprime BS-200M eller tilsvarende | 5 | stk | 9343.29 | Kr | 46716.45
Materiell | YB4.3.7 | YB3.310101A AUTOMATISERINGSNIVÅ - ABA - BRANNALARM Maskinvare: Valgfritt Kontroller-Brannsentral: Adresserbart system Kommunikasjonsprotokoll: Valgfritt Operatørpanel-brannsentral: Integrert i brannsentral Andre krav: Brannal. sentral kompatibel m. alle Autronica systemer for både "stand alone" og nettverksintegrasjon mot toppsystem, Kommunikasjonporter mot andre nettsystemer, samt RS232 grensesnitt for eksterne enheter/funksjoner, USB mulighet for konfigurasjon og software oppdat. Som type Autronica Autrosafe BS-420/N2 eller tilsvarende | 5 | stk | 20061.61 | Kr | 100308.04
Materiell | YB4.3.8 | YB4.31111A DETEKTOR FOR AUTOMATISK BRANNALARMSYSTEM Type detektor: Optisk Anvendelse. Valgfri Andre krav: Adresserbart system, Optisk røykdetektor av type Autronica BHH-200 eller tilsvarende | 290 | stk | 504.71 | Kr | 146365.9
Materiell | YB4.3.9 | YB4.31112A DETEKTOR FOR AUTOMATISK BRANNALARMSYSTEM Type detektor: Optisk med innebygget alarmorgan. Anvendelse. Valgfri Andre krav: Adresserbart system, Optisk røykdetektor med summer type Autronica Autroguard V430 eller tilsvarende. | 280 | stk | 997.11 | Kr | 279190.8
Materiell | YB4.3.10 | YB4.31390A MANUELL BRANNMELDER OG UTLØSERENHET FOR AUTOMATISK BRANNALARMSYSTEM Type: Innfelt / utenpåliggende manuell melder. Anvendelse: Valgfri Andre krav: Adresserbart system, Manuell melder av type Autronica BW300V2 eller tilsvarende | 70 | stk | 411.15 | kr | 28780.78