## Felles
Egenskapssett | Egenskap | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse | Tillatte verdier(prosjektspesifikt) | Eksempelverdi
|  | Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift
Generelt | IfcProject.Name | X | X | X | X | X | X | Bygningsnummer |  | 140113
| IfcSite.Name | X | X | X | X | X | X | Tomtenavn |  | Hatbitz Torg
| IfcBuilding.Name | X | X | X | X | X | X | Bygningsnavn |  | Stord VGS
| IfcBuildingStorey | X | X | X | X | X | X | Etasjenavn |  | Plan 01
| Filnavn | X | X | X | X | X | X | Filnavn på alle filer | Tegningsnummer
| IfcTypeName | X | X | X | X | X | X | Forståelig navn på type, ikke leverandørspesifikt, skille mellom ulike komponenttyper |  | Dør med 2 sidefelt
| IfcName | X | X | X | X | X | X | Forkortelse på komponentnivå |  | ID-GD-01
| Base Quantities | X | X | X | X | X | X | Mengder
| Layer | X | X | X | X | X | X | NS 3451 kode, tresifret nivå |  | 360
| Material |  |  | X | X | X | X | Material for bruk i miljøberegning, skal være på ALLE komponenter |  | Betong B45
NOVLF_FM | MMI | x | x | x | X | X | X | Modellmodenhetsindeks | 100, 200, 300, 350, 400, 500 | 400
| TFM_Samlet |  |  |  | X | X | X | Samlet TFM-nummer, type. Brukes med alle prefiks for type(+, =, -). | Lok+sys+komp | +1101H01=360.001-RT401T
| TFM11FkSamlet |  |  |  | X | X | X | Samlet TFM nummer, forekomst. Brukes med alle prefiks for forekomst(+, =, -).
| TFM_Lokasjon |  |  |  | X | X | X | Lokasjonskode, brukes med prefiks for lokasjon(+). I dette prosjektet er lokasjonskode bygg nr. , sammen med etasje. | 1050H01 = Byggnr. + Etasje | 1101H01
| TFM_System |  |  |  | X | X | X | Systemkode med systemløpenummer, brukes med prefiks for system(=) | Bygningsdelstabell + løpenummer | 360.001
| TFM_Komponent |  |  |  | X | X | X | Komponentkode med komponentløpenummer, brukes med prefiks for komponent(-) | Komponentkode + løpenummer | RT401T
NOVLF_Miljo | Fase | X | X | X | X | X | X | Hvilken fase tilhører objektet? | Eksisterende, Ny konstruksjon, Rives, Midlertidig | Ny konstruksjon
| Ombruk | X | X | X | X | X | X | Registreres som «true/false» |  | True/false
| Ombrukbar | X | X | X | X | X | X | Registreres på en skala fra 1-3 (1= lett demonterbar/lett tilgjengelig, 2= lett demonterbar/ikke lett tilgjengelig, 3= ikke demonterbar) | 1, 2, 3 | 2
Nullpunkts- og rotasjonsobjekt | IfcTypeName | X | X | X | X | X | X | Nullpunktsobjekt plasseres iht. BIM gjennomføringsplan | %FAG%_Nullpunkt | ARK_Nullpunkt
| IfcTypeName | X | X | X | X | X | X | Rotasjonsobjekt plasseres iht. BIM gjennomføringsplan | %FAG%_Rotasjon | ARK_Rotasjon

## ARK info
Egenskapssett | Objekter | Egenskap | Obligatorisk | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse | Tillatte verdier(prosjektspesifikt) | Eksempelverdi
|  |  |  | Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift/Som bygget
Pset_SpaceCommon | Rom | Category | X | [5 empty] | X | Kategori |  | Korridor
|  | Room Number | X | [5 empty] | X |  |  | B05.010
|  | GrossPlannedArea | [9 empty] | 12 m2
|  | NetPlannedArea |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10 m2
|  | HandicapAccesible |  |  |  | X |  |  | X |  |  | True/false
|  | PubliclyAccesible |  |  |  | X |  |  | X |  |  | True/false
|  | FireExit |  |  | X |  |  |  | X | Rømningsvei, tagges av RIBr |  | True/false
Pset_SpaceFireSafetyRequirement | Rom | FireRiskFactor |  |  |  | X |  |  | X
|  | SprinklerProtection |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
Pset_WallCommon | Yttervegger | FireRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIBr |  | EI60
| Innervegger | FireRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X |  |  | EI60
|  | AcousticRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIAKU |  | R'40
|  | AcousticRatingRequirement |  |  |  |  | X |  | X |  |  | R'40
|  | LoadBearing | X |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
|  | ThermalTransmittance |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 0,2W/m²K
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
Pset_DoorCommon | Dører | Reference (Dør-ID) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | ID01
|  | FireRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIBr |  | EI60
|  | FireRatingRequirement |  |  |  | X |  | X | X |  |  | EI60
|  | FireExit |  |  | X |  |  | X | X | Tagges av RIBr |  | True
|  | AcousticRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIAKU |  | R'40
|  | AcousticRatingRequirement (f.eks: R'40) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | R'40
|  | HasDrive |  |  |  | X |  |  | X |  |  | True
|  | SecurityRating |  |  |  |  | X |  | X
|  | ThermalTransmittance |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 0,2W/m²K
|  | IsExternal (True/False) | X | [5 empty] | X |  |  | True
Pset_CurtainWallCommon | CurtainWall | FireRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIBr |  | EI60
|  | FireRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X |  |  | EI60
|  | AcousticRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIAKU |  | R'40
|  | AcousticRatingRequirement |  |  |  |  | X |  | X |  |  | R'40
|  | LoadBearing | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
|  | ThermalTransmittance |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 0,2W/m²K
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
Pset_WindowCommon | Vinduer | Reference (Vindu-ID) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | ID01
|  | FireRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIBr |  | EI60
|  | FireRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X
|  | FireExit |  |  | X |  |  |  | X | Tagges av RIBr |  | True
|  | AcousticRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIAKU |  | R'40
|  | AcousticRatingRequirement |  |  |  |  | X |  | X |  |  | R'40
|  | SecurityRating |  |  |  |  | X |  | X
|  | ThermalTransmittance |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 0,2W/m²K
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True
Pset_SlabCommon | Dekker | FireRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIBr |  | EI60
|  | FireRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X
|  | AcousticRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIAKU |  | R'40
|  | AcousticRatingRequirement |  |  |  |  | X |  | X |  |  | R'40
|  | LoadBearing | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
|  | ThermalTransmittance |  |  |  | X |  |  | X | Der relevant |  | 0,2W/m²K
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
Pset_RoofCommon | Tak | FireRating (f.eks: EI60) |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIBr |  | EI60
|  | FireRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X
|  | AcousticRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIAKU |  | R'40
|  | AcousticRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X |  |  | R'40
|  | LoadBearing | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
|  | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K) |  |  |  | X |  |  | X | Der relevant |  | 0,2W/m²K
|  | IsExternal (True/False) | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
Pset_CoveringCommon |  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/False
| Himling | FireRating |  |  |  |  | X |  | X |  |  | EI60
| Himling utvendig | FireRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X
| System- og akustisk himling | Combustible |  |  |  | X |  |  | X |  |  | True/False
|  | AcousticRating |  |  |  |  | X |  | X |  |  | R'40
|  | AcousticRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X |  |  | R'40
|  | LoadBearing | X | [5 empty] | X |  |  | True/False
|  | ThermalTransmittance |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 0,2W/m²K
Pset_StairCommon | Trapper | Reference (Trapperoms-ID) |  |  |  |  | X |  | X
|  | FireExit |  |  |  | X |  |  | X | Tagges av RIBr |  | True/false
|  | NumberOfTreads |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 20
|  | TreadLength |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 250
|  | RiserHeight |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 174
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
NOVLF_StairCommon |  | Brennbar overflate |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
Pset_RailingCommon | Rekkverk | Height |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1200 mm
|  | Diameter |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 100 mm
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/False
Pset_RampCommon | Ramp | FireExit (True/False) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | True/false
|  | HandicapAccesible(True/False) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | True/false
|  | IsExternal(True/False) | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
|  | Overflate behandling |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false

## ARK geom
Objekt | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse
| Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift/Som bygget
Rom | Ingen krav | Alle rom skal modelleres som egne romobjekter. |  |  | Parkeringsplasser skal modelleres som egne oppdelte romobjekter, i tillegg til overordnet romobjekt for totalt parkeringsareal. | Alle rom skal modelleres som egne romobjekter. Parkeringsplasser skal modelleres som egne oppdelte romobjekter, i tillegg til overordnet romobjekt for totalt parkeringsareal.
(23)Yttervegger | Skal modelleres: Yttervegg |  | Skal modelleres: Bærende og ikke bærende yttervegger fra dekke til dekke. Søyleforkanter, dekkeforkanter. Brystninger på flatt tak, takgesims. Utlekting / kledning på innside eller utside skal modelleres som egne veggobjekter hvis disse ikke inngår som et naturlig sjikt i veggen. Behøver ikke modelleres: Sjiktene i veggen. Fasadevasksystemer montert på fasade under Fasade. |  |  | Skal modelleres: Bærende og ikke bærende yttervegger fra dekke til dekke. Søyleforkanter, dekkeforkanter. Brystninger på flatt tak, takgesims. Kledning på innside eller utside skal modelleres som egne veggobjekter hvis disse ikke inngår som et naturlig sjikt i veggen. Behøver ikke modelleres: Sjiktene i veggen.
| For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål, samt ivareta tverrfaglig koordinering. |  |  | Det avtales om utvendig kledning skal deles opp pr. etasje eller kun ved endring av materiale. Dette bør i prinsippet gjenspeile byggemåte. RIB tar over ARK sine bærende sjikt i yttervegger. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det avtales om utvendig kledning skal deles opp pr. etasje eller kun ved endring av materiale. Dette bør i prinsippet gjenspeile byggemåte.
(24)Innervegger | Skal modelleres: Innervegger |  | Skal modelleres: Systemvegger | Skal modelleres: Bærende og ikke bærende innervegger med systemvegger, glassfelter, innvendige vinduer. Eventuell modellering av overflater skal avtales spesielt, og det må avtales om disse skal ligge på vegg eller rom. |  | Skal modelleres: Bærende og ikke bærende innervegger med systemvegger, glassfelter, innvendige vinduer. Eventuell modellering av overflater skal avtales spesielt, og det må avtales om disse skal ligge på vegg eller rom.
| For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål, samt ivareta tverrfaglig koordinering. |  |  | Det avtales om utvendig kledning skal deles opp pr. etasje eller kun ved endring av materiale. Dette bør i prinsippet gjenspeile byggemåte. RIB tar over ARK sine bærende sjikt i innervegger. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det avtales om utvendig kledning skal deles opp pr. etasje eller kun ved endring av materiale. Dette bør i prinsippet gjenspeile byggemåte.
Dører | Skal modelleres: Dører, porter og andre typer dører | Skal modelleres: Branngardiner og foldevegger, |  | Behøver ikke modelleres: Beslag og låskasser, disse defineres gjennom hvilke beslagpakker som er knyttet til den enkelte dør som en egenskap. Gerikter. |  | Skal modelleres: Dører, branngardiner, foldevegger og andre typer dører Behøver ikke modelleres: Beslag og låskasser, disse defineres gjennom hvilke beslagpakker som er knyttet til den enkelte dør som en egenskap. Gerikter.
| For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. |  |  |  |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
Vinduer | Skal modelleres: Vinduer, glassfasader. | Skal modelleres: Solavskjerming mm. |  |  |  | Skal modelleres: Vinduer, glassfasader, solavskjerming mm.
| For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. |  |  |  |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
(25)Dekker | Skal modelleres: Alle dekker modelleres. |  |  | Skal modelleres: Gulvbelegg, datagulv, himling. Taktil merking skal skilles ut som egne gulvbelegg. Behøver ikke modelleres: Påstøp modelleres av RIB. |  | Skal modelleres: Gulvbelegg, datagulv, himling. Taktil merking skal skilles ut som egne gulvbelegg. Behøver ikke modelleres: Påstøp modelleres av RIB.
| Geometri og plassering skal være angitt med riktig plassering. Størrelse og utformig av utsparinger skal være foreløpig angitt. |  |  | RIB tar over ARK bærende sjilt i dekker. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
(26)Tak | Skal modelleres: Alle yttertak modelleres. |  |  | Skal modelleres: Taktekking, isolasjon, takvinduer, oppbygg for ventilasjonsutkast, røykluker, sikring, betongheller eller andre sjikt over taktekking. Behøver ikke modelleres: Bærende del av tak modelleres av RIB om det er RIB i prosjektet. Brystning, topp brystning på flatt tak, takgesims modelleres som yttervegg. |  | Skal modelleres: Taktekking, isolasjon, takvinduer, oppbygg for ventilasjonsutkast, røykluker, sikring, betongheller eller andre sjikt over taktekking. Behøver ikke modelleres: Bærende del av tak modelleres av RIB om det er RIB i prosjektet. Brystning, topp brystning på flatt tak, takgesims modelleres som yttervegg.
| Geometri og plassering skal være angitt med riktig plassering. Størrelse og utformig av utsparinger skal være foreløpig angitt. |  |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Fall på tak skal i prinsippet modelleres riktig i det sjiktet som skaper fallet. RIB tar over ARK sine bærende sjikt i tak. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut. | Fall på tak skal i prinsippet modelleres riktig i det sjiktet som skaper fallet. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Fall på tak skal i prinsippet modelleres riktig i det sjiktet som skaper fallet. RIB tar over ARK sine bærende sjikt i tak. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut.
(28)Trapper, Balkonger, Rekkverk mm | Skal modelleres: Trapper og balkonger modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere vertikal kommunikasjon og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer til trapper. |  |  | Skal modelleres: Innvendige trapper/ramper og utvendige trapper/ramper knyttet til bygget, med håndløpere og rekkverk. Gangbaner og stiger på tak eller i tekniske volumer med rekkverk. Komplette balkonger. |  | Skal modelleres: Innvendige trapper/ramper og utvendige trapper/ramper knyttet til bygget, med håndløpere og rekkverk. Gangbaner og stiger på tak eller i tekniske volumer med rekkverk. Komplette balkonger.
| Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål |  |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det skal avtales om trapper modelleres som en komplett trapp over alle etasjer, komplett trapp etasje for etasje eller deles opp i trappeløp og reposer. Dette skal i prinsippet avspeile hvordan trappen bygges og samtidig avklare ansvar mellom disipliner. Rekkverk modelleres som egne objekter hvor det ikke er tilknytting trappeobjektet. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det skal avtales om trapper modelleres som en komplett trapp over alle etasjer, komplett trapp etasje for etasje eller deles opp i trappeløp og reposer. Dette skal i prinsippet avspeile hvordan trappen bygges og samtidig avklare ansvar mellom disipliner. Rekkverk modelleres som egne objekter hvor det ikke er tilknytting trappeobjektet.
Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. |  | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. |  | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål, samt ivareta tverrfaglig koordinering. |  | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. |  | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
(27)Fast inventars | Ingen krav | Skal modelleres: Fast inventar modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger i kritiske områder. |  | Skal modelleres: Murte piper og ildsteder, fast inventar. Det skal avtales i hvilken grad skilt for å finne fram, skal modelleres. Fast sanitærutstyr som skal tilkobles rør, modelleres av ARK. |  | Skal modelleres: Murte piper og ildsteder, fast inventar. Det skal avtales i hvilken grad skilt for å finne fram, skal modelleres. Fast sanitærutstyr som skal tilkobles rør, modelleres av ARK.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål, samt ivareta tverrfaglig koordinering. |  | For det som modelleres, skal hovedgeometri, dimensjoner og plassering være riktig. Skap behøver ikke ha informasjon om dører og slagretning. |  | For det som modelleres, skal hovedgeometri, dimensjoner og plassering være riktig. Skap behøver ikke ha informasjon om dører og slagretning.
Løst inventars | Ingen krav | Skal modelleres: Løst inventar som har betydning for forståelse av arealbruk og vurdering av arealbehov skal modelleres. |  |  |  | Skal modelleres: Løst inventar som har betydning for forståelse av arealbruk og vurdering av arealbehov skal modelleres.
|  | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. |  |  |  | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
Utendørs konstruksjoner | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner. |  | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. |  | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål, samt ivareta tverrfaglig koordinering. |  | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC. |  | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC.
Løs spesialutrustning for virksomhet | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. |  | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. |  | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål |  | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. |  | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | Ikke kravsatt | Leverandørskisser for kantine legges til grunn i denne fasen, modelleres ikke. |  | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. |  | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres.
|  |  |  | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. |  | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
Person- og varetransport småvarer | Ikke kravsatt | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Skal modelleres: Heissjakt med stol og dører, løfteanordninger modellleres av ARK | Skal modelleres: Heiser: Styringskap og heismaskin. Rulletrapper med styringsskap, AGV: Styrings-/og kontrollenheter Fasadevask: Opphengsskinner, alle faste installasjoner |  | Skal modelleres: Heiser: Styringskap og heismaskin. Rulletrapper med styringsskap, AGV: Styrings-/og kontrollenheter Fasadevask: Opphengsskinner, alle faste installasjoner
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. |  | Geometri og plassering skal være riktig. Kabelføringer og styrings- og kontrollenheter kan være forenklet. |  | Geometri og plassering skal være riktig. Kabelføringer og styrings- og kontrollenheter kan være forenklet.
CurtainWall | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. |  | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Skal modelleres: Felt og sprosser modelleres for en tydelig forståelse av utformingen |  | Skal modelleres: Felt og sprosser modelleres for en tydelig forståelse av utformingen
| Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. |  |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering.
Bæresystemer | Ikke kravsatt | Skal modelleres: Hovedbæring, dvs. søyler, bjelker, avstivende konstruksjoner som er nødvendig for riktige arealvurderinger og en riktig kalkyle. |  |  |  | Skal modelleres: Hovedbæring, dvs. søyler, bjelker, avstivende konstruksjoner som er nødvendig for riktige arealvurderinger og en riktig kalkyle.
|  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. |  |  |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt.

## RIB info
Egenskapssett | Objekter | Egenskap | Obligatorisk | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse | Tillatte verdier(prosjektspesifikt) | Eksempelverdi
|  |  |  | Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift/Som bygget
Pset_BeamCommon | Beam | LoadBearing | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
|  | FireRating |  |  |  |  | X |  | X |  |  | EI60
|  | FireRatingRequirement |  |  |  |  | X |  | X |  |  | EI60
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
NOVLF_BeamCommon |  | BrannBehandles |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
Pset_ColumnCommon | Søyler | LoadBearing | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
|  | FireRating |  |  |  |  | X |  | X |  |  | EI60
|  | FireRatingRequirement |  |  |  |  | X |  | X |  |  | EI60
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
NOVLF_ColumnCommon |  | BrannBehandles |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
Pset_ExternalSurface | Beam | ExternalSurfaceType | Dersom flaten skal behandles |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
| Søyler | ExternaSurfaceClass | Dersom flaten skal behandles |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
| Yttervegger | ExternalSurfaceArea | Dersom flaten skal behandles |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
Innervegger
Yttertak
Dekker
Slab
Pset_WallCommon | Wall | LoadBearing | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
|  | FireRating |  |  |  |  | X |  | X |  |  | EI60
|  | FireRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X |  |  | EI60
|  | BrannBehandles |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
Pset_SlabCommon | Slab | LoadBearing | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
|  | FireRating |  |  |  |  | X |  | X |  |  | EI60
|  | FireRatingRequirement |  |  |  |  | X |  | X |  |  | EI60
|  | BrannBehandles |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
Pset_RoofCommon | Yttertak | LoadBearing | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
|  | FireRating |  |  |  |  | X |  | X |  |  | EI60
|  | FireRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X |  |  | EI60
|  | BrannBehandles |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
|  | IsExternal | X | [5 empty] | X |  |  | True/false
Pset_CoveringCommon | Dekker | FireRating |  |  |  |  | X |  | X | Tagges av RIBr |  | True/false
|  | FireRatingRequirement |  |  |  | X |  |  | X |  |  | EI60
|  | BrannBehandles |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
|  | Flamabilityrating |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
Pset_StairCommon | Trapper | Reference (Trapperoms-ID) |  |  |  | X |  |  | X
|  | FireExit |  |  |  | X |  |  | X | Tagges av RIBr |  | True/false
|  | NumberOfTreads |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 20
|  | TreadLength |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 250
|  | RiserHeight |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 174
|  | Brennbar overflate |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
|  | Overflate behandling |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/false
|  | IsExternal (True/False) | X | [5 empty] | X |  |  | True/false

## RIB geom
Objekt | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse
| Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift/Som bygget
Grunn og fundamenter | Ingen krav | Ingen krav | Skal modelleres: Støttemurer, avstivende vegger, grunndragere, ringmurer, peler, pelehoder, platefundamenter, stripefundamenter, punktfundamenter, isolasjon. |  |  | Skal modelleres: Støttemurer, avstivende vegger, grunndragere, ringmurer, peler, pelehoder, platefundamenter, stripefundamenter, punktfundamenter, isolasjon.
|  | Ingen krav | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. |  |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt.
Bæresystemer | Ingen krav | Skal modelleres: Modell for konstruktiv analyse og beregninger. Hovedbæring, dvs. søyler, bjelker, avstivende konstruksjoner som er nødvendig for riktige arealvurderinger og en riktig kalkyle. | Skal modelleres: Søyler, bjelker, dragere, pilastre, søyleforkanter, dekkeforkanter, avstivende konstruksjoner, skråstag og brannbeskyttelse av disse. Isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Typer sammenføyninger. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. | Skal modelleres: Søyler, bjelker, dragere, pilastre, søyleforkanter, dekkeforkanter, avstivende konstruksjoner, skråstag og brannbeskyttelse av disse. Isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Typer sammenføyninger. |  | Skal modelleres: Søyler, bjelker, dragere, pilastre, søyleforkanter, dekkeforkanter, avstivende konstruksjoner, skråstag og brannbeskyttelse av disse. Isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Typer sammenføyninger.
|  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. |  | Det som modelleres har riktig geometri og plassering. RIB tar over ARK sine bæresystemer. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut. |  | Det som modelleres har riktig geometri og plassering.
Yttervegger | Skal modelleres: Hovedbæring, dvs. konstruktive yttervegger som er nødvendig for riktige arealvurderinger og en riktig kalkyle. |  | Skal modelleres: Bærende yttervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. | Skal modelleres: Bærende yttervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Hulltagning i plasstøpte konstruksjoner. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. |  | Skal modelleres: Bærende yttervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Hulltagning i plasstøpte konstruksjoner. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres.
| Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. |  |  | Det som modelleres har riktig geometri og plassering. RIB tar over ARK sine bærende sjikt i yttervegger. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut. |  | Det som modelleres har riktig geometri og plassering. RIB tar over ARK sine bærende sjikt i yttervegger. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut.
Innervegger | Skal modelleres: Hovedbæring, dvs. konstruktive yttervegger som er nødvendig for riktige arealvurderinger og en riktig kalkyle. |  | Skal modelleres: Bærende innervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. |  |  | Skal modelleres: Bærende innervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres.
| Forenklet geometri aksepteres. Modell må være god nok for en riktig kalkyle. |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Det som modelleres har riktig geometri og plassering. RIB tar over ARK sine bærende sjikt i innervegger. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut. |  | Det som modelleres har riktig geometri og plassering.
Dekker | Skal modelleres: Dekker |  | Skal modelleres: Dekker, gulv på grunn, påstøp som egne objekter med riktig høyde. Isolasjon under dekker mot tak. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. | Skal modelleres: Dekker, gulv på grunn, påstøp som egne objekter med riktig høyde. Isolasjon under dekker mot tak. Hulltagning i plasstøpte konstruksjoner. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. |  | Skal modelleres: Dekker, gulv på grunn, påstøp som egne objekter med riktig høyde. Isolasjon under dekker mot tak. Hulltagning i plasstøpte konstruksjoner. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres.
| Forenklet geometri aksepteres. Modell må være god nok for en riktig kalkyle. |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Det som modelleres har riktig geometri og plassering(også fall). RIB tar over ARK bærende sjilt i dekker. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut. | Det som modelleres har riktig geometri og plassering(også fall). | Det som modelleres har riktig geometri og plassering(også fall).
Yttertak | Skal modelleres: Takkonstruksjon |  | Skal modelleres: Takkonstruksjon som er en integrert del av taket. Dekke som er underlag for tak skal modelleres som dekke. Sperrer som har karakter av frittliggende bjelker modelleres som bjelker. |  |  | Skal modelleres: Takkonstruksjon som er en integrert del av taket. Dekke som er underlag for tak skal modelleres som dekke 25. Sperrer som har karakter av frittliggende bjelker modelleres som bjelker 22.
| Forenklet geometri aksepteres. Modell må være god nok for en riktig kalkyle. |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | For det som modelleres, skal geometri (inkl. fall) og plassering være riktig. For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. RIB tar over ARK sine bærende sjikt i tak. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut. |  | For det som modelleres, skal geometri (inkl. fall) og plassering være riktig. For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
Trapper, balkonger | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere vertikal kommunikasjon og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer til trapper. |  | Skal modelleres: Innvendige trapper/ramper og utvendige trapper/ramper knyttet til bygget. Rekkverk, håndløpere, og eventuelle gangbaner og stiger på tak ivaretas av ARK. RIB-modell viser kun bærende elementer. |  |  | Skal modelleres: Innvendige trapper/ramper og utvendige trapper/ramper knyttet til bygget.
| Forenklet geometri aksepteres. Modell må være god nok for en riktig kalkyle. |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det skal avtales om trapper modelleres som en komplett trapp over alle etasjer, komplett trapp etasje for etasje eller deles opp i trappeløp og reposer. Dette skal i prinsippet avspeile hvordan trappen bygges og samtidig avklare ansvar mellom disipliner. Det skal avtales om balkonger modelleres som en samlet enhet over alle etasjer eller som separate enheter og om disse deles opp i tradisjonelle bygningsdeler (dekke, rekkverk etc.) RIB tar over ARK sine bærende sjikt i trapp. Det kontrolleres at plassering samstemmer før ARK tar dette ut. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det skal avtales om trapper modelleres som en komplett trapp over alle etasjer, komplett trapp etasje for etasje eller deles opp i trappeløp og reposer. Dette skal i prinsippet avspeile hvordan trappen bygges og samtidig avklare ansvar mellom disipliner. Det skal avtales om balkonger modelleres som en samlet enhet over alle etasjer eller som separate enheter og om disse deles opp i tradisjonelle bygningsdeler (dekke, rekkverk etc.)
Utendørs konstruksjoner | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner. | Skal modelleres: Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer | Skal modelleres: Alle bærende støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. |  | Skal modelleres: Alle bærende støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer.
|  | Forenklet geometri aksepteres. Modell må være god nok for en riktig kalkyle. |  | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. |  | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike.
Beam | Ingen krav | Skal modelleres: Bjelker som er nødvendig av modellhensyn. |  | Skal modelleres: Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. |  | Skal modelleres: Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering.
|  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det kontrolleres at plassering samstemmer med RIB før ARK tar dette ut. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
Søyler | Ingen krav | Skal modelleres: Søyler som er nødvendig av modellhensyn. |  | Skal modelleres: Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. |  | Skal modelleres: Søyler som er nødvendig av modellhensyn som ikke er en del av RIB sitt bæresystem modelleres.
|  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.

## RIE info
Egenskapssett | Objekt | Egenskap | Obligatorisk | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse | Tillatte verdier(prosjektspesifikt) | Eksempelverdi
|  |  |  | Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift/Som bygget
Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment | Objekter for kabelføringer | NominalHeight | X | [5 empty] | X |  |  | 45 mm
| Kabelstiger | NominalLength | X | [5 empty] | X |  |  | 8 m
|  | NominalWidthOrDiameter | X | [5 empty] | X |  |  | 400 mm
Pset_ElectricalDistributionPointCommon | Gulvokser | IsMain |  |  |  |  | X | X | X |  |  | True/False
|  | NumberOfOpenings |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 10
Pset_CableSegmentTypeCableSegment | Jording og lynværn | NominalHeight | X | [5 empty] | X |  |  | 40 mm
| Objekter for kabelføring | NominalLength | X | [5 empty] | X |  |  | 10 m
| Strømskinner | NominalWidthOrDiameter | X | [5 empty] | X |  |  | 600 mm
|  | CableInsulationMaterial |  |  | X |  |  |  | X |  |  | PVC
Pset_ElectricalDeviceCommon | Hovedfordelinger og tavler | IP_Code | X | [5 empty] | X |  |  | IP20
Fordelinger
Brytere, bevegelsesdetektorer, stikkontakter, servicebokser og belysningsutstyr
NOVLF_ElectricalDeviceCommon |  | PanelName |  |  | X |  |  |  | X |  |  | =433.151
|  | Voltage |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 400V
|  | NettSystem |  |  | X |  |  |  | X |  |  | TN
Pset_LightFixtureTypeCommon | Lysarmaturer og nødlys | TotalWattage |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 93 W
|  | LightFixturePlacingType |  |  | X |  |  |  | X |  |  | Himling
Pset_ElectricalHeaterTypeElectricalPointHeater | Varmeelementer og panelovner | HeatOutput |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 300 W
Pset_ElectricalGeneratorTypeCommon | Nødstrøm | MaximumPowerOutput |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 500 kW
Pset_SensorTypeSmokeSensor | Brannmeldere og detektor | CoverageArea |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 150 m²
|  | HasBuiltInAlarm |  |  |  | X |  |  | X |  |  | True/False
Pset_SensorTypeFireSensor | Brannmeldere og detektor | FireSensorSetPoint |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 100°C
Pset_FlowInstrumentTypePressureGauge | Trykkfølere for VVS-komponenter | PressureGaugeType |  |  |  |  | X |  | X |  |  | Digital
|  | ThermometerType |  |  |  |  | X |  | X |  |  | Digital
Pset_SensorTypeCO2Sensor | CO2-Følere | CoverageArea |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 150 m²
|  | CO2SensorRange |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 100-1000 PPM
Pset_SensorTypeGasSensor | Gass-følere | GasSensorSetPoint |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 400 PPM
|  | GasSensorRange |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 100-1000 PPM
Pset_SensorTypeHumiditySensor | Fukt-følere | HumiditySensorSetPoint |  |  |  |  | X |  | X
|  | HumiditySensorRange |  |  |  |  | X |  | X
Pset_SensorTypeMovementSensor | Bevegelsessensor | MovementSensingType |  |  |  |  | X | X | X

## RIE geom
Objekt | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse
| Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift/Som bygget
Høyspent forsyning | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Skal modelleres: Vertikale og horisontale hovedføringsveier modelleres. (Kabelbroer og strømskinner) | Skal modelleres: Systemer for kabelføringer, kabelstiger, armaturskinner, elkanaler, sykeromskanaler, gulvbokser, grenstaver etc. Kanaler, grenstaver mm. skal ha riktig type og antall uttak. Jording og lynvern. Behøver ikke modelleres: Kabling og installasjonsrør. |  | Skal modelleres: Systemer for kabelføringer, kabelstiger, armaturskinner, elkanaler, sykeromskanaler, gulvbokser, grenstaver etc. Kanaler, grenstaver mm. skal ha riktig type og antall uttak. Jording og lynvern. Behøver ikke modelleres: Kabling og installasjonsrør.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Kabelføringer, bokser og endepunkter kan være forenklet. Presisjonsnivået på plassering av uttak i kanaler og grenstaver skal avtales spesielt. Jording og lynvern kan være forenklet. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Kabelføringer, bokser og endepunkter kan være forenklet. Presisjonsnivået på plassering av uttak i kanaler og grenstaver skal avtales spesielt. Jording og lynvern kan være forenklet.
Basisinstallasjoner for elkraft | Ingen krav | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Skal modelleres: Nettstasjoner, hovedfordelinger, strømskinner, skap og tavler modelleres. |  | Skal modelleres: Nettstasjoner, hovedfordelinger, strømskinner, skap og tavler modelleres.
|  |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Høyspentforsyning kan modelleres forenklet. |  | Høyspentforsyning kan modelleres forenklet.
Lavspent forsyning | Ingen krav | Ingen krav | Skal modelleres: Strømskinner, skap og tavler modelleres. Belysning og annet utstyr modellere der det er behov for koordinering. | Skal modelleres: Strømskinner, skap, tavler. Alle endepunkter for fordeling, som brytere, bevegelsesdetektorer, kontakter, servicebokser, belysningsutstyr. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting. |  | Skal modelleres: Strømskinner, skap, tavler. Alle endepunkter for fordeling, som brytere, bevegelsesdetektorer, kontakter, servicebokser, belysningsutstyr. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting.
|  |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. |  | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende.
Lys | Ingen krav | Ingen krav | Skal modelleres: Faste lyspunkter, lysarmaturer, nødlys, skilt med lys. |  |  | Skal modelleres: Alle faste lyspunkter, lysarmaturer, nødlys, og skilt med lys modelleres.
|  |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. |  |  | Lysarmaturer kan være forenklet, men hoveddimensjoner og plassering skal være riktig.
Elvarme | Ingen krav | Ingen krav | Skal modelleres: Varmeelementer, varmeovner, vannvarmere, elektrokjeler. Det skal avtales om varmeovner i forprosjekt.modelleres av ARK eller RIE. Behøver ikke modelleres: Kabler, oppheng, innfesting. |  |  | Skal modelleres: Varmeelementer, varmeovner, vannvarmere og elektrokjeler modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting.
|  |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Gulvvarmekabler kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser området med gulvvarme. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Gulvvarmekabler kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser området med gulvvarme.
Reservekraft | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. |  | Skal modelleres: Nødstrømsaggregater og avbruddsfri kraftforsyning med batterier modelleres. Strømskinner, skap, tavler. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting. |  | Skal modelleres: Nødstrømsaggregater og avbruddsfri kraftforsyning med batterier modelleres. Strømskinner, skap, tavler. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting.
|  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. |  | For det som modelleres, skal hoveddimensjoner og plassering være riktig. |  | For det som modelleres, skal hoveddimensjoner og plassering være riktig.
Basisinstallasjoner for tele og automatisering | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. |  | Skal modelleres: Separate systemer for kabelføringer, kabelstiger, grenstaver dedikert for utstyr under 100 volt modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling / installasjonsrør. |  | Skal modelleres: Separate systemer for kabelføringer, kabelstiger, grenstaver dedikert for utstyr under 100 volt modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling / installasjonsrør.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Kabelføringer og bokser kan være forenklet. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Kabelføringer og bokser kan være forenklet.
Integrert kommunikasjon | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter modelleres. | Skal modelleres: Nettverk, hovedkommunikasjonsrom, kommunikasjonsrom, sentraler, skap, tavler, alle endepunkter for fordeling, som datapunkter og Wifi- antenner modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting. |  | Skal modelleres: Nettverk, hovedkommunikasjonsrom, kommunikasjonsrom, sentraler, skap, tavler, alle endepunkter for fordeling, som datapunkter og Wifi- antenner modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting.
|  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. |  | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.
Alarm- og signalsystemer | Ingen krav | Ingen krav. | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter modelleres. | Skal modelleres: Brannalarm med detektorer, meldere, signalgivere, brannpanel, brannsentral, eventuelle skap, alarmhøytalere, bussystem. Adgangskontroll, innbrudd, overfallsalarm. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting. |  | Skal modelleres: Brannalarm med detektorer, meldere, signalgivere, brannpanel, brannsentral, eventuelle skap, alarmhøytalere, bussystem. Adgangskontroll, innbrudd, overfallsalarm. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting.
|  |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. |  | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.
Lyd- og bildesystemer | Ingen krav | Ingen krav. | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter modelleres ved behov for terrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Internfjernsyn (overvåkning), eventuelle mottaksantenner og fordelingsskap. Lydanlegg, bilde og AV systemer som er fastmontert og har konsekvenser bygningsmessig eller installasjonsmessig. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting. |  | Skal modelleres: Internfjernsyn (overvåkning), eventuelle mottaksantenner og fordelingsskap. Lydanlegg, bilde og AV systemer som er fastmontert og har konsekvenser bygningsmessig eller installasjonsmessig. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting.
|  |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. |  | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.
Automatisering | Ingen krav | Ingen krav. | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter modelleres ved behov for terrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter til SD anlegg modelleres. Kabling modelleres ikke. |  | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter til SD anlegg modelleres. Kabling modelleres ikke.
|  |  | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Objekter kan være forenklet og avvike i form og størrelse. |  | Objekter kan være forenklet og avvike i form og størrelse.
Instrumentering | Ingen krav | Ingen krav. | Ingen krav. | Skal modelleres: Følere detektorer, givere, måleverdiomformere, visende eller registrende instrumenter modelleres. |  | Skal modelleres: Følere detektorer, givere, måleverdiomformere, visende eller registrende instrumenter modelleres.
|  |  |  | Objekter kan være forenklet og avvike i form og størrelse. |  | Objekter kan være forenklet og avvike i form og størrelse.
Utendørs elkraft (RIE) | Ingen krav | Ingen krav. | Ingen krav. | Skal modelleres: Alle føringsveier og installasjoner (belysning, skap, kontaktpunkter etc.) skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabler for utendørs elvarme kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser det oppvarmede areal. Kabling i føringsvei. |  | Skal modelleres: Alle føringsveier og installasjoner (belysning, skap, kontaktpunkter etc.) skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabler for utendørs elvarme kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser det oppvarmede areal. Kabling i føringsvei.
|  |  |  | Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. |  | Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.
Utendørs tele og automatisering (RIE) | Ingen krav | Ingen krav. | Ingen krav. | Skal modelleres: Alle føringsveier og installasjoner (punkter, porttelefoner, antenner, alarmeranlegg, høytalere følere etc. ) modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling i føringsvei. |  | Skal modelleres: Alle føringsveier og installasjoner (punkter, porttelefoner, antenner, alarmeranlegg, høytalere følere etc. ) modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling i føringsvei.
|  |  |  | Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. |  | Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.

## RIV info
Egenskapssett | Objekt | Egenskap | Obligatorisk | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse | Tillatte verdier(prosjektspesifikt) | Eksempelverdi
|  |  |  | Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift/Som bygget
Pset_PipeSegmentTypeCommon | Rør | Material | X | [5 empty] | X |  |  | Stål
|  | NominalDiameter | X | [5 empty] | X |  |  | ø75
|  | InnerDiameter | X | [5 empty] | X |  |  | 68,6 mm
|  | OuterDiameter | X | [5 empty] | X |  |  | 75 mm
NOVLF_PipeThermal | Rør | FluidTemperature | X | [5 empty] | X |  |  | 30 °C
|  | FluidType | X | [5 empty] | X |  |  | Ethylene Glykol
NOVLF_PipeSewer | Rør | MaxProbableFlow(f.eks: 2,6L/s) |  |  |  |  | X |  | X
|  | NominalFlow(f.eks: 12L/s) |  |  |  |  | X |  | X
Pset_CoveringCommon | Isolasjon | FireRating | [5 empty] | X | X |  |  | EI30
|  | AcousticRating | [5 empty] | X | X |  |  | R'40
|  | Material | X | [5 empty] | X |  |  | Cellegummi
|  | TotalThickness | X | [5 empty] | X |  |  | 20mm
Pset_ValveTypeCommon | Ventiler | Size | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 32
|  | FlowCoefficient | Delvis manuell |  |  |  | X |  | X |  |  | Kv-verdi
|  | WorkingPressure |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 4 kPa
Pset_WasteTerminalTypeCommon | Sluk og Slukrenner | BodyMaterial (f.eks: | X | [5 empty] | X |  |  | Syrefast Stål
|  | InnletConnectionSize (f.eks: ) | X | [5 empty] | X |  |  | ø75
NOVLF_Pset_WasteTerminal |  | NominallFlow (f.eks: ) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 0,7 L/s
Pset_SpaceHeaterTypeCommon | Radiatorer og Fancoiler | OutputCapacity |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 200W
|  | TemperatureClassification |  |  |  |  | X |  | X |  |  | Lavtemperatur
|  | Temperatur oppgis |  |  |  |  | X |  | X
NOVLF_PumpTypeCommon | Pumper | ConnectionSize | X | [5 empty] | X |  |  | DN40
|  | Flowrate | X | [5 empty] | X |  |  | 5L/s
|  | PressureRise | X | [5 empty] | X |  |  | 20kPa
|  | Power | X | [5 empty] | X |  |  | 200W
|  | SoundLevel |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 43dBa
Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler | Sprinkler | SprinklerType |  |  |  |  | X |  | X |  |  | Sidewall
|  | Response |  |  |  |  | X |  | X |  |  | Quick
|  | ActivationTemperature |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 68°C
|  | ConnectionSize |  |  |  |  | X |  | X |  |  | DN25
NOVLF_Sprinkler | Sprinkler | K-Factor |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 80
|  | MaxCoverageArea |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 12m
Pset_DuctCommon | Kanaler | NominalAirFlowRate |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 1000m³/h
|  | NominalDiameter | [6 empty] | X
Pset_DamperTypeCommon | Spjeld | Operation |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Automatic
|  | NominalAirFlowRate |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1000m³/h
|  | MaximumAirFlowRate |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 1000m³/h
Pset_AirTerminalBoxTypeCommon | Luftventiler | AirflowRateRange |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 400m³/h
|  | NominalAirFlowRate |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 200m³/h
|  | HasFan |  |  |  |  | X |  | X |  |  | True/False
Pset_FanTypeCommon | Ventilasjonsaggregater og vifter | NominalAirFlowRate |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10000m³/h
|  | NominalPowerRate |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 5,5 kW
|  | Weight |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 500kg

## RIV geom
Objekt | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse
| Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift/Som bygget
Saniteringsanlegg | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Skal modelleres: Hovedføringer i sjakter, hovedkomponenter og føringer i Teknisk rom/Varmesentral, | Skal modelleres: Rør, forbindelsesledd, bend/deler, luker, vannbehandlingsutstyr, ventiler, blandebatterier, vannuttak, isolasjon m.m. modelleres som sammenhengende systemer. |  | Skal modelleres: Rør, forbindelsesledd, bend/deler, luker, vannbehandlingsutstyr, ventiler, blandebatterier, vannuttak, isolasjon m.m. modelleres som sammenhengende systemer.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Fast sanitæruutstyr modelleres av ARK. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Fast sanitæruutstyr modelleres av ARK.
Varmeanlegg | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Skal modelleres: Hovedføringer i sjakter, hovedkomponenter og føringer i Teknisk rom/Varmesentral. | Skal modelleres: Varmesystemer skal modelleres komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer. |  | Skal modelleres: Varmesystemer skal modelleres komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Radiatorer skal byttes ut med riktige objekter som tilkobles rørnett/system av RIV. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Radiatorer skal byttes ut med riktige objekter som tilkobles rørnett/system av RIV.
Brannslukking | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Skal modelleres: Systemet skal være modellert sammenhengende. | Skal modelleres: Brannslokkingsanlegg for manuell brannslokking, sprinkler, vanntåke, pulver og inertgass skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. |  | Skal modelleres: Brannslokkingsanlegg for manuell brannslokking, sprinkler, vanntåke, pulver og inertgass skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Fleksible rør kan modelleres med «buede stive rør» for å unngå for store filer og målbare mengder, eksempelvis benevnt med «rigide pipes». |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Fleksible rør kan modelleres med «buede stive rør» for å unngå for store filer og målbare mengder, eksempelvis benevnt med «rigide pipes».
Gass og trykkluft | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle sentraler skal modelleres. | Skal modelleres: Systemet skal være modellert sammenhengende. | Skal modelleres: Gass og trykkluft anlegg skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. |  | Skal modelleres: Gass og trykkluft anlegg skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. For sengeromskanaler og taksentraler som normalt er RIE objekter, skal det avtales spesielt hvordan gass- og trykkluftuttak modelleres. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. For sengeromskanaler og taksentraler som normalt er RIE objekter, skal det avtales spesielt hvordan gass- og trykkluftuttak modelleres.
Prosesskjøling | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Skal modelleres: Systemet skal være modellert sammenhengende. Eventuelle eksterne kjølekretser (DX) modelleres for ivaretakelse av plassbehov. Eventuelle arealbehov for tørrkjølere modelleres. Mindre komponenter utenfor teknisk rom, (eksempelvis ventiler) modelleres ikke. | Skal modelleres: Prosesskjøling skal modelleres med stigeledning og stusser med stengeventil, utstyr modelleres ikke. komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer. Eventuelle eksterne kjølekretser (DX) modelleres fullt ut med tilhørende kondensavløp. |  | Skal modelleres: Prosesskjøling skal modelleres med stigeledning og stusser med stengeventil, utstyr modelleres ikke. komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer. Eventuelle eksterne kjølekretser (DX) modelleres fullt ut med tilhørende kondensavløp.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. For eventuelle komplette kjøle- eller fryserom skal det avtales spesielt hvordan disse skal modelleres. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. For eventuelle komplette kjøle- eller fryserom skal det avtales spesielt hvordan disse skal modelleres.
Luftbehandling | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. Hovedføringer skal modelleres tilstrekkelig til illustrasjonsformål. Forventede luftavkast (jethetter) og luftinntak for visualisering og riktige høyder og bestemmelser for reguleringsplan. | Skal modelleres: Systemet skal være modellert sammenhengende. Hovedføringer i sjakter, hovedkomponenter og føringer i Teknisk rom/Varmesentral, | Skal modelleres: Luftbehandling skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. |  | Skal modelleres: Luftbehandling skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. Aggregatenheter modelleres inn som plassavholdende objekter. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. Det velges ut noen få utalgte rom/soner i en etasje som modelleres ut i detalj for å vise prinsipp og sikre at den tverrfaglig koordinering er ivaretatt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
Komfortkjøling | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Skal modelleres: Systemet skal være modellert sammenhengende. Mindre komponenter utenfor teknisk rom, (eksempelvis ventiler) modelleres ikke. Hovedføringer i sjakter, hovedkomponenter og føringer i Teknisk rom/Varmesentral, | Skal modelleres: Komfortkjøling skal modelleres komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer med tilhørende kondensavløp. |  | Skal modelleres: Komfortkjøling skal modelleres komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer med tilhørende kondensavløp.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. Det velges ut noen få utalgte rom/soner i en etasje som modelleres ut i detalj for å vise prinsipp og sikre at den tverrfaglig koordinering er ivaretatt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
Vannbehandling (RIV) | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Skal modelleres: Systemet skal være modellert sammenhengende. Mindre komponenter utenfor teknisk rom, (eksempelvis ventiler) modelleres ikke. Hovedføringer i sjakter, hovedkomponenter og føringer i Teknisk rom/Varmesentral, | Skal modelleres: Vannbehandlingsanlegg (RO vann etc.) skal modelleres, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. |  | Skal modelleres: Vannbehandlingsanlegg (RO vann etc.) skal modelleres, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktige. |  | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktige.
Avfall og støvsuging (RIV) | Ingen krav | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere logistikk, gjøre overordnet systemvalg og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer. | Skal modelleres: Avfallssug: Kanaler, luker, ventilasjon, styringsskap, sentral med alle installasjoner, som et komplett og sammenhengende system. |  |  | Skal modelleres: Avfallssug: Kanaler, luker, ventilasjon, styringsskap, sentral med alle installasjoner, som et komplett og sammenhengende system.
|  | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Modelleres tiltrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering OBS sjakter til avfall | Kanalnett skal ha riktig mål og plassering. Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. |  | Kanalnett skal ha riktig mål og plassering. Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering.

## LARK info
Egenskapssett | Objekter | Egenskap | Obligatorisk | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse | Tillatte verdier(prosjektspesifikt) | Eksempelverdi
|  |  |  | Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift/Som bygget

## LARK geom
Egenskapssett | Objekter | Egenskap | Obligatorisk | MMI 000 | MMI 100 | MMI 200 | MMI 300 | MMI 400 | MMI 500 | Beskrivelse | Tillatte verdier(prosjektspesifikt) | Eksempelverdi
|  |  |  | Konseptmodell | Skisseprosjekt | Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utførelse | Drift/Som bygget