## Orientering
Generelle kravspesifikasjoner for VLFK
FDVU-manual - Vedlegg
Dokumentnavn: | Spesifikke krav til FDVU-leveranse
Revisjonsdato: 26.01.2024
Beskrivelse | spesifiserte krav til FDVU-dokumentasjon for alle leverte bygningsdeler iht. TFM
Orientering:
Dette dokumentet er et vedlegg til FDVU-manualen for VLFK og viser en spesifisering av FDVU-dokumentasjon som kreves for alle leverte bygningsdeler iht. TFM og hvordan dette skal struktureres.
Dokumentet henviser til:
Statsbyggs Tverrfaglig merkesystem, rev 27.11.17
SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for bygninger.
Egenkontroll:
Dokumentet benyttes som sjekkliste for leverandørens egenkontroll av levert FDVU-dokumentasjon.
Hvert anlegg skal merkes med "Ja", "Nei" eller "Ikke aktuelt". For "Nei" og "Ikke akutelt" skal det legges inn kommentar om årsak.

## 2 Bygning
Generelle kravspesifikasjoner for VLFK |  | Dokumentnavn: Spesifikke krav til FDVU-leveranse |  | Revisjonsdato: 26.01.2024
FDVU-manual - Vedlegg |  |  |  | Egenkontroll gjennomført (dato/navn):
Anlegg |  | Dokumenter |  |  | Egenkontroll leverandør
Anleggsnavn | Egendefinerte felter (nøkkelinfo) | Dokumentnavn/dokumentinnhold | Dokumentkategori | Merknad | Levert | Kommentar
2 Bygning
20 Bygning, generelt |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Renholdsinstruks for bygget | Skjema | Skjema som viser spesifisert metode, kjemilkalier og intervall for daglig renhold og periodisk renhold for alle eksponerte overflater, innvendig og utvendig. Spesifiseres for type (gulvbelegg, malingstype, etc.), Henvisning til romskjema/tegning.
21 Grunn og fundamenter
211 Klargjøring av tomt |  | Analyserapport for grunnen, etc. | Rapporter | Dokumentasjon av evt. forurensninger i grunnen, hvis relevant.
212 Byggegrop |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
213 Grunnforsterkning |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
214 Støttekonstruksjoner |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
215 Pelefundamentering |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer pelefundamentering.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
216 Direktefundamentering |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer direktefundamentering.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
217 Drenering |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer drenering.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
219 Andre deler av grunn og fundamentering |  | Dokumentasjon på evt. radonbrønner |  | Annen dokumentasjon for 219 skal avklares med byggherren
22 Bæresystemer
221 Rammer |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer rammer.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
222 Søyler |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer søyler.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
223 Bjelker |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer bjelker.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
224 Avstivede konstruksjoner |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer avstivede konstruksjoner.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner |  | Sertifikater for brannbeskyttelse | Sertifikater
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
226 Kledning og overflate |  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, malingstyper, fargekoder, etc. for alle typer levert kledning og overflate.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
229 Andre deler av bæresystem |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
23 Yttervegger
231 Bærende yttervegger |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
232 Ikke-bærende yttervegger |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
233 Glassfasader |  | Fasadeskjema | Tegning | Hvis relevant. Leveres under tegning
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, malingstyper, fargekoder, etc. for alle typer leverte glassfasader.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
234 Vinduer, dører, porter 234.001 Vinduer 234.002 Dører 234.003 Porter |  | Vindusskjema | Tegning | Leveres under tegning.
|  | Dørskjema | Tegning | Leveres under tegning.
|  | Beslagslister | Tegning | Leveres under tegning.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, malingstyper, fargekoder, etc. for alle typer vinduer, dører og porter.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
235 Utvendig kledning og overflate |  | Fasadeskjema | Tegning | Hvis relevant. Leveres under tegning
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, malingstyper, fargekoder, etc. for alle typer levert utvendig kledning og overflate.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
236 Innvendig overflate |  | Rombehandlingsskjema | Lister | Leveres under tegning.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, malingstyper, fargekoder, etc. for alle typer levert innvendig overflate..
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
237 Solavskjerming |  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, hoveddata, materialkvaliteter, fargekoder, mm.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets funksjon: Hva det betjener, plassering og tavletilknytnig, viktige reguleringsfunksjoner, styrefunksjoner og forriglinger.
|  | Tegning | Systeminformasjon | Tegning av utstyr
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer levert solavskjerming.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
239 Andre deler av yttervegg |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for leverte andre deler av yttervegg.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
24 Innervegger
241 Bærende innervegger |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
242 Ikke-bærende innervegger |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
243 Systemvegger, glassfelt |  | Systemveggskjema | Tegning | Hvis relevant. Leveres under tegning
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, malingstyper, fargekoder, etc. for alle typer leverte systemvegger og glassfelt.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
244 Vinduer, dører, foldevegger 244.001 Vinduer 244.002 Dører 244.003 Foldevegger |  | Vindusskjema | Tegning | Leveres under tegning.
|  | Dørskjema | Tegning | Leveres under tegning.
|  | Beslagslister | Tegning | Leveres under tegning.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | For foldevegger.
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, malingstyper, fargekoder, etc. for alle typer leverte vinduer, dører og foldevegger.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
245 Skjørt |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
246 Kledning og overflate |  | Rombehandlingsskjema | Lister | Leveres under tegning.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, malingstyper, fargekoder, etc. for alle typer levert innvendig kledning og overflate.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
249 Andre deler av innervegg |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
25 Dekker
251 Frittbærende dekker |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle typer leverte frittbærende dekker.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
252 Gulv på grunn |  | Radonvurdering | Rapporter | Ved rehabilitering.
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle typer leverte gulv på grunn.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
253 Oppforet gulv, påstøp |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer oppforet gulv og påstøp.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
254 Gulvsystemer |  | Gulvplan | Tegning | Leveres under tegning. Hvis relevant.
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle leverte typer gulvsystemer.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
255 Gulvoverflate |  | Rombehandlingsskjema | Lister | Leveres under tegning.
|  | Gulvbehandlingsplan | Tegning | Leveres under tegning. Hvis relevant.
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle leverte typer gulvoverflater.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
256 Faste himlinger og overflatebehandling |  | Himlingsplan | Tegning | Leveres under tegning.
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, malingstyper, fargekoder, etc. for alle leverte typer faste himlinger og overflatebehandling.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
257 Systemhimlinger |  | Himlingsplan | Tegning | Leveres under tegning.
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle leverte typer systemhimlinger.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
259 Andre deler av dekker |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
26 Yttertak
261 Primærkonstruksjon |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer levert primærkonstruksjon.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
262 Taktekking |  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer levert taktekking..
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
263 Glasstak, overlys, takluker 263.001 Glasstak 263.002 Overlys 263.003 Takluker |  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle typer leverte glasstak, overlys og takluker.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
264 Takoppbygg |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
265 Gesimser, takrenner og nedløp 265.001 Gesimser 265.002 Takrenner 265.003 Nedløp og taksluk |  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle typer leverte gesimser, takrenner og nedløp.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
266 Himling og innvendig overflate |  |  |  | All dokumentasjon på himling legges under 25 Dekker.
267 Prefabrikkerte takelementer |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer leverte prefabrikkerte takelementer.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
269 Andre deler av yttertak |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
27 Fast inventar
273 Kjøkkeninnredninger | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Tegninger | Tegning | Relevante tegninger over kjøkkeninnredningen.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle typer leverte kjøkkeninnredninger.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
274 Innredning og garnityr for våtrom | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Tegninger | Tegning | Relevante tegninger over baderomsinnredningen.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle typer leverte innredninger og garnityr for våtrom.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
275 Skap og reoler | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer leverte skap og reoler.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
276 Sittebenker, stolrader og bord | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer leverte sittebenker, stolrader og bord.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
277 Skilt og tavler | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Overordnet skiltplan | Lister
|  | Tegning fasadeskilt | Tegning
|  | Koblingsskjema | Skjema | For relevant utstyr med lys.
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, plassering, etc. for alle typer leverte skilt og tavler.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
279 Annet fast inventar |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer levert annet fast inventar.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
28 Trapper, balkonger, mm
281 Innvendige trapper |  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer leverte innvendige trapper.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
282 Utvendige trapper |  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer leverte utvendige trapper.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
283 Ramper |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer leverte ramper.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
284 Balkonger og verandaer |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer leverte balkonger og verandaer.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
285 Tribuner og amfier |  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer leverte tribuner og amfier.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
286 Baldakiner og skjermtak |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer leverte baldakiner og skjermtak.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
287 Andre rekkverk, håndlister og fendere |  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer leverte andre rekkverk, håndlister og fendere.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
289 Andre trapper, balkonger, mm |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, etc. for alle typer andre leverte trapper, balkonger mm.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
29 Andre bygningsmessige deler |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
290 Andre bygningsmessige deler |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Branntetting | Lister | Oversikt/lister over utført brannttting, plassering, brannmotstand, mm. Henvisning til sertifikater, datablad og tegning.

## 3 VVS-installasjoner
Generelle kravspesifikasjoner for VLFK |  | Dokumentnavn: Spesifikke krav til FDVU-leveranse |  | Revisjonsdato: 26.01.2024
FDVU-manual - Vedlegg |  |  |  | Egenkontroll gjennomført (dato/navn):
Anlegg |  | Dokumenter |  |  | Egenkontroll leverandør
Anleggsnavn | Egendefinerte felter (nøkkelinfo) | Dokumentnavn/dokumentinnhold | Dokumentkategori | Merknad | Levert | Kommentar
3 VVS-installasjoner
31 Sanitær | Hovedinntak dimensjon (mm) Plassering hovedinntak Plassering hovedstengeventil inne og utvendig Bereder volum (l) Bereder effekt (kW) Fettutskiller (ja/nei) Oljeutskiller (ja/nei) | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgiverer
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av sanitæranlegget med systemnr, beskrivelse av alle viktige komponenter. Beskrivelse av grensesnitt mot offentlig forsyning.
310.00x Sanitæranlegg (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av sanitæranleggets oppbygging, hoveddata og hva det betjener. Oversikt over kapasitet, mengder, temperatur, trykk. Plassering av beredere, utskillere, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av sanitæranleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Driftsinformasjon | Lister | Oversikt temperaturinnstillinger, driftstrykk (statisk trykk) min./maks.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Avstengingsguide | Instrukser | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger utstyr | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
311 Bunnledninger sanitærinstallasjon |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
32 Varme | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Total ytelse (kW) Tur/returtemperatur Hovedvannmengde (l/h) Mengderegulering (ja/nei) Vannbehandling (ja/nei) Vannbehandling produsent/type Grunnlast type (f.eks varmepumpe, fjernvarme, bioolje, flis, solfanger) Grunnlast effekt (kW spesifisert efektfordeling ved flere typer grunnlast) Spisslast type (f.eks elkjel, gasskjel, flis) Spisslast effekt (kW spesifisert effektfordeling ved flere typer spisslast) | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Oversikt over alle varmekurser med systemnr, beskrivelse av varmeanleggets oppbygging og hoveddata for hvert system og hva det betjener. Oversikt over plassering og tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, temperatur, trykk. Plassering av energisentral, kjeler, fjernvarme/nærvarme-anlegg, varmepumper, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av varmeanleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Overordnet systemskjema | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle varmesystemer
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Driftsinformasjon | Systeminformasjon | Oversikt over driftstider/nattsenking, temperaturinnstillinger, driftstrykk (statisk trykk) min./maks., ladetrykk ekspansjonskar, blåsetrykk sikkerhetsventiler, mm
|  | Avstengingsguide | Systeminformasjon | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
320.00x Varmeanlegg (antall kurser, inkl hovedkurs, og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Ytelse (kW) Tur/returtemperatur Vannmengde (l/h) | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Innreguleringsprotokoller (Oversikt over vannmengder) | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
33 Brannslokking |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
331 Brannslokking med vann | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Antall brannskap Driftstrykk (bar) Plassering utvendig avstenging/stenge-ventil/kum | Beskrivelse av leveransen | Systeminformasjon | Beskrivelse av omfanget av leveransen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
332.00x Brannslokking med sprinkler (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Driftstrykk (bar) Antall soner Plassering utvendig avstenging/stenge-ventil/kum | System- og funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system, samt evt. tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, trykk, vannforsyning, driftstemperatur, omgivelsestemperatur, mm. Oversikt over dekningsområder, deteksjon, alarmer og utløsningskriterier. Angivelse av plassering av pumper vanntank, tavler o.l. Prosedyre for kontroll av anlegget etter brann/utløst anlegg.
|  | Systemskjemaer/dekningsoversikt | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Avstengingsguide | Systeminformasjon | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Kapasitetsberegning | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
334.00x Brannslokking med håndapparat (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
335.00x Brannslokking med inertgass (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Type gass Antall gassflasker Plassering gassflasker | System- og funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anlegget og dets virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system, samt evt. tavletilknytning. Oversikt over dekningsområder, deteksjon, alarmer og utløsningskriterier. Angivelse av plassering av anlegg og gassflasker. Prosedyre for kontroll av anlegget etter brann/utløst anlegg.
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Hvis relevant. Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Driftsinformasjon | Lister | Oversikt over driftstrykk, driftstemperatur, mm
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Avstengingsguide | Systeminformasjon | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Kapasitetsberegning | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
339.00x Andre deler av inst. for brannslokking (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
34 Gass og trykkluft |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse gassanlegg | Systeminformasjon | Oversikt over alle leverte gassanlegg med systemnr, overordnet informasjon, plassering, mm
|  | Overordnet systembeskrivelse trykkluftsanlegg | Systeminformasjon | Oversikt over alle leverte trykkluftsanlegg med systemnr, overordnet informasjon, plassering, mm
|  | Overordnet systemskjema gassanlegg | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle gassanlegg
|  | Overordnet systemskjema trykkluftsanlegg | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle leverte trykkluftsanlegg
341.00x Gass for bygningsdrift (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Type gass Fast installasjon (ja/nei) Gasslager (ja/nei) Plassering gassflasker Servicefirma | System- og funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system, samt hva det betjener og evt. tavletilknytning. Oversikt over gasstyper, trykk, evt. alarmer, osv. Plassering av gassentral, gasslager, tavler o.l. Nødprosedyre ved lekkasjer.
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Hvis relevant: Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Avstengingsguide | Systeminformasjon | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledning | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
342.00x Gass for virksomhet i ferdig bygg (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Type gass Fast installasjon (ja/nei) Gasslager (ja/nei) Plassering gassflasker Servicefirma | System- og funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system, samt hva det betjener og evt. tavletilknytning. Oversikt over gasstyper, trykk, evt. alarmer, osv. Plassering av gassentral, gasslager, tavler o.l. Nødprosedyre ved lekkasjer.
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Hvis relevant: Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Avstengingsguide | Systeminformasjon | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledning | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
345.00x Trykkluft for virksomhet i ferdig bygg (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Kompressor produsent/typebet. Kompressoreffekt (kW) Arbeidstrykk (bar) Servicefirma | System- og funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets virkemåte/regulering, oppbygging og hoveddata for hvert system, samt hva det betjener og evt. tavletilknytning. Oversikt over trykk, evt. alarmer, osv. Plassering av kompressorer, tavler o.l. Nødprosedyre ved lekkasjer.
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger utstyr | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
347.00x Vakuumsystemer (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Produsent/typebetegnelse Luftmengde (m3/t) Motoreffekt (kW) Optimalt trykk (mbar) Servicefirma | System- og funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets virkemåte/regulering, oppbygging og hoveddata for hvert system, samt hva det betjener og evt. tavletilknytning. Oversikt over trykk, evt. alarmer, osv. Plassering av maskiner, tavler o.l. Nødprosedyre ved lekkasjer.
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger utstyr | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
349.00x Andre deler til installasjon av gass og trykkluft (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
35 Prosesskjøling |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse | Systeminformasjon | Oversikt over alle leverte anlegg med systemnr, overordnet informasjon, plassering, mm
|  | Overordnet systemskjema | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle leverte anlegg
351.00x Kjøleromsystemer (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Kuldemedium Kjøleeffekt (kW) Temperaturnivå Type regulering | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging og hoveddata og hva det betjener. Oversikt over plassering og tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, temperatur, trykk. Plassering av maskiner, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets styrings- og reguleringsfunksjoner. Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Kapasitetsberegning, kjøle-/fryseberegning | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
352.00x Fryseromsystemer (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Kuldemedium Kjøleeffekt (kW) Temperaturnivå Type regulering | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging og hoveddata og hva det betjener. Oversikt over plassering og tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, temperatur, trykk. Plassering av maskiner, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets styrings- og reguleringsfunksjoner. Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alle relevante komponenter
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Kapasitetsberegning, kjøle-/fryseberegning | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyrr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
353.00x Kjølesystem for virksomhet (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Kuldemedium Kjøleeffekt (kW) Temperaturnivå Type regulering | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging og hoveddata og hva det betjener. Oversikt over plassering og tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, temperatur, trykk. Plassering av maskiner, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets styrings- og reguleringsfunksjoner. Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Plantegning ledningsnett og utstyr | Systeminformasjon | Plassering av utstyr, liste over typer
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alle relevante komponenter
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Kapasitetsberegning, kjøleberegning | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
359.00x Andre deler av inst for kulde/kjølesystem (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Kuldemedium Kjøleeffekt (kW) Temperaturnivå Type regulering |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
36 Luftbehandling |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse | Systeminformasjon | Oversikt over alle leverte anlegg med systemnr, overordnet informasjon, plassering, mm
|  | Overordnet systemskjema | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle leverte anlegg
360.00x Luftbehandling (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) 369.00x Avtrekkssystem (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Ventilasjonsanlegg: Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Innregulerte hovedluftmengder (tilluft/avtrekk) Type regulering Type gjenvinner (roterende, kryss, batteri) Varmebatteri type (el, vann) Kjølebatteri (ja/nei) Kjølebatteri type (vann, DX) Filter inntak, tilluft, avtrekk (type, størrelse, antall) Fysisk plassering utvendig tempføler(e) på fasade Avtrekksystem: Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Innregulert hovedluftmengde (avtrekk) Type regulering Varmebatteri (ja/nei) Type varmebatteri (el, vann) Filter (ja/nei) Filter (type, størrelse, antall) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets oppbygging, hoveddata, evt. behovstyring og hva det betjener. Oversikt over luftmengde, temperaturinnstillinger, driftstider,mm. Plassering av aggregat, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av ventilasjonsanleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter i aggregatet med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alle leverte komponenter der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alle leverte anlegg/systemer og komponeneter som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Innreguleringsprotokoller | Protokoller | For alle leverte komponeneter som inngår i testplanen.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Aggregatkjøring fra leverandør | Beregninger | For aggregat
|  | Beregninger: Luftmengder, trykkfall, lyd | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
37 Komforkjøling |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse | Systeminformasjon | Oversikt over alle leverte anlegg med systemnr, overordnet informasjon, plassering, mm
|  | Overordnet systemskjema | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle leverte anlegg
370.00x Komfortkjøleanlegg (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Type kjøleanlegg (vann, DX) Ytelse (kW) Tur/returtemperatur Hovedvannmengde (l/h) Mengderegulering (ja/nei) (Kuldemedium) Type glycol og blandingsforhold | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Oversikt over alle kjølekurser med systemnr, beskrivelse av kjøleanleggets oppbygging og hoveddata for hvert system og hva det betjener. Oversikt over plassering og tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, temperatur, trykk. Plassering av maskiner, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av kjøleanleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Avstengingsguide | Systeminformasjon | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter i aggregatet med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Innreguleringsprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Aggregatkjøring fra leverandør | Beregninger | For relevant utstyr
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
39 Andre VVS-installasjoner | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
390.00x Andre VVS-installasjoner (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato)

## 4 Elkraftinstallasjoner
Generelle kravspesifikasjoner for VLFK |  | Dokumentnavn: Spesifikke krav til FDVU-leveranse |  | Revisjonsdato: 26.01.2024
FDVU-manual - Vedlegg |  |  |  | Egenkontroll gjennomført (dato/navn):
Anlegg |  | Dokumenter |  |  | Egenkontroll leverandør
Anleggsnavn | Egendefinerte felter (nøkkelinfo) | Dokumentnavn/dokumentinnhold | Dokumentkategori | Merknad | Levert | Kommentar
4 Elkraftinstallasjoner
40 Elkraft, generelt | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Installatør Servicefirma | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, uderleverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse | Systeminformasjon | Overordnet beskrivelse av installasjonen, oppbygging, virkemåte, plassering, mm. Beskrivelse av grensesnitt mot offentlig forsyning.
|  | Overordnede systemskjemaer, prinsippskisser | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle anlegg/systemer
|  | Samsvarserklæringer | Sertifikater | Alt relevant utstyr
41 Basisinstallasjon for elkraft
411 System for kabelføring |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
412 System for jording |  | Systemoversikt over jording | Systeminformasjon
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Sluttkontroll med kontinuitetsmåling | Protokoller | Alt levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
413 System for lynvern |  | Systemoversikt over lynvern | Systeminformasjon
|  | Sluttkontroll med kontinuitetsmåling | Protokoller | Alt levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
419 Andre basisinstallasjoner for elkraft |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
42 Høyspent forsyning
421 Fordelingssystemer |  | Systemtegning for høyspent | Systeminformasjon | Plassering av nettstasjon og kabeltraséer
|  | Teknisk informasjon | Systeminformasjon | Informasjon om type inntak, trafostørrelse, kortslutningsstrøm, mm
422 Nettstasjoner |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
43 Lavspent forsyning
431 System for elkraftinntak |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Systemtegning for elkraftinntak | Systeminformasjon | Kabeltrasé inntak
432 System for hovedfordeling | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Installatør | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av hvordan hovedtavlen er bygget og og hvilke systemer den dekker, tilkoblingspunkt og nettdata (trafo, kortslutningsstrøm, spenning, kabler). Informasjon om store forbrukere og/eller selvstendige automatikktavler. Hvis det er selvstendige systemer (f.eks. snøsmelting), skal systemet beskrives med oppgave, begrensing, virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Funksjonsbeskrivelse for alarm- og overvåkingsutstyr (jordfeilvarsler, nettanalysator o.l.) og hva som blir målt, inkl. minusmålere. Informasjon om grensesnitt mot andre installasjoner (SD-anlegg, ventilasjon, maskiner el. l.)
|  | Stigeledningsskjema | Skjema | Skal vise tavlens plassering og kabeltverrsnitt
|  | Kursfortegnelser | Skjema
|  | Koblingsskjema tavle | Systeminformasjon | Koblingsskjema med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Febdok-beregning | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjøringsprotokoll | Protokoller
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
433.00x Elkraftfordeling alminnelig forbruk (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Installatør | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av hvordan underfordelingen er bygget opp og hvilke systemer den dekker. Informasjon om store forbrukere og/eller selvstendige automatikktavler. Hvis det er selvstendige systemer (f.eks. snøsmelting), skal systemet beskrives med oppgave, begrensing, virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av reguleringsfunksjoner og forriglinger (f.eks nødstopp og brannalarm) på vanlig bygginstallasjon (lysstyring, utelys, AV-utstyr, mm). Funksjonsbeskrivelse for alarm- og overvåkingsutstyr, inkl. minusmålere. Informasjon om grensesnitt mot andre installasjoner.
|  | Stigeledningsskjema | Skjema | Skal vise tavlens plassering og kabeltverrsnitt
|  | Kursfortegnelser | Skjema
|  | Koblingsskjema tavle | Systeminformasjon | Koblingsskjema med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Febdok-beregning | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjøringsprotokoll | Protokoller
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
434.00x Elkraftfordeling driftstekniske installasjoner (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Installatør | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av hvordan underfordelingen er bygget opp og hvilke systemer den dekker. Informasjon om store forbrukere og/eller selvstendige automatikktavler. Hvis det er selvstendige systemer (f.eks. snøsmelting), skal systemet beskrives med oppgave, begrensing, virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av reguleringsfunksjoner og forriglinger (f.eks nødstopp og brannalarm). Funksjonsbeskrivelse for alarm- og overvåkingsutstyr, inkl. minusmålere. Informasjon om grensesnitt mot andre installasjoner.
|  | Stigeledningsskjema | Skjema | Skal vise tavlens plassering og kabeltverrsnitt
|  | Kursfortegnelser | Skjema
|  | Koblingsskjema tavle | Systeminformasjon | Koblingsskjema med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Febdok-beregning | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjøringsprotokoll | Protokoller
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
435.00x Elkraftfordeling virksomhet (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Installatør | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av hvordan underfordelingen er bygget opp og hvilke systemer den dekker. Informasjon om store forbrukere og/eller selvstendige automatikktavler. Hvis det er selvstendige systemer (f.eks. snøsmelting), skal systemet beskrives med oppgave, begrensing, virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av reguleringsfunksjoner og forriglinger (f.eks nødstopp og brannalarm). Funksjonsbeskrivelse for alarm- og overvåkingsutstyr, inkl. minusmålere. Informasjon om grensesnitt mot andre installasjoner.
|  | Stigeledningsskjema | Skjema | Skal vise tavlens plassering og kabeltverrsnitt
|  | Kursfortegnelser | Skjema
|  | Koblingsskjema tavle | Systeminformasjon | Koblingsskjema med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Febdok-beregning | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjøringsprotokoll | Protokoller
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
439 Annen lavspent forsyning | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Installatør | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
44 Lys
442 Belysningsutstyr | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, type belysning (belysningsprinsipp), mm
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av styrefunksjon. Informasjon om grensesnitt mot andre installasjoner (f.eks SD-anlegg, brannalarm).
|  | Backup av software med tilganger | Systeminformasjon | For lysstyring
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Reservedelsliste | Lister | Alt relevant levert utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Alt relevant levert utstyr
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Alt relevant levert utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Beregninger | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller
|  | Lysmålinger | Protokoller
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
443 Nødlysutstyr | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging og overvåking.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av funksjon, inkl evt. styring av ladelys for etterlysende produkter. Informasjon om grensesnitt mot andre installasjoner (f.eks SD-anlegg, brannalarm).
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Tegning over etterlysende merking |  | Alt relevant utstyr
|  | Reservedelsliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Alt relevant utstyr
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Alt relevant utstyr.
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Beregninger | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | Også for etterlysende ledelinjer og skilt.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
449 Andre deler inst. til lys | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
45 Elvarme
450.00x Elvarme (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, hva systemet dekker.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Feilsøking | Lister | Alt relevant utstyr
|  | Reservedelsliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Alt relevant utstyr.
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Beregninger | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
46 Reservekraft
461.00x Elkraftaggregater (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, hva systemet dekker og tavletilknytting.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Feilsøking | Lister | Alt relevant utstyr
|  | Reservedelsliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Alt relevant utstyr.
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Febdok-beregning | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt relevant levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
462.00x Avbruddsfri kraftforsyning (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, hva systemet dekker og tavletilknytting.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Feilsøking | Lister | Alt relevant utstyr
|  | Reservedelsliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Alt relevant utstyr.
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Febdok-beregning | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt relevant levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
463.00x Akkumulatoranlegg (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, hva systemet dekker og tavletilknytting.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Feilsøking | Lister | Alt relevant utstyr
|  | Reservedelsliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Alt relevant utstyr.
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Febdok-beregning | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt relevant levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
469 Andre deler reservekraft | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
47 Lokal kraftproduksjon (Deles opp etter TFM ved behov) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren.
471.00x Solcellesystem (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, hva systemet dekker og tavletilknytting.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Feilsøking | Lister | Alt relevant utstyr
|  | Reservedelsliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Alt relevant utstyr.
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Febdok-beregning | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt relevant levert utstyr
|  | Energisimulering | Beregninger
|  | Koblingsskjema | Systeminformasjon | Koblingsskjema med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Ballastplan | Beregninger
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
49 Andre elkraftinstallasjoner
490 Andre elkraftinstallasjoner | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren

## 5 Tele og automatisering
Generelle kravspesifikasjoner for VLFK |  | Dokumentnavn: Spesifikke krav til FDVU-leveranse |  | Revisjonsdato: 26.01.2024
FDVU-manual - Vedlegg |  |  |  | Egenkontroll gjennomført (dato/navn):
Anlegg |  | Dokumenter |  |  | Egenkontroll leverandør
Anl.navn | Egendefinerte felter (nøkkelinfo) | Dokumentnavn/dokumentinnhold | Dokumentkategori | Merknad | Levert | Kommentar
5 Tele og automatisering
50 Tele og automatisering, generelt |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Samsvarserklæringer | Sertifikater | Alt relevant utstyr
51 Basisinst. tele og automatisering |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
511 Systemer for kabelføring |  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Hvis relevant, datablader, etc. for alt levert utstyr
512 Jording |  | Systemoversikt over jording | Systeminformasjon
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Sluttkontroll med kontinuitetsmåling | Protokoller | Alt levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
514 Inntakskabler for teleanlegg |  | Systemtegning for svarstrømsinntak | Systeminformasjon | Plassering av inntak og kabeltraséer
|  | Teknisk informasjon | Systeminformasjon | Informasjon om type inntak, kapasitet, hastighet, mm
515 Telefordelinger |  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Overordnet beskrivelse av svakstrømsystemer plassert i telefordelingen, med systemnr.
519 Andre generelle anlegg for tele og automatisering
52 Integrert kommunikasjon |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering
520 Integrert kommunikasjon |  | Koblingslister for patcheskap | Lister | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Topologiskjema | Skjema
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Levert av HFK IT-avd: Material- og produktinformasjon | Produktinformasjon | Aktivt utstyr: Switcher, rutere, accesspunkt, mm levert av HFK IT-avd.
529 Andre dele integrert kommunikasjon |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
53 Telefoni og personsøking (Deles opp etter TFM ved behov) |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Systembeskrivelse | Orientering | Beskrivelse av type system (IP, analog sentral, mm). Beskrivelse av grensesnitt mot fiber/telefon.
|  | Koblingslister for patcheskap | Lister | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
54 Alarm- og signalsystemer |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
542.00x Brannalarm (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) 542.00x Talevarsling (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Produsent/typebetegnelse Antall soner Varslingssytem (f.eks optisk, klokker, tale, mm) Fulldekkende (ja/nei) Alarmoverføring til brannvesen (ja/nei) Antall brannmannspaneler | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging og hoveddata, type detektorer. Informasjon om strømforsyning, spenning, effektforbruk, tilkoblingstavle, backup-batterier/ ups, mm
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av det enkelte systemets oppgave, funksjon, begrensing. Informasjon om styreprinsipp, forriglinger og evt. spesielle løsninger (branngardin, lokal dørstyring, el).
|  | Beskrivelse grensesnitt mot andre tekniske anlegg | Systeminformasjon | Beskrivelse av hvordan brannalarmanlegget påvirker andre tekniske anlegg (cause and effect).
|  | Topologiskjema | Skjema | Skal vise systemets enheter og utstrekning.
|  | Detektoroversikt med kundetekster | Lister | Oversikt over detektor-ID (sløyfeadresse), type detektor (varme/optisk, mm), plassering, romnavn (kundetekst), sonenavn.
|  | Soneoversikt klokke/optisk varsling | Lister | Inndeling av klokkekurser/optisk varsling med egne paneler
|  | Talevarslingsanlegg, soneoversikt | Lister | Oversikt over programmerte talemeldinger for hver soneinndeling
|  | Nødvendige koder/tilganger for betjening/service av anlegget | Lister
|  | Backup av program ved ferdig/godkjent installasjon | Systeminformasjon
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
543.00x Adgangskontroll (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) 543.00x Innbruddsalarm (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Produsent/typebetegnelse Antall soner Fulldekkende (ja/nei) Alarmoverføring (ja/nei) Antall betjeningspaneler | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging og hoveddata, type detektorer. Informasjon om strømforsyning, spenning, effektforbruk, tilkoblingstavle, backup-batterier/ ups, alarmoverføring, fjernbetjening, mm
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av det enkelte systemets oppgave, funksjon, begrensing. Informasjon om styreprinsipp, forriglinger og evt. spesielle løsninger.
|  | Beskrivelse grensesnitt mot andre tekniske anlegg | Systeminformasjon
|  | Topologiskjema | Skjema | Skal vise systemets enheter og utstrekning.
|  | Nødvendige koder/tilganger for betjening/service av anlegget | Lister
|  | Soneoversikt | Lister
|  | Adgangsmatrise/brukergrupper | Lister | Kundedata (brukergrupper, kalender og tidsskjema, låsskjema o.l)
|  | Dørliste | Lister | Kun for adgangskontroll: Inkl bl.a ID-nr, lås- og beslagutrustning, utstyr, mm
|  | Detektoroversikt | Lister | Kun for innbruddsalarm: Oversikt over detektor-ID type, detektor (IR, ultralyd, optisk, m.fl), plassering, romnavn sonenavn, mm.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Backup av program ved ferdig/godkjent installasjon | Systeminformasjon
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
547 Dørsystemer | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Produsent/typebetegnelse | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging og hoveddata. Informasjon om strømforsyning, tilkoblingstavle, backupbatterier/ups, mm
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av det enkelte systemets oppgave, funksjon, begrensing. Informasjon om styreprinsipp, forriglinger og evt. spesielle løsninger.
|  | Beskrivelse grensesnitt mot andre tekniske anlegg | Systeminformasjon | Evt. mot brannalarm, adgangskontroll og innbruddsalarm
|  | Lås- og beslagsliste | Lister | Inkl bl.a ID-nr, lås- og beslagutrustning med typebetegnelse, dørautomatikk for UU, mm
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl, unormale driftstilstander, mm.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
549 Andre deler alarm og signal | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Produsent/typebetegnelse |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
55 Lyd- og bildesystemer |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
552 Fellesantenner | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging og hoveddata.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av det enkelte systemets oppgave, funksjon, begrensing.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
553 Internfjernsyn/infoskjermer | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging, hoveddata og brukergrensesnitt.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av det enkelte systemets oppgave, funksjon, begrensing.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
555.00x Lydanlegg (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging, hoveddata og brukergrensesnitt.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av det enkelte systemets oppgave, funksjon, begrensing.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl, unormale driftstilstander, mm.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
556.00x Bilde og AV-systemer (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging, hoveddata og brukergrensesnitt.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av det enkelte systemets oppgave, funksjon, begrensing.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter, som systemnr/merking, inkl tekniske data med alle relevante data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstruks fra leverandør | Instrukser
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Beregninger | Beregninger
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
559 Andre deler lyd- og bildesyst. | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
56 Automatisering |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
562 Sentral driftskontroll og automatisering | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging, hoveddata og brukergrensesnitt.
|  | Skjermbilder "som bygget" | Systeminformasjon
|  | Programfiler | Systeminformasjon
|  | Beskrivelse grensesnitt mot andre tekniske anlegg | Systeminformasjon | Systemer som styres av SD-anlegget
|  | Topologiskjema | Skjema | Skal vise systemets enheter og utstrekning, samt komponenter med type kommunikasjon/grensesnitt.
|  | Brukergrupper med koder/tilganger | Lister | Koder/tilganger for betjening/service av anlegget på høyeste nivå
|  | Taglister I/O | Lister | Fullstendige taglister for levert installasjon
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
564.00x Buss-systemer (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging, hoveddata og brukergrensesnitt.
|  | Beskrivelse grensesnitt mot andre tekniske anlegg | Systeminformasjon | Systemer som styres av SD-anlegget
|  | Topologiskjema | Skjema | Skal vise systemets enheter og utstrekning, samt komponenter med type kommunikasjon/grensesnitt.
|  | Brukergrupper med koder/tilganger | Lister | Koder/tilganger for betjening/service av anlegget på høyeste nivå
|  | Taglister I/O | Lister | Fullstendige taglister for levert installasjon
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl, unormale driftstilstander, mm.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
569 Andre deler for automatisering | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
57 Instrumentering
570 Instrumentering | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
59 Andre inst for tele og autom.
590 Andre inst for tele og automatisering | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren

## 6 Andre installasjoner
Generelle kravspesifikasjoner for VLFK |  | Dokumentnavn: Spesifikke krav til FDVU-leveranse |  | Revisjonsdato: 26.01.2024
FDVU-manual - Vedlegg |  |  |  | Egenkontroll gjennomført (dato/navn):
Anlegg |  | Dokumenter |  |  | Egenkontroll leverandør
Anleggsnavn | Egendefinerte felter (nøkkelinfo) | Dokumentnavn/dokumentinnhold | Dokumentkategori | Merknad | Levert | Kommentar
6 Andre installasjoner
61 Prefabrikkerte rom |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
611 Prefabrikkerte kjølerom | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Kuldemedium Kjøleeffekt (kW) Temperaturnivå Type regulering | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging og hoveddata og hva det betjener. Oversikt over plassering og tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, temperatur, trykk. Plassering av maskiner, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets styrings- og reguleringsfunksjoner. Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer regulatorer, mm | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Kapasitetsberegning, kjøle-/fryseberegning | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
612 Prefabrikkerte fryserom | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Kuldemedium Kjøleeffekt (kW) Temperaturnivå Type regulering | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging og hoveddata og hva det betjener. Oversikt over plassering og tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, temperatur, trykk. Plassering av maskiner, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets styrings- og reguleringsfunksjoner. Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer regulatorer, mm | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Kapasitetsberegning, kjøle-/fryseberegning | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
613 Prefabrikkerte baderom | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av oppbygging og hoveddata for hvert system, hva det betjener, plassering og evt. tavletilknytnig. Oversikt over kapasitet, trykk, mm. Plassering av utstyr, tavler o.l.
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen. Hvis relevant.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Avstengingsguide | Systeminformasjon | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Kapasitetsberegning | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
614 Prefabrikkerte skjermrom | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Beskrivelse |  | Beskrivelse av oppbygging, hoveddata, plassering og evt. tavletilknytnig.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
615 Prefabrikkerte sjakter | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
619 Andre prefabrikkerte rom | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
62 Person- og varetransport |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
621.00x Heiser (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Type heis Brukstype Fabrikasjonsnr Antall stopp Antall personer Løftekapasitet (kg) Servicefirma Antall service pr år | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av oppbygging og hoveddata for hvert system, type, løftehøyde, antall personer, mm. Plassering av utstyr, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av styrefunksjoner og forriglinger (f.eks nødstopp, brannalarm, heisalarm). Funksjonsbeskrivelse for alarm- og overvåkingsutstyr. Tavletilknytning. Informasjon om grensesnitt mot andre installasjoner.
|  | Koder/tilganger | Systeminformasjon | Nødvendige koder/tilganger for betjening/service av anlegget
|  | Koblingsskjema automatikk og tavle | Skjema
|  | Tegning | Systeminformasjon | Tegning av utstyr
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
624.00x Løftebord (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Type løftebord Løftekapasitet (kg) Fabrikasjonsnr Servicefirma Antall service pr år | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av oppbygging og hoveddata for hvert system, type, løftehøyde, antall personer, mm. Plassering av utstyr, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av styrefunksjoner og forriglinger (f.eks nødstopp, brannalarm, heisalarm). Funksjonsbeskrivelse for alarm- og overvåkingsutstyr. Tavletilknytning. Informasjon om grensesnitt mot andre installasjoner.
|  | Koder/tilganger | Systeminformasjon | Nødvendige koder/tilganger for betjening/service av anlegget
|  | Koblingsskjema automatikk og tavle | Skjema
|  | Tegning | Systeminformasjon | Tegning av utstyr
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
626.00x Kraner (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Type kran Løftekapasitet (kg) Servicefirma Antall service pr år | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av oppbygging og hoveddata for hvert system, type, løftekapasitet, mm. Plassering av utstyr, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av styrefunksjoner og forriglinger (f.eks nødstopp, evt. alarmer). Tavletilknytning.
|  | Koder/tilganger | Systeminformasjon | Nødvendige koder/tilganger for betjening/service av anlegget
|  | Koblingsskjema automatikk og tavle | Skjema
|  | Tegning | Systeminformasjon | Tegning av utstyr
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
627 Fasade- og takvask | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Type utstyr Løftekapasitet (kg) Servicefirma Antall service pr år | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av oppbygging og hoveddata for hvert system, type, løftekapasitet, mm. Plassering av utstyr, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av styrefunksjoner og forriglinger (f.eks nødstopp, evt. alarmer). Tavletilknytning.
|  | Koder/tilganger | Systeminformasjon | Nødvendige koder/tilganger for betjening/service av anlegget
|  | Koblingsskjema automatikk og tavle | Skjema
|  | Tegning | Systeminformasjon | Tegning av utstyr
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
629 Annen person- og varetransport | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Type utstyr Løftekapasitet (kg) Servicefirma Antall service pr år |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
64 Sceneteknisk utstyr |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
640.00x Sceneteknisk utstyr (3-siffernivå kan utarbeides ved behov. Antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, type belysning (belysningsprinsipp), mm. Tavletilknytning.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av styrefunksjon. Informasjon om evt. grensesnitt mot andre installasjoner.
|  | Koblingsskjema automatikk og tavle | Skjema
|  | Tegning med plassering av utstyr | Systeminformasjon | Tegning av utstyr
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For relevant utstyr.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
65 Avfall og støvsuging |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse | Systeminformasjon | Oversikt over alt utstyr med evt. systemnr, overordnet informasjon om virkemåte, plassering, beskrivelse av fraksjoner, mm
651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Komprimator ja/nei | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av system for behandling av avfall, fraksjoner, plassering, mm. Beskrivelse av virkemåte for komprimator, hvis levert.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med, inkl. data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Rengjøringsinstrukser | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
659 Andre inst for avfall og støvsuging | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
66 Fastmontert spesialutrustning virksomhet |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
660.00x Fastmontert spesialutrustning virksomhet (3-siffernivå kan utarbeides ved behov. Antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av alt utstyr, inkl plassering, evt. tavletilknytning, mm. Beskrivelse av virkemåte.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med, inkl. data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, forventet levetid, mm
|  | Tegning | Tegning | Detaljert tegning for levert utstyr
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Rengjøringsinstrukser | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
67 Løs spesialutrustning virksomhet |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
670.00x Løs spesialutrustning virksomhet (3-siffernivå kan utarbeides ved behov. Antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av alt utstyr, inkl plassering, evt. tavletilknytning, mm. Beskrivelse av virkemåte.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med, inkl. data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, forventet levetid, mm
|  | Tegning | Tegning | Detaljert tegning for levert utstyr
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Rengjøringsinstrukser | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
69 Andre tekniske installasjoner
690 Andre tekniske installasjoner | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren

## 7 Utendørs
Generelle kravspesifikasjoner for VLFK |  | Dokumentnavn: Spesifikke krav til FDVU-leveranse |  | Revisjonsdato: 26.01.2024
FDVU-manual - Vedlegg |  |  |  | Egenkontroll gjennomført (dato/navn):
Anlegg |  | Dokumenter |  |  | Egenkontroll leverandør
Anleggsnavn | Egendefinerte felter (nøkkelinfo) | Dokumentnavn/dokumentinnhold | Dokumentkategori | Merknad | Levert | Kommentar
7 Utendørs
70 Utendørs , generelt
71 Bearbeidet terreng |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
711 Grovplanert terreng |  | Type fyllmasser | Lister | Oversikt over leverte fyllmasser
712 Drenering |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer drenering.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
713 Forsterket grunn |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer forsterket grunn.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
714 Grøfter for tekniske installasjoner |  |  |  | All relevant infomasjon skal finnes på tegning.
715 Sikring av bergrom/fjellhall/tunnel |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
719 Annen terrengbearbeiding |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
72 Utendørs konstruksjoner |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
721 Støttemurer og andre murer |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer støttemurer og andre murer.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
722 Trapper og ramper i terreng |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer trapper og ramper i terreng.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
723 Frittstående skjermtak, leskur, mv |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer frittstående skjermtak, leskur, mv.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
725 Gjerder, porter og bommer 725.00x Gjerder 725.00x Porter 275.00x Bommer (ett systemnr per port/bom) |  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system, type, mm. Plassering av utstyr, tavler o.l. Beskrivelse grensesnitt mot andre tekniske anlegg (adgangskontroll, mm).
|  | Koder/tilganger | Systeminformasjon | Nødvendige koder/tilganger for betjening/service av anlegget
|  | Koblingsskjema automatikk og tavle | Skjema
|  | Tegninger | Tegninger | Tegninger av levert utstyr.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt relevant utstyr.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
726 Kanaler, kulverter for tekniske installasjoner |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer kanaler og kulverter for tekniske installasjoner.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner |  | Tegninger | Tegninger | Detaljert tegning for levert utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, etc. for alle leverte typer kummer og tanker for tekniske installasjoner.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
729 Andre utendørs konstruksjoner |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
73 Utendørs røranlegg
731.00x Utendørs VA (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Plassering utvendig stoppekran | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av sanitæranlegget med systemnr, beskrivelse av alle viktige komponenter.
|  | Oppleggsskjema | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle sanitærsystemer
|  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av sanitæranleggets oppbygging, hoveddata og hva det betjener. Oversikt over evt. kapasitet, mengder, temperatur, trykk. Plassering av evt. beredere, utskillere, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av sanitæranleggets evt. styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen. Hvis relenvant.
|  | Driftsinformasjon | Lister | Oversikt temperaturinnstillinger, driftstrykk (statisk trykk) min./maks. Hvis relevant.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Avstengingsguide | Instrukser | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift. Hvis relevant.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
732.00x Utendørs varme (antall kurser, inkl hovedkurs, og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Ytelse (kW) Tur/returtemperatur Vannmengde (l/h) | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systemskjema | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle varmesystemer
|  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Oversikt over alle varmekurser med systemnr, beskrivelse av varmeanleggets oppbygging og hoveddata for hvert system og hva det betjener. Oversikt over plassering og tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, temperatur, trykk. Plassering av energisentral, kjeler, fjernvarme/nærvarme-anlegg, varmepumper, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av varmeanleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Driftsinformasjon | Lister | Oversikt over driftstider/nattsenking, temperaturinnstillinger, driftstrykk (statisk trykk) min./maks., ladetrykk ekspansjonskar, blåsetrykk sikkerhetsventiler, mm
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Avstengingsguide | Systeminformasjon | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Innreguleringsprotokoller (Oversikt over vannmengder) | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
733.00x Utendørs brannslukking (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Antall hydranter Driftstrykk (bar) Betjener | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | System- og funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system, evt. tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, trykk, vannforsyning, driftstemperatur, mm. Oversikt over dekningsområder, deteksjon, alarmer og utløsningskriterier, hvis relevant. Angivelse av plassering av pumper vanntank, tavler, hydranter, o.l. Prosedyre for kontroll av anlegget etter brann/utløst anlegg.
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Avstengingsguide | Systeminformasjon | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Kapasitetsberegninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
734.00x Utendørs gassinstallasjoner (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Type gass Fast installasjon (ja/nei) Gasslager (ja/nei) Plassering gassflasker Servicefirma | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse gassanlegg | Systeminformasjon | Oversikt over alle leverte gassanlegg med systemnr, overordnet informasjon, plassering, mm
|  | Overordnet systembeskrivelse trykkluftsanlegg | Systeminformasjon | Oversikt over alle leverte trykkluftsanlegg med systemnr, overordnet informasjon, plassering, mm
|  | Overordnet systemskjema gassanlegg | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle gassanlegg
|  | Overordnet systemskjema trykkluftsanlegg | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle leverte trykkluftsanlegg
|  | System- og funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system, samt hva det betjener og evt. tavletilknytning. Oversikt over gasstyper, trykk, evt. alarmer, osv. Plassering av gassentral, gasslager, tavler o.l. Nødprosedyre ved lekkasjer.
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Hvis relevant: Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Avstengingsguide | Systeminformasjon | Instruks for avstenging og nedtapping.
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledning | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
736.00x Utendørs luftbehandlingsanlegg (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Ventilasjonsanlegg: Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Innregulerte hovedluftmengder (tilluft/avtrekk) Type regulering Type gjenvinner (roterende, kryss, batteri) Varmebatteri type (el, vann) Kjølebatteri (ja/nei) Kjølebatteri type (vann, DX) Filter inntak, tilluft, avtrekk (type, størrelse, antall) Avtrekksystem: Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Innregulert hovedluftmengde (avtrekk) Type regulering Varmebatteri (ja/nei) Type varmebatteri (el, vann) Filter (ja/nei) Filter (type, størrelse, antall) | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse | Systeminformasjon | Oversikt over alle leverte anlegg med systemnr, overordnet informasjon, plassering, mm
|  | Overordnet systemskjema | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle leverte anlegg
|  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets oppbygging, hoveddata, evt. behovstyring og hva det betjener. Oversikt over luftmengde, temperaturinnstillinger, driftstider,mm. Plassering av aggregat, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av ventilasjonsanleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter i aggregatet med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl ved ulyder, lekkasjer, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alle leverte komponenter der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alle leverte anlegg/systemer og komponeneter som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Innreguleringsprotokoller | Protokoller | For alle leverte komponeneter som inngår i testplanen.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger: Luftmengder, trykkfall, lyd | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Aggregatkjøring fra leverandør | Beregninger | For aggregat
737.00x Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Betjener Ytelse (kW) Tur/returtemperatur Hovedvannmengde (l/h) Type regulering | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systemskjema | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle leverte anlegg
|  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Oversikt over alle anlegg med systemnr, beskrivelse av anleggets oppbygging og hoveddata for hvert system og hva det betjener. Oversikt over plassering og tavletilknytning. Oversikt over kapasitet, temperatur, trykk. Plassering av energisentral, kjeler, pumper, tavler o.l.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av varmeanleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Driftsinformasjon | Lister | Oversikt over driftstider/nattsenking, temperaturinnstillinger, driftstrykk (statisk trykk) min./maks., ladetrykk ekspansjonskar, blåsetrykk sikkerhetsventiler, mm
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter i aggregatet med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alle leverte komponenter der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alle leverte anlegg/systemer og komponeneter som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Innreguleringsprotokoller | Protokoller | For alle leverte komponeneter som inngår i testplanen.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
738 Utendørs fontener og springvann | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systemskjema | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle leverte anlegg
|  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Oversikt over alle anlegg med systemnr, beskrivelse av oppbygging og hoveddata for hvert system og hva det betjener. Oversikt over plassering og tavletilknytning.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer). Hvis relevant.
|  | Systemskjemaer | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter/tegninger over anleggets oppbygging og plassering av vitale funksjoner og sikkerhetsrelevante egenskaper.
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Driftsinformasjon | Lister | Oversikt over driftstider, mm
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter i aggregatet med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alle leverte komponenter der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alle leverte anlegg/systemer og komponeneter som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Innreguleringsprotokoller | Protokoller | For alle leverte komponeneter som inngår i testplanen.
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Beregninger | Beregninger | For system/anlegg og alt relevant utstyr som er levert
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
739 Annen utendørs VVS | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
74 Utendørs elkraft |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Overordnet systembeskrivelse | Systeminformasjon | Overordnet beskrivelse av installasjonen, oppbygging, virkemåte, plassering, mm
|  | Overordnede systemskjemaer, prinsippskisser | Systeminformasjon | Skjematiske oversikter over alle anlegg/systemer
|  | Samsvarserklæringer | Sertifikater | Alt relevant utstyr
742 Utendørs høyspent forsyning |  | Systemtegning for høyspent | Systeminformasjon | Plassering av nettstasjon og kabeltraséer
|  | Teknisk informasjon | Systeminformasjon | Informasjon om type inntak, trafostørrelse, kortslutningsstrøm, mm
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
743.00x Utendørs lavspent forsyning (antall anlegg og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Installatør | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av hvordan underfordelingen er bygget opp og hvilke systemer den dekker. Informasjon om store forbrukere og/eller selvstendige automatikktavler. Hvis det er selvstendige systemer (f.eks. snøsmelting), skal systemet beskrives med oppgave, begrensing, virkemåte, oppbygging og hoveddata for hvert system
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av reguleringsfunksjoner og forriglinger (f.eks nødstopp og brannalarm) på vanlig bygginstallasjon (lysstyring, utelys, AV-utstyr, mm). Funksjonsbeskrivelse for alarm- og overvåkingsutstyr, inkl. minusmålere. Informasjon om grensesnitt mot andre installasjoner.
|  | Stigeledningsskjema/prinsippskisse | Skjema | Skal vise alle tavlers plassering og tilkobling
|  | Kursfortegnelser | Skjema
|  | Koblingsskjema for alle tavler | Skjema | Koblingsskjema med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Febdok-beregninger for alle tavler | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjøringsprotokoll | Protokoller
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
744 Utendørs lys | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, type belysning (belysningsprinsipp), mm
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av styrefunksjon. Informasjon om grensesnitt mot andre installasjoner (f.eks SD-anlegg, brannalarm).
|  | Backup av software med tilganger | Systeminformasjon | For lysstyring
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Reservedelsliste | Lister | Alt relevant levert utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Alt relevant levert utstyr
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Alt relevant levert utstyr
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Beregninger | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
745 Utendørs elvarme | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, hva systemet dekker.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Feilsøking | Lister | Alt relevant utstyr
|  | Reservedelsliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Alt relevant utstyr.
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Beregninger | Beregninger
|  | Sluttkontroll/igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
746 Utendørs reservekraft | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av systemets oppbygging, hva systemet dekker og tavletilknytting.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av anleggets styrings- og reguleringsfunksjoner (lik funksjonsbeskrivelsen i SD-anlegget). Oversikt over prioriterte alarmer (f.eks A- og B-alarmer).
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, effekt, forventet levetid, mm
|  | Feilsøking | Lister | Alt relevant utstyr
|  | Reservedelsliste | Lister | Alt levert utstyr
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Alt relevant utstyr.
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Sluttkontroll/igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Produktgodkjenninger og sertifikater | Sertifikater | Alt relevant levert utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
749 Annen utendørs elkraft | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
75 Utendørs tele og automatisering |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Samsvarserklæringer | Sertifikater | Alt relevant utstyr
752 Utendørs integrert kommunikasjon |  | Koblingslister for patcheskap | Lister
|  | Topologiskjema | Skjema
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
753 Utendørs telefoni og personsøking | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Systembeskrivelse | Orientering | Beskrivelse av type system (IP, analog sentral, mm)
|  | Koblingslister for patcheskap | Lister | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
754 Utendørs alarm og signal | Installasjonsår Utløp garanti (dato) Produsent/typebetegnelse Fulldekkende (ja/nei) Antall soner Varslingssytem (f.eks optisk, klokker, tale, mm) Alarmoverføring til brannvesen (ja/nei) Antall brannmannspaneler | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging og hoveddata, type detektorer. Informasjon om strømforsyning, spenning, effektforbruk, tilkoblingstavle, backup-batterier/ ups, mm
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av det enkelte systemets oppgave, funksjon, begrensing. Informasjon om styreprinsipp, forriglinger og evt. spesielle løsninger (branngardin, lokal dørstyring, el).
|  | Beskrivelse grensesnitt mot andre tekniske anlegg | Systeminformasjon | Beskrivelse av hvordan brannalarmanlegget påvirker andre tekniske anlegg (cause and effect).
|  | Topologiskjema | Skjema | Skal vise systemets enheter og utstrekning.
|  | Detektoroversikt med kundetekster | Lister | Oversikt over detektor-ID (sløyfeadresse), type detektor (varme/optisk, mm), plassering, romnavn (kundetekst), sonenavn.
|  | Soneoversikt klokke/optisk varsling | Lister | Inndeling av klokkekurser/optisk varsling med egne paneler
|  | Talevarslingsanlegg, soneoversikt | Lister | Oversikt over programmerte talemeldinger for hver soneinndeling
|  | Nødvendige koder/tilganger for betjening/service av anlegget | Lister
|  | Backup av program ved ferdig/godkjent installasjon | Systeminformasjon
|  | Koblingsskjema tavle og automatikk | Systeminformasjon | Koblingsskjema for anleggets automatikk med tilkoling og kabelliste, samt komponentliste for tavlen.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen. Inkl trykk- og tetthetsprøving.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
755 Utendørs lyd og bilde | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging, hoveddata og brukergrensesnitt.
|  | Funksjonsbeskrivelse | Systeminformasjon | Beskrivelse av det enkelte systemets oppgave, funksjon, begrensing.
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Renholdsinstrukser | Instrukser | Alt relevant utstyr.
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl, unormale driftstilstander, mm.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
756 Utendørs automatisering | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Systembeskrivelse | Systeminformasjon | Informasjon om systemets oppbygging, hoveddata og brukergrensesnitt.
|  | Beskrivelse grensesnitt mot andre tekniske anlegg | Systeminformasjon | Systemer som styres av SD-anlegget
|  | Topologiskjema | Skjema | Skal vise systemets enheter og utstrekning, samt komponenter med type kommunikasjon/grensesnitt.
|  | Brukergrupper med koder/tilganger | Lister | Koder/tilganger for betjening/service av anlegget på høyeste nivå
|  | Taglister I/O | Lister | Fullstendige taglister for levert installasjon
|  | Komponentliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Feilsøking | Lister | Oversikt over feilsøking for alt relevant levert utstyr, inkl, unormale driftstilstander, mm.
|  | Forbruksmateriell/reservedeler | Lister | Oversikt over forbruksmateriell/reservedeler for alt levert utstyr der dette er relevant.
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Brukermanualer | Instrukser | Komplette og detaljerte brukermanualer/driftsinstrukser for alt relevant utstyr
|  | Rapporter etter prøvedriftsperiode | Rapporter | Rapporter etter avsluttet prøvedriftsperiode for alle anlegg/systemer i prøvedrift
|  | Igangkjørings-/testprotokoller | Protokoller | For alt levert utstyr som inngår i testplanen.
|  | Egenkontrollrapporter | Rapporter | Dokumentasjon på egenkontroll for alt relevant utstyr.
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For alt relevant utstyr
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
759 Andre installasjoner for utendørs tele og autom | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
76 Veger og plasser |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
761 Veier |  | Liste over tillatte hjultrykk og akseltrykk | Lister | For alle leverte veier.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
762 Plasser |  | Liste over tillatte hjultrykk og akseltrykk | Lister | For alle leverte veier.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
763.00x Skilter (antall og benevning iht. prosjekteringsgrunnlag) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Overordnet skiltplan | Tegning | Hvis relevant.
|  | Tegninger | Tegninger | Detaljert tegning for relevant levert utstyr.
|  | Koblingsskjema | Skjema | For relevant utstyr med lys.
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Produktgodkjenning/sertifikat/samsvarserklæring | Sertifikater | For relevant utstyr
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, plassering, etc. for alle typer leverte skilt.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mm |  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, plassering, etc. for alle typer leverte sikkerhetsrekkverk, avvisere, mm.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
769 Andre deler for veger og plasser |  |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
77 Parker og hager |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
770 Parker og hager | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | Laget spesielt for levert anlegg.
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, plassering, etc. for alle typer leverte gressarealer.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
773 Utstyr (dokumentasjon på utendørs utsmykking under kap 8) | Installasjonsår Utløp garanti (dato) | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For relevant levert utstyr.
|  | Spesiell produktinformasjon | Lister | Spesiell informasjon om leverte produkter. Oversikt/liste over type, dimensjon, format, fargekoder, plassering, etc. for alle typer leverte utstyr.
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr
779 Andre deler for parker og hager | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren
79 Andre utendørs anlegg
790 Andre utendørs anlegg | Installasjonsår Utløp garanti (dato) |  |  | Hvis relevant, dokumentasjon skal avklares med byggherren

## 8 Kunst, utsmykking, løst inven
Generelle kravspesifikasjoner for VLFK |  | Dokumentnavn: Spesifikke krav til FDVU-leveranse |  | Revisjonsdato: 26.01.2024
FDVU-manual - Vedlegg |  |  |  | Egenkontroll gjennomført (dato/navn):
Anlegg |  | Dokumenter |  |  | Egenkontroll leverandør
Anl.navn | Egendefinerte felter (nøkkelinfo) | Dokumentnavn/dokumentinnhold | Dokumentkategori | Merknad | Levert | Kommentar
8 Kunst, utsmykking og løst inventar
8.1x Kunst (ett systemnr per kunstverk) | Installasjonsår Kunstner Tittel | Informasjon om kunstverket | Orientering | Navn på kunstner, tittel på kunstverket, installasjonsår, materiale, plassering
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra kunstner | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Fotografier av kunstverket | Orientering
|  | Skjema for dokumentasjon av kunstprosjekt (KORO) | Skjema
|  | Protokoll for overtagelse (KORO) | Protokoller
|  | Tekniske spesifikasjoner | Produktinformasjon | Dokumentasjon på materialer, oppheng mm
|  | Beregninger evt. oppheng | Beregninger
8.2x Annen utsmykking (ett systemnr per kunstverk) | Installasjonsår Kunstner Tittel | Informasjon om kunstverket | Orientering | Navn på kunstner, tittel på kunstverket, installasjonsår, materiale, plassering
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra kunstner | Instrukser | For alt relevant utstyr
|  | Fotografier av kunstverket | Orientering
|  | Skjema for dokumentasjon av kunstprosjekt (KORO) | Skjema
|  | Protokoll for overtagelse (KORO) | Protokoller
|  | Tekniske spesifikasjoner | Produktinformasjon | Dokumentasjon på materialer, oppheng mm
|  | Beregninger evt. oppheng | Beregninger
8.3 Løst inventar (som ikke hører naturlig innunder andre bygningsdeler) |  | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere
|  | Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden
|  | Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier
|  | Tegning møbleringsplan | Systeminformasjon
|  | Utstyrsliste | Lister | Oversikt over alle leverte komponenter med systemnr/merking, inkl tekniske data som fabrikat, typebetegnelse, størrelse, forventet levetid, mm
|  | Oversikt service-/vedlikeholds/driftstiltak med intervaller | Lister | Oversikt/liste over nødvendig service/vedlikehold/tilsyn/ inspeksjon for alt relevant utstyr, inkl. detaljerte beskrivelser av tiltak og intervall. Hva skal kontrolleres, hvordan, hvilke intervaller, hvilke tiltak skal settes i verk ved behov etter kontroll. Henvisning til datablad og tegning. Se fanen "Periodiske rutiner".
|  | Vedlikeholdsinstrukser fra leverandør | Instrukser | For alle relevante komponenter
|  | Betjeningsveiledninger | Instrukser | Enkel betjeningsveiledning for alt utstyr som skal betjenes av driftspersonell og brukere
|  | Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Datablader, etc. for alt levert utstyr

## Andre dokumenter
Generelle kravspesifikasjoner for VLFK |  | Dokumentnavn: Spesifikke krav til FDVU-leveranse |  | Revisjonsdato: 26.01.2024
FDVU-manual - Vedlegg |  |  | Egenkontroll gjennomført (dato/navn):
Andre dokumenter | Dokumenter |  |  | Egenkontroll leverandør
| Dokumentnavn/dokumentinnhold | Dokumentkategori | Merknad | Levert | Kommentar
Branndokumentasjon | Adresse- og telefonliste | Orientering | Leverandører, entreprenører og rådgivere som ikke legges under bygningsdel 2-7
| Serviceavtaler i garantitiden | Orientering | Oversikt over evt. serviceavtaler i garantitiden som legges under bygningsdel 2-7
| Forsikringer og garantier | Orientering | Oversikt over evt. forsikringer og garantier som ikke legges under bygningsdel 2-7
| Brannsikkerhetsstrategi, brannteknisk prosjektering | Systeminformasjon | Brannkonsept
| Beregninger | Beregninger | Beregninger som ikke hører under bygningsdel 2-7
| Orienteringsplaner | Systeminformasjon | Legges evt. inn under "Tegninger som bygget"
| Evakueringsplaner | Systeminformasjon | Legges evt. inn under "Tegninger som bygget"
| Rømningsplaner | Systeminformasjon | Legges evt. inn under "Tegninger som bygget"
| Material og produktinformasjon fra leverandør | Produktinformasjon | Relevante datablader, etc. for alt levert utstyr som ikke hører under bygningsdel 2-7
| Rapporter | Rapporter | Rapporter som ikke hører under bygningsdel 2-7
| Sluttkontroll | Protokoller | Sluttkontroller som ikke hører under bygningsdel 2-7
Rapporter og notater | Protokoller fra integrerte tester og fullskalatester | Protokoller
| Lydmålinger | Protokoller | Hvis relevant.
| Geologiske undersøkelser | Rapporter
| Statiske beregninger | Rapporter
| Sertifikater prøvebelastning | Sertifikater | Prøvebelastning for krokfester for oppheng av utstyr.
| Kontroll av energibruk | Protokoller | Kontroll av at energibruk er iht. energiberegninger og energisertifisering
Andre dokumenter | Tilbudsbeskrivelser | Beskrivelser | VLFKs konkurransegrunnlag.
| Rammetillatelse | Rapporter
| Igangsettingstillatelse | Rapporter
| Brukstillatelse | Rapporter
| Ferdigattest | Rapporter
| Målebrev | Rapporter
| Reguleringsbestemmelser | Rapporter

## Periodiske rutiner
Generelle kravspesifikasjoner for VLFK |  |  |  | Dokumentnavn: Spesifikke krav til FDVU-leveranse
FDVU-manual - Vedlegg |  |  |  |  | Revisjonsdato: 26.01.2024
Enkelttiltak med intervall legges inn som "Periodisk rutine" for alle relevante bygningsdeler. Det skal angis om rutinen er et lovpålagt krav, et garantikrav eller et anbefalt krav.
Detaljert tiltaks-/rutinebeskrivelse legges inn som dokument.
Periodiske rutiner i prosjektet skal koordineres med byggherrens driftsavdeling.
Byggherrens mal skal benyttes for å registrere periodiske rutiner.
Eksempler:
Periodisk rutine
Bygg: | Vestland Videregåande skule |  | Registrert av: | Ola Nordmann
Anl. nr: | 310.001 |  | Anl. Navn: | Sanitæranlegg
Periodisk beskrivelse: | Årlig service hovedpumper
Tekst: | Overordnet tiltaksbeskrivelse
Tilknyttede dokumenter: | Detaljert tiltaksbeskrivelse service, Brukeveiledning hovedpumpe
Årsak: | Garantikrav |  | Kategori aktivitet: | Sanitæranlegg
Interval: | 1 | Driftstimer | Neste forfall: | Beregnes fra opprinnelig startdato
Periodisk rutine
Bygg: | Vestland Videregåande skule |  | Registrert av: | Ola Nordmann
Anl. nr: | 542.001 |  | Anl. Navn: | Brannalarm
Periodisk beskrivelse: | Årlig kontroll
Tekst: | Utføres av FG-godkjent firma
Tilknyttede dokumenter: | Dokumentasjon brannsentral med rutinebeskrivelse
Årsak: | Lovpålagt |  | Kategori aktivitet: | Brann
Interval: | 1 | År | Neste forfall: | Beregnes fra opprinnelig startdato

## Lister
Årsak | Kategori aktivitet | Interval | Forfall
Anbefalt | Automatikk/SD | Dager | Beregnes fra sist utført dato
Garantikrav | Brann | Uke | Beregnes fra opprinnelig startdato
Lovpålagt | Bygg | Måneder | Avhengig av registrerte driftstimer
| Elektro | År | Beregnes fra sist utført dato
| Energi | Driftstimer | Blank dato
Gassanlegg
Heis
Kjøling/varmepumpe
Legionella
Luftbehandling
Radonmålinger
Sanitæranlegg
Trykkluftsanlegg
Utomhus
Varmeanlegg

## Ark1 (hidden)
Ja
Nei
Ikke aktuelt