ANBUDSDOKUMENT

Bytte av isvannsmaskin – Brønnøy sykehjem

Formål: Dette dokumentet beskriver krav og omfang for utskifting av eksisterende isvannsmaskin (Aermec WRL300X) ved Brønnøy sykehjem, inkludert tilhørende luftkjølere, rørsystemer, elektro, integrasjon mot SD-anlegg og idriftsettelse.

1. Innledning og omfang

Oppdraget omfatter:

Demontering, tapping og forsvarlig deponering av eksisterende isvannsmaskin og tilhørende komponenter.

Levering og installasjon av to (2) nye kjølemaskiner med nominell kjølekapasitet ≥ 49 kW hver ved oppgitt driftspunkt.

Utgående kjølevann/brukbar væsketemperatur ned til –10 °C.

Utskifting av syv (7) luftkjølere med romkontroll, inkludert komplett røropplegg med ventiler, spjeld, isolasjon, slamsamler, vakuumutskiller, pumper og akkumulatortank.

Komplette elektroinstallasjoner og full integrasjon mot eksisterende SD-anlegg, inkl. ferdig taggliste.

Igangkjøring, testing, opplæring og overlevering med komplett FDV-dokumentasjon.

2. Kontraktsmessige rammer

Leveransen skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter, relevante standarder og offentlige krav. Entreprenør er ansvarlig for nødvendige myndighetsavklaringer, samt koordinering med byggherre og andre fag.

3. Tekniske krav – kjølemaskiner

Antall: 2 stk.

Nominell kjølekapasitet: ≥ 49 kW pr. maskin ved spesifisert driftspunkt (oppgis av tilbyder i tilbudsskjema).

Temperaturområde: Leveranse skal sikre utgående væsketemperatur ned til –10 °C.

Kompressortype, kondensatorløsning og reguleringsprinsipp skal beskrives.

Leveransen skal inkludere nødvendige temperatursensorer, eksternt/lokalt display og kommunikasjonskort for SD-integrasjon.

Maskinene skal være tilpasset romvolum og antall kjølerom. Dimensjoneringsgrunnlag skal vedlegges.

4. Tekniske krav – luftkjølere og rørsystem

Antall luftkjølere: 7 stk med romkontroll og mulighet for tilkobling til SD (Modbus/BACnet – spesifiseres).

Komplett teknisk tilførsel fra isvannsmaskin til luftkjølere, inkl. syrefaste rør, koblinger, ventiler, spjeld og isolasjon.

Slamsamler, vakuumutskiller, pumper og akkumulatortank skal inngå.

Alle rørsystemer skal isoleres iht. gjeldende energikrav og kondenssikres.

5. Krav til kjølegass (kuldemedium)

Leverandør skal sikre at valgt kjølegass oppfyller gjeldende og kommende krav i F‑gass‑regelverket. Følgende krav gjelder:

Lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP): Kuldemediet skal ha GWP så lavt som mulig og være fremtidsrettet. Løsninger med GWP ≤ 150 skal prioriteres der det er teknisk og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Kjølegass skal være i tråd med revidert F‑gass‑regelverk, innført innstramminger i bruk av gasser med høy GWP ved service og vedlikehold. Løsningen skal prosjekteres slik at fremtidige forbud/innstramminger ikke medfører vesentlige driftsbegrensninger.

Naturlige kuldemedier: Mulighet for naturlige kuldemedier (CO₂, ammoniakk, hydrokarboner) skal vurderes og begrunnes.

F‑gass‑sertifisering: Alt arbeid med kjølegass skal utføres av F‑gass‑sertifisert personell. Lekkasjehåndtering og loggføring skal dokumenteres.

6. Krav til kjølevæske (glykol/annen kjølevæske)

Kjemisk kompatibilitet: Kjølevæsken skal være kompatibel med systemets materialer (syrefaste rør, pumper, ventiler, pakninger, varmevekslere) og ikke forårsake korrosjon eller avleiringer.

Frost- og korrosjonsbeskyttelse: Riktig frostbeskyttelse for lavtemperaturdrift og inhibitorer mot korrosjon. Leverandør skal dokumentere frysepunkt, pH, inhibitorpakke og anbefalt utskiftingsintervall.

Drift og prøvetaking: Systemet skal ha tappe-/prøvepunkter for enkel kontroll av konsentrasjon, pH og kvalitet. Rutiner for prøvetaking og vedlikehold skal inngå i FDV.

Trykkprøving: Det lukkede systemet skal trykkprøves før overlevering. Testprotokoll skal leveres.

Miljø og avfall: Utskifting og deponering av brukt kjølevæske skal skje miljømessig forsvarlig. SDS/TDS skal leveres.

7. Elektro og automasjon

Alt elektroarbeid skal utføres av registrert installatør. Samsvarserklæring og nødvendig dokumentasjon etter gjeldende regelverk skal leveres.

Forsyning, vern og kabeldimensjonering skal dokumenteres. Eventuelle nye kurser og vern inngår i leveransen.

SD-integrasjon: Full integrasjon mot eksisterende SD-anlegg. Kommunikasjonsprotokoller (Modbus/BACnet e.l.) skal spesifiseres. Ferdig taggliste og funksjonstester skal leveres.

8. Demontering og avfallshåndtering

Nedtapping og demontering av eksisterende anlegg skal utføres forsvarlig. F‑gass skal håndteres av sertifisert personell.

Alt avfall (inkl. EE‑avfall, kuldemedier, kjølevæsker, isolasjon) skal leveres til godkjent mottak. Kvitteringer for levering skal vedlegges sluttdokumentasjon.

9. Idriftsettelse, testing og overtakelse

Trykk- og tetthetsprøving av rørsystem. Testprotokoller skal leveres.

Funksjons- og ytelsestest av kjølemaskiner og luftkjølere, herunder verifikasjon av nominell kapasitet ved angitt driftspunkt.

Kommunikasjons- og alarmtest mot SD-anlegg, inkl. signalkvalitet og taggverifisering.

Opplæring av driftspersonell (minimum 2 timer) med signert opplæringsprotokoll.

10. FDV, dokumentasjon og opplæring

FDV-dokumentasjon i digitalt format (PDF/Word) inkludert driftsinstrukser, vedlikeholdsplan, reservedelsliste og anbefalte serviceintervaller.

Sikkerhetsdatablad (SDS) og teknisk datablad (TDS) for kjølegass og kjølevæske.

Fullstendig taggliste, I/O-liste og kommunikasjonsbeskrivelse for SD-integrasjon.

11. HMS og risiko

Gjennomføring i henhold til gjeldende HMS-krav, inkludert SJA/RAMS ved behov.

Plan for kjemikaliehåndtering, sølberedskap og avfallsrutiner.

12. Kompetanse og sertifisering

F‑gass‑sertifisert personell for arbeid på kuldemediekretsen.

Dokumentert kompetanse på tilsvarende anlegg og fabrikat (vedlegges som referanser).

13. Fremdrift og koordinering

Entreprenør skal utarbeide fremdriftsplan før oppstart, inkludert milepæler for demontering, montasje, testing og overlevering.

Eventuelle driftsavbrudd skal koordineres med byggherre (sykehjemsdrift) og varsles i forkant.

14. Garantier og service

Minimum 2 års garanti på komplett leveranse, inkl. komponenter og arbeid.

Tilbud skal inkludere pris for opsjon: årlig service i 3 år etter overtakelse (se prisskjema).

15. Prisskjema (fylles ut i eget vedlegg)

| Post | Beskrivelse | Mengde | Enhet | Enhetspris (NOK) | Sum (NOK) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontering, tapping og deponering |  |  |  |  |  |
| 2 | Levering og installasjon – kjølemaskin 1 | 1 | stk |  |  |  |
| 3 | Levering og installasjon – kjølemaskin 2 | 1 | stk |  |  |  |
| 4 | Luftkjølere med romkontroll (6 stk) | 1 | sum |  |  |  |
| 5 | Rørsystem inkl. pumper, slamsamler, vakuumutskiller, akkumulatortank, isolasjon | 1 | sum |  |  |  |
| 6 | Elektro og automasjon inkl. SD-integrasjon | 1 | sum |  |  |  |
| 7 | Igangkjøring, testing og opplæring | 1 | sum |  |  |  |
| 8 | FDV-dokumentasjon | 1 | sum |  |  |  |
| 9 | Opsjon: Årlig service (år 1) | 1 | år |  |  |  |
| 10 | Opsjon: Årlig service (år 2) | 1 | år |  |  |  |
| 11 | Opsjon: Årlig service (år 3) | 1 | år |  |  |  |

16. Referanser

• TEK17 §15‑1 – Generelle krav til varme- og kjøleinstallasjoner (lekkasjesikring, trykkprøving av lukkede systemer).
• Revidert F‑gass‑forordning (EU) 2024/573 og nasjonale veiledninger/innstramminger (GWP‑grenser, serviceforbud og utfasing).