GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HEIS

STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV   DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HEIS	1

STATSBYGG	1

1	Generelt om avtalen	3

1.1	Omfang	3

1.2	Sikkerhetskrav	3

2	Periodisk drift og vedlikehold	3

2.1	Årsplan for periodisk vedlikehold	3

2.2	Liste over montører	3

2.3	Kontaktinformasjon og adgang til anlegg	4

2.4	Opplæring	4

2.5	Loggbok	4

2.6	Rapportering	4

2.7	Tilstandsrapport	4

2.8	Tilgang på forbruksmateriell og reservedeler	5

2.9	Pålegg i henhold til rapport fra periodisk sikkerhetskontroll	6

2.10	Nullstilling av anleggene	6

2.11	Miljø og sikkerhet	6

2.12	Alarmsender	6

2.13	Nødevakuering og nødbetjening	7

2.14	Varsling	7

3	Priser	7

3.1	Pris for periodisk vedlikehold/ driftsbesøk	7

3.2	Pris på regningsarbeid og uforutsette stopp	7

3.3	Bruk av underleverandør	8

3.4	Responstid	8

4	Spesifikasjon av periodisk drift og vedlikehold	9

4.1	Driftsbesøkene skal inneholde følgende	9

5	Ytelser som ikke er en del av periodisk drift og vedlikehold	12

Generelt om avtalen

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av heis. Kontrakten skal oppfylle de krav som stilles i teknisk forskrift med veiledning for vedlikehold og service på løfteinnretninger.

Det overordnede formålet med avtalen er å sikre driftsstabilitet gjennom forebyggende arbeid på oppdragsgivers heiser, dvs. kortest mulig nedetid og færrest mulig stopp.

Kontraktens ytelser består av periodisk vedlikehold, utbedringer/ reparasjoner og hasteoppdrag ved heisstans. Ytelser inkludert i periodisk vedlikehold er angitt under punkt 2 og 4.

Omfang

Avtalen gjelder for Statsbyggs sikkerhetseiendommer i Oslo. Porteføljen av sikkerhetseiendommer består av tre ulike kategorier eiendommer:

- Regjeringseiendommer

- Fengsels- og politieiendommer

- Kongelige eiendommer, arkiv og tinghus

Oversikt over heiser pr. eiendomskategori er angitt i Vedlegg 2 Heisoversikt med priser.

Anlegg vil kunne bli lagt til eller tatt ut av avtalen i løpet av kontraktsperioden. Nye anlegg som kommer inn i avtalen skal ha samme betingelser, og prises likt med tilsvarende heisanlegg som allerede er priset i avtalen.

Sikkerhetskrav

For enkelte eiendommer kan det være spesielle sikkerhetskrav hvor tilbyder må kunne sikkerhetsklareres eller ha annen godkjenning før tilgang til eiendommen gis. Dette gjelder for eksempel flere departementsbygg og fengsel hvor også andre spesielle rutiner gjelder. Leverandøren bærer risikoen for at personell kan bli sikkerhetsklarert og godkjent.

Alt personell skal være undergitt taushetsplikt og må undertegne taushetserklæring.

Periodisk drift og vedlikehold

Årsplan for periodisk vedlikehold

Senest 14 dager etter kontraktsinngåelse skal leverandør utarbeide årsplan for periodisk drift og vedlikehold. Denne skal vise hvilke ukenummer driftsbesøkene for det enkelte anlegg skal utføres Omfang av kontrollrutiner og arbeider ved de forskjellige typer besøk skal fremgå av leverandørens kontrollskjema som vedlegges årsplanen.

Det skal avtales med tilsynsperson, minimum en uke i forveien, hvilken dag montør kommer. Tilsynsperson skal varsles ved ankomst til bygget (før oppstart).

Alt ettersynsarbeid skal gjennomføres i den normale arbeidstiden mellom kl. 07:00-17:00. Arbeid utenfor dette tidsrommet skal avtales og godkjennes av oppdragsgiver.

Liste over montører

Senest 14 dager etter kontraktsinngåelse skal leverandør utarbeide liste over godkjente montører. Denne skal inneholde navn og telefonnummer til montørene som skal føre ettersyn med det enkelte anlegg. Nummer til vakttelefon(er) skal også oppgis. Utskiftning av montør skal meldes skriftlig til oppdragsgivers representant.

Kontaktinformasjon og adgang til anlegg

Oppdragsgiver utarbeider liste over tilsynspersoner på de enkelte anleggene. Listene skal inneholde navn og telefonnummer samt postadresse for hvert enkelt anlegg.

Leverandør skal ha uhindret adgang til alle rom som tilhører anlegget. Nøkler til avlåste rom skal være lett tilgjengelige. I maskinrom og skiverom skal det ikke oppbevares andre ting enn det som hører til anleggets drift og vedlikehold.

Opplæring

Leverandør skal foreta opplæring av tilsynspersoner (Statsbyggs driftspersonale) dersom dette ikke er utført. Tilsynsperson skal som minimum kunne føre visuell kontroll av heisen, samt evakuering av personer dersom heisen får driftsstans. Opplæringen skal gjennomføres i forbindelse med driftsbesøkene.

Loggbok

I maskinrom skal leverandør sørge for at det finnes loggbok for hvert enkelt anlegg som tilfredsstiller regelverket. I denne skal alle vedlikeholdsbesøk samt reparasjoner føres. Det skal nøyaktig spesifiseres hva som er utført. I loggboken skal det avsettes plass for notater til leverandøren fra byggets driftspersonell. Loggboken skal føres i henhold til byggeforskriftene. Denne vil være en del av kvalitetssikringen for bygget.

Arbeider som ikke føres i loggbok anses som ikke utført og kan ikke faktureres.

Prosedyrer for visuell kontroll og nødevakuering skal utarbeides og henges i heismaskinrom eller annen egnet plass for de anleggene hvor dette mangler.

Rapportering

Etter hvert besøk skal det utarbeides en rapport som skal oversendes til oppdragsgiver per epost innen 3 virkedager. I rapporten skal det fremkomme hva som er utført under besøket og om det er behov for ytterligere vedlikehold. Rapporten skal inneholde beskrivelse, konsekvenser, pris og gjennomføringstid for anbefalte vedlikeholdstiltak.

Alle feil/mangler skal dokumenteres med fotodokumentasjon. Alle ulykker og hendelser skal rapporteres.

Tilstandsrapport

Leverandøren skal årlig utarbeide en tilstandsrapport for det enkelte heisanlegg på eiendommen innen utløpet av januar. Utarbeidelse av tilstandsrapporten skal gjennomføres i forbindelse med et periodisk driftsbesøk.

Rapporteringen skal utføres i henhold til NS 3424 og leveres digitalt i Statsbyggs gjeldende Excel-mal for tilstandsvurdering av heisanlegg. Rapporten skal ha et 1- og 5-årsperspektiv og inneholde følgende:

- Anleggsdata: Registrering av Statsbyggs MMFM-systemnummer, heisens NIREG-nummer og heisleverandør/fabrikat.

- Komponentvurdering: Vurdering av anleggets 5 hovedkomponenter, med underkomponenter (Drivmaskineri og motor, Styresystem og elektrisk, Bæremidler, Dører og dørmekanikk, Kabin og sjakt) med angivelse av Tilstandsgrad (TG 0–3 / TGIU), Konsekvensgrad (KG) og estimert restbrukstid i år.

- Avvik og utbedringstiltak: For alle registreringer med TG 2 og TG 3 skal utløsende underkomponent, avviks- og årsaksbeskrivelse, anbefalt tiltak samt estimert entreprisekostnad (i NOK eks. mva) spesifiseres og tidsfestes (År 1 eller År 2–5).

- Særskilt risikovurdering: Vurdering og angivelse av risikoforhold knyttet til reservedelstilgang (utgåtte komponenter) og cybersikkerhet/programvaresupport på styresystemer.

- Oppsummering og fotodokumentasjon: Leverandøren skal gi en samlet overordnet tilstands- og moderniseringsvurdering på rapportens forside, samt legge ved fotodokumentasjon av avvik i henhold til malens filnavnkrav for bilderegister.

Større reparasjoner, utbedringer og anbefalte moderniseringer som fremgår av rapporten skal være ferdig priset.

Tilgang på forbruksmateriell og reservedeler

Montøren skal ha tilgang på reservedeler, så som lyspærer, dørkontakter og annet forbruksmateriell til det enkelte anlegg i sin bil. Dette gjelder også smøreutstyr.

Leverandøren må forplikte seg til å skaffe reservedeler for de enkelte anleggene. Leverandøren skal selv fremskaffe nødvendig underlag for de enkelte anleggene, oppdragsgiver vil være behjelpelig med dette.

Pålegg i henhold til rapport fra periodisk sikkerhetskontroll

Leverandør forplikter seg til å utføre pålegg fra periodisk sikkerhetskontroll etter bestilling fra oppdragsgiver, snarest mulig etter bestilling og innen fristen angitt i rapporten. Kostnader på grunn av endringer i forskrift eller pålegg fra periodisk sikkerhetskontroll, skal betales av oppdragsgiver.

Forhold som framkommer etter pålegg ihht rapport fra periodisk sikkerhetskontroll, som normalt anses å ligge under vedlikeholdskontrakten, som for eksempel mangelfullt utført vedlikeholdsarbeid/ dårlig kvalitet på utført vedlikehold, skal utbedres uten kostnader for oppdragsgiver.

Nullstilling av anleggene

Den/de leverandører som får vedlikeholdsavtalen skal etter første periodiske driftsbesøk rapportere eventuelle feil, mangler og avvik på anleggene.

Rapporteringen fra første periodiske driftsbesøk skal dokumentere anleggets registrerte tilstand ved oppstart av leveransen og danne et referansegrunnlag for senere vurdering av tilstandsutvikling og vedlikeholdsbehov.

Registrerte forhold skal være sporbare og ses i sammenheng med den løpende servicerapporteringen og tilstandsrapporteringen i punkt 2.7, slik at forhold registrert ved oppstart kan sammenlignes med senere tilstandsvurderinger.

For registrerte forhold som krever utbedring, skal leverandøren tydelig angi om arbeidet omfattes av det periodiske vedlikeholdet i avtalen eller om det krever særskilt bestilling.

Tiltak som krever særskilt bestilling skal prises i henhold til avtalens prisbestemmelser og oversendes oppdragsgiver for bestilling.

For feil og mangler som er påvist i forbindelse med periodisk sikkerhetskontroll, gjelder ansvars- og kostnadsfordelingen i punkt 2.9.

Miljø og sikkerhet

Det må påregnes at arbeidsstedene er i full drift under utførelse av oppdrag. Det forutsettes at Leverandøren i gjennomføringen av arbeidet kan forholde og tilpasse seg dette på en akseptabel måte mht. sikkerhet, effektivitet og etisk/sosial adferd. Arbeidet skal ikke være til unødig sjenanse for brukerne.

Leverandøren er ansvarlig for rydding etter egne arbeider. Dersom det oppstår skader eller oljesøl med mer på tepper e.l., skal Leverandøren rydde og rengjøre for egen regning.

Alle arbeider skal utføres i henhold til Arbeidsmiljøloven. Leverandøren skal til enhver tid sikre de områder hvor det ferdes andre personer, og hvor det er fare for liv og helse. Det påhviler leverandøren å levere skilter som viser at heiser er satt ut av drift når det utføres vedlikehold, reparasjon eller sikkerhetskontroll. Skiltet skal gi informasjon om hvor lenge heisene vil være ute av drift. Det skal leveres like mange skilt som antall dører på heisen. Skiltene skal være utformet slik at disse kan festes på døren med en enkel anordning.

Montør skal til enhver tid ha lett tilgjengelig dokumentasjon på alle smøre- og rengjøringsmidler som brukes.

Skal det settes i gang varme arbeider, eller spesielt støyende arbeider, skal dette avtales med oppdragsgivers driftspersonell, og prosedyrer igangsettes i henhold til avtale.

De som utfører varme arbeider, skal dokumentere at de innehar de nødvendige sertifikater.

Alarmsender

Heisleverandør skal ikke montere sine egne alarmsendere. Alarmsender i heis skal være i Statsbyggs eie. Statsbygg har egne avtaler på alarmsendere for brann og heis som skal benyttes.

Heisleverandør skal ved hvert servicebesøk foreta testing av alarm, kontroll av alarmmottak, kontroll av eventuell SIM-kort-løsninger, kontroll av alle batterier, dokumentasjon av batteribytte. Resultat av kontrollene føres i loggbok

Nødevakuering og nødbetjening

Heisleverandør skal årlig kontrollere nødevakueringsinstruks, teste nødbetjeningsfunksjon, kontrollere verktøy og nødåpningsnøkler, kontrollere batterier. Resultat av kontrollene skal føres i loggbok.

Heisleverandør skal gi nødvendig opplæring til Statsbyggs personell. Opplæring honoreres etter medgått tid.

Varsling

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle eier om ulykker, nestenulykker, sikkerhetsavvik, driftsforstyrrelser eller andre forhold som har medført eller kunne ha medført personskade, skade på løfteinnretningen eller redusert sikkerhet ved anlegget.

Dersom leverandøren avdekker feil, mangler eller andre forhold som kan innebære fare for liv, helse eller sikker drift, skal leverandøren umiddelbart varsle eier og anbefale at anlegget eller berørte deler av anlegget tas ut av drift inntil forholdet er rettet og nødvendig kontroll er gjennomført.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle eier om ombygginger, moderniseringer, utskiftinger eller andre vesentlige endringer som etter gjeldende regelverk kan utløse krav om sikkerhetskontroll, dokumentasjon, melding til myndighet, ny driftstillatelse eller annen offentlig godkjenning før anlegget kan settes i drift.

Etter anmodning fra eier skal leverandøren sørge for nødvendig oppfølging overfor kommune, sikkerhetskontrollorgan og andre relevante myndigheter ved ombygginger eller andre tiltak som utløser krav til kontroll, dokumentasjon eller myndighetsbehandling.

Priser

Prisene skal i tillegg til lønn inkludere alle nødvendige utgifter, herunder bl.a. fakturagebyr, utkommanderingstillegg, miljøavgifter, sosiale utgifter, tariffstedede godtgjørelser, rigg, drift, administrasjon, tilrettelegging av arbeider (montører kan ikke tilrettelegge/prosjektere arbeider for Oppdragsgivers kostnad), fortjeneste, smusstillegg, miljøavgifter, etc. Reisekostnader, reisetid, bilutgifter, bompenger, parkering og kilometergodtgjørelse skal være inkludert i prisene.

Pris for periodisk vedlikehold/ driftsbesøk

Pris for periodisk vedlikehold/ driftsbesøk skal legges inn i vedlegg 2 Heisoversikt med priser. Prisene skal dekke alle aktiviteter leverandøren er pålagt å utføre i henhold til avtalen beskrevet i punkt 2 og 4.

Pris på regningsarbeid og uforutsette stopp

Leverandøren skal ved forespørsel utarbeide et kostnadsestimat som danner grunnlag for bestilling. Estimatet skal gi oppdragsgiver en ramme for hva oppdraget vil koste samt gjennomføringstid. Estimatet skal utelukkende baseres på rammeavtalens priser.

Dersom oppdragsgiver finner at kostnadsoverslaget er urimelig høyt, kan oppdragsgiver velge å konkurranseutsette oppdraget.

Ved reparasjoner utenom driftsbesøk skal det kun brukes én montør. Skulle montøren ha behov for assistanse, for eksempel på grunn av arbeidets art eller av rene sikkerhetshensyn, avtales dette med oppdragsgiver. Oppdragsgiver skal fortløpende holdes orientert om fremdrift ved feilsøking/reparasjoner som kan få et tidsforbruk ut over 7,5 timer.

Ved reparasjon/ regningsarbeid skal timelister kvitteres av oppdragsgiver.

Utrykningstillegg skal prises i vedlegg 1 Tilbudsskjema. Denne kostnaden skal faktureres i de tilfellene leverandøren tilkalles ved heisstans utenfor ordinær arbeidstid.

Bruk av underleverandør

Hvis denne avtalens leverandør av ulike grunner skulle ha behov for å engasjere underleverandør til feilsøking, reparasjoner eller liknende, skal arbeidene faktureres etter avtalens priser uten påslag. Bruk av underleverandører skal godkjennes av oppdragsgiver, jfr. standardvilkårene pkt. 6.2.

Responstid

Leverandøren har leveringsplikt under avtalen og er forpliktet til å møte på anleggsstedet innen responstidene oppgitt nedenfor. Oversittelse av frist medfører dag- eller timemulkt i samsvar med det som er angitt. Boten løper frem til oppmøte finner sted.

| Kategori | Responstid |
| --- | --- |
| Vaktordning (Telefon hos leverandør) | Vaktordning alle dager frem til kl. 22:00 |
| Hasteoppdrag ved heisstans | Responstid ved hasteoppdrag er 2 timer ved stans mellom klokken 08:00-18:00 Innen klokken 08:00 påfølgende dag etter klokken 18:00 Timemulkt påløper ved forsinket oppmøte, kr 1000,00 pr påbegynt time. |
| Utarbeide prisestimater | Senest 3 arbeidsdager etter mottatt skriftlig henvendelse fra oppdragsgiver. |
| Oppstart regningsarbeider | Senest 5 arbeidsdager etter mottatt bestilling. |
| Periodisk vedlikehold (servicebesøk) | I henhold til avtalt årsplan |
| Servicerapport | Senest 3 arbeidsdager etter utført arbeid. |
| Tilstandsrapport med budsjettpriser | Innen utløpet av januar hvert år. Dagmulkt, jf. Kontraktsbestemmelsene, vil gjelde ved forsinket levering. Dagmulkt gjelder pr. eiendomskategori. |

Spesifikasjon av periodisk drift og vedlikehold

Punktene nedenfor er ment som en generell anvisning for utførelse av ettersynsarbeider på de ulike løfteinnretningene. Oppdragsgiver presiserer at alt arbeid skal utføres i henhold til løfteinnretningens FDV-dokumentasjon og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Driftsbesøkene skal inneholde følgende

- Kontroll av alle funksjoner som har betydning for anleggets drifts- og personsikkerhet

- Krav til ettersyn som angitt  i leverandørens/fabrikantens vedlikeholdsinstruksjoner og siste reviderte Teknisk forskrift.

- Smøring, rengjøring og justering av stopp i etasjer, samt øvrige reguleringer og justeringer slik at anlegget til enhver tid har en optimal drift. Alle smøre- og rengjøringsmidler er inkludert.

- Serviceavtalen skal omfatte rengjøring av områder som er direkte knyttet til normal drift av anleggene

- Oljeskift på snekkeveksler, aggregat og motorlager i henhold til leverandørens spesifikasjoner.

- Det skal gis omgående tilbakemelding dersom det oppdages feil eller slitasje på anlegget som krever reparasjon eller utskiftning.

- Dersom det oppdages feil som er så alvorlige at det kan være fare for liv og helse, skal ansvarlig driftspersonell umiddelbart varsles og anbefale at anlegget settes ut av drift, ref pkt 2.14

- Alle feil/mangler skal dokumenteres med fotodokumentasjon.

- Alle ulykker og hendelser skal rapporteres

| Komponenter | Ettersyn / kontroll / smøring / justering |
| --- | --- |
| Sjaktbunn | Sørge for at gruven er tørr, ren og fri for smuss. Fjerne overskudd av olje/fett fra føringskinnene. |
| Utbalanseringsmekanisme og bryter (der slik er montert) | Kontrollere med hensyn til funksjon, fri bevegelse og smøring. Kontrollere at tauene er like stramme. |
| Buffere | Kontrollere festeanordninger, tilstand på elastiske buffere, oljenivå og bryter (der slik er montert) |
| Drivmotor | Kontrollere lagre med hensyn til slitasje og smøring. Kontrollere kommutatorens tilstand (der slik finnes). |
| Girkasse | Kontrollere slitasje og oljenivå. |
| Drivskive/ ledeskive | Kontrollere lager og slitasje i spor. |
| Brems | Kontrollere innstilling og mekaniske funksjoner samt behov for smøring. Kontrollere i henhold til leverandørens FDV Kontrollere slitasje på bremsebelegget. Dokumentere bremsetester |
| Apparatskap | Sørge for at skapet er rent, tørt og fritt for støv. Kontrollere ledningsforbindelser og kontraktorenes mekaniske funksjoner. |
| Strøm, spenning og hastighet | Måle om nødvendig. |
| Hastighetsbegrenser og strammeskiver samt wire. | Kontrollere bevegelige deler med hensyn til slitasje og behov for smøring. Kontrollere wiren med hensyn til slitasje og behov for innkorting. |
| Ledeskiver | Kontrollere lagre med hensyn til slitasje og behov for smøring. Kontrollere slitasje i spor. |
| Stol- og motvektsføringer | Kontrollere festepunkter samt behov for smøring av glideflater der smøring forutsettes. |
| Elektriske anlegg | Kontrollere isolasjonsmotstanden og at jordforbindelse fra maskinrom og deler som utilsiktet kan bli strømførende, er intakt. |
| Styresko for stol og motvekt | Kontrollere med hensyn til justering, slitasje og smøring (der smøring forutsettes). |
| Fangapparater | Kontrollere fester og funksjon. Kontrollere bevegelige deler med hensyn til fri bevegelse, slitasje og behov for smøring. |
| Bæremidler | Kontrollere wirene med hensyn til slitasje og forlengelse. Sjekke at det er riktig strekk/spenning og smøring (der dette forutsettes). Visuell kontroll av belter og andre type bæremidler. Kontroll av driftstid mot bæremiddlenes levetid. |
| Oppheng for bæremidler | Kontrollere at det ikke er tegn til skade, brudd eller farlig slitasje. |
| Heisstol | Kontrollere nødlys, manøver- og alarmsystem samt nøkkelbryterfunksjoner. Kontroll og rapportering av vandalisme og tredjepartskader |
| Stoldør og etasjedører | Kontrollere låse- og lukkefunksjon, at dørene har fri bevegelse og at klaringer ikke overskrides. Anordning på stoldør som skal hindre klemming samt nødåpningsmekanisme, kontrolleres. Kontrollere at wirer, remmer, kjeder og tilhørende utstyr fungerer som de skal. Kontroll av selvlukking. Kontrollere innfesting av dører og terskler. Kontrollere med hensyn til slitasje og smøring. Om nødvendig rengjøre skinner og trinser. Kontroll og rapportering av vandalisme og tredjepartskader |
| Grensebrytere | Kontrollere funksjon og behov for smøring. |
| Stoppnøyaktighet | Kontrollere stoppnøyaktighet i henhold til NS 3808, type bygg og brukers behov |
| Motorvern/gangtidsbegrenser | Kontrollere funksjoner. |
| Elektrisk sikkerhetsutstyr | Kontrollere sikkerhetskomponentene i sikkerhetsserien. Kontrollere heisens stoppfunksjon når jordforbindelse oppstår i sikkerhetsserien. Sikringsstørrelse og jordkrets kontrolleres. |
| Alarm, nødlys, batterier | Kontrollere og dokumentere tilstand og funksjon |
| Timetellere og hendelser | Dokumentere timetellere og hendelseslogger |
| Alle komponenter | Sørge for at de er rene og fungerer etter hensikten. |
| Heisstol/sjakt | Kontrollere alle bolter for heisstol og føringsskinner. Kontrollere landingsbuffere. Kontrollere alle skrue/muttersystemer. |
| Smøremidler | Kontrollere at heisleverandørens smøreskjema finnes i maskinrommet. |

| Spesielt for maskinromsløse heiser |  |
| --- | --- |
| Nødevakuering | Kontroll av funksjon, batteri og wire |
| Styreskap | Kontroll av låsefunksjon på dør |

| Spesielt for hydrauliske heiser |  |
| --- | --- |
| Oljetank | Kontrollere oljenivå og kvalitet. Se etter lekkasjer på tank og ventiler. |
| Pumpe og sylinder | Kontrollere synkronisering og se etter lekkasjer. |
| Antisigesystem | Kontrollere funksjon. |
| Lekkasje | Kontrollere at tom stol ved stopp i øverste etasje ikke siger mer enn 10 mm i løpet av 10 minutter på grunn av lekkasje. |
| Rør, slanger og koblinger | Kontrollere med hensyn til lekkasje. |
| Rørbruddsventil og strupeventil | Kontrollere funksjon og innregulering. |
| Trykkbegrensningsventil | Kontrollere funksjon. |
| Temperaturgiver | Kontrollere funksjon. |
| Manuell senking av stol | Kontrollere funksjon og innstilling. |
| Håndpumpe | Kontrollere funksjon. |

| Spesielt for løfteplattformer (skrueheis/kjededrift) |  |
| --- | --- |
| Nødbetjening | Kontroll av funksjon og batteri |
| Klemlist | Sikkerhetsfunksjon sjekkes |
| Skrueheis | Kontrollere, reimer, selvhemming, slitasje, oljesøl, sikkerhetsbrytere, bremseløfter og smørefunksjon |
| Kjededrift | Kontroll av kjedefester, avsporingsbeskyttelse, slitasje og frittfall funksjon |
| Trappeheis | Etter leverandørens FDV |
| Løfteplattform | Etter leverandørens FDV |

Ytelser som ikke er en del av periodisk drift og vedlikehold

Følgende ytelser skal utføres/ leveres etter bestilling fra oppdragsgiver:

- All innkorting av wire/bæremidler, reparasjoner og utskiftning av deler.

- Alle deler og materiell unntatt de smøre- og rengjøringsmidler som nevnt under punkt 4.1, punkt 3.

- Olje til hydraulikk.

- Ekstra kontroll av overlast/ fullast med prøvelast, samt assistanse ved fangprøve eller kontroll av anlegget/ anleggene ved offentlig kontrollør.

- Tilkallelser utover faste driftsbesøk.