Lunde 2, rehabilitering RiE

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver:	Sandnes kommune

Innholdsfortegnelse

Innhold

Dokumentinformasjon	1

Innholdsfortegnelse	2

10 Generelt	2

PROSJEKTERING TEKNISKE FAG	3

VEILEDERE OG STANDARDER	3

ANSVAR:	4

KOMPLETT RIGG OG DRIFT FOR EGET ARBEID	4

HJELPEARBEIDER	4

DEMONTERING/OMBYGGING:	4

MERKING :	4

FDV-DOKUMENTASJON	5

40 Elkraft	5

411 Føringsveier	6

432 Hovedfordeling	6

433 Alminnelig forbruk Fellesområde	6

434 Driftsteknisk	6

442 Lys	7

443 Nødlys/ledesystem	8

453 Varme Leiligheter	8

50 Tele/Data	8

521 Kabling for IKT:	8

542 Brannalarm	8

Prisskjema	9

10 Generelt

Entreprenør er ansvarlig for full detaljprosjektering, og at det prosjekteres et elektroteknisk anlegg i sin helhet som skal dekke alle krav, lover og forskrifter gitt av det offentlige, samt krav fra Sandnes Kommune.

Det nevnes spesielt Prosjekteringsanvisning PA4001 Elkraft og PA 5001 Tele og automatisering Andre Prosjekteringsanvisninger som kan nevnes er:

- Prosjekteringsanvisning 0802-TFM, Tverrfaglig merkesystem

- Prosjekteringsanvisning 0803, ID nummer, merking, skilter

- Prosjekteringsanvisning 9001, FDV Leveransekrav

Entreprenør skal dimensjonere og utarbeide underlag for konstruksjon av det elektrotekniske anlegget. Byggherre skal i god tid før utførelse ha mulighet for gjennomgang av tegninger, belysning og beregninger.

Brannkonseptet Lunde servicleiligheter skal legges til grunn for prosjekteringen. Nye dører må ha selvlukking og åpnefunksjon koblet opp mot brannalarmanlegget. Det skal være mulig å sette dører i korridorer i åpen stilling. Ny dører i korridor skal ha kortleser på begge sider av døren.

Det må medregnes koordinering mot BH, samt nødvendig antall brukeravklaringsmøter slik at anlegget blir prosjektert ut fra BH’s ønsker og behov.

PROSJEKTERING TEKNISKE FAG

I denne posten medtas kostnader for følgende:

All møtevirksomhet i forbindelse med prosjekteringsarbeid og oppfølging på byggeplass.

For meldepliktige anlegg skal entreprenør ha nødvendig godkjenning iht. tiltaksklasse i rammesøknaden for de anlegg som er nevnt i Plan og Bygningsloven.

VEILEDERE OG STANDARDER

De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med følgende veiledere og standarder:

- NEK 400

- NEK 700

- NS-EN 12464-1

- Lyskulturs 1b: 2022 Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg.

- Lyskulturs 1c: 2016 Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser

- NS 3960

- NS-EN 54-2

- IEC 61727

- NS 3935

- NS 6450

- NS 3701

- TEK17

- NS 11001-1:201

ANSVAR:

Entreprenør har prosjekteringsansvar for sine arbeider. Følgende dokumenter forelegges BH for gjennomsyn:

- Plantegninger for alle de elektrotekniske anleggene med komplett kursopplegg

- Armaturlister

- Lysberegning

- Kontrollrapport varmekabler

- Armaturlister (belysning og nødlys).

INTERNKONTROLL

Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er

forskriftsmessig utført.

KOMPLETT RIGG OG DRIFT FOR EGET ARBEID

All rigg og drift for eget arbeid skal inkluderes i entreprisen.

HJELPEARBEIDER

Det medtas komplette hjelpearbeider for faget.

Der vegger og tak åpnes pga nye eller flyttede punkt, skal utførende entreprenør sørge for ny lyd og branntetting ihht gjeldende krav for lokasjonen.

DEMONTERING/OMBYGGING:

Bygget består i dag av 14 stk leiligheter med tilhørende personalabase og 2 stk fellesrom. Se romoversikt fra ARK som viser til omfang. I denne forbindelse skal eksisterende elektrisk anlegg demonteres/rives og erstattes av nytt anlegg.

Nødvendige rivearbeid og borttransport/deponiavgift medtas. EE-avfall leveres godkjent mottak.

Eksisterende nettverk for data kabler skal gjennbrukes.

MERKING :

Merking skal utføres i henhold til Sandnes kommune sin standard for merking. Utstyr installert over himling skal merkes både på utstyr og under himling nær utstyr.

FDV-DOKUMENTASJON

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) skal leveres iht. informasjon gitt i kontraktsgrunnlaget. Det skal minst utarbeides følgende dokumentasjon:

- «Som bygget» tegninger

- Alle utarbeidet beregninger

- Datablad og produktblad for relevant utstyr og materiell

- Leverandørlister

- Protokoller over egenkontroller, innregulering og igangkjøring

- O-plan

- Kontrollmålinger nødlys

- Ansvarsretter

- Drifts og vedlikeholds instrukser for de forskjellige anleggsdeler/systemer inkl funksjonsbeskrivelser.

- Rapport fra termofotografering

40 Elkraft

Generelt skal anlegget være tilpasset en brukergruppe som består av eldre mennesker med redusert fysisk helse, som gjerne trenger pleiehjelp og/eller sitter i rullestol.

All el installasjon i leilighetene skal skiftes ut og oppgraderes til dagens standard og forskrifter hvis ikke annet er beskrevet. Det er ønskelig med gjennbruk av elektriske komponeter der hvor det er mulig.

Alle punkter i leiligheter skal være utført som skjult installasjon. Der det er nødvendig og åpne vegger for å flytte eller supplere med nye punkt skal veggene åpnes, tettes og overflatebehandles ihht krav fra ARK.

411 Føringsveier

Føringsveier kan gjenbrukes der det er hensiktsmessig.

432 Hovedfordeling

Dagens infrastruktur på hovedfordeling skal beholdes.

433 Alminnelig forbruk Fellesområde

Det vises til øvrige kapitler for opprydding i kabler, utskifting av fordelinger og flytting av lys mm.

T-kjøkken, personalbaser, grovkjøkken, samt kjøkken i 4.etg skal ha steamer som oppvaskmaskin. 16A 3-

fase+N.

Det skal leveres egen kurs for steamer på felleskjøkken.

Leiligheter:

Alle stikkontakter skal leveres med doble uttak.

Hver leilighet skal ha sin egen fordeling med lastbryter og jordfeilautomater plassert i leilighetene. Det skal være 1 stk reservesikring i hver fordeling.

Det skal leveres elektriske punkter i alle rom ihht NEK 400-8-823.

I tillegg skal det i stue og soverom være 4stk ekstra uttak for strømforsyning til mobil velferdsteknologi/trygghetsalarm, samt nivåregulering av senger.

Te kjøkken i alle leiligheter skal fjernes.

Sikringsskapene i hver enkelt leilighet skal skiftes og oppdateres til dagens standard.

Korridorer:

Alle nye dører i korridorer i 1 og 2 etasje skal ha dørautomatikk og kortleser på begge sider av døren. All belysning i korridorer skal skiftes ut og erstattes med LED belysning.

Fellesareal

Elektrisk opplegg iht kjøkkenteninger i anbudsgrunnlaget.

434 Driftsteknisk

Leiligheter

Det medtas nødvendig kursopplegg og styring for ventilasjon, lekkasjevakter, varme, Se beskrivelse fra ARK og RIV.

Det skal monteres opplegg for hev og senk på vask og toalett innredningen til Bano på WC.

442 Lys

Generelle krav til lysarmaturer med LED-lyskilde

- Fargetemperaturer 3000 K

- Levetid minimum 80.000 timer (L80/B50)

- CRI/Ra > 80

- MacAdams 3 eller bedre.

- Systemvirkningsgrad 100 lm/W

Fellesområde, inkludert korridorer:

Belysning i tak skal byttes.

Det skal leveres lysstyring via bevegelsessensorer med god dekning ved alle dører, sosial sone, inngang og trapperom. Belysning skal ha softdim og følgende lysnivå etter siste registrerte bevegelse: 100% i 60min, deretter 20% i 120min og til slutt 0%.

Leiligheter:

Det skal leveres komplett lysanlegg i alle rom. Belysning skal være i tråd med gjeldene bestemmelser i Norsk lyskultur sine publikasjoner.

Belysning skal ha visuelt uttrykk tilsvarende disse bildene

Generelt leiligheter

Det skal ikkje være bevegelsessensor i leilighetene. Alt lys skal styres med lokale brytere i eller ved rommet, fortrinnsvis montert ved dør. I sengerom skal det være mulig å slå av alt lyset i hele leiligheten.

På soverom og bad skal det monteres nattlys på vegg. Nattlys skal lokalt enkelt kunne reguleres fra 0-100%.

Det skal monteres undersøkelseslampe på alle 14 sengerom. Ved seng blir det levert 1 stk CARELITE G2 105 400 930 i sort utførelse. Hvor lampe blir levert med 2 veggfester. Slik at det er mulig å flytte lampe. Disse lampene blir tilkoblet direkte til stikkontakt

443 Nødlys/ledesystem

Eksisterende nødlysanlegg skal benyttes.

453 Varme leiligheter

Oppvarming skal skje via eksisterende radiatorer på vegger og vannbåren gulvvarme på bad. Temperaturfølerne skal beholdes.

50 Tele/Data

Eksisterende anlegg skal brukes. Ref oversikt plassering av AP sender fra IT Sandes kommune. Det skal tas med demontering og remontering av feste for aksesspunkter og montering av nye aksesspunkter.

521 Kabling for IKT:

AP for WiFi merkes og demonteres ved oppstart demontering/riving. AP plasseres på et trygt sted i anleggsperioden og remonteres på opprinnelig posisjon før overlevering.

542 Brannalarm

Det er i dag et brannalarmanlegg fra Autronica Autrosafe på bygget som fungerer tilfredsstillende. Brannalarmanlegget skal fortsatt brukes etter rehabilitering en bygget. Det må kobles opp mot sprinklersentral og testes før overtakelse.

Det skal beregnes overføring med varsling om feil, forvarsel og brann til 110 og driftoperatør via adsecure. Anlegget skal knyttes til sprinkleranlegg og alarmere ved utløst sprinkler.

Sprinklerkontrollbokser, annet nødvendig utstyr og arbeid for komplett leveranse skal medregnes.

Prisskjema

Alle summer er ekskl. mva.

| Post |  | Sum avsnitt | Sum |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Generelt (sum) |  |  |
| 40 | Elkraft (sum) |  |  |
| 50 | Tele/Data (sum) |  |  |

Totalt, alle poster,

Totalt, alle poster, overføres Konkurransegrunnlaget del II, kap. F.1