## Risikovurdering
[7 empty] | Skjema for risikovurdering BL03 Frederikke - Utskifting og oppgradering av fasade, tak og teknisk anlegg | [12 empty] | Dato: | 2026-01-27 |  | Revisjon: | 3
Konekvens | Katastrofal | 5
| Svært kristisk | 4 | [16 empty] | BL03 Frederikke
| Kritisk | 3 | [16 empty] | Chandani Ratnaweera
| Farlig | 2
| Lite farlig | 1 | [16 empty] | Chandani Ratnaweera
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | Lars Olav Moen | Haakon Heyerdahl-larsen
|  |  |  | Svært lite sannsynlig | Mindre sannsynlig | Sannsynlig | Meget sannsynlig | Svært sannsynlig
Sannsynlighet
| Beskrivelse | [7 empty] | Risiko før tiltak |  |  | Prosjektering |  |  | Risiko etter prosjektering |  |  | Utførende |  |  | Risiko etter tiltak
| Aktivitet |  | Meldt inn av | Beskrivelse av fare |  |  |  | Beskrivelse av årsak og typisk konsekv. | S | K | Risiko | Tiltak PRO | Ansv. / frist | Status | S | K | Risiko | Tiltak UTF | Ansv. / frist | Status | S | K | Risiko
| Referert til Byggherreforskriften | [19 empty] | x
| 1 |  |  | Arbeid nær installasjoner i grunnen | [16 empty] | x
| Ikke aktuelt | [9 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
[11 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
| 2 |  |  | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner | [6 empty] | NEGLISJERBAR | [9 empty] | x
| Rivearbeider av eksisterende installasjoner |  | ARK for BH | Fare for strømgjennomgang ved riving av eksisterende installasjoner i lokalene som rehabiliteres |  |  |  | Årsak: Mangelfull sikring og internkontroll Konsekvens: Støt | 1 | 3 | NEGLISJERBAR | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør | KP v/ARK |  | 1 | 3 | NEGLISJERBAR | Sikre at elektriker har erfaring og kjenner til sikkerhetsreglene | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Arbeid i spenningsatt tavle |  | ARK for BH | Fare for personskade grunnet aktiv drift av andre arealer som er strømforsynt fra samme tavle |  |  |  | Årsak: Mangelfull sikring og internkontroll Konsekvens: Støt | 1 | 3 | NEGLISJERBAR | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør. | KP v/ARK |  | 1 | 3 | NEGLISJERBAR | Sikre at elektriker har erfaring og kjenner til sikkerhetsreglene | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| 3 |  |  | Arbeid på steder med passerende trafikk | [6 empty] | BETYDELIG | [9 empty] | x
| Arbeid med inn- og uttransport av byggematerialer gjennom fellesarealer der bruker og tredjeperson oppholder seg |  | ARK for BH | Fare for skader på bruker, tredjeperson, vernet interiør og utstillingsmateriell av høy verdi |  |  |  | Årsak: Mangelfull sikring, avsperring, rutiner og internkontroll Konsekvens: Tap eller skade inventar av høy verdi og personskader | 2 | 3 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Ikke mulig å gjøre tiltak under prosjektering. Dette må følges opp av hovedentreprenør ved sikring av transportveier og byggeområde både inne og ute, spesielt gjennom fredede arealer samt utstillingsarealer | KP v/ARK |  | 2 | 3 | BETYDELIG | Sikre transportveier med tydelig merking og varsling av bruker. Avsperring av byggeområdet. Utarbeidelse av kjøreplan og rutiner ved rygging. Prioritere transport av materialer i tidsvinduer der arealet ikke brukes av andre. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
[11 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
| 4 |  |  | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synkende gjørme | [16 empty] | x
| Ikke aktuelt | [9 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
[11 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
| 5 |  |  | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff | [16 empty] | x
| Ikke aktuelt | [9 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
[11 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
| 6 |  |  | Arbeid i tekniske sjakter, heissjakter eller andre sjakter | [16 empty] | x
| Ikke aktuelt | [9 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
[11 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
| 7 |  |  | Arbeid som innebærer fare for drukning | [16 empty] | x
| Ikke aktuelt | [9 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
[11 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
| 8 |  |  | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert | [16 empty] | x
| Ikke aktuelt | [9 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
[11 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
| 9 |  |  | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr | [16 empty] | x
| Ikke aktuelt | [9 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
[11 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
| 10 |  |  | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander | [16 empty] | x |  | #REF!
| Bruk av løs stige ved arbeid i høyden |  | Ark for BH | Fare for fall og skader på tredjeperson i forbindelse med arbeid knyttet til demontering og montering i og over himling |  |  |  | Årsak: Mangelfull sikring og internkontroll Konsekvens: Personskader som kutt-, hode- og fallskader | 1 | 1 | NEGLISJERBAR | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering | KP v/ARK |  | 1 | 1 | NEGLISJERBAR | Arbeid i høyder inntil 3,0 meter. Bukker og trappestiger skal være merket "Bra arbeidsmiljøutvalg for sikkert arbeid på bukker og trappestiger" | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| 11 |  |  | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | [6 empty] | NEGLISJERBAR | [9 empty] | x
[9 empty] | 1 | 1 | NEGLISJERBAR |  |  |  | 1 | 1 | NEGLISJERBAR | [5 empty] | IKKE DEF
| 12 |  |  | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer | [16 empty] | x |  | #REF!
| Demontering av eksisterende kanaler |  | ARK for BH | Deler av kanalnett over systemhimling som flåter skal demonteres og bygges om. Dette er ikke ansett som veldig tunge elementer, men de kan ha skarpe kanter. |  |  |  | Mangelfull sikring og internkontroll | 2 | 2 | NEGLISJERBAR | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Ikke mulig å gjøre tiltak under prosjektering. Dette må følges opp mot entreprenør | KP v/ARK |  | 2 | 2 | NEGLISJERBAR | Bruk av verneutstyr | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Transport og håndtering av tyngre elementer, herunder vinduer, dører, fasadeelementer og rør |  | RIV og ARK for BH | Håndtering av blant annet dører, vinduer, fasadeelementer og rør kan gi skader i form av klemskader og belastningsskader |  |  |  | Mangelfull sikring, internkontroll og rutiner | 3 | 3 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Større vindusfelt er prosjektert så de kan deles opp. | Alle PRO |  | 3 | 3 | BETYDELIG | Bruk av verneutstyr, løftestropper, traller eller annet nødvendig utstyr. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| 13 |  |  | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | [6 empty] | BETYDELIG | [9 empty] | x
| Demontering, riving og sanering av bygningselementer |  | ARK for BH | Skader som følge av demontering, riving og sanering av bygningselementer, herunder eksponering av støv |  |  |  | Årsak: Mangelfult verneutstyr og internkontroll Konsekvens: Personskader som kutt- og hodeskader, samt innånding av skadelig støv | 3 | 2 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør | Alle PRO |  | 3 | 2 | BETYDELIG | Bruk av verneutstyr | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Riving av bygningmaterialer med innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer |  | ARK for BH | Riving av bygningmaterialer med innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer |  |  |  | Årsak: Mangelfulle rutiner og internkontroll Konsekvens: Kan føre til spredning av helse- og miljøskadelige stoffer i tilliggende lokaler og tredjepersom samt utsette arbeidere for disse stoffene. | 2 | 3 | BETYDELIG | Utføre miljøkartlegging og utarbeide miljøkartleggingsrapport | Før utsendelse av tilbudsunderlag |  | 1 | 3 | NEGLISJERBAR | Følge opp krav i utarbeidet miljøkartleggingsrapport. Bruk av riktig verneutstyr. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Støyende arbeid ved bruk av bormaskin, vinkelsliper, trykkluftbor eller transport |  | ARK for BH | Skadelig støy for arbeidere og personell som arbeider i bygget |  |  |  | Årsak: Mangelfull sikring og internkontroll Konsekvens: Personskader som hørselskader | 3 | 2 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering | Alle PRO |  | 2 | 2 | NEGLISJERBAR | Støyende arbeider utføres før kl 07:00 - 09:00 eller etter 15:00. Varsle brukere i forkant de dagene hvor det er ekstraordinære planlagte støyende arbeider. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Bruk av bormaskin, trykkluftbor eller andre kraftige eller farlige verktøy |  | ARK for BH | Fare for personskader |  |  |  | Årsak: Mangelfull sikring og internkontroll Konsekvens: Personskader som øyeskader, kuttskader, hvite hender | 2 | 3 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering | Alle PRO |  | 1 | 2 | NEGLISJERBAR | Verneutstyr og rotasjonslister | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| 14 |  |  | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll | [6 empty] | BETYDELIG | [9 empty] | x
| Arbeid med kjemiske stoffer som Epoxy, maling, lakk, rensevesker, olje, parafin, gasser og eksos |  | ARK for BH | Personskader ved kontakt med kjemiske stoffer |  |  |  | Årsak: Dårlig oppfølging, rutiner og internkontroll Konsekvens: Syre- og løsemiddelskader | 3 | 3 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Minimer bruken av materialer og løsninger som krever kjemiske stoffer | Alle PRO |  | 2 | 2 | NEGLISJERBAR | Risikovurdering, ingen produkter fra Kandidat- eller prioritetslistene | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Arbeid med asbest |  | ARK for BH | Eksponering for asbest uten at dette er identifisert |  |  |  | Årsak: Dårlige rutiner, internkontroll eller nye udokumenterte funn av asbest Konsekvens: Sykdom som følge av eksponering for asbest | 3 | 4 | KRITISK | Miljøsaneringsrapport er utarbeidet. | RIM |  | 1 | 4 | BETYDELIG | RIM varsles, saneringsfirma med spesialkompetanse brukes | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| 15 |  |  | Arbeid med inoiserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner | [16 empty] | x
| Ikke aktuelt | [9 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
[11 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
| 16 |  |  | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare | [16 empty] | x
| Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare |  | ARK for BH | Branntilløp i elektriske anlegg grunnet gnister, overoppheting, tildekking, kortslutning, manglende vedlikehold eller feil montering eller bruk av elektrisk utstyr |  |  |  | Årsak: Mangelfull internkontroll og rutiner Konsekvens: Fare for personskader som følge av brann, herunder røyk- og brannskader | 1 | 4 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør | Alle PRO |  | 1 | 4 | BETYDELIG | Sikre at elektriker har erfaring og kjenner til sikkerhetsreglene | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Håndtering av brennbart avfall |  | RIBr for BH | Branntilløp i brennbart avfall |  |  |  | Årsak: Mangelfull oppbevaring og lagring av brennbart avfall Konsekvens: Fare for personskader som følge av brann, herunder røyk- og brannskader | 1 | 4 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør | Alle PRO |  | 1 | 4 | BETYDELIG | Sikre at alle håndverkere er kjent med krav til lagring av brennbart materiale i egnede søppelbøtter med lokk | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Varmearbeider, inkludert sveising |  | RIBr for BH | Branntilløp i grunnet gnister eller overoppheting |  |  |  | Årsak: Mangelfull opplæring og rutiner Konsekvens: Fare for personskader som følge av brann, herunder røyk- og brannskader | 1 | 4 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør | Alle PRO |  | 1 | 4 | BETYDELIG | Varmearbeider skal ikke utføres før gjennomføringer eller utettheter mellom byggeplass og arealer i drift er tettet. Ved varme arbeider skal mengden brennbart material i arbeidsområdet begrenses eller tildekkes - Behov for brannvakt må vurderes. En eventuell brannvakt må være til stede under arbeidet, i pauser og minst en time etter ferdigstilt arbeid grunnet fare for ulmebrann - Brannvakten må på forhånd ha gjort seg kjent med rømningsveier, varsling, samt plassering av slokkeutstyr. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Nedetid sprinkelanlegg |  | RIBr for BH | Svekket brannsikkerhet med fare for raskere brannutvikling, kortere rømningstid og større røykutvikling |  |  |  | Årsak: Mangelfulle rutiner Konsekvens: Fare for personskader som følge av brann, herunder røyk- og brannskader | 1 | 5 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør | Alle PRO |  | 1 | 4 | BETYDELIG | Nedetiden må holdes så kort som mulig - Områder uten sprinkelanlegg må forsynes med håndslukkere - Økt inspekson fra vaktselskap utenfor arbeidstiden - Unngå at brannalarmanlegg og sprinkelanlegg kobles ut samtidig | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Nedetid brannalarmanlegg |  | ARK og RIBr for BH | Manglende varsling ved brann grunnet utkoblet alarmanlegg |  |  |  | Årsak: Mangelfulle rutiner i utførelsesfasen Konsekvens: Fare for sen deteksjon av branntilløp som følge av utkoblet brannalarmanlegg og forsinket rømning | 2 | 3 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. | KP v/ARK |  | 1 | 1 | NEGLISJERBAR | Kompenserende tiltak dersom utkoblet del av varslingsanlegget også påvirker andre arealer i drift - Rutiner for til- og avdekning av røykvarslere - Etablering av brannvakt eller alternativt mobile trådløse røykdetektorer - Rutiner for å kun kobler fra de detektorer og manuelle meldere man har behov for - Redusere nedetiden - Unngå at brannlarmanlegg og sprinkelanlegg kobles ut samtidig | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Rømningsvei |  | ARK for BH | Hindring av effektiv rømning gjennom eller forbi byggeplass for ansatte og publikum |  |  |  | Årsak: Mangelfulle rutiner i utførelsesfasen Konsekvens: Forverrede rømningsforhold med økt fare for personskader ved branntilløp | 2 | 3 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. | KP v/ARK |  | 1 | 1 | NEGLISJERBAR | Varlse i forkant. Arbeidsmetoder som ikke støyer foretrekkes. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Tilkomst for brannvesnet under byggeperioden |  | ARK for BH | Svekket tilkomst og mulighet for innsats for brannvesenet grunnet byggearbeidene |  |  |  | Årsak: Mangelfulle rutiner i utførelsesfasen Konsekvens: Forsinket og svekket innsats for brannvesenet med økt fare for personskader som følge av brann | 2 | 3 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. | KP v/ARK |  | 1 | 1 | NEGLISJERBAR | Byggearbeidene må ikke hindre kjørbar vei og tilgang til slukkevann - Oppbevaring av byggematerialer og evt. avfall, samt anleggsgjerder skal ikke være til hinder - Brannvesenet må ha tilkomst til fasader, samtidig som tilkomst til brannsentral må opprettholdes | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| 17 |  |  | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger | [16 empty] | x
| Ikke aktuelt | [9 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
[11 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF | [5 empty] | IKKE DEF
| 18 Egendefinerte punkter | [19 empty] | x
x
| Kommunikasjon med utenladske arbeidere |  | ARK for BH | Fare for misforståelser som kan medføre farlige situasjoner |  |  |  | Årsak: Mangelfull opplæring, rutiner og ledelse Konsekvens: Personskader eller skader på verdier | 4 | 3 | KRITISK | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør | KP v/ARK |  | 2 | 3 | BETYDELIG | Viktig informasjon oversettes. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Høy kulturell og vitenskapelig verdi |  | ARK for BH | Innbrudd, tyveri og hærverk av personer som har kommet inn i bygget |  |  |  | Årsak: Mangelfull sikring av byggeområdet Konsekvens: Tap eller skader på bygning og verdisaker | 3 | 3 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering | KP v/ARK |  | 1 | 3 | NEGLISJERBAR | Arbeidssone isoleres fra øvrige deler av bygningen. Ved varetransport benyttes avtalt rute. Entreprenør sikrer byggeplass hver dag. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Daglig drift av utstillingsarealer, magasiner, kontorer og laboratorier i bygningen |  | ARK for BH | Fare for påvirkning fra pågående byggearbeider |  |  |  | Årsak: Mangelfull varsling fra brukere, byggherre og entreprenør Konsekvens: Tap av konsentrasjon grunnet forstyrrelser mm. | 2 | 3 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. RIE bør utarbeide plan for hvilke kurser som kan berøres | RIE |  | 1 | 3 | NEGLISJERBAR | Elektrikkeren går igjennom alt av kurser og får en oversikt over hvilke kurser prosjektet kan berøre. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Strøm- og IT-utkobling |  | ARK for BH | Fare for strømutkobling og forstyrring av pågående forsøk og analyser |  |  |  | Årsak: Mangelfull varsling fra brukere og rutiner Konsekvens: Tap av dokumenter og ødeleggelse av pågående forsøk eller analyser | 2 | 3 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør | KP v/ARK |  | 2 | 3 | BETYDELIG | Elektrikkeren går igjennom alt av kurser og får en oversikt over hvilke kurser prosjektet kan berøre. Undersøke med drift og USIT og kartlegge på forhånd. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Støy og vibrasjoner |  | ARK for BH | Fare for å forstyrre brukere i tilstøtende områder eller øvrige etasjer |  |  |  | Årsak: Mangelfull varsling fra brukere og rutiner Konsekvens: Tap av konsentrasjon for de ansatte og ødeleggelse av museumsopplevelsen for besøkende | 2 | 1 | NEGLISJERBAR | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør | KP v/ARK |  | 1 | 1 | NEGLISJERBAR | Varsle i forkant. Arbeidsmetoder som ikke støyer foretrekkes. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Sikkerhet og ryddighet på utvendig rigg- og byggeområde mot tilstøtende arealer |  | ARK for BH | Fare for tredjeperson |  |  |  | Årsaker: Mangelfulle rutiner i utførelsesfasen Konsekvens: Personskader som kuttskader | 2 | 4 | BETYDELIG | Identifisert i SHA-arbeidene og risikovurdering. Punktet må følges opp av entreprenør | KP v/ARK |  | 1 | 1 | NEGLISJERBAR | Inngjerdering og sikring vurderes. Riggplan utarbeides. | Alle UTF v/GE |  |  |  | IKKE DEF
| Andre byggearbeider i bygget medfører utilsiktede effekter |  | ARK for BH | Fare for negativ påvirkning på teknisk anlegg mm. |  |  |  | Ikke kjent med andre sammenfallende arbeider i bygget på nåværende tidspunkt, men utskifting av heis er planlagt i 2026 så dette bør koordineres | 2 | 4 | BETYDELIG | Byggherre skaffer og deler oversikt over eventuelle sammenfallende arbeider i bygningen | BH |  | 1 | 2 | NEGLISJERBAR | [5 empty] | IKKE DEF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 Svært sannsynlig Vil kunne skje ukentlig/daglig anleggsper.
4 Meget sannsynlig Vil skje flere ganger i anleggsperioden
3 Sannsynlig Vil kun skje 1 gang i anleggsperioden
2 Mindre sannsynlig Vil mest sannsynlig ikke skje
1 Svært lite sannsynlig Vil mest sannsynlig aldri skje
Sannsynlighet
5 Katastrofal Dødsulykke
4 Svært kritisk Delvis eller permanent uføre
3 Kritisk Fraværsskade og/eller nedsatt funksjonsevne
2 Farlig Medisinsk behandling og/eller alternativt arbeid
1 Lite farlig Førstehjelpsskade, ikke medisinsk behandling
Konsekvens
Ansvarlig
Deltakere i prosessen
Kritisk
Risikoreduserende tiltak skal iverksettes.
Betydelig
Risikodeduserende tiltak skal vurderes.
Neglisjerbar
Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig og skal kun iverksettes dersom dette er kostnadseffektivt
Prosjektnavn
Prosjektnr