## Sheet1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Romnr | Romnavn | Antall personer | Maks luftmengde | Column1 | Min luftemengde | Column2 | VAV/CAV | Column3 | TFM nr | Temp. styring | CO2 - styring | Annen styring | TFM giver | TFM aktuator | Plassering aktuator | Kommentar
|  |  | Til | Avtr | Til | Avtr
Syst. 360.002
106 | Møterom | 40 | 1500 |  | 450 |  | VAV |  | 360.002 SQ-401 | Ja | Ja
|  |  |  | 1500 |  | 450 | VAV |  | 360.002 SQ-501 | Ja | Ja
114 | Møterom | 8 | 350 |  | 150 |  | VAV |  | 360.002 SQ-402 | Ja | Ja
|  |  |  | 350 |  | 150 | VAV |  | 360.002 SQ-502 | Ja | Ja
103 Halve | Kantine | 131 (akse 5-8) | 5000 |  | 1500 |  | VAV |  | 360.002 SQ-403 | Ja | Ja |  |  | 320.05.SB404
|  |  |  | 4000 |  | 1300 | VAV |  | 360.002 SQ-503 | Ja | Ja
120 | Kantine | 52 | 2250 |  | 800 |  | VAV |  | 360.002 SQ-403 | Ja | Ja
|  |  |  | 2250 |  | 800 | VAV |  | 360.002 SQ-503 | Ja | Ja
116 A | Kopirom | 1 | 150 |  | 150 |  | CAV |  | 360.002 SK-401 | Nei | Nei
|  |  |  | 150 |  | 150 | CAV |  | 360.002 SK-501 | Nei | Nei
Syst. 360.003
115 | Møterom | 3 | 150 |  | 50 |  | VAV |  | 360.003 SQ-401 | Ja | Ja |  |  | 320.05.SB413
|  |  |  | 150 |  | 50 | VAV |  | 360.003 SQ-501 | Ja | Ja
117 | Møterom | 4 | 200 |  | 100 |  | VAV |  | 360.003 SQ-402 | Ja | Ja |  |  | 320.05.SB414
|  |  |  | 200 |  | 100 | VAV |  | 360.003 SQ-502 | Ja | Ja
118 | Pauserom | 18 | 600 |  | 200 |  | VAV |  | 360.003 SQ-403 | Ja | Ja |  |  | 320.05.SB415
|  |  |  | 600 |  | 200 | VAV |  | 360.003 SQ-503 | Ja | Ja
121 | Møterom | 10 | 400 |  | 150 |  | VAV |  | 360.003 SQ-404 | Ja | Ja |  |  | 320.05.SB416
|  |  |  | 400 |  | 150 | VAV |  | 360.003 SQ-504 | Ja | Ja
134 | Møterom | 3 | 230 |  | 100 |  | VAV |  | 360.003 SQ-405 | Ja | Ja |  |  | 320.01.SB418
|  |  |  | 230 |  | 100 | VAV |  | 360.003 SQ-505 | Ja | Ja
110 | Kontorlandskap | 16 | 2000 |  | 500 |  | VAV |  | 360.003 SQ-406 | Ja | Ja |  |  | 320.05.SB406, 320.05.SB407, 320.05.SB408, 320.05.SB409, 320.05.SB410, 320.05.SB411, 320.05.SB412
|  |  |  | 2000 |  | 500 | VAV |  | 360.003 SQ-506 | Ja | Ja
124 WC | WC | 1 |  | 100 |  | 100 | CAV |  | 360.003 SK-501 | Nei | Nei
133 | Kontorlandskap | 15 | 1075 |  | 300 |  | VAV |  | 360.003 SQ-407 | Ja | Ja |  |  | 320.01.SB419
|  |  |  | 1075 |  | 300 | VAV |  | 360.003 SQ-507 | Ja | Ja
113 | Korridor | 0 |  | 100 |  | 100 | CAV |  | 360.003 SK-401 | Nei | Nei
123 | WC | 1 |  | 100 |  | 100 | CAV |  | 360.003 SK-501 | Nei | Nei
130 | WC | 1 |  | 100 |  | 100 | CAV |  | 360.003 SK-501 | Nei | Nei
131 | WC | 1 |  | 100 |  | 100 | CAV |  | 360.003 SK-501 | Nei | Nei
132 | Korridor | 0 | 200 |  | 200 |  | CAV |  | 360.003 SK-401 | Nei | Nei
135 | Kontor | 2 | 200 |  | 100 |  | VAV |  | 360.003 SQ-408 | Ja | Ja
|  |  |  | 200 |  | 100 | VAV |  | 360.003 SQ-508 | Ja | Ja
135B | Kontor | 1 | 100 |  | 50 |  | VAV |  | 360.003 SQ-409 | Ja | Ja |  |  | 320.01.SB417
|  |  |  | 100 |  | 50 | VAV |  | 360.003 SQ-509 | Ja | Ja
Syst. 360.004
137 | Kjøkken | 5 | 9000 |  | 3000 |  | VAV |  | Trenger ikke spjeld, system reguleres på aggregatet
|  |  |  | 10000 |  | 3300 | VAV |  |  |  |  | Tidsinnstilt
142 | Kjøkken | 5 |  |  |  |  | VAV |  |  |  |  | Tidsinnstilt
[7 empty] | VAV |  |  |  |  | Tidsinnstilt
166 A | Korridor | 0 |  |  |  |  | VAV |  |  |  |  | Tidsinnstilt
[7 empty] | VAV |  |  |  |  | Tidsinnstilt
Syst. 360.005
140 | Kjøkken | 2 | 9000 |  | 3000 |  | VAV |  | Trenger ikke spjeld, system reguleres på aggregatet
|  |  |  | 10000 |  | 3300 | VAV |  |  |  |  | Tidsinnstilt
146 | Kjøkken | 3 |  |  |  |  | VAV |  |  |  |  | Tidsinnstilt
[7 empty] | VAV |  |  |  |  | Tidsinnstilt
171 | Kjøkken | 2 |  |  |  |  | VAV |  |  |  |  | Tidsinnstilt
[7 empty] | VAV |  |  |  |  | Tidsinnstilt
Syst. 360.006
| Studentrom |  | 800 |  | 200 |  | VAV |  | 360.006 SQ-401 | Ja | Ja |  |  | 320.01.SB420, 320.01.SB421, 320.01.SB422
|  |  |  | 800 |  | 200 | VAV |  | 360.006 SQ-501 | Ja | Ja
| Studentrom |  | 400 |  | 150 |  | VAV |  | 360.006 SQ-402 | Ja | Ja
|  |  |  | 400 |  | 150 | VAV |  | 360.006 SQ-502 | Ja | Ja
| Studentrom |  | 400 |  | 150 |  | VAV |  | 360.006 SQ-403 | Ja | Ja
|  |  |  | 400 |  | 150 | VAV |  | 360.006 SQ-503 | Ja | Ja
183 | Restaurant | 77 | 2000 |  | 2000 |  | CAV |  | 360.006 SK-401 | Nei | Nei
|  |  |  | 2000 |  | 2000 | CAV |  | 360.006 SK-501 | Nei | Nei
184 | Korridor | 10 | 1700 |  | 1700 |  | CAV |  | 360.006 SK-402 | Nei | Nei
|  |  |  | 1700 |  | 1700 | CAV |  | 360.006 SK-501 | Nei | Nei
180 | WC | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | CAV |  | 360.006 SK-502 | Nei | Nei
181 | WC | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | CAV |  | 360.006 SK-502 | Nei | Nei
Syst. 360.007
103 Halve | Kantine | 131 (akse 8-11) | 5000 |  | 1500 |  | VAV |  | 360.007 SQ-401 | Ja | Ja |  |  | 320.05.SB403 | Akse 11
|  |  |  | 4000 |  | 1300 | VAV |  | 360.007 SQ-501 | Ja | Ja
102 | Restaurant | 134 | 5000 |  | 1500 |  | VAV |  | 360.007 SQ-402 | Ja | Ja |  |  | 320.05.SB401 og 320.05.SB402 | Akse 11 og 16
|  |  |  | 5000 |  | 1500 | VAV |  | 360.007 SQ-502 | Ja | Ja