## Sheet1
BESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Prosjekt:
Pumpehus Dikemarkveien 33, Asker
RIB-01 Byggeteknisk Notat
Av: Fredrik Bjercke
Kontr: Sondre Tjetland
21.08.2025 rev 17.10.2025
1 | INNHOLD
2 Orientering om tiltaket
3 Omfang og funksjonskrav
4 Krav om brukstid
5 Geotekniske forhold
6 Material
6.1 Betong
6.2Armering
7 Mengdeoppsett
8 Vedlegg
2 | ORIENTERING OM TILTAKET
B-Consult AS er engasjert av Eiendoms- og byfornyelsesetaten Eiendomsavdelingen, Oslo kommune, for byggeteknisk vurdering i forbindelse med skader på pumpehuset i Dikemarkveien 33 i Asker kommune. Skadene med utfall av deler av støpt fundament for pumpehuset synes godt nå som vannstanden er lav. Det er ytre deler av et uarmert støpt fundament som er erodert bort over tid. Skadeårsak antas i hovedsak å være frostsprengning med frysing av vann som trenger inn i konstruksjonen. Ytre påvirkninger med is kan også ha hatt betydning. Dette må nå utbedres og repareres for å unngå at pumpehuset får skader.
3 | OMFANG OG FUNKSJONSKRAV
Tiltaket er plassert i tiltaksklasse 1
Eksisterende fundament på én langvegg (13,4 m) og én kortvegg (7,2 m) skal refundamenteres ved understøping og sikring av eksisterende vegg.
Fundamentforsterkning skal ha min. 200 mm tykkelse og sikres med armering se tegning DMV-B-100.
Entreprenør skal sikre fullstendig understøping av eksisterende konstruksjon. Ingen hulrom tillates mellom ny og gammel konstruksjon, deler av hulrom fylles med pukk, resten blir betong
Utførelsen er basert på utførelse med ensidig forskaling, etablert på arbeidsplattform i vann.
Entreprenør må også sammen med forskalingsleverandør vurderes behov for lodd evt ytterligere fjellbolt for å sikre forskalingsbukken.
Forsterkning skal forankres i berg med selvborende stag Pretec R25/14 i to forskjøvede rader.
Konstruksjonen skal utføres i betong B45 MF40, eksponeringsklasse XA2/XF4, med hydrofob overflateimpregnering.
Alt arbeid skal kontrolleres og dokumenteres iht. NS 3420.
4 | KRAV OM BRUKSTID
Krav til levetid skal være i henhold til kapittel 2 i NS-ES 1990:2002+ A1:2005+NA:2016 Konstruksjoner generelt skal tilfredsstille brukstidskategori 4, dvs 50 år. Dette gjelder kun for nye konstruksjoner.
¦
5 | Geotekniske forhold
Geoteknisk notat foreligger
6 | MATERIALER
6.1 | BETONG
Betongkonstruksjoner prosjekteres etter NS-EN-1992.
Utførelse av betongkonstruksjoner etter NS-EN 13670:2009+NA2010.
Kontrollklasse: Normal
Utførelse klasse: 2
6.2 | ARMERING
Armering: Kamstål: B500NC Arm. Nett: B500NA
Omfaringslengde: 50xØ, Skjøter skal forskyves
7 | MENGDEOPPSETT
Post | Post | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enhetspris | Totalt
Rigg og drift | [5 empty] | 0
1 | 1.1 | Rigg og drift av anlegg. Etablering, drift og fjerning av riggområde, adkomst, strøm, vann, avfallshåndtering, og sikring av arbeidsområde ved vann | RS | 1 | 0 | 0
| 1.2 | Midlertidige tiltak, inkl. arbeidsvarsling, sikkerhet ved vannarbeider og nødvendige avstivninger | RS | 1 | 0 | 0
| 1.3 | Rengjøring, rydding og istandsetting av riggområde etter ferdigstillelse | RS | 1 | 0 | 0
Grunnarbeider | [5 empty] | 0
2 | 2.1 | Det må oppfylles nødvendig pukk og steinmasser under bygget, estimert mengde | m3 | 12 | 0 | 0
Betongarbeider | [5 empty] | 0
3 | 3.1 | Rensk av eksisterende fundament. Rengjøring og forbehandling for vedheft. Sikre full understøping. Lett kosting | m2 | 41 | 0 | 0
| 3.2 | Refundamentering ved understøping. Dimensjoner: langvegg 13,4×2,0 m, kortvegg 7,2×2,0 m. Tykkelse ≥200 mm. Betong C35/45, eksponeringsklasse XA2/XF4. Full understøping av eksisterende konstruksjon skal oppnås | m3 | 8.3 | 0 | 0
| 3.3 | Armering fundament, B500NC kamstål. Estimert 120 kg/m³ betong. For 8,3 m³ = ca. 1 000 kg. | kg | 1300 | 0 | 0
| 3.4 | Overflatebehandling av betong (hydrofob impregnering) | m2 | 41 | 0 | 0
Fjellbolter/forankring | Fjellbolter / forankring |  |  |  |  | 0
4 | 4.1 | Borrerigg | RS | 1 | 0 | 0
| 4.2 | Fjellbolter, selvborende stag Pretec R25/14, monteres 45° inn i fast berg. Rad 1 (18 stk) 400 mm under UK eks. ringmur. Rad 2 (18 stk) 400 mm over UK ny forsterkning. c/c 1000 mm. Forskyves 0,5 m horisontalt. Min 1m inn i fast berg. | stk | 36 | 0 | 0
Kontroll og dokumentasjon | [5 empty] | 0
5 | 5.1 | Kontroll og prøving av betongarbeider iht. NS-EN 206 (slump, trykkfasthet, luftinnhold). Inkl. rapportering | RS | 1 | 0 | 0
| 5.2 | Kontroll av fjellbolter. | stk | 36 | 0 | 0
| 5.3 | Sluttdokumentasjon inkl. as-built tegninger, materialsertifikater og fotodokumentasjon | RS | 1 | 0 | 0
Totalt prosjekt | [5 empty] | 0
8 | VEDLEGG
Tegning DMV-B-100