## Forside
VEDLEGG 1 - LEVERANSEKRAV FDVU-DOKUMENTASJON_SJEKKLISTE
1) FDVU-dokumetasjon legges i mappestruktur iht "FDVU-sjekkliste", ref. NS3451:2022 og NS3456:2022 2) Filnavn iht "FDVU-manual" punkt "3.2 Krav til filnavn FDVU-dokumentasjon" 3) Innholdet i FDVU-dokumentasjon for system og bygningsdel skal være iht NS3456:2022 A.2.1 Eksempel på FDVU-dokumentasjon for bygning. * 4) Det skal ikke overleveres "zip-filer" *Eksempler på FDVU-dokumentasjon er ikke uttømmende/fullstendig *Der hvor det ikke er beskrevet i sjekkliste, skal det suppleres etter NS3451:2022/NS3456:2022
Datert: 06.12.2023

## Kap 1
Generell FDVU-dokumentasjon |  | Skal leveres / kommenteres | Type | Vedlagt | Ikke aktuelt | Kommentar
11 Dokumenter for Forvaltning | 111 | Kjøpskontrakter | V
| 112 | Leiekontrakter | V
| 113 | Drifts- og vedklikeholds- og serviceavtaler Serviceavtaler iht garantier/myndighetskrav | V
| 114 | Vedtekter for boligselskap | V
| 115 | Garantidokument (lovpålagt eller avtalt) | V
| 116 | Protokoller (overtakelse, ettårsbefaring og garantitidens utløp) | V
| 117 | Adresselister (leverandører) | V
| 118 | Forsikringer | V
12 Juridiske og offentlige dokumenter | 121 | Matrikkelinformasjon | V
| 122 | Seksjoneringsplan | V
| 123 | Offentligrettslige betingelser for drift av eiendommen | V
| 124 | Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse | V
| 125 | Byggesak | V
13 Tomt | 131 | Tomtebefaring | V
| 132 | Beskyttelse av vegetasjon og vekst i jord | V
| 133 | Målinger og rapporter | V
14 Dimensjonering | 141 | Energiberegninger | V
| 142 | Bærekraftsberegninger Merknad: Her inngår blant annet beregning av livssykluskostnader og miljøberegninger som klimagassberegninger | V
| 143 | Statiske beregninger (b) | V
| 144 | Inneklima (lys, luft, lyd og temperatur) Merknad: Dokumentasjon for oppfyllelse av krav iht forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, arbeidsmiljøloven (CO2, etterklang, støy, lys, temp, mm) | V
| 145 | Målinger (lys, radon og tetthet) | V
| 146 | Tilpasningsdyktighet | V
15 Miljø | 151 | Miljøkonsept | V
| 152 | Miljøsertfisering BREEAM-NOR dokumentasjon | V
| 153 | Klimaregnskap | V
| 154 | Energiattest Energisertifikat, ZEB | V
| 155 | Miljøkartlegging og sanering | V
| 156 | Skadedyr | V
16 Tegninger, planer, kart og bilder | 161 | Offentlige plan- og reguleringsdokumenter | V
| 162 | Situasjonsplan for byggesaken | V
| 163 | "Som bygget" - ARK-tegninger (planer, snitt, fasader). NB! Tegninger som kan knyttes til et system eller bygningsdel skal kodes iht NS3451, eksempelvis systemhimling med kode 257, Luftbehandlingssystemer med kode 3600 | V
| 164 | Tegninger til byggesak Merknad: Plan-, snitt- og fasadetegninger | V
| 165 | BIM-modeller Alle fag skal levere BIM-modell for sitt respektive fag | V
| 166 | Systemoversikt og utstyrsliste (skjema med oversikt av systemer i bygget alle fag) | V
| 167 | KS bildedokumentasjon (bunnledning ute, hovedinntak, varmekabler ute, kabler til utvendig belysning, vegger før gjenkledning som viser spikerslag og tekniske installasjoner, gjennomføring taksluk og tekniske installasjoner, løsning gesimser før beslag, veggmontert toalett) | V
| 168 | Oversiktsplaner med og/eller skjemaer (Bruttoareal, bruksareal, dørskjema, vinduskjema,himlingsskjema, m.m.) | V
17 Branndokumentasjon | 171 | Brannkonsept / branntekniske tegninger / innsatsplan | V
| 172 | Rømningsplan | V
| 173 | Orienteringsplan | V
18 Sikkerhet | 181 | Sikkerhet mot naturpåkjenning | V
| 182 | Graderingsspesifikasjon | V
| 183 | Andre sikkerhetsvurderinger | V
19 Drift og vedlikehold | 191 | Drifts- og vedlikeholdsplan for bygning | V
| 192 | Opplæringsplaner (kvittert gjennomført) | V
| 193 | Renholdsplan | V
| 194 | Renovasjonsplan | V
| 195 | Prøvedrift (Fullskalatest) | V
| 196 | Brøyteplan | V
| 197 | Drifts- og vedlikeholdsplan utenomhus | V
| 198 | Låsplan | V
V = Skal leveres dersom ikke annet er avtalt

## Kap 2
2 BYGNING | Bygningsdel | Skal leveres / kommenteres | Vedlagt | Ikke aktuelt | Kommentar
21 Grunn og fundamenter | 211 | Klargjøring av tomt
Beskrivelse av fremgangsmåte
| 212 | Byggegrop - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Beskrivelse av kløargjøring av byggegrop
Tegninger fundamentering
| 213 | Grunnforsterkning - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Beskrivelse av forsterkning av grunn
Tegninger fundamentering
| 214 | Støttekonstruksjoner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Beskrivelse av støttekonstruksjon
Tegninger fundamentering
| 215 | Pelefundamentering - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Beskrivelse av fundamentering
Tegninger fundamentering
| 216 | Direkte fundamentering - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Beskrivelse av fundamentering
Tegninger fundamentering
| 217 | Drenering - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Beskrivelse av drenering
Tegninger fundamentering
| 218 | Utstyr og komplementering for grunn og fundamenter
Beskrivelse armering
Tegninger armering
22 Bæresystemer | 221 | Rammer - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Beskrivelse av rammer
Tegninger
| 222 | Søyler - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Beskrivelse av søyler
Tegninger
| 223 | Bjelker - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Beskrivelse av bjelker
Tegninger
| 224 | Avstivende konstruksjoner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Beskrivelse av konstruksjoner
Tegninger
| 225 | Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Funksjon, laster, dimensjoner, plasseringer, overflatebehandling, brannklasse
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 226 | Kledning og overflater - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
23 Yttervegger | 231 | Bærende yttervegger - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilke materialer er brukt i ytterveggen
· Hvordan er veggen oppbygd
· Krav til u-verdi
· Klimakrav
· Overflatebehandling av veggen
Vedlikehold og renholdsinstruks
Produktdatablader
Tegninger
| 232 | Ikke bærende yttervegger - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilke materialer er brukt i ytterveggen
· Hvordan er veggen oppbygd
· Krav til u-verdi
· Klimakrav
· Overflatebehandling av veggen
Vedlikehold og renholdsinstruks
Produktdatablader
Tegninger
| 233 | Glassfasader - System- og driftsbeskrivelse under ferdig utfylt inkl. følgende:
· Beskrivelse av bæresystem for fasade
· Type glass og u-verdi vindu
· Overflatebehandling av vindu/farger
· Brannklasse
Rengjøring
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Vedlikeholdsbeskrivelse
Detaljtegninger
| 234 | Vinduer, dører, porter - System- og driftsbeskrivelse under ferdig utfylt inkl. følgende:
· Type dør, vindu, port, gitter inkl låsesystem, karmer
· Bruksanvisning dør-, port- gitterautomatikk
· Brannklasse
Type glass, U-verdi
Fargekode dør og karm
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Detaljtegninger
| 235 | Utvendig kledning og overflate - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hva er malt
· Fargekoder og behandling
· Type kledning og hvor er den montert
Rengjøring
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 236 | Innvendige overflater - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hva er malt
· Fargekoder og behandling
· Type kledning og hvor er den montert
Rengjøring
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 237 | Solavskjerming - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Type solavskjerming
· På hvilke fasader/vindu er solavskjerming plassert
· Farge
· Bruksanvisning
· Rengjøring
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
24 Innervegger | 241 | Bærende innervegger - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilke materialer er benyttet i bærende innervegger, og hvordan er veggen oppbygd
· Overflatebehandling
· Rengjøringsmetoder
Beskrivelse av opphengsmetoder vegg
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/skjemategninger
| 242 | Ikke-bærende innervegger - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilke materialer er benyttet i ikke bærende innervegger, og hvordan er veggen oppbygd
· Overflatebehandling
· Rengjøringsmetoder
Beskrivelse av opphengsmetoder vegg
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/skjemategninger
| 243 | Systemvegger, glassfelt - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilke materialer er benyttet i systemvegger, glassfelt, og hvordan er veggen oppbygd
· Overflatebehandling
· Rengjøringsmetoder
Beskrivelse av opphengsmetoder vegg
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/skjemategninger
| 244 | Vinduer, dører, foldevegger - System- og driftsbeskrivelse under ferdig utfylt inkl. følgende:
· Type dør, vindu, port, gitter inkl låsesystem, karmer
· Bruksanvisning dør-, port- gitterautomatikk
· Brannklasse
Type glass, U-verdi
Fargekode dør og karm
· Hvor er gulvlister montert, hvilken type, størrelse og farge
· Hvordan er listene festet til underlaget
Overflatebehandling og rengjøring
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Dørskjema og tegninger
| 245 | Skjørt - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilke materialer er benyttet i veggen (skjørt), og hvordan er veggen oppbygd
· Overflatebehandling
· Rengjøringsmetoder
Beskrivelse av opphengsmetoder
· Type branngardiner og hvor de er montert
· Dimensjoner, styresystem
Vedlikehold
Produktdatablad
sertifikater (gardiner)
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/skjemategninger
| 246 | Kledning og overflater - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hva er malt av belistning mot himling og gulv
· Fargekoder og behandling
· Type kledning og hvor er den montert
· Behandling og fargekoder
· Type kledning og hvor er den montert
Rengjøring
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Dørskjema og tegninger
· Hvilken flis er montert? Størrelse, farge, type
· Hvordan er flis festet til underlaget
· Farge på fuger
Info om renhold, overflatebehandling, vedlikehold
· Hvilken type overflater montert, og hvor
· Hvilken størrelse, farge og festemåte
· Overflatebehandling
· Hvilken farge på fuger
Vaskeinstruks
| 248 | Utstyr og komplettering for innervegger
| 249 | Andre deler av innervegg
25 Dekker | 251 | Frittbærende dekker - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Funksjon, laster, dimensjoner, plasseringer, overflatebehandling, brannklasse av frittbærende dekker
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 252 | Gulv på grunn - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
Funksjon, laster, dimensjoner, plasseringer, overflatebehandling, brannklasse av frittbærende dekker
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 253 | Oppforet gulv, påstøp - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Oppforet gulv, påstøp
· Beskrivelse av oppforing av gulv samt påstøp
Tegninger
| 254 | Gulvsystemer - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er prefabrikerte installasjonsgulve lagt, og hvilken type er det, farge
· Hvordan er gulvet festet til underlaget
· Bæreevne og punktbelastning
· Rengjøring
· Hvordan åpnes gulvet
Er det montert fuktføler, kjøling?
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
| 255 | Gulvoverflate - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilken type belegg er lagt, og hvor, størrelse
· Renhold/vedlikehold/etterbehandling
Hvordan er belegget festet til underlaget
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Renholdsveiledning
| 256 | Faste himlinger og overflatebehandling - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er himlingen (innvendig/utvendig) montert og hvilken type er montert, størrelse og farge
· Hvordan er himlingen festet
· Hulltaking/åpning
Renhold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Renhold og vedlikehold
| 257 | Systemhimlinger - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er himlingen montert og hvilken type er montert, størrelse og farge
· Hvordan er himlingen festet
· Hulltaking/åpning
Renhold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Renhold og vedlikehold
26 Yttertak | 261 | Primærkonstruksjon - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilken type tak, hvordan er takelementet montert, isolasjon
· Dimensjon, mål, vektklasse, U-verdi, trykkfasthet
· Rutiner/retningslinjer for hulltaking
Vedlikehold/tilsyn
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/skjemategninger
| 262 | Taktekning - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilken type taktekking samt beslag
· Rutiner/retningslinjer for hulltaking
Vedlikehold/tilsyn
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/skjemategninger
| 263 | Glasstak, overlys, takluker - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilken type tak er montert, hvordan er takelementet montert
· Mål, dimensjon, vektklasse, u-verdi
· Rutiner/retningslinjer for hulltaking
Vedlikehold/tilsyn
Takluker, plassering, dimensjoner og mål
Bruksanvisning automatikk
Styringer fra brannsentral
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Skjema og styreskap
Miljødokumentasjon
Tegninger
| 264 | Takoppbygg - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Type ark, takløft el. med komplett konstruksjon
· Beskrivelse av kledning og overflatebehandling
Tegninger
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 265 | Gesimser, takrenner og nedløp - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Type beslag, takrenner og nedløp
· Beskrivelse innfesting opphengsmåter
· Hvor er blikkenslagerarbeider utført
· Farger
Rengjøring og vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 266 | Himling og innvendig overflate - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er himlingen montert og hvilken type er montert, størrelse og farge
· Hvordan er himlingen festet
· Hulltaking/åpning
Renhold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Renhold/vedlikehold
| 267 | Prefabrikerte takelementer - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilken type tak (koplette element), hvordan er takelementet montert
· Dimensjon, mål, vektklasse, U-verdi
· Rutiner/retningslinjer for hulltaking
Vedlikehold/tilsyn
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/skjemategninger
27 Fast inventar | 273 | Kjøkkeninnredning - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er inventaret montert og hvilken type
· Overflatebehandling/farger
Rengjøring/vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 274 | Innredning og garnityr for våtrom - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er inventaret montert og hvilken type
· Overflatebehandling/farger
Rengjøring/vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 275 | Skap og reoler - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er inventaret fastmontert og hvilken type
· Overflatebehandling/farger
Rengjøring/vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 276 | Sittebenker, stolrader, bord - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er inventaret fastmontert og hvilken type
· Overflatebehandling/farger
Rengjøring/vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 277 | Skilt og tavler - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor og hvilke type enheter er montert
· Beskrivelse og bruksanvisning
Rengjøring/vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 279 | Annet fast inventar - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvilke enheter er montert
· Beskrivelse og bruksanvisning
· Overflatebehandling
Rengjøring og vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Bruksanvisning
Tegninger/skjemategninger
28 Trapper, balkonger mm | 281 | Innvendige trapper - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er trappen plassert
· Hvordan er bæringen mellom trapp og dekke
· Farge og renhold av overflate og rekkverk
Innfestinger
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 282 | Utvendige trapper - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er trappen plassert
· Hvordan er bæringen mellom trapp og dekke
· Farge og renhold av overflate og rekkverk
Innfestinger
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 283 | Ramper - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er trappen plassert
· Hvordan er bæringen mellom trapp og dekke
· Farge og renhold av overflate og rekkverk
Innfestinger
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 284 | Balkonger og verandaer - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Beskrivelse av baldakin og plassering
Overflatebehandling
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 285 | Tribuner og amfier - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er tribune og amfi montert
Overflatebehandling
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
| 286 | Baldakiner og skjermtak - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hvor er baldakin og skjermtak montert
Overflatebehandling
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Tegninger
29 Andre bygningsmessige deler | 291 | Hull, tettinger
Omfatter hull, tetting av hull og tetting rundt gjennomføringer i hull i bygningsdeler. Inkluderer branntetting, akustikktetting m.m. i vegger og dekker

## Kap 3
3 VVS-installasjoner | System (4-siffer) Bygningsdel (3-siffer) | Skal leveres / kommenteres | Vedlagt | Ikke aktuelt | Kommentar
31 Sanitær | 3101 | Spillvannssystemer inkl. følgende:
| 3102 | Overvannssystemer
| 3103 | Forbruksvannssystemer
| 311 | Bunnledninger for sanitærinstallasjoner
Type løsning og produkt og utførelse vedr. overvann og plassering
Anvisninger for å ivareta forutsatt drift, slik som anvsninger for rengjøring
Grunnlag for vedlikehold
Koding og merking
Rørprodukt brukt som bunnledning
| 312 | Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
Type løsning og produkt, utførelse som gjelder spillvann, lyddemping og kondens, samt plassering
Anvisninger for å ivarea forutsatt drift
Grunnlag for vedlikehold
Koding og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
| 314 | Armaturer for sanitærinstallasjoner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Type ventiler og annet tilbehør
· Brukerveiledninger
Beskrivelse av periodisk vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Type armaturer, servanter, klosettskåler, bereder, mm
· Brukerveiledninger
Beskrivelse av periodisk vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 316 | Isolasjon av sanitærinstallasjoner
Type løsning, funksjon og komponent, tykkelser, kondenskrav og vurdering ved varmetap
Lister over isolert utstyr og tilhørende plassering og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
32 Varme | 3200 | Varmesystemer. Driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 321 | Bunnledninger for varmeinstallasjoner
Type løsning og produkt og utførelse
Anvisninger for å ivareta forutsatt drift
Grunnlag for vedlikehold
Koding og merking
Rørprodukt brukt som bunnledning
| 322 | Ledningsnett for varmeinstallasjoner
Type løsning og produkt, utførelse
Anvisninger for å ivarea forutsatt drift
Koding og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
| 324 | Armaturer for varmeinstallasjoner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Type ventiler og andre armatuer i ledningsnett
· Brukerveiledninger
Beskrivelse av periodisk vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 325 | Utstyr for varmeinstallasjoner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Type
· Brukerveiledninger
Beskrivelse av periodisk vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 326 | Isolasjon av varmeinstallasjoner
Type løsning, funksjon og komponent, tykkelser, kondenskrav og vurdering ved varmetap
Lister over isolert utstyr og tilhørende plassering og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
33 Brannslokking | 3300 | Brannslokkingssystemer
| 331 | Installasjon for manuell brannslokking med vann - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Beskrivelse av anlegget inkl funksjoner
· Typer brannskap, og beskrivelse av utstyr i brannskap
· Utstyr tilknyttet anlegget
· Dekningsområder
· Brukerveiledninger
Beskrivelse av vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Produktdatablader
Komponentskjema
Tegninger
Hydrauliske beregninger
| 332 | Installasjon for brannslukking med sprinkler - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Anleggsbeskrivelse
· Plassering av sprinklersentral
· Dekningsområder
· Alarmsystem og påkobling brannalarmanlegg
· Beskrivelse av vedlikehold
· Journalføring
Prosedyre ved utløst anlegg
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Instruks sprinklersentral
Komponentskjema
Hydrauliske beregninger
Tegninger
| 334 | Installasjon for brannslukking med pulver - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Type apparater og rom-plassering
· Brukerveiledninger
· Dekningsområder
Beskrivelse av periodisk vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Komponentskjema
| 335 | Installasjon for brannslukking med inertgass - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Beskrivelse av anlegg og funksjoner
· Plasseringer
· Deteksjon og utløsningskriterier
· Type utstyr
· Dekningsområder
· Retningslinjer
· Brukerveiledning
Beskrivelse av vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Komponentskjema
Tegninger
| 336 | Installasjon for brannslokking med skum
· Type apparater og rom-plassering
· Brukerveiledninger
· Dekningsområder
Beskrivelse av periodisk vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Komponentskjema
34 Gass og trykkluft | 3410 | Systemer for gass for bygningsdrift
| 3420 | Systemer for gass for virksomhet
| 3430 | Systemer for medisinske gasser
| 3450 | Systemer for trykkluft for virksomhet
| 3460 | Systemer for medisinsk trykkluft
| 3470 | Vakuumsystemer
| 3480 | Systemer for spesialavtrekk for gasser
| 341 | Installasjon til gass for byggningsdrift - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Beskrivelse av anlegget
· Utstyr/komponenter (antall, plassering, kapasitet og mengde) Gasstank, ventiler, regulatorer, ledningsnett
· Funksjonsbeskrivelse
· Systembilder
· Brukerveiledninger
Beskrivelse av vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/flytskjema
Komponentskjema
Godkjennelser og sertifikater
| 345 | Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Full beskrivelse av anleggets funksjoner
· Utstyr/komponenter (antall, plasseringer, kapasiteter og mengder). Kompressorer, akkumulatortanker, kjøletørker, oljeutskillere, ledningsnett, trykkuttak brukerarmaturer
· Funksjonsbeskrivelse regulering/automatikk
· Systembilder
· Brukerveiledninger for kompressorer
Beskrivelse av vedlikehold (kompressorer, lekkasjehåndtering, rutiner i forbindelse med kondensutskilling
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/flytskjema
Komponentskjema
Automatikkskjema
Godkjennelser og sertifikater
35 Varmepumpe- og kuldeinstallasjoner | 3500 | Systemer for varmepumpe og kuldeinstallasjoner
| 351 | Kjøleromsystemer - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Beskrivelse av anleggets funksjoner
· Temperaturer
· Avriming
· Funksjonsbeskrivelse
· Systembilder
· Brukerveiledninger
· Resett av frostsikringspressostat, sikring
· Feilsøk
Beskrivelse av vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Igangkjøringsprotokoller
Komponentskjema
Tegninger/flytskjema
| 352 | Fryseromssystemer - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Beskrivelse av anleggets funksjoner
· Temperaturer
· Avriming
· Systembilder
· Brukerveiledninger
· Reset av frostsikringspressostat, sikringer etc
· Feilsøk
Beskrivelse av vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Igangkjøringsprotokoller
Komponentskjema
Tegninger/flytskjema
36 Luftbehandling | 3600 | Luftbehandlingssystemer. Driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 361 | Kanalnett i grunn for luftbehandling
Type løsning og produkt, utførelse
Anvisninger for å ivarea forutsatt drift
Koding og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
| 362 | Kanalnett for luftbehandling
Type løsning og produkt, utførelse
Anvisninger for å ivarea forutsatt drift
Koding og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
| 364 | Utstyr for luftfordeling
· Type
· Brukerveiledninger
Koding og merking
Beskrivelse av periodisk vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 365 | Utstyr for luftbehandling
· Type
· Brukerveiledninger
Koding og merking
Beskrivelse av periodisk vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 366 | Isolasjon av installasjon for luftbehandling
Type løsning, funksjon og komponent, tykkelser, etc
Lister over isolert utstyr og tilhørende plassering og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
37 Komfortkjøling | 3700 | Komfortkjølingssystemer. System og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 371 | Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling
Type løsning og produkt, utførelse
Anvisninger for å ivarea forutsatt drift
Koding og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
| 372 | Ledningsnett for komfortkjøling
Type løsning og produkt, utførelse
Anvisninger for å ivarea forutsatt drift
Koding og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
| 374 | Armaturer for komfortkjøling
· Type
· Brukerveiledninger
Koding og merking
Beskrivelse av periodisk vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 375 | Utstyr for komfortkjøling
· Type
· Brukerveiledninger
Koding og merking
Beskrivelse av periodisk vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 376 | Isolasjon av installasjon for komfortkjøling
Type løsning, funksjon og komponent, tykkelser, etc
Lister over isolert utstyr og tilhørende plassering og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
38 Vannbehandling | 3810 | Systemer for rensing av vann. System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 3820 | Systemer for rensing av avløpsvann
| 3830 | Systemer for vannrensing til svømmebasseng
| 3860 | Systemer for innendørs fontener og springvann
| 381 | Installasjon for rensing av vann
Type løsning og produkt, utførelse
Anvisninger for å ivarea forutsatt drift
Koding og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
| 382 | Installasjon for rensing av avløpsvann
Type løsning og produkt, utførelse
Anvisninger for å ivarea forutsatt drift
Koding og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
| 383 | Installasjon for vannrensing til svømmebasseng
Type løsning og produkt, utførelse
Anvisninger for å ivarea forutsatt drift
Koding og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold
| 386 | Innendørs fontener og springvann
Type løsning og produkt, utførelse
Anvisninger for å ivarea forutsatt drift
Koding og merking
Dokumentasjon av levert utstyr og komponenter med hensyn til drift eller vedlikehold

## Kap 4
4 Elkraftinstallasjoner | System (4-siffer) Bygningsdel (3-siffer) | Skal leveres / kommenteres | Vedlagt | Ikke aktuelt | Kommentar
41 Basisinstallasjon for elkraft | 4110 | Systemer for kabelføring
| 4120 | Systemer for jording
| 4130 | Systemer for lynvern
| 411 | Systemer for kabelføring - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Beskrivelse av type kabelstiger, kabelbrett, kabelkanaler mv, kabelrør
Dimensjonering/ledig kapasitet
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Som bygget tegninger
Skjemategninger
| 412 | System for jording - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Tilknytninger
· Kontrollmåling av overgangsmotstand mot jord
Dimensjonering
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Samsvarserklæring
Tegninger/skjemategninger
| 413 | Systemer for lynvern - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse av alt materiell til lynavledersystem
· Overgangsmotstand mot jord
Dimensjonering
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/skjemategninger
Samsvarserklæring
| 414 | Systemer for eluttak - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Beskrivelse av installasjonskanaler med integrert installasjon og utstyr
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Tegninger/skjemategninger
42 Høyspent forsyning | 421 | Installasjoner for høyspent fordeling
· Generell beskrivelse
· Dokumentasjon av det elektriske anlegget
· Samsvarsærklæring
| 4220 | Systemer for nettstasjoner
| 422 | Nettstasjoner
43 Lavspent forsyning | 4310 | Systemer for elkraftinntak
| 4320 | Systemer for hovedfordeling
| 4330 | Systemer for elkraftfordeling til alminnelig forbruk
| 4340 | Systemer for elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
| 4350 | Systemer for elkraftfordeling til virksomhet
| 4360 | Systemer for elkraftfordeling til lading
| 431 | System for elkraft inntak - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Forsyning nettstasjon, hovedfordelinger, underfordelinger
· Spenningssystem
Stigeledninger (dimensjoner, kabeltyper, trasè, merking, innfesting)
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Samsvarserklæring
Tegninger/skjemategninger
| 432 | Systemer for hovedfordeling - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Liste over hovedfordelinger, med nummerering, romplasseringer, betjeningsområde etc
· Brukerveiledninger, betjening hovedbrytere, jordfeil etc
· Beskrivelse av periodisk vedlikehold/tilsyn og godkjenning av standardtekster og frekvenser
· Ettertrekking
· HMS-krav
· Drifts- og vedlikeholdsinstruks
Renhold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Material-liste
Kursfortegnelse
Komponentskjema (utfylt i eksempel)
Tavleskjema (dwg og pdf)
Samsvarserklæring
Kortslutningsberegninger
Termograferingsrapporter
Tegninger/skjemategninger
| 433 | Elkraft fordeling til alminnelig forbruk - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Liste over underfordelinger/skap (romplassering, nummer, hva de betjener, hoveddata etc)
· Evt brukerveiledninger
· Beskrivelse av vedlikehold
· Ettertrekking
· HMS-krav
· Drifts- og vedlikeholdsinstruks
Renhold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Material-liste
Kursfortegnelse
Komponentskjema
Tavleskjema (dwg og pdf)
Samsvarserklæring
Kortslutningsberegninger
Termograferingsrapporter
Tegninger/skjemategninger
| 434 | Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Liste over underfordelinger/skap (romplassering, nummerering, betjeningsområde, hoveddata etc)
· Evt brukerveiledninger
· Beskrivelse av periodisk vedlikehold/tilsyn og godkjenning av standardtekster og frekvenser
· Ettertrekking
· HMS-krav
· Drifts- og vedlikeholdsinstruks
Renhold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Material-liste
Kursfortegnelse
Komponentskjema (eksempel)
Tavleskjema (dwg og pdf)
Samsvarserklæring
Kortslutningsberegninger
Termograferingsrapporter
Tegninger/skjemategninger
| 435 | Elkraftfordeling til virksomhet - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Liste over underfordelinger/skap (nummerering, romplassering, betjeningsområde, hoveddata)
· Brukerveiledninger
· Beskrivelse av periodisk vedlikehold/tilsyn og godkjenning av standardtekster og frekvenser
· Ettertrekking
· HMS-krav
· Drifts- og vedlikeholdsinstruks
Renhold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Material-liste
Kursfortegnelse
Komponentskjema utfylt i eksempel
Tavleskjema (dwg og pdf)
Samsvarserklæring
Kortslutningsberegninger
Termograferingsrapporter
Tegninger/skjemategninger
44 Lys | 4420 | Belysningssystemer
| 4430 | Nødlyssystemer
| 442 | Belysningsutstyr - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Beskrivelse/brukerveiledning, styresystem eller brytersystem (funksjonsbeskrivelse, lysscener, møterom etc)
Renhold av armaturer
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Armaturliste
Komponentskjema utfylt i eksempel
Tegninger/skjemategninger
| 443 | Nødlysutstyr
· Generell beskrivelse
· Renhold av armaturer
Periodisk vedlikehold/tilsyn
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Armaturliste
Komponentskjema
Tegninger/skjemategninger
45 El varme | 4500 | Elvarmesystemer - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
| 452 | Varmovner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Brukerveiledninger
Dekningsområder
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Betjeningsveiledning regulering
Samsvarserklæring
Tegninger/skjemategninger
| 453 | Varmeelementer for innebygging - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse
· Brukerveiledning
Dekningsområder
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Betjeningsveiledning regulering
Samsvarserklæring
Tegninger/skjemategninger
46 Reservekraft | 4600 | Reservekraftssystemer
| 4610 | Elkraftaggregatsystemer
| 4620 | Avbruddsfri kraftforsyningssystemer
| 4630 | Systemer for akkumulatoranlegg
| 461 | Elkraftaggregater - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
· Generell beskrivelse (ytelse, spenning, type motor etc.)
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledning
Samsvarserklæring
Målerapporter
Nødvendige sertifikater/sertifiseringer
Tegninger/skjemategninger
47 Lokal elkraftproduksjon | 4700 | Systemer for lokal elkraftproduksjon
| 4710 | Solcellesystemer
| 4720 | Vindmøllesystemer
| 470 | Solcellesystemer
Ytelser og funksjon, plassering og tilgjengelighet
Grunnlag for driftsinstrukser med anbefalte frekvenser
Grunnlag for vedlikeholdsrutiner
Skjema identifikasjon
Betjeningsanvisning
Samlet ytelse fra system og kobling
Måerapporter
Skjemategninger
| 471 | Solceller
Koding og merking
Produktdatablad
48 Installasjon for elektrisk beskyttelse | 4800 | Elektriske beskyttelsessystemer
| 4810 | Elektriske korrosjonsbeskyttelsessystemer
| 4820 | Systemer for elektrisk beskyttelse mot uønskede hendelser
| 481 | Elektrisk korrosjonsbeskyttelse
| 482 | Elektrisk sikkerhet for forebygging mot uønskede hendelser
| 489 | Andre deler for innstallasjon for elektrisk beskyttelse

## Kap 5
5 Ekom og automatisering | System (4-siffer) Bygningsdel (3-siffer) | Skal leveres / kommenteres | Vedlagt | Ikke aktuelt | Kommentar
51 Basisinstallasjoner for ekom og automatisering | 5110 | Systemer for kabelføring for ekom- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse av heis
· Dimensjonering/ledig kapasitet
· Liste over telefonfordelingene (nummerering, plassering, hva de betjener, hoveddata etc)
Utvidelser
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Testprotokoller
| 5120 | Systemer for jording for ekom (se 5110)
| 5140 | Systemer for inntak for ekom (se 5110)
| 511 | Kabelføring
Beskrivelse av løsning
| 512 | Jording
Beskrivelse av løsning
| 514 | Inntak for ekom og automatisering
Beskrivelse av løsning
| 515 | Fordelinger ekom og automatisering
Beskrivelse av løsning
52 Integrert kommunikasjon | 5200 | Integrert kommunikasjon system- og driftsbeskrivelse
· Topologiskjema og systembeskrivelse
| 521 | Kabling for ekom og autromatisering - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse av av kursopplegget, bruk av trådløse forbindelser
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Nødvendige sertifikater/sertifiseringer ihht aktuell kategori
Målerapporter
Tegninger/skjemategninger
Samsvarserklæring
| 522 | Nettutstyr - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter som er benyttet (typer, antall, plassering, leverandør, fabrikat, elnummer)
· Svitsjer, rutere, servere, sentraler
Beskrivelse av kobling mot internett, andre nettverk, trådløse nettverk
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledninger for nettutstyr
Tegninger/skjemategninger
| 523 | Sentralutstyr - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Omfatter både maskinvare og programvare
Beskrivelse av kobling mot internett, andre nettverk, trådløse nettverk
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledninger for nettutstyr
Tegninger/skjemategninger
| 524 | Terminalutstyr - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Brukerterminaler for IKT-systemer
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledninger for nettutstyr
Tegninger/skjemategninger
53 Telefoni og personsøking | 5320 | Systemer for telefoni
| 5330 | Systemer for nødkommunikasjon, nødnett
| 5340 | Systemer for porttelefoner
| 5350 | Systemer for høyttalende hustelefoner
| 5360 | Systemer for personsøkning
| 532 | Systemer for telefoni - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter som er benyttet (typer, antall, plassering, leverandør, fabrikat, elnr)
· Sentralutstyr, telefonapparater, evt. servere
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Betjeningsveiledning
Tegninger/skjemategninger
| 533 | Nødkommunikasjon
Beskrivelse av løsning
| 534 | Systemer for porttelefoner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter som er benyttet (typer, antall, plassering, leverandør, fabrikat)
· Sentralutstyr, telefonapparater
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Betjeningsveiledning
Tegninger/skjemategninger
54 Alarm og signalsystemer | 5420 | Alarm og signalsystemer system- og driftsbeskrivelse
· Topologiskjema og systembeskrivelse
| 5430 | Systemer for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm (se 5420)
| 5440 | Pasientsignalsystemer (se 5420)
| 5450 | Systemer for uranlegg og tidsregistrering (se 5420)
| 5460 | Alarmsystem knyttet til bygning eller installasjon (se 5420)
| 542 | Brannalarm - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Beskrivelse av spesielle løsninger
· Liste over komponenter (sentalutstyr, detektorer, alarmorganer, strømforsyning/batteridrift, kapasiteter (personer, vekt), evt annet
· Beskrivelse av koblinger til andre systemer/styringer
· Beskrivelse av hva som skjer ved alarmering
· Beskrivelse av evt alarmforsinkelse
· Beskrivelse av kobling mot brannvesen
· Brukerveiledning av betjening av brannsentral
· Brukerveiledning for betjening av brannmannspanel
· Brukerveiledning for inn/utkobling av brannsløyfer/soner/brannmeldere
· Brukerveiledning for utskifting av brannmeldere
· Brukerveiledning for utskifting av knust glass i manuelle brannmeldere
· Romplassering av hovedsentral og undersentral(er)
Beskrivelse av periodisk vedlikehold/ tilsyn og godkjenning av standardtekster og frekvenser
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Betjeningsveiledning
Komponentskjema utfylt direkte i eksempel
Tegninger/skjemategninger
| 543 | Adgangskontroll, innbrudds-overfallsalarm - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter (sentralutstyr, detektorer, alarmering, strømforsyning/ batteridrift)
· Beskrivelse av kobling til andre systemer/styringer og hva som skjer ved en alarm
· Beskrivelse av kobling mot vaktselskap
· Brukerveiledning for betjening av PC- basert alarm mottaksprogram
· Brukerveiledning for utkobling/ aktivering av alarmsystem
· Brukerveiledning for utkobling/ aktivering av alarmsystem
· Brukerveiledning for renhold av detektorer, kortlesere etc
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Betjeningsveiledning
Komponentskjema utfylt i eksempel
Tegninger/skjemategninger
Igangkjørings- og testprotokoller
| 544 | Pasientsignal - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter
· Beskrivelse av kobling til andre systemer/styringer og hva som skjer ved en alarm
· Brukerveiledninger
Vedlikehold
Produktdatablad
Betjeningsveiledning
Tegninger/skjemategninger
Igangkjørings- og testprotokoller
55 Lyd og bildesystemer | 5520 | Fellesantennesystemer
| 5530 | Systemer for internfjernsyn
| 5540 | Systemer for lyddistribusjonsanlegg
| 5550 | Lydsystemer
| 5560 | Bilde- og AV-systemer
| 552 | Fellesantenner - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter som er benyttet, sentralutstyr, forsterkere, antenner
· Topologibeskrivelse for anlegget
· Beskrivelse av kobling til andre (for eksempel kabel-TV)
· Liste over kanaler man har tilgang til via antenneanlegget
· Brukerveiledning for sentralutstyr
· Brukerveiledning for forsterkere
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Produktdatablad
Brukerveiledning
| 553 | Internfjernsyn - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter som er benyttet (sentralutstyr/videomatrise, TV-skjermer, kamera, betjeningspaneler, opptaker, strømforsyning/batteridrift
· Topologibeskrivelse for anlegget
· Beskrivelse av kobling til andre
· Beskrivelse av hva som skjer ved en alarm
· Brukerveiledning for betjeningspaneler
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledning
Tegninger/skjemategninger
| 554 | Lyddistribusjonsanlegg - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse for lyddistribusjon til flere rom eller områder
· Liste over komponenter som er benyttet
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledning
| 555 | Lydanlegg - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter som er benyttet
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledning
| 556 | Bilde og AV-systemer - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter som er benyttet, prosjektorer, forsterkere, evt kabling
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledning
56 Automatisering | 5520 | Fellesantennesystemer
| 5530 | Systemer for internfjernsyn
| 5540 | Systemer for lyddistribusjonsanlegg
| 5550 | Lydsystemer
| 5560 | Bilde- og AV-systemer
| 562 | Sentral driftskontroll og automatisering - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter som er benyttet, hovedsentral, undersentraler, regulatorer, PLS-er og HUB-er, servere/ PC, printere, utstyr for alarmering via tlf, strømforsyning/batteridrift
· Liste over undersentraler, hvilke fordelinger de er plassert i, hvilke anlegg de betjener og evt ledig kapasitet
· Beskrivelse av SD-anlegg og soneregulering
· Beskrivelse av kobling til andre systemer/styringer og hva som skjer ved alarmering
· Brukerveiledning for betjening av sentralutstyring og SD-anlegg
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledning
Komponentskjema utfylt i eksempel
Tegninger/skjemategninger
| 563 | Lokal automatisering
· Generell beskrivelse
Produktdatablad
Brukermanual
| 564 | Installasjoner for buss-systemer
· Funksjonsbeskrivelse
Produktdatablad
57 Instrumentering | 5700 | Instrumentering - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over komponenter som er benyttet, type system, bussutstyr, sentralutstyr, PC-er og printere
· Liste over bussutstyr som er benyttet
· Beskrivelse av type bussanlegg og soneregulering
· Beskrivelse av kobling til andre systemer/styringer
· Brukerveiledning for betjening av anlegget
Vedlikehold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledning
Topologiskjema
Komponentskjema utfylt i eksempel
Tegninger/skjemategninger
| 571 | Kabling for instrumentering
| 572 | Instrumentering for måling av mengde
| 573 | Instrumentering for måling av trykk
| 574 | Instrumentering for måling av temperatur
| 575 | Instrumentering for måling av lengde
| 576 | Instrumentering for måling av vekt
| 577 | Instrumentering for måling av elektriske størrelser
| 578 | Instrumentering for analyse
| 579 | Annen instrumentering

## Kap 6
6 Andre installasjoner | System (4-siffer) Bygningsdel (3-siffer) | Skal leveres / kommenteres | Vedlagt | Ikke aktuelt | Kommentar
61 Prefabrikerte rom | 6110 | Prefabrikkerte kjøleromsystemer
| 6120 | Prefabrikkerte fryseromsystemer
| 6130 | Prefabrikkerte baderomsystemer
| 6140 | Prefabrikkerte skjermromsystemer
| 6150 | Systemer for prefabrikkerte moduler for sjakter og himlinger
62 Person og varetransport | 6210 | Heissystemer
| 6220 | Rulletrappsystemer
| 6230 | Rullebåndsystemer
| 6240 | Løftebordsystemer
| 6250 | Trappeheissystemer
| 6260 | Kransystemer
| 6270 | Fasade- og takvasksystemer
| 621 | Heis - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse av personheiser, sengeheiser og kombinerte person- og vareheiser
· Liste over heiser med beskrivelse (heisnummer, beliggenhet, type heis, hastighet, kapasiteter, antall stopp)
· Plassering heismaskinrom, heistavle
· Beskrivelse av heisalarm og evt calling
Beskrivelse av hvordan heisene regulerer
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Sertifikater
Kontrollrapport
| 624 | Løftebord - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Generell beskrivelse
· Liste over løftebord med beskrivelse (løftebordnr, beliggenhet, type, kapasitet, størrelse)
· Nødstopp/nødinstruks
Renhold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
63 Transportanlegg | 6310 | Systemer for dokument- og smavaretransportører
| 6320 | Systemer for transport av tørr og løs masse
| 6330 | Systemer for ledningsnett for drivstoff, olje, kjemikalier
| 6340 | Systemer for selvgående transportører
64 Lokal varmeproduksjon | 6410 | Kogenereringssystemer – CHP
| 6420 | Solfangersystemer
| 641 | Kogenerering – CHP
| 642 | Solfanger
· Generell beskrivelse
Renhold
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
65 Avfall og støvsuging | 6510 | Systemer for oppsamling og behandling av avfall
| 6520 | Sentralstøvsugersystemer
| 6530 | Pneumatiske søppeltransportsystemer
| 651 | Utstyr for oppsamling og behandling av avfall - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Beskrivelse av system
Liste over komprimatorer (type, fabrikat, kapasitet/mengde, plassering, nummer
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
Brukerveiledning
| 652 | Sentralstøvsuger - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Beskrivelse av system
· Liste over støvsugere med beskrivelse (type støvsuger, fabrikat, kapasiteter, plassering, dekningsområde, antall uttak, filtertype og filtereffekt, evt begrensninger
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
Miljødokumentasjon
66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | 6600 | Systemer for fastmontert spesialutrustning for virksomhet
| 661 | Utstyr for fastmontert spesialutrustning for virksomhet
67 Løs spesialutrystning for virksomheten | 6700 | Spesialutrustning og utstyr
| 671 | Utstyr for løs spesialutrustning for virksomhet
68 Inventar | 6800 | Systemer for løst inventar, kunst, utsmykning, planter
| 681 | Deler til inventar

## Kap 7
7 Utendørs | System (4-siffer) Bygningsdel (3-siffer) | Skal leveres / kommenteres | Vedlagt | Ikke aktuelt | Kommentar
71 Bearbeidet terreng | 7110 | Systemer for grovplanert terreng
| 7120 | Utendørs dreneringssystemer
| 7130 | Utendørs systemer for forsterket grunn
| 7140 | Systemer for grøfter og groper for tekniske installasjoner
| 7150 | Systemer for bergrom
| 711 | Grovplannert terreng
| 712 | Drenering
| 713 | Forsterket grunn
| 714 | Grøfter og groper for tekniske installasjoner
| 719 | Annen terrengbearbeiding
72 Utendørs konstruksjoner | 7210 | Systemer for støttemurer og andre murer
| 7220 | Systemer for trapper, ramper, terrasser, plattinger i terreng
| 7230 | Systemer for frittstående skjermtak, leskur m.m.
| 7240 | Systemer for svømmebassenger m.m.
| 7250 | Systemer for gjerder, porter og bommer
| 7260 | Systemer for kanaler og kulverter for tekniske installasjoner
| 7270 | Systemer for kummer og tanker for tekniske installasjoner
| 721 | Utendørs støttemurer og andre murer
| 722 | Utendørs trapper, ramper, terrasser, platting i terreng
| 723 | Utendørs skjermtak, leskur m.m. som henger sammen med bygning
| 724 | Utendørs svømmebasseng m.m.
| 725 | Utendørs gjerder, porter og bommer
| 726 | Utendøs kanaler og kulverter for tekniske installasjoner
| 727 | Utendørs kummer og tanker for tekniske installasjoner
| 729 | Andre utendørs konstruksjoner
73 Utendørs røranlegg | 7310 | Utendørs VA-systemer
| 7320 | Utendørs varmesystemer
| 7330 | Utendørs brannslokkingssystemer
| 7340 | Utendørs gassystemer
| 7350 | Systemer for utendørs kjøling for idrettsbaner
| 7360 | Systemer for utendørs luftbehandling
| 7370 | Systemer for utendørs forsyning for termisk energi
| 7380 | Systemer for utendørs fontener og springvann
| 731 | Utendørs VA
| 732 | Utendørs varme
| 733 | Utendørs brannslokking
| 734 | Utendørs gassinstallasjoner
| 735 | Utendørs kjøling for idrettsbaner
| 736 | Utendørs luftbehandlingsanlegg
| 737 | Utendørs forsyninsanlegg for termisk energi
| 738 | Utendørs fontener og springvann
| 739 | Andre undendørs røranlegg
74 Utendørs elkraft | 7430 | Systemer for utendørs lavspent forsyning
| 7440 | Systemer for utendørs lys
| 7450 | Systemer for utendørs elvarme
| 742 | Utendørs høyspent forsyning
| 743 | Utendørs lavspent forsyning
| 744 | Utendørs lys
| 745 | Utendørs elvarme
| 746 | Utendørs reservekraft
| 749 | Andre installasjoner for utendørs elkraft
75 Utendørs ekom og automatisering | 752 | Utendørs integrert kommunikasjon
| 753 | Utendørs telefoni og peronsøkning
| 754 | Utendøs alarm og signal
| 755 | Utendørs lyd og bilde
| 756 | Utendørs automatisering
| 759 | Andre installasjoner for utendørs ekom og automatisering
76 Veier og plasser | 7610 | Systemer for veier
| 7620 | Systemer for plasser
| 7630 | Systemer for skilter
| 7640 | Systemer for sikkerhetsrekkverk, avvisere, perimetersikring, kjøretøysperrer m.m.
| 761 | Veier
| 762 | Plasser
| 763 | Utendørs skilter
| 764 | Utendørs sikkerhetsrekkverk, avvisere, buard-rail m.m.
| 769 | Andre deler for veier og plasser
77 Park og hager | 7710 | Park og hager - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 7720 | Systemer for beplantning
| 7730 | Systemer for utstyr utendørs
| 7740 | Systemer for utendørs plasser for idrett og kultur
| 7750 | Systemer for utendørs tribuner og amfier
| 771 | Utendørs gressarealer
| 772 | Utendørs beplantning
| 773 | Utstyr - System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
· Hva er montert hvor av benker, lekeapparat, fallunderlag, flaggstenger, utsmykning
· Utomhustegninger
· Vedlikehold/tilsyn
Rengjøring
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 774 | Utendørs plasser for idrett og kultur
| 775 | Utendørs tribuner og amfier
| 779 | Andre deler for park og grøntareal
78 Utendørs infrastruktur | 7830 | Systemer for tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme
| 7840 | Systemer for tilknytning til eksternt elkraftnett
| 7850 | Systemer for tilknytning til eksternt telenett
| 783 | Utendørs tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme
| 784 | Utendørs tilknytning til eksternt elkraftnett
| 785 | Utendørs tilknytning til eksternt telenett
| 789 | Andre deler for utendørs infrastruktur