## Ark1
Matrise med krav til innhold i branntegninger (21.11.2023)
Nr | Innhold | Branntekniske tegninger |  | Rømningsplaner |  | Orienteringsplaner
|  | Elementer som skal være med | Kommentar | Elementer som skal være med | Kommentar | Elementer som skal være med | Kommentar
1 | Branncellebegrensende vegger | x
2 | Brannvegger (seksjoneringsvegger) | x |  | x |  | x
3 | Brannvegger (mellom frittstående bygg) | x
4 | Rominndeling (vegger ) | x |  | x |  | x
5 | Rominndeling, romnummerering og romfunksjon (tekst) | x |  |  |  | x
6 | Brannklassifiserte dører | x
7 | Rømningsveier | x |  | x | Markeres kun med linjer og piler | x | Piler som viser direkte rømning ut skal vises. Markeres kun med pil
8 | Dørenes slagretning | x |  | x |  | x
9 | Trapper og andre forbindelser mellom etasjene | x |  | x | Markeres kun med grønn, men ikke i etasje som har direkte rømning ut | x | Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan. Markeres kun med grønn, men ikke i etasje som har direkte rømning ut
10 | Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige områder/opplag | x |  |  |  | x | Ved krav til skilting og merking: Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan. Som piktogram.
11 | Plassering av manuelle utløsere for brannalarmanlegg | x | Som symbol | x | Som piktogram | x | Som piktogram
12 | Plassering av manuelle utløsere for slukkesystem | x | Som symbol
13 | Plassering av manuelle utløsere for røykluker/røykventilasjon | x | Som symbol |  |  | x | Som symbol
14 | Plassering av håndslokkeutstyr / brannslanger | x |  | x |  | x | Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan. Som piktogram
15 | Plassering av brannalarmsentral/kontrollpanel | x | Som symbol | x | Som piktogram | x | Som piktogram
16 | Inntegnet symbol for detektorplassering | x | Som symbol
17 | Nummerering av detektorer | x | På eget lag , sløyfe og nummer |  |  | x | Kun med sløyfe og detektornummer
18 | Områder dekket av sprinkleranlegg | x
19 | Oversikt lede(nød)- og markeringslys | x
20 | Klassifisering av etg skille | x | Gjelder kun brannsitt
21 | Sprinkel sentral | x |  |  |  | x | Som symbol
22 | Markeringslys | x
23 | Nøkkelboks | x |  |  |  | x | Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan
24 | Angrepsveier for brannvesen | x |  |  |  | x | Markeres med rødpil
25 | Møteplass for evakuering |  |  | x | Markeres med tekst
26 | Oppstillingsplass brannvesen | x
27 | Opplag gass (nedgravd tank, osv.) | x
28 | Brannkummer | x
29 | Ledesystem | x | På eget lag
30 | Brann innstruks |  |  | x
31 | Dørholdermagnet | x
32 | Elektriske tavler / hovedtavle | x |  |  |  | x | Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan. Hovedtavle markeres med symbol
33 | Høyttaler for talevarsling | x
34 | Trafo | x | Trafo inne i bygning skal med |  |  | x | Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan
35 | Alarmklokker | x
36 | Fasadedeteksjon | x | Markeres med symbol og nummer / tekst |  |  | x | Markeres med nummer og tekst
37 | Signalutstyr for fasadedeteksjon | x | Markeres med symbol og nummer |  |  | x | Markeres med symbol og nummer
38 | Innvendig hjørnesmitte | x | Markeres med symbol
39 | Manuell døråpner | x | Markeres med symbol | x | Som piktogram | x | Som piktogram
40 | Brannteppe | x | Markeres med symbol | x | Markeres med symbol
41 | Sentral for nødlys | x | Markeres med symbol
42 | Talevarsling sentral | x | Markeres med symbol |  |  | x | Markeres med symbol
43 | I/O unit styring | x | Markeres med symbol og nummer
44 | Sprinkelvakt | x | Markeres med symbol og nummer |  |  | x | Markeres med symbol og nummer
45 | Alarmlys / brannlys | x | Markeres med symbol
46 | Sentral for røykluker | x | Markeres med symbol |  |  | x | Markeres med symbol
47 | Adresseenhet | x | Markeres med symbol |  |  | x | Kun med nummer
48 | Sentral for Alarmlys | x | Markeres med symbol
49 | Hovedstoppekran | x | Markeres med symbol |  |  | x | Markeres med symbol
50 | Situasjonskart | x | Legges i tittelfelt på A2-A0 og plassereres i tilhørighet av tittelfelt på A4-A3 layout |  |  | x | Plasseres hensikstmessig ved et hjørne av layouten
51 | Brannstige | x |  | x |  | x