Kravspesifikasjon

Pellets/bioolje basert energianlegg – Eiendom: Botsen

1. Generelt

Denne kravspesifikasjonen gjelder levering av et energianlegg for oppvarming av eiendommen Botsen. Anlegget skal levere varmeenergi til eksisterende bygningsmasse og tilkobles eksisterende fjernvarmerør inn i bygget.

Forventet oppstart for energileveranse er 08.02.2027,

2. Formål

Formålet er å etablere en driftssikker og helhetlig løsning for varmeproduksjon basert på pellets eller bioolje, hvor leverandøren har totalansvar for energileveransen.

3. Bygningsmasse og energibehov

- Eiendom: Botsen

- Oppvarmet bygningsareal: ca. 17 000 m²

- Estimert årlig energiforbruk: ca. 450 000 kWh

- Estimert høyeste energibehov per måned: ca. 90 000 kWh

- Estimert høyeste energibehov per time: 150 kW

- Tur temperatur på tilkoblingspunkt må kunne leveres på minimum 55 grader ved et effektbehov på 150 kW.

- Energien skal utelukkende benyttes til oppvarming.

4. Avtalens varighet

Avtalens varighet er vanskelig å fastsette eksakt, da den er tiltenkt å løpe frem til salg av eiendommen. Basert på dagens forutsetninger forventes det at energileveransen vil ha en varighet på omtrent 1–2 år og frem til Botsen er solgt. Det er ønskelig å kunne benytte avtalen inntil 4 år.

5. Teknisk løsning

5.1 Energikilde

- Energileveransen skal være basert på pellets eller bioolje

5.2 Leveranseomfang

Tilbudet skal omfatte:

- Komplett fyringsanlegg

- Brenner

- Lagringsmedia tilpasset energibehovet

- Nødvendig styrings- og reguleringsutstyr

- Tilkobling mot eksisterende fjernvarmerør (med unntak av kostnader, jf. pkt. 7)

5.3 Drift og brenselsforsyning

- Leverandøren skal ha fullt ansvar for påfylling av energibærer

- Siloen skal til enhver tid ha tilstrekkelig brensel til å sikre kontinuerlig og stabil energileveranse gjennom hele avtaleperioden.

6. Prismodell

- Tilbudet skal prises som pris per levert kWh energi (kr/kWh).

- Prisen skal inkludere:

  - Energibærer

  - Drift og energileveranse

  - Logistikk og påfylling av energi

  - Løsning for brannsikkerhet på anlegget om dette kreves (tilkobling av frostfritt vann, varslingssystem eller lignende).

Eventuelle tilleggskostnader skal fremgå tydelig av tilbudet.

7. Plassering og rammebetingelser

Følgende forutsetninger skal legges til grunn:

- Det vil bli stilt til rådighet et areal på 5 x 10 meter for energianlegget mellom fløy A og D.

- Det er kun tilgjengelig 230 V strømforsyning i bygget.

  - Dersom anlegget krever 400 V, skal leverandøren stille med nødvendig 230 V / 400 V transformator.

  - Nærmeste tilkoblingspunkt ligger i fløy D, 3 etg med vindu ut mot tilkoblingspunkt for fjernvarme. Se bilde. Tilgjengelig kapasitet i el-tavle er 3x125A (230V) og største utgående ledig kurs er 3x63A (230V).

- Det er etablert adkomstvei for lastebil.

  - Se egen tegning.

- Brøyting og vintervedlikehold frem til anlegget ivaretas av Statsbygg.

- Kostnader for tilkobling til eksisterende fjernvarmerør dekkes av Statsbygg.

  - Se egen tegning for området for påkobling.

8. Grensesnitt og ansvar

- Leverandøren har ansvar for energianlegget frem til avtalt tilkoblingspunkt.

- Statsbygg har ansvar for eksisterende fjernvarmerør og bygningsmessige installasjoner frem til påkoblingspunkt.

9. Dokumentasjon i tilbudet

Tilbudet skal inneholde:

- Beskrivelse av teknisk løsning

- Prinsippskisse av anlegget

10. bilder og flyfoto