DEL 2. DETALJINSTRUKSER SERVICE OG VEDLIKEHOLD/ MODERNISERING AV VENTILASJONS- OG KJØLEANLEGG/TØRRKJØLERE OG FRYSEROM

KONTROLLPUNKTER

| Post |  | Beskrivelse | Detaljer, Måledata, Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. INNTAKS- OG AVKASTKAMMER |  |  |
| 1.1 | Kontrollpunkt | Inntaks- og avkastrist/gitter |  |
|  | Krav/kriterie | Sikre fri luftgjennomstrømning |  |
|  | Tiltak | Kontrollere fri luftgjennomstrømning evt. rense rister/gitter (hvis tilkomst er mulig uten ekstra tilrigging) Hvis tilkomst ikke er mulig må teknisk forvalter varsles) |  |
| 1.2 | Kontrollpunkt | Varmekabel inntaksrist |  |
|  | Krav/kriterie | Varmekabel skal være hel og virke |  |
|  | Tiltak | Kontrollere og teste varmekabel |  |
|  | Strømtrekk | Fyll ut strømtrekk |  |
|  | 2. SPJELD MED MOTOR |  |  |
| 2.1 | Kontrollpunkt | Funksjonskontroll av spjeld med motor |  |
|  | Krav/kriterie | Åpner og lukker 100% og lukker ved avslått aggregat |  |
|  | Tiltak | Justere og etterstramme overføringer og innfestninger av spjeld og motor |  |
|  | 3. FILTER MED KAMMER |  |  |
| 3.1 | Kontrollpunkt | Innfesting av filter og pakning |  |
|  | Krav/kriterie | Filterramme skal være med mekanisk strammeenhet mot filter, pakninger skal være hele og tette slik at all luft blir filtrert |  |
|  | Tiltak | Kontrollere ramme og pakninger, bytte ut evt. defekte deler |  |
| 3.2 | Kontrollpunkt | Filter |  |
|  | Krav/kriterie | Filtre skal byttes minst 1 gang pr. år eller etter behov |  |
|  | Tiltak | Iht. krav. Brukte filter fjernes i lukket pose av resirkulert materiale og leveres til godkjent deponi. Filtre skal fjernes fra Oppdragsgivers eiendom samme dag. |  |
| 3.3 | Kontrollpunkt | Trykkfall over filter |  |
|  | Krav/kriterie | Avlesning av trykkfall, HZ og luftmengde. Resultatet noteres i rapporten og på filterlappen som klistres opp på døren til filterkammer. |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |

|  | 4. Varmegjenvinner |  | Detaljer, Måledata, Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Kontrollpunkt | Renhet |  |
|  | Krav/kriterie | Rent, ingen forurensning, fri luftgjennomstrømning |  |
|  | Tiltak | Gjenvinner kontrolleres nøye for renhet. |  |
|  |  | Rengjøres ved behov |  |
| 4.2 | Kontrollpunkt | Roterende varmegjenvinner tetthet |  |
|  | Krav/kriterie | Børster og tettelister for gjenvinner kontrolleres for tetthet |  |
|  | Tiltak | Børster og tettelister justeres |  |
| 4.3 | Kontrollpunkt | Roterende v.gj.v. oppheng og lager |  |
|  | Krav/kriterie | Roterende gjenvinner skal rotere lett på aksel |  |
|  | Tiltak | Kontrollere lager og skjevhet. |  |
| 4.4 | Kontrollpunkt | Drivrem gjenvinner |  |
|  | Krav/kriterie | Drivrem kontrolleres for slitasje og stramming |  |
|  | Tiltak | Drivrem byttes ved slitasje og reimlås byttes samtidig. Drivrem etterstrammes ved behov |  |
| 4.5 | Kontrollpunkt | Gjenvinner motor |  |
|  | Krav/kriterie | Kontrollere oppheng og feste |  |
|  | Tiltak | Ettertrekke skruer og fester minst 1 gang pr. år eller etter behov. Det skal noteres i servicerapport når dette er utført |  |
| 4.6 | Kontrollpunkt | Bypasspjeld inkl. motor for kryssveksler |  |
|  | Krav/kriterie | Åpner og lukker 100% |  |
|  | Tiltak | Iht. krav. Spjeldmotor og spjeldoverføring justeres ved behov. Fester skal ettertrekkes min. 1 gang pr. år |  |
| 4.7 | Kontrollpunkt | Glycolblanding |  |
|  | Krav/kriterie | Kontroll av frysepunkt i glycolblandingen , krav til mediet i SKOK. |  |
|  | Tiltak | Kontroll av Glycolblanding i prosent for best virkningsgrad samt frysepunkt skal noteres i rapporten. |  |
|  | Tiltak | Er karet for glycolblandingen åpent eller lukket? |  |
|  | Tiltak | Er det skiltet med type glycolblanding? |  |
| 4.8 | Kontrollpunkt | Glycol gj.v. rørkrets |  |
|  | Krav/kriterie | Trykk- og lekkasjekontroll |  |
|  | Tiltak | Lekkasje utbedres etter avtale med bestiller. Ved for lavt trykk etterfylles riktig glycolbanding til riktig trykk. Etterfylt type og mengde Glycol skal skrives i rapporten. |  |
|  | Tiltak | Noter trykkfall over batterier. Noter trykk på kretsen. |  |
| 4.9 | Kontrollpunkt | Kontrollere sirkulasjonspumpe for glycolanlegget |  |
|  | Krav/kriterie | Riktig vei, ulyd og lufte pumpe. |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |
| 4.10 | Kontrollpunkt | Kontrollere avløp fra drenspanne for v.gj.v. inkl. vannlås |  |
|  | Tiltak | Vannlås kontrolleres. Drenspanne skal fange opp fuktighet og føre det til sluk via vannlåsen. |  |
|  | Tiltak | Vannlås etterfylles. |  |
| 4.11 | Kontrollpunkt | Virkningsgrad |  |
|  | Krav/kriterie | Mål temperatur, regn ut virkningsgraden og noter alle verdier i rapporten. |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |
| 4.12 | Kontrollpunkt | Shuntventil/motor |  |
|  | Krav/kriterie | Åpner og lukker 100% og åpne ved avslått aggregat. Kontrollere pakkboks. |  |
|  | Tiltak | Funksjonstestes |  |

|  | 5.Varmebatteri |  | Detaljer, Måledata, Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Kontrollpunkt | Varmebatteri væske |  |
|  | Krav/kriterie | Kontrollere rørkrets for lekkasje, kontrollere at det ikke er luft i batteriet og væsketrykk |  |
|  | Tiltak | Etterstramme kuplinger, lufte batteri og evt. etterfylle ved lavt trykk |  |
|  | Tiltak | Noter trykkfall over batterier. |  |
| 5.2 | Kontrollpunkt | Sirkulasjonspumpe |  |
|  | Krav/kriterie | Riktig vei, ulyd og lufte pumpe |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |
| 5.3 | Kontrollpunkt | El. Batteri |  |
|  | Krav/kriterie | Visuell kontroll av varmebatteri, koblingspunkter og etterstramming av koblinger på batteriet. Det skal måles ampere på alle trinn og faser og sammenlignes mot merkestrøm på batteriet |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |
|  | Tiltak | Noter trykkfall over batteriet. |  |

|  | 6. VIFTE OG VIFTEMOTOR |  | Detaljer, Måledata, Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Kontrollpunkt | Lager |  |
|  | Krav/kriterie | Kontrollere lager for varmegang eller ulyd |  |
|  | Tiltak | Koblingsboks på motor sjekkes og koblinger etterstrammes. Strømtrekk noteres på rapport. |  |
|  | Tiltak | Ved avvik oversendes prisestimat for utbedring |  |
| 6.2 | Kontrollpunkt | Smørenipler |  |
|  | Krav/kriterie | Smøres |  |
|  | Tiltak | Smøres ved behov |  |
| 6.3 | Kontrollpunkt | Oppheng, vibrasjonsdempere |  |
|  | Krav/kriterie | Sikker og vibrasjonsfri innfestning |  |
|  | Tiltak | Vibrasjonsdempere kontrolleres og oppheng etterstrammes, hvis de er defekte oversendes prisestimat. |  |
| 6.4 | Kontrollpunkt | Reimskiver |  |
|  | Krav/kriterie | Kontrollere reimskiver og spordybde inkl. parallellitet |  |
|  | Tiltak | Ved avvik oversendes prisestimat for utbedring |  |
| 6.5 | Kontrollpunkt | Kilereim |  |
|  | Krav/kriterie | Kontrollere tilstand reimer og innstramming |  |
|  | Tiltak | Slitte reimer byttes. Det skal alltid brukes kogget reim. |  |
| 6.6 | Kontrollpunkt | Viftevakt |  |
|  | Krav/kriterie | Funksjonskontroll |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |

|  | Vav-spjeld |  | Detaljer, Måledata, Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Kontrollpunkt | sjekk av minimum 5 stk. vav-spjeld i avtrekk |  |
|  | Krav/kriterie | Spjeldet kjøres til Vmax og Vmin og kontrollsjekkes med Prandtlrørmåling eller hetetrådsanemometer mot verdier i SD-anlegg/håndterminal for spjeld. målinger noteres ned på rapport |  |
|  | Tiltak | Iht. krav Det skal dokumenteres med bilde og noteres verdier samt hvilke spjeld som er sjekket. |  |
| 7.2 | Kontrollpunkt | Målekors sjekkes for støv og evt. rengjøres. |  |
|  | Krav/kriterie | Der det ikke er montert renseluker ved spjeld/målekors må dette monteres iht. SKOK "Veileder ventilasjon" |  |
|  | Tiltak | Iht. krav Det dokumenteres med bilde og noteres verdier samt hvilke spjeld som er sjekket. |  |

|  | 8. Tekniskrom |  | Detaljer, Måledata, Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Kontrollpunkt | Sluk og vannlåser |  |
|  | Krav/kriterie | Kontrollere sluk i gulv og vannlåser i vasker |  |
|  | Tiltak | Etterfylles ved hvert besøk |  |
| 8.2 | Kontrollpunkt | Ryddighet |  |
|  | Krav/kriterie | Rommet skal være ryddig. |  |
|  | Tiltak | Rydde etter egne arbeid, brukte deler, søppel fjernes fra kundens eiendom og avfall skal alltid sorteres i riktig fraksjon. Blir rommet brukt som lager av eier\leietaker skrives avviket i rapporten. |  |

|  | 9. Aggregat generelt |  | Utført /Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Kontrollpunkt | Renhet inne i aggregat |  |
|  | Krav/kriterie | Rent, tørt, ingen forurensning, fri luftgjennomstrømning |  |
|  | Tiltak | Rengjøre og støvsuge minst en gang pr. år. Ved unormal forurensning eller støvmengde skal dette varsles til behovshaver. Det skal alltid støvsuges ved filterskiftet. |  |
| 9.2 | Kontrollpunkt | Luftlekkasje aggregat |  |
|  | Krav/kriterie | Kontroller og hør etter luftlekkasjer på aggregat og overgang til kanalnett |  |
|  | Tiltak | Lekkasjer ved dører byttes pakninger, andre avvik oversendes prisestimat |  |
| 9.3 | Kontrollpunkt | Aggregatet utvendig |  |
|  | Krav/kriterie | Kontrollere om aggregatet er rent utvendig. Hvis det er avvik noteres dette i rapporten |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |
|  | 10. Analyse Rapport |  |  |
| 10.1 | Vurdering | Utvikling fra forrige service |  |
|  |  | Rapport fra forrige ettersynsservice skal medbringes, leses og legges til grunn for vurderingen som føres inn i servicerapporten. Vurdere utviklingen av aggregatets tilstand på kontrollerte punkter og verdier. Utarbeide forslag til forbedringer. |  |
| 10.2 | Tilstandsvurdering | Vurdere anleggets totaltilstand innen 1. februar hvert år |  |
|  |  | Er det behov for større tiltak på anlegget (utskifting av større anleggsdeler eller hele aggregatet)? Dette skal brukes til budsjettbehandling. |  |

|  | 11. Funksjonskontroll |  | Detaljer, Måledata, Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Kontrollpunkt | Filtervakt |  |
|  | Krav/kriterie | Funksjonskontroll |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |
| 11.2 | Kontrollpunkt | Frekvensomformer med gjenvinnermotor |  |
|  | Krav/kriterie | Frekvensomformer og motor funksjonstestes 0-100% pådrag. Rotasjonsvakt funksjonstestes. |  |
|  | Tiltak | Iht. krav. |  |
| 11.3 | Kontrollpunkt | Motor for spjeld varmegjenvinner |  |
|  | Krav/kriterie | Motor funksjonstestes 0-100% pådrag. Kontroll av avrimingsfunksjon |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |
| 11.4 | Kontrollpunkt | Shuntventil/ventil/motor for varmebatteri og kjølebatteri |  |
|  | Krav/kriterie | Åpner og lukker 100%. Kontrollere modulerende frostfunksjon ved anlegg i drift og stoppet. Kontrollere pakkboks |  |
|  | Tiltak | Funksjonstestes |  |
| 11.5 | Kontrollpunkt | Frostvakt varmebatteri |  |
|  | Krav/kriterie | Funksjonstestes ved å stille grenseverdi |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |
| 11.6 | Kontrollpunkt | Sikkerhetsautomatikk for varmebatteri |  |
|  | Krav/kriterie | Funksjonstestes, branntermostat og overopphetningstermostat i el.batteri |  |
|  | Tiltak | Kontrolleres |  |
|  |  | Alle funksjoner for styring og regulering testes ( oppstart-stopp- og reguleringssekvenser, samt evt andre funksjoner ) |  |
| 11.7 | Kontrollpunkt | Ur |  |
|  | Krav/kriterie | Kontroller urfunksjon og noter i rapporten driftstider |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |
| 11.8 | Kontrollpunkt | Service brannspjeld/brannspjeldsentral |  |
|  |  | Kontroll av Brannspjeld, og brannspjeldsentral, samt utføre ettersyn iht. krav og kravspesifikasjon |  |
| 11.9 | Kontrollpunkt | Ettertrekking |  |
|  | Krav/kriterie | Ettertrekke hovedstrøm i alle ledd i tavle og varmebatteri |  |
|  | Tiltak | Gjøres 1 gang pr. år og noteres på rapport. |  |

|  | 12. Kuldeanlegg/varmepumpe |  | Detaljer, Måledata, Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Kontrollpunkt | Kuldemedium |  |
|  | Krav/kriterie | Kontroll av kuldemedium |  |
|  | Tiltak | Måling av kuldemedium på anlegg (Høytrykk/lavtrykk.) Temperatur på varmgass og væsketemperatur. Kontroll av kuldemediemengde - avdekke evt. lekkasjer. Ta prøve av kuldemedium. Lekkasjekontroll utføres iht. forskrift om f-gasser, F-gassforordningen. Som hovedregel gjelder at anlegg med mer enn 3 kg kuldemedium skal kontrolleres hver 12. måned, hver 6. måned dersom mer enn 30 kg og hver 3. måned for anlegg med over 300 kg. Lekkasjekontroller skal loggføres og eventuelle lekkasjer skal repareres så fort som mulig og etterkontrolleres innen en måned. Oppdragsgiver ønsker rapport for kuldemedier med GWP > 10 |  |
|  | Tiltak | Teste funksjoner. Sikkerhetsfunksjoner med deteksjon, start/stopp av vifter og pumper, signalstyringer. Dersom anlegget er koblet til SD er dette en del av automatikk/SD avtale. Ved avvik skal behovshaver kontaktes. |  |
| 12.2 | Kontrollpunkt | Maskin |  |
|  | Krav/kriterie | Maskin skal starte/stoppe og være i drift uten unormale vibrasjoner/lyder. Alle funksjoner skal være intakte. Temperaturer skal ligge innenfor normalt nivå. |  |
|  | Tiltak | Kontroll av kondensator temperatur, fordampertemperatur, og overoppheting. Kontroll av ventiler. Kontroll av vifter. Funksjonstest av pressostater, termostater, oljevakter og øvrig sikringsautomatikk. Vibrasjoner og lyder utbedres, evt. meldes som avvik dersom kostnad for utbedring overskrider forhåndsdefinert kostnadsramme. Kontroll av starter. Kontroll av avlastningsfunksjon- alle trinn. |  |
| 12.3 | Kontrollpunkt | Strøm |  |
|  | Krav/kriterie | Kontroll strømtrekk |  |
|  | Tiltak | Kontroll av strømforbruk. Ettertrekking av tilkobling. |  |
| 12.4 | Kontrollpunkt | Olje |  |
|  | Krav/kriterie | Kontrollere olje |  |
|  | Tiltak | Sjekk oljetemperatur og oljenivå. Ta oljeprøve. |  |
| 12.5 | Kontrollpunkt | Oljefilter |  |
|  | Krav/kriterie | Kontroll av oljefilter |  |
|  | Tiltak | Sjekk/rens/skift oljefilter |  |
| 12.6 | Kontrollpunkt | Tørrefilter |  |
|  | Krav/kriterie | Kontroll av tørrefilter |  |
|  | Tiltak | Sjekk/skift tørrefilter innsats |  |
| 12.7 | Kontrollpunkt | Væsker |  |
|  | Krav/kriterie | Prøvetaking - Tilstandsvurdering |  |
|  | Tiltak | Måle pH, vurdere farge og innhold av luft. Måle frostgrenser. |  |
| 12.8 | Kontrollpunkt | Rengjøring |  |
|  | Krav/kriterie | Alle komponenter skal tørkes over/rengjøres. |  |
|  | Tiltak | Iht. krav |  |

|  | 12. KJØLEROM/FRYSEROM |  | Detaljer, Måledata, Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Kontrollpunkt | Fordamper |  |
|  | Krav/kriterie | Fordamper med tilhørende sluk skal være ren. |  |
|  | Tiltak | Fordamper med tilhørende sluk rengjøres |  |
| 13.2 | Kontrollpunkt | Styringsautomatikk |  |
|  | Krav/kriterie |  |  |
|  | Tiltak | Styringsautomatikk funksjonstestes |  |
| 13.3 | Kontrollpunkt | Trykk, temperatur og strømtrekk |  |
|  | Krav/kriterie |  |  |
|  | Tiltak | Trykk, temperatur og strømtrekk under drift kontrolleres og føres i servicerapport |  |
| 13.4 | Kontrollpunkt | Avriming |  |
|  | Krav/kriterie | Rim/is skal smelte og smeltevann dreneres til sluk |  |
|  | Tiltak | Styringsautomatikk funksjonstestes. Justering av frekvens og varighet for avrimingsperiode etter behov. |  |