DEL 2 konkurransegrunnlagets FUNKSJONSBESKRIVELSE, trinn1

Ombygging/innredning i eksisterende bygning, fra barnehage til 3 leiligheter og fellesareal/personalbase. Totalt areal (BRA) er ca. 300 m2 i første etasje, som er trinn 1 i prosjektet.

OM PROSJEKTET

Sørreisa kommune har vedtatt ombygging/innredning av Fredlund Trinn 1 som omfatter første etasje. Trinn 2 utlyses når trinn 1 er ferdig (2. Etasje med garderober/kjøkken/garderober mm.)

Arealet i etasje 1 har sist vært brukt til barnehage/lager. Totalt BRA for første etasje er 405 m2, hvorav 293 m2 skal bygges om/renoveres/tilpasses:

-3 leiligheter, 55, 39 og 45 m2 BRA

-Fellesareal delvis ombygging/renovering/ombygges/154 m2 BRA

Bygningen er i betong, men det må bygges EI60-vegger mellom personalbase og leiligheter.

Risikoklasse er 6. Dette betyr at bygningen må sprinkles (viser til vedlagt brannkonsept)

Det er i prosjekteringen forsøkt å beholde mest mulig av eksisterende vegger, samt unngå betongskjæring. Alt av rør/sanitær, ventilasjon og elektro rives og kasseres. Omfang kommer frem av tegning eksisterende. Det samme gjelder fjerning av eksisterende vegger. Avløpsledninger må skjæres ned i gulv fra enkelte rom (fremgår av tegninger eksisterende/nytt)

Vindu er skiftet for noen år siden og er i god stand. I Gavlvegger skal det settes inn vindu for lys til soverom/stue/kjøkken (terrengsenking ved vindu). Det etableres en ny inngang til leilighet 3, og settes inn et ekstra vindu i leilighet 1.

Entreprenør må søke om bruksendring (1-trinns søknad)

1 Rigg og drift

Totalentreprenøren (TE) har totalansvar for rigg og drift av byggeplass iht. NS 3420

Byggherren stiller til rådighet tomt for rigg på området. Toalett i eksisterende bygg kan benyttes av entreprenør. Strøm hentes fra eksisterende bygg.

Kommunens byggeleder er koordinator for utførelse (KU) og overordnet ansvarlig for gjennomføring av SHA-arbeidet i prosjektet. Totalentreprenøren har ansvar for gjennomføring av det daglige SHA-arbeidet på bygget, samt ansvarlig for utarbeidelse av SHA-plan (som skal godkjennes av byggherre). Totalentreprenøren er pålagt ansvar for koordinering av prosjektet (KP). Totalentreprenøren har også ansvaret for at alle arbeidene som utføres på byggeplassen gjennomføres slik at rent bygg ivaretas. Bygget skal overleveres rengjort.

Byggeplass (tilbygg) skal inngjerdes.

Totalentreprenøren (TE) skal være ansvarlig søker for byggesak, med 1- trinns søknad.

Tilbudet skal innbefatte kostnader med dette, unntak byggesaksgebyr og tilkopling VA.

2 Prosjektering/1 Trinns søknad

Det må søkes om dispensasjon fra TEK 17 for enkelte forhold (som ikke er gjennomførbart i eksisterende bygning) samt bruksendring (fra helse til bolig)

Prosjektering og 1 Trinns søknad utføres av totalentreprenøren.

TE har det hele og fulle ansvar for all prosjektering utover det som leveres som tilbudsgrunnlag. TE har også ansvar for at bygget oppfyller alle aktuelle offentlige krav, og har koordineringsansvar for alle prosjekterende involvert i prosjektet. Alle kostnader med dette skal være innkalkulert i totalentreprisen.

3 Materialvalg, utforming og løsning

Materialer, installasjoner og utstyr skal være i henhold til gjeldene forskrifter og standarder.           Det skal tas spesielt hensyn til røft bruk og renhold ved valg av løsninger, materialer og overflater.

4 Universell utforming

Kravet til universell utforming gjelder for inne og utearealer i grad dette kan oppnås for ombygging av eksisterende bygg.

5 Akustikk

Det stilles krav til lyd i henhold til Norsk Standard for gjeldende rom.

6 Tegninger, dokumenter og FDV

All dokumentasjon og skal leveres i elektronisk form. Tegninger skal leveres i DWG-format og PDF.

Alle tegninger skal oversendes byggherre for gjennomgang minst 2 uker før produksjon av aktuelt tema. Byggherres gjennomgang fritar ikke entreprenøren for ansvar i henhold til denne beskrivelsen.

Det skal leveres detaljtegninger som viser konstruksjons- og installasjonsdetaljer, krysningspunkter mellom flere installasjoner mv. som ikke fremgår av tilbudsmaterialet.

Det skal leveres komplett FDV-dokumentasjon for alle fag. Dokumentasjonen skal være overlevert og godkjent av tiltakshaver 4 uker før overtakelsesforretning finner sted.

FDV-dokumentasjon skal overleveres byggherre skriftlig i et eksemplar og digitalt. Sluttfaktura vil ikke bli utbetalt før FDV-dokumenter/as-built-tegninger er godkjent av tiltakshaver.

SHA-plan

TE skal utarbeide SHA-plan som oversendes byggherre for kontroll og godkjenning.

7 Branntekniske forhold

Bygget skal sprinkles (inngår i totalentreprisen). Det vises til vedlagt brannprosjektering/strategi. Sprinkler i 2. etasje etableres i byggetrinn 2 og medtas ikke.

8 Eksisterende dekker/avløp/gulvvarme

Det må skjæres ut for avløp til samleledning. I baderom skal betonggulv skjæres ut og det Støpes nytt gulv med fall og varmekabler.

Vedlagt plantegning som viser eksisterende avløpsledning.

9 Overflater gulv

Det må etableres fall på alle badegulv leiligheter og dusj personaldel. Forskriftsmessig fall bygges opp med min. 25 mm høydeforskjell fra overkant slukrist til membran ved dør. Det legges vinylbelegg med oppbrett 60 mm.

Øvrige gulv belegges med høytrykkslaminat av god kvalitet og høy slitestyrke.

10 Vindu, ytterdører og lås

Nye vindu (leilighet 1 og 3) skal være av anerkjent fabrikat med energiglass (som Norgesvindu eller tilsvarende). Utvendig kledning med hvit lakkert aluminium. Vindu, foringer og belistning ferdig behandlet hvit.

Ytterdør (leilighet 2). Brutt kuldebro. Vanlig nøkkellås (ikke adgangskontroll) Hvite foringer og belistning samt terskler i rillet, rustfritt stål.

11 Himlinger

I eksisterende himling er det limt felt med akustikkplater på malt betongdekke. På fellesdel beholdes dette. I leiligheter renskes eksisterende himling og nye plater monteres.

12 Innvendige vegger/listverk/foringer

Vegger oppføres med isolert bindingsverk. Kledning med Smartpanel, 11 mm bomull eller tilsvarende. Baderomvegger kles med våtromsplater type Fibo eller tilsvarende. 50 mm oppkant belegg.

Listverk og foringer skal være ferdigmalte, hvit (bomull)

13 Innvendige dører, dørstopper og skilting

Innerdører skal være slett hvit med overflate og hvite trekarmer. Vridere i rustfritt stål. Wc/dusjrom skal ha låsvrider på innsiden. Gummidørstopper monteres på dørbladets treffpunkt oppe på vegg (der dør kan skade vegg). Dørkarmer skal festes med karmjusteringshylser.  Rømningsvei skiltes.

14 Sanitæranlegg

Det skal leveres komplett sanitære installasjoner. Plassering av utstyr kommer frem av tegninger, tilbudsgrunnlag totalentreprise.  Alle definerte VVS-anlegg skal inngå som komplette anlegg. Dette omfatter prosjektering, levering, montasje, igangkjøring, innregulering og dokumentasjon. Alle arealer skal dekkes med brannslange. Sanitæranlegget skal være av alminnelig god standard. Alt materiell som skal benyttes skal være godkjent av Landsnemda for godkjenning av sanitærutstyr eller NBI. Alt sanitærutstyr og armaturer skal legges frem for byggherre for godkjennelse. Trykklasse PN10. Sanitærinstallasjoner i våtrom skal utføres etter Bygge bransjens våtroms norm (BVN) Rør i rør system skal benyttes.

15 Armatur og utstyr

Det skal leveres sanitærutstyr av normalt god standard. Det skal monteres vannuttak til vaskemaskiner og oppvaskmaskin. Det skal også monteres utekran ved fellesinngang. Foran hvert sanitærutstyr skal det monteres avstegningsventiler. Dusjbatteri skal være med termostat og type Oramix eller tilsvarende. Klosett gulvmonteres. Seter med mykstegning. Dusjkabinett (90x90cm) av normal kvalitet. Det skal monteres dorullholder i stål ved alle klosett. Speil monteres over servanter.

16 Ventilasjon

Eksisterende ventilasjonsanlegg demonteres og det settes inn separat boligventilasjon for hver leilighet og separat ventilasjon for fellesdel.

Entreprenøren er ansvarlig for at funksjonskrav blir oppfylt gjennom en samordnet prosjektering av alle de tekniske anleggene.

17 Varme

Baderom skal ha varmekabler i gulv. Leiligheter skal ha lavtbyggende varmefolie under laminat (Pergo el. Tilsvarende)

18 Elektro, IT og varme/gulvvarme/brannalarmanlegg/lys

Forsyningspenning er 230V.

Eksisterende El. Anlegg demonteres (se vedlagt El. Notat fra HK. Sørensen as)

Det er totalentreprenørens ansvar at alle leveranser og arbeider som er nødvendig i det komplette overleveringsferdige anlegget er inkludert. Entreprenøren skal i tilbudet oppgi leverandør av utstyret. Utstyret som tilbyd må være av god kvalitet og fra anerkjente leverandører.

Det er entreprenøren ansvar at alle inkluderende materialer, arbeider, utførelsesmetoder og lignende er i overensstemmelse med lover, forskrifter og vedtekter.

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med og ta hensyn til eventuelle særforskrifter fra lokal netteier/andre netteiere.

Alle bygningsmessige arbeider vedr. elektro skal medtas. Anlegget skal dimensjoneres med en reservekapasitet på 30% for fremtidige utvidelser og det skal ved plassering tas hensyn til møbleringsplan.

Komplett FDV oversendes byggherre elektronisk.

Kursopplegg for virksomhet:

Det monteres kursopplegg og uttak for stikkontakter for generell bruk. Det skal være tilstrekkelig stikkontaktuttak for å oppnå en fleksibel installasjon.

Møterom/felles aktivitet: Uttak, avstand maksimum 3 meter mellom hvert.

19 ALARMSYSTEMER

Nybygg og eksisterende del skal ha heldekkende brannalarmanlegg med direktevarsling til alarmsentral (110). Det vises til vedlagt brannkonsept. Programmering skal vise gjeldene rom på display. Plassering av brannsentral avtales under detaljprosjektering (TE)

20 INTERGERT KOMMUNIKASJON:

Avtales med IT avdelingen i byggefasen

21 LYS

Det leveres komplett kursopplegg for lys og nødlys.

For belysning vises det til Selskap for Lyskultur sine anbefalinger, krav til universell utforming NS 11001-1, samt krav i gjeldene byggeteknisk forskrift legges til grunn for belysningsstyrke, jevnhet og blendingstall. Energi økonomisk lysbruk tilstrebes, og det skal kun benyttes lysarmatur med LED. Ved innganger skal det monteres utelys

Ledelys: Det skal monteres nødlysanlegg i iht. Brannteknisk rapport og NS 3926

21 UTENDØRS ELKRAFT:

Det skal monteres utelys på vegg ved inngang leiligheter og fellesdel.

22 Kjøkken/baderom

Kjøkkeninnredning i hvitt laminat. Håndtak og beslag i rustfritt stål. Grå benkeplater. Kjøkkenkomponenter kommer frem av tegning. Nedfelt platetopp/innebygget steikeovn av kjent merke samt innebygget oppvaskmaskin.

Bad: dusjhjørner, innebygget servant i 60 cm underskap. Speil over servant.

23 Øvrig innredning

Hvite garderobeskap iht. tegning

24 Brannseksjonering

Viser til vedlagt brannkonsept

25 Utenomhus (terrengbearbeiding for nye vindu i gavlvegger)

Terreng senkes ved montering av vindu i gavlvegger. Det forutsettes løs masser.

Omfang sees på befaring.