Konkurransegrunnlag

Utskifting av ventilasjonsaggregat ved Løken skole

Totalentreprise / levering med montasje og idriftsettelse

| Saksnummer / referanse | AHK 26/022 |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver | Aurskog-Høland kommune |
| Prosjekt | Utskifting av ventilasjonsaggregat, barneskole |
| Prosjektert luftmengde | 14 000 m³/h |
| Kontraktsform | NS 8407 Totalentreprise |
| Tilbudsfrist | 09.10.26 kl. 12:00 |
| Befaring | 15.09.26 kl. 12.00 ved Løken skole. |

Innhold

Del I: Konkurransebestemmelser

Del II: Kontraktsgrunnlag

Vedlegg 1: Teknisk kravspesifikasjon og kravmatrise

Vedlegg 2: Prisskjema

Vedlegg 3: Tilbudsbrev

Vedlegg 4: Sjekkliste for tilbud

Vedlegg 5: Bildedokumentasjon og eksisterende forhold

0. Kort prosjektoppsummering

Aurskog-Høland kommune skal skifte ut et eksisterende ventilasjonsaggregat ved en barneskole. Tiltaket gjelder selve aggregatet, inkludert nødvendige tilpasninger mot eksisterende kanalsystem, elektro, automatikk og SD-anlegg. Eksisterende kanalnett skal i utgangspunktet beholdes. Prosjektert samlet luftmengde er 14 000 m³/h.

Kommunen ønsker å gjenbruke en kammervifte som ble skiftet i 2025, forutsatt at tilbyderen dokumenterer at gjenbruk er teknisk forsvarlig og gir en robust løsning. FDV-dokumentasjon for viften følger som vedlegg til konkurransen.

Viktig premiss: Leverandøren skal levere en komplett og funksjonsdyktig løsning. Alle nødvendige overganger, braketter, tettinger, isolasjon, løft, rigg, elektro, automatikk, programmering, innregulering og FDV skal inngå, selv om enkeltposter ikke er særskilt nevnt.

DEL I – Konkurransebestemmelser

1. Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Aurskog-Høland kommune. Kommunen ligger i Akershus fylke og har kommunale bygg, skoler, barnehager og øvrige formålsbygg spredt i kommunen.

Dersom Leverandør finner at konkurransegrunnlaget m/vedlegg ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan det skriftlig stilles spørsmål og/eller bes om tilleggsopplysninger via Oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) Mercell TendSign.

Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon via andre kanaler enn KGV-verktøyet Mercell TendSign.

Leverandører som henvender seg til andre personer, eventuelt enheter, hos Oppdragsgiver, for å tilegne seg informasjon vedrørende denne anskaffelsen risikerer å bli avvist.

2. Informasjon om anskaffelsen

2.1 Formål og omfang

Formålet er å anskaffe et nytt ventilasjonsaggregat som er kompatibelt med eksisterende kanalnett, kan idriftsettes i eksisterende teknisk rom og kan integreres effektivt mot kommunens SD-anlegg. Aggregatet skal dimensjoneres for prosjektert luftmengde 14 000 m³/h og øvrige faktiske driftsforhold som avdekkes ved befaring og oppmåling.

Demontering og forsvarlig bortkjøring av eksisterende aggregat og komponenter som ikke skal gjenbrukes.

Levering, montering og tilpasning av nytt ventilasjonsaggregat i eksisterende teknisk rom.

Nødvendige kanaltilpasninger, overganger, oppheng, tetting og isolering.

Nødvendige støttearbeider i forbindelse med demonterering/remontering. (Tømring, taktekking, elmontasje etc.)

Tilstandsvurdering og eventuell gjenbruk av eksisterende kammervifte fra 2025.

Elektroarbeider, automasjon, kommunikasjon mot SD-anlegg og komplett funksjonstest.

Innregulering, prøvedrift, opplæring og komplett FDV-dokumentasjon.

- Opsjon 1: a) Kjøleaggregat, komplett levert som en del av totalentreprisen.

- b)  Adiabatisk kjøling. Komplett levert som del av totalentreprisen.

- Opsjon 2: Nye vifter dersom eksisterende vifte ikke kan gjenbrukes.

2.2 Avgrensning

Det er ikke forutsatt generell utskifting av kanalnettet, med mindre tilbyder vurderer at mindre lokale tilpasninger er nødvendige for å oppnå funksjonsdyktig løsning.

Bygningsmessige inngrep skal begrenses til det som er nødvendig for utskifting og inntransport/uttransport.

Endringer som påvirker brannskiller, lydforhold, bæresystem, rømningsvei eller skolens drift skal avklares skriftlig med oppdragsgiver før utførelse.

2.3 Befaring

Det legges opp til felles tilbudsbefaring slik at leverandørene kan gjøre seg kjent med teknisk rom, eksisterende aggregat, kanaltilkoblinger, adkomst, løftebehov, elektriske forhold og SD-tilkobling.

| Dato og klokkeslett | 15.09.26 kl. 12.00 |
| --- | --- |
| Møtested | Løken skole, inngang nord |
| Påmelding | Mercell TendSign |
| Hensikt | Oppmåling, avklaringer og spørsmål før tilbudsfrist. |

Leverandøren har ansvar for å kontrollere alle mål, transportveier, plassforhold, kanaltilkoblinger, elektriske data, eksisterende regulering og øvrige forhold som kan ha betydning for tilbudet.

3. Gjennomføring av konkurransen

3.1 Regelverk og prosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jfr. FOA § 13-1(1).

Oppdragsgiver planlegger å velge tilbud på bakgrunn av en vurdering av tilbudene slik de foreligger ved tilbudsfristens utløp. Dialog i form av avklaringer eller korrigeringer vil bli gjennomført i henhold til de behov som eventuelt oppstår.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver etter at tilbudene er mottatt vurderer dette som formålstjenlig. Utvelgelsen av hvem det eventuelt skal forhandles med vil i så fall skje etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen av leverandørene kan forvente å få forhandle om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i Mercell TendSign.

3.2 Tentativ fremdriftsplan

| Aktivitet | Tidspunkt |
| --- | --- |
| Publisering av konkurranse | 08.09.26 |
| Befaring | 15.09.26 kl. 12.00 |
| Frist for spørsmål | 01.10.26 |
| Tilbudsfrist | 09.10.26 kl. 12:00 |
| Ferdigstillelse og prøvedrift | Så raskt som mulig, med oppstart i år. |

Datoene er foreløpige. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre fremdriftsplanen.

3.3 Spørsmål, rettelser og suppleringer

Spørsmål skal sendes skriftlig via konkurransegjennomføringsverktøyet innen oppgitt frist. Svar, rettelser, suppleringer og endringer som gis i konkurranseperioden gjøres tilgjengelig for alle interesserte leverandører og blir en del av konkurransegrunnlaget.

3.4 Forbehold og alternative tilbud

Tilbudet skal være basert på konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Forbehold og avvik skal fremgå klart og samlet i tilbudsbrevet.

Vesentlige forbehold eller uklarheter kan medføre avvisning.

Alternative tilbud aksepteres ikke, med mindre oppdragsgiver uttrykkelig åpner for dette. Leverandør kan likevel beskrive forbedringsforslag innenfor tilbudt løsning dersom minstekravene oppfylles.

4. Kvalifikasjonskrav

For å få tilbudet evaluert må leverandøren dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt. Oppdragsgiver benytter eBevis i denne konkurransen og til kontraktsoppfølging i hele avtaleperioden.

Oppdragsgiver kan få tilgang til virksomhetsinformasjon fra Brønnøysundregistrene og restanser fra Skatteetaten.

Før oppdragsgiver kan hente opplysninger gjennom eBevis må du gi samtykke. Dette gjøres i Altinn via oppdragsgivers KGV-system. 
I forbindelse med at tilbudet blir sendt, sender TendSign et signal til Altinn som sender en forespørsel til dere som leverandør om dere vil gi samtykke til å vise skatteinformasjon.

| Område | Krav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Skatt og mva. | Leverandøren skal ha ordnede forhold knyttet til skatt og merverdiavgift. | Dokumentasjon: skatteattest, ikke eldre enn 6 måneder. |
| Lovlig etablert foretak | Leverandøren skal være lovlig etablert. | Dokumentasjon: firmaattest. |
| Økonomisk kapasitet | Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten. | Dokumentasjon: siste årsregnskap og/eller kredittvurdering på forespørsel. |
| StartBANK | Leverandøren skal være registrert i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister | StartBANK-ID eller registreringsbevis |
| Teknisk og faglig kompetanse | Leverandøren skal ha relevant erfaring fra utskifting, montering og idriftsettelse av ventilasjonsaggregater i eksisterende bygg, fortrinnsvis skoler eller tilsvarende bygg i drift. | Beskrivelse / egenerklæring / dokumentasjon på forespørsel. |
| Referanser | Inntil tre relevante oppdrag fra de siste fem årene, med verdi, tidspunkt, mottaker og kort beskrivelse. | Beskrivelse / egenerklæring / dokumentasjon på forespørsel. |
| Gjennomføringsevne | Leverandøren skal disponere kvalifisert personell og ha kapasitet til å levere innen avtalt frist. | Beskrivelse / egenerklæring / dokumentasjon på forespørsel. |
| Kvalitetssystem | Leverandøren skal ha et dokumentert kvalitetssikringssystem tilpasset oppdraget. | Beskrivelse / egenerklæring / dokumentasjon på forespørsel. |
| Miljøstyring | Leverandøren skal beskrive miljøstyring, avfallshåndtering, transport og tiltak for redusert energibruk og klimaavtrykk. | Beskrivelse / egenerklæring / dokumentasjon på forespørsel. |
| Lønns- og arbeidsvilkår | Leverandøren skal oppfylle gjeldende krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. | Beskrivelse / egenerklæring / dokumentasjon på forespørsel. |
| HMS/SHA | Leverandøren skal ha rutiner for HMS og kunne utarbeide prosjektspesifikk risikovurdering/SJA før oppstart. | Beskrivelse / egenerklæring / dokumentasjon på forespørsel. |

5. Krav til tilbudet

Tilbudsbrev med samlet tilbudssum ekskl. mva. og inkl. mva.

Utfylt prisskjema.

Beskrivelse av teknisk løsning, aggregatvalg og hvordan løsning tilpasses eksisterende kanalnett.

Dokumentasjon av kapasitet ved 14 000 m³/h og beregnet driftspunkt.

Beskrivelse av gjenbruksvurdering for eksisterende vifte fra 2025.

Beskrivelse av SD-integrasjon, kommunikasjonsprotokoll og foreløpig objekt-/punktliste.

Fremdriftsplan og plan for gjennomføring i skolebygg i drift.

SHA/HMS-plan for arbeid i eller ved skole, inkludert sikring ved levering og arbeid i teknisk rom.

Produktdatablad, energidata, filterdata, lyddata og FDV-eksempel.

Dokumentasjon på kvalifikasjonskrav.

Alle tilbudsdokumenter skal være på norsk. Tilbudet skal leveres elektronisk via den plattformen oppdragsgiver angir.

6. Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil tildele kontrakt til det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på kriteriene nedenfor.

| Kriterium | Vekt | Dokumentasjon / evaluering |
| --- | --- | --- |
| Pris | 40 % | Evaluering basert på Totalpris, (eksklusive opsjoner) Serviceavtale skal være inkludert i garantitiden 5 år. |
| Teknisk løsning og gjennomføring | 15 % | Aggregatvalg, løsning for tilpasning til eksisterende kanalnett, driftsstabilitet, servicevennlighet, støy, inntransport, fremdrift, risikohåndtering og kvalitet på SD-integrasjon. |
| Leveringstid | 15 % | Beskriv planlagt fremdriftsplan, med dato for ferdigstillelse |
| Energi, klima og miljø | 30 % | - Dokumentert energieffektivitet, SPF (pkt. 1.2 i kravspek.) - Varmegjenvinning (pkt. 1.4) - behovsstyring, livsløpskostnader (pkt. 1.8) - gjenbruk av eksisterende vifte, (pkt. 3.6) - avfallshåndtering og tiltak for å redusere miljøbelastning under gjennomføring. (listen er i prioritert etter viktighet) |

Pris evalueres normalt etter relativ modell der laveste pris gis høyest poeng. Kvalitative kriterier evalueres skjønnsmessig på grunnlag av etterspurt dokumentasjon.

7. Vedlegg til konkurransegrunnlaget

Vedlegg 1 – Teknisk kravspesifikasjon og kravmatrise

Vedlegg 2 – Prisskjema

Vedlegg 3 – Tilbudsbrev

Vedlegg 4 – Sjekkliste for tilbud

Vedlegg 5 – Bilder av eksisterende aggregat og teknisk rom

Vedlegg 6 – FDV/datablad for eksisterende kammervifte MXPC56RP-C5000A - 3~230V

Vedlegg 7 – Seriøsitetsbestemmelser bygg- og anlegg

DEL II – Kontraktsgrunnlag

A. Generell del

A.1 Innledning

Kontrakten omfatter komplett prosjektering, levering, montering, idriftsettelse og dokumentasjon av nytt ventilasjonsaggregat ved Løken Barneskole. Leveransen skal være komplett og funksjonsdyktig ved overtakelse.

A.2 Organisasjon og entreprisemodell

| Byggherre | Aurskog-Høland kommune |
| --- | --- |
| Entreprenør | Valgt leverandør/totalentreprenør |
| Entrepriseform | Totalentreprise |
| Kontraktsstandard | NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Alternativ kontraktsstandard kan fastsettes av oppdragsgiver før publisering. |

B. Kontraktsbestemmelser

Kontrakten reguleres av NS 8407 med de presiseringer som følger av konkurransegrunnlaget og kontraktsdokumentene.

Kommunens seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter, vedlagt, gjelder som en del av kontrakten og går foran motstridende bestemmelser i NS 8407.

Bindende avtale er ikke inngått før kontrakten er signert av begge parter.

Leverandøren er ansvarlig for at leveransen oppfyller gjeldende lover, forskrifter, relevante standarder og myndighetskrav.

Leverandøren skal koordinere egne underleverandører og er ansvarlig for deres arbeid som for eget arbeid.

Alle priser skal være faste med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

C. Tekniske rammebetingelser

Eksisterende teknisk rom og kanalnett skal benyttes så langt dette er teknisk forsvarlig.

Leverandøren skal verifisere mål og tilkoblingspunkter på befaring før tilbud inngis.

Tilgang, inntransport og eventuell demontering i seksjoner skal beskrives i tilbudet.

Tekniske løsninger skal tilpasses skolebygg i drift og planlegges slik at driftsavbrudd begrenses.

Arbeid som kan påvirke undervisning, sikkerhet eller inneklima skal koordineres med oppdragsgiver.

D. Krav til bygge-/montasjeprosessen

D.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på kontrakten skal bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Arbeidstakere uten gyldig HMS-kort kan bortvises fra arbeidsplassen. Kravet gjelder også underleverandører.

Leverandøren skal utarbeide prosjektspesifikk risikovurdering og nødvendige SJA før oppstart.

Arbeidsområdet skal avsperres og sikres mot uvedkommende, særlig med hensyn til barn og ansatte ved skolen.

Leveranser til skolens område skal koordineres med oppdragsgiver. Sjåfør eller transportør skal varsle avtalt kontaktperson før innkjøring.

Det skal holdes ryddig arbeidsområde, og avfall skal fjernes fortløpende.

Støyende, støvende eller driftskritiske arbeider skal avtales særskilt.

D.2 Kvalitetssikring

Leverandøren skal utarbeide kontrollplan for leveransen.

Avvik skal meldes skriftlig og lukkes før overtakelse.

Kanaltilkoblinger skal kontrolleres for tetthet og korrekt utførelse.

Funksjonstest og innregulering skal dokumenteres i egne protokoller.

D.3 Avfall og miljø

Demontert aggregat og avfall skal sorteres og leveres til godkjent mottak.

Komponenter som kan gjenbrukes skal vurderes før kassering.

Leverandøren skal dokumentere avfallshåndtering og eventuelle fraksjoner ved prosjektslutt.

E. Frister, ferdigstillelse og prøvedrift

Leverandøren skal levere detaljert fremdriftsplan før oppstart.

Planen skal vise demontering, inntransport, montasje, elektro/automasjon, idriftsettelse, innregulering og opplæring.

Prøvedrift gjennomføres i 8 uker etter godkjent funksjonstest.

Overtakelse skjer først når komplett dokumentasjon er levert og vesentlige mangler er lukket.

F. Vederlag og fakturering

Tilbudet skal gis som fastpris ekskl. mva. og skal inkludere alle nødvendige ytelser for komplett leveranse.

Opsjoner og timepriser skal prises separat.

Fakturering skjer etter avtalt betalingsplan og godkjent leveranse/milepæl.

Faktura skal være elektronisk og merkes med bestiller, prosjektnummer og bestillingsnummer der dette er oppgitt.

Vedlegg 1 – Teknisk kravspesifikasjon og kravmatrise

1. Funksjonskrav

Leveransen skal gi et driftssikkert ventilasjonsanlegg som tilfredsstiller gjeldende krav til luftkvalitet, inneklima, energi, brannsikkerhet, elektro og automatikk. Leveransen skal være tilpasset faktisk bruk av barneskolen og eksisterende tekniske rammer.

Tabellen under kan brukes direkte som kravmatrise i konkurransen. Leverandør skal fylle ut «Svar» og «Løsningsbeskrivelse».

Kravtype:

# M = MÅ KRAV.  Kravet må tilfredsstilles

# I = INFORMASJON. Ikke krav til leveransen, men leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse gi informasjon

# B= BØR KRAV. Kravet BØR tilfredsstilles, men er ikke et absolutt krav.

# T= TILDELINGSKRITERIUM.  Svaret vil bli benyttet i evalueringen og vektes.

| Nr. | Krav | Type | Leverandørens svar / løsningsbeskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Nytt aggregat skal dimensjoneres og dokumenteres for prosjektert luftmengde 14 000 m³/h ved faktisk trykkfall i eksisterende kanalnett. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 1.2 | Leverandøren skal dokumentere beregnet driftspunkt, inkludert luftmengde, eksternt trykk, SFP, varmegjenvinningsdata og lydata. | M/T | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 1.3 | Aggregatet skal være CE-merket og leveres med dokumentasjon på relevante samsvarserklæringer. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 1.4 | Aggregatet skal ha energieffektiv varmegjenvinning og energieffektive vifter/regulering. | M/T | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 1.5 | Løsningen skal hindre uakseptabel støy og vibrasjoner i undervisningsarealer og tilliggende rom. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 1.6 | Filterkvalitet og filterløsning skal beskrives. Filter skal være lett tilgjengelig for drift og service. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 1.7 | Serviceadkomst, utskifting av filter og tilkomst til spjeld, motorer, målepunkter og automatikk skal ivaretas. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 1.8 | Leverandøren skal beskrive hvordan anlegget kan driftes energieffektivt gjennom skoleåret, inkludert tidsstyring og behovsstyring dersom relevant. | T | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 1.9 | Løsningen skal ha betjeningspanel/undersentral | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |

2. Tilpasning til eksisterende kanalnett

Tabellen under kan brukes direkte som kravmatrise i konkurransen. Leverandør skal fylle ut «Svar» og «Løsningsbeskrivelse».

| Nr. | Krav | Type | Leverandørens svar / løsningsbeskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Eksisterende kanalnett skal i utgangspunktet beholdes. Nødvendige overgangsstykker og lokale kanaltilpasninger skal inngå. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 2.2 | Alle tilkoblinger skal utføres tett, isoleres der nødvendig og utføres slik at kondens, støy og trykktap begrenses. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 2.3 | Leverandøren skal kontrollere eksisterende kanaltilkoblinger, dimensjoner, plassforhold og adkomst på befaring. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 2.4 | Leverandøren skal opplyse om eventuelle forhold ved eksisterende kanalnett som kan begrense ytelsen eller kreve tiltak. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 2.5 | Eventuelle branntettinger eller gjennomføringer som påvirkes skal reetableres og dokumenteres. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |

3. Gjenbruk av eksisterende kammervifte fra 2025

Kommunen ønsker gjenbruk av eksisterende kammervifter dersom dette er teknisk forsvarlig. FDV/datablad angir blant annet følgende hoveddata: MXPC56RP-C5000A - 3~230V, EC-motor med integrert driftselektronikk, 3~230 VAC, effekt 5,85 kW, merkestrøm 17,7 A, luftmengde oppgitt til 21 030 m³/h, styresignal 0–10 VDC/PWM og MODBUS.

Tabellen under kan brukes direkte som kravmatrise i konkurransen. Leverandør skal fylle ut «Svar» og «Løsningsbeskrivelse».

| Nr. | Krav | Type | Leverandørens svar / løsningsbeskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Leverandøren skal utføre og dokumentere tilstandsvurdering av viftene før gjenbruk besluttes. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 3.2 | Leverandøren skal dokumentere at viftene kan fungere ved prosjektets driftspunkt, inkludert trykk, luftmengde, regulering og elektrisk tilkobling. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 3.3 | Leverandøren skal avklare om eksisterende vifter skal benyttes som tillufts-, avtrekks-, reserve- eller annen funksjon i løsningen. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 3.4 | Dersom gjenbruk ikke anbefales, skal leverandøren gi skriftlig begrunnelse og prise alternativ ny vifte som opsjon. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 3.5 | Gjenbruk skal ikke redusere funksjon, driftssikkerhet, garanti eller muligheten for SD-integrasjon. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 3.6 | Leverandørens dokumenterte løsning for gjenbruk, energi og levetidskostnader inngår i evaluering av energi, klima og miljø. | T | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |

4. Elektro, automasjon og SD-integrasjon

Tabellen under kan brukes direkte som kravmatrise i konkurransen. Leverandør skal fylle ut «Svar» og «Løsningsbeskrivelse».

| Nr. | Krav | Type | Leverandørens svar / løsningsbeskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Nødvendige elektroarbeider, vern, kabling, merking og idriftsettelse skal inngå. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 4.2 | Aggregatet skal enkelt kunne integreres mot kommunens SD-anlegg med åpen protokoll, fortrinnsvis Modbus TCP/IP eller BACnet. Eventuell gateway skal inngå. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 4.3 | Leverandøren skal levere foreløpig og endelig objekt-/punktliste for SD-anlegg. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 4.4 | Følgende punkter skal minimum være tilgjengelige: start/stopp, drift, feil/alarm, filteralarm, temperaturer, settpunkter, viftehastighet, varmegjenvinnerstatus og relevante energidata der tilgjengelig. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 4.5 | Alarmtekster skal være norske, forståelige og egnet for driftspersonell. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 4.6 | Leverandøren skal bistå kommunens SD-leverandør ved integrasjon, testing og overlevering. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 4.7 | Leverandøren skal beskrive cyber-/tilgangshåndtering for regulator, nettverk og fjernaksess dersom dette tilbys. | B | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |

5. Innregulering, testing og dokumentasjon

Tabellen under kan brukes direkte som kravmatrise i konkurransen. Leverandør skal fylle ut «Svar» og «Løsningsbeskrivelse».

| Nr. | Krav | Type | Leverandørens svar / løsningsbeskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Anlegget skal innreguleres og dokumenteres før overtakelse. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 5.2 | Funksjonstest skal omfatte normal drift, stopp/start, alarmer, filtervakt, frostvern, varmegjenvinner, vifteregulering og SD-punkter. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 5.3 | Leverandøren skal levere innreguleringsprotokoll med målte luftmengder og avvik. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 5.4 | Leverandøren skal gjennomføre opplæring av driftspersonell. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 5.5 | Komplett FDV skal leveres digitalt etter NS3456 før overtakelse. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 5.6 | Leverandøren skal inkludere nødvendig service og vedlikehold i garantitiden på 5 år uten tillegg i kontraktssummen. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |

6. Skole i drift, risiko og praktisk gjennomføring

Tabellen under kan brukes direkte som kravmatrise i konkurransen. Leverandør skal fylle ut «Svar» og «Løsningsbeskrivelse».

| Nr. | Krav | Type | Leverandørens svar / løsningsbeskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Leverandøren skal beskrive plan for gjennomføring med minst mulig ulempe for skolens drift. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 6.2 | Arbeid i eller nær områder der barn ferdes skal planlegges og sikres særskilt. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 6.3 | Eventuelle driftsstans i ventilasjon skal avtales på forhånd og begrenses i tid. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 6.4 | Leverandøren skal beskrive behov for kran, løft, hulltaking, midlertidig sikring og transportvei. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |
| 6.5 | Leverandøren skal beskrive hvordan støv, støy, lukt og avfall håndteres. | M | Svar: [Ja/Nei/Delvis] Beskrivelse: [fylles ut av leverandør] |

Vedlegg 2 – Prisskjema

Alle priser oppgis ekskl. mva. Alle nødvendige ytelser for komplett leveranse skal inngå. Poster som ikke prises anses inkludert i øvrige poster.

| Post | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Pris ekskl. mva. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Totalpris, inkl. alle kostnader. | RS |  |  |
| 2 | Serviceavtale, årlig kostnad inkl filterskrift og filter | RS |  |  |
| 3 | Opsjon: Kjøling, kjøleaggregat, komplett levert som en del av totalentreprisen | RS |  |  |
| 4 | Opsjon: nye vifter dersom eksisterende vifte ikke kan gjenbrukes | RS |  |  |

Sum tilbud ekskl. mva.: kr ____________________

Merverdiavgift: kr ____________________

Sum tilbud inkl. mva.: kr ____________________

Vedlegg 3 – Tilbudsbrev

Til: Aurskog-Høland kommune

Anskaffelse: Utskifting av ventilasjonsaggregat ved [navn på barneskole]

Referanse: AHK 26/022

Tilbudsfrist: 09.10.26 kl. 12:00

Vi viser til konkurransegrunnlaget og tilbyr med dette å utføre oppdraget i samsvar med konkurransegrunnlaget og de vilkår som fremgår av vårt tilbud.

| Tilbyder | [firmanavn] |
| --- | --- |
| Organisasjonsnummer | [org.nr.] |
| Kontaktperson | [navn, telefon, e-post] |
| Samlet tilbudssum ekskl. mva. | kr [ ] |
| Mva. | kr [ ] |
| Samlet tilbudssum inkl. mva. | kr [ ] |
| Vedståelsesfrist | [dato] |
| Forbehold og avvik | [ingen] / [beskriv tydelig] |

Vedlegg til tilbudet:

Utfylt prisskjema

Løsningsbeskrivelse og teknisk dokumentasjon

Utfylt kravspesifikasjon

SD-punktliste / integrasjonsbeskrivelse

Fremdriftsplan

HMS/SHA-plan og risikovurdering

Referanser og kvalifikasjonsdokumentasjon

Eventuelle forbehold og avvik

Sted/dato: ____________________

Signatur: ____________________

Navn og rolle: ____________________

Vedlegg 4 – Sjekkliste for tilbud

| Nr. | Kontrollpunkt | Krysset av |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tilbudsbrev er signert. | ☐ |
| 2 | Samlet pris og prisskjema er utfylt. | ☐ |
| 3 | Alle krav i kravmatrisen er besvart. | ☐ |
| 4 | Aggregatets kapasitet ved 14 000 m³/h er dokumentert. | ☐ |
| 5 | Trykkfall, SFP, varmegjenvinning og lyddata er dokumentert. | ☐ |
| 6 | Tilpasning til eksisterende kanalnett er beskrevet. | ☐ |
| 7 | Gjenbruk av eksisterende vifte fra 2025 er vurdert og beskrevet. | ☐ |
| 8 | SD-integrasjon, protokoll og punktliste er beskrevet. | ☐ |
| 9 | Fremdriftsplan og plan for arbeid i skolebygg i drift er vedlagt. | ☐ |
| 10 | HMS/SHA og sikring av arbeidsområde er beskrevet. | ☐ |
| 11 | FDV-innhold og opplæring er beskrevet. | ☐ |
| 12 | Kvalifikasjonsdokumentasjon er vedlagt. | ☐ |
| 13 | Forbehold og avvik er samlet i tilbudsbrevet. | ☐ |

Vedlegg 5 – Bildedokumentasjon og eksisterende forhold

Bilder av eksisterende aggregat, teknisk rom, tilkoblingspunkter, kanalnett, el-tavle/vern, automatikk/regulator, adkomstvei og eventuelle hindringer for inntransport.

Bilde 1 – Eksisterende aggregat og serviceadkomst

Bilde 2 – Kanaltilkoblinger tilluft/avtrekk

Bilde 3 – Varmebatteri

Bilde 4 - Vifte